EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

GPI-SE-EE-008

especificación técnica

de

DESCARGADORES de SOBRETENSIÓN

Cochabamba, Agosto 2010

CONTENIDO

1.	Alcance	3

1.1.	COMDICIONES DE SUMINISTRO	3

2.	NORMAS APLICABLES	3

3.	CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas	4

4.	Características Constructivas REQUERIDAS	4

5.	Accesorios	5

6.	REPUESTOS y HERRAMIENTAS ESPECIALES	5

7.	Pruebas	5

7.1.	Pruebas Tipo	6

7.2.	Pruebas de Rutina	6

8.	Embalaje	6

9.	INFORMACIÓN a ser prESENTADA por el ProPONENTE EN SU propuesTA	6

9.1.	Datos técnicos garantizados	6

9.2.	Repuestos y herramientas	6

9.3.	manuales, planos y otros	6

9.4.	embalaje	7

9.5.	experiencia del fabricante	7

10.	información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder	7

10.1.	manuales, planos y otros	7

10.2.	pruebas y accesorios	8

11.	GARANTÍA TÉCNICA	9

# Alcance

Estas especificaciones están referidas al suministro de descargadores de óxido metálico, tipo estación para montaje en exteriores. El suministro incluye:

- Diseño.

- Fabricación, cumpliendo normas internacionales.

- Estructura soporte, conectores  terminales, lote de repuestos y accesorios.

- Control de calidad.

- Costos de inspección y pruebas realizadas en laboratorios de los mismos.

- Embalaje (empaque), seguros y transporte del conductor.

- Entrega del suministro sobre plataforma en almacenes de ENDE.

Los descargadores deberán ser equipos nuevos, fabricados bajo normas IEC, con tecnología de última generación, amigable con el medio ambiente y de reconocida marca en el mercado internacional.

## COMDICIONES DE SUMINISTRO

Se estipula que la provisión de BIENES será DDU (de acuerdo con las condiciones de las cláusulas comerciales INCOTERMS 2000) sobre plataformas de almacenes de ENDE; es decir el contratista entregara los BIENES en el sitio indicado por el Contratante. Se conviene a los efectos de ejecución del presente contrato y dentro de esta modalidad, que el Contratista realizara los trámites aduaneros,  asumiendo; los costos exigibles y riesgos que resultaren de la tramitación, almacenaje, el transporte, seguros y descargue de bienes. ENDE pagar solamente los aranceles aduaneros e impuestos de importación.

# NORMAS APLICABLES

Los descargadores y sus accesorios deben ser diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas versiones vigentes de las normas IEC.

Los descargadores deben cumplir las normas aplicables siguientes o sus equivalentes:

- IEC 60099-4: 	“Surge Arrester. Part 4: Metal oxide surge arresters without gap for a.c. systems”.

- IEC 60099-5 	“Surge arrester, selection and application recommendations”

- IEC 61264: 	“Ceramic pressurized hollow insulators for high-voltage switchgear aand controlgear”.

En caso de que se utilicen otras normas equivalentes el Proponente deberá adjuntar una copia de las mismas e indicar y explicar las equivalencias que correspondan.

# CONDICIONES AMBIENTALES y sísmicas

Los descargadores deberán diseñarse para operar satisfactoriamente bajo las condiciones de servicio ambientales y sísmicas del lugar instalación, tal como se indica en el documento GPI-SE-003.

# Características Constructivas REQUERIDAS

Los descargadores serán fabricados con bloques de resistencias a base de óxido metálico sin explosores; para instalación exterior y estarán diseñados para proteger; líneas, transformadores y equipos de patio contra las sobretensiones atmosféricas. Deberán contar con dispositivos de alivio de presión que permitan liberar las presiones internas a raíz de su operación.

Los aisladores de los descargadores serán de porcelana, cada descargador podrá estar formado por una o varias secciones que deberán tener una adecuada resistencia mecánica y eléctrica, así como una adecuada línea de fuga. De acuerdo con la capacidad de disipación de energía, los descargadores serán CLASE 3 para descargadores de bahías de línea, bahías de transferencia y bahías de reactor, serán de CLASE 4 para bahías de transformación en ambos lados (primario y secundario) de los transformadores. La clasificación mencionada estará de acuerdo a la norma IEC, y según se indique en las Tablas de Datos Técnicos Garantizados.

Las partes de los descargadores deberán ser de construcción totalmente a prueba de humedad, de tal modo que las características eléctricas y mecánicas permanezcan inalterables aún después de largos períodos de uso. Las partes selladas deberán estar diseñadas de modo que no penetre agua por ellas.

En caso de requerirse, se suministrará, en cada polo, un anillo para la mejor distribución del gradiente de potencial en el descargador.

Cada polo deberá tener dos conectores empernados, uno para el terminal que se conectará a la línea y otro para el terminal que se conectará a tierra.

Se dotará a cada descargador de contadores de descargas e indicador de corrientes de fuga, los que operarán debido a la corriente de descarga que pasa a través del descargador. Con cada contador se suministrará la base aislante, accesorios de fijación y conexión.

Los descargadores serán de simple fase, montados en una base diseñada para soportar todas las cargas estáticas y dinámicas que surgen durante el montaje y operación.

Cuando el sistema es energizado a su voltaje de operación máximo, los descargadores deben estar libres de efecto corona bajo variaciones de voltaje de +/- 10% y variaciones de frecuencia de +/- 5%.

Los descargadores estarán provistos con conectores terminales empernados adecuados para los cable utilizados y conectores empernados de puesta a tierra para cable de cobre 4/0 AWG.

Las estructuras soporte de los descargadores serán de acero galvanizado tipo reticulado y soportarán los esfuerzos requeridos. Asimismo, el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales para transmitir los esfuerzos a la fundación. Las estructuras estarán provistas de perforaciones para conexiones de puesta a tierra.

El Contratista suministrará la estructura completa, incluyendo los pernos de anclaje de la fundación, además de grapas de bronce para puesta a tierra de cada estructura, adecuados para conductor de cobre 2/0 AWG y 4/0 AWG.

Todos los acabados metálicos deberán estar galvanizados en caliente después de la fabricación y debidamente protegidos durante el transporte para prevenir de daños a la superficie.

# Accesorios

Los siguientes accesorios deberán ser provistos para cada descargador.

- Placa de características en español conforme a las publicaciones IEC aplicables, donde debe incluirse la capacidad de disipación de energía.

- Contador de descargas (uno por cada descargador) con sus respectivos conectores terminales de puesta a tierra para conductor de cobre trenzado.

- Conectores empernados para conexión de los descargadores a las barras de la subestación, mismos que deben ser técnicamente adecuados para conectarse al sistema de barras de la subestación.

- Cable asilado trenzado para la conexión entre el descargador y el contador de descargas, incluyendo sus respectivos conectores terminales.

- Conectores empernados de tierra para conductor de cobre, fabricados de  bronce.

- Bases aislantes para cada pararrayo.

- Estructura de soporte, con todas las tuercas y pernos necesarios para fijar adecuadamente el equipo, incluyendo los pernos de anclaje. Los descargadores a instalarse en el tanque de los transformadores se proveerán sin estructura de soporte.

# REPUESTOS y HERRAMIENTAS ESPECIALES

La provisión de repuestos deberá incluir:

- Un descargador por cada tipo suministrado, incluyendo aisladores para la instalación del contador de descargas.

- Dos contadores de descargas.

# Pruebas

Los descargadores deberán ser sometidos a las pruebas comprendidas en las Normas IEC vigentes en la fecha de suscripción del Contrato.

## Pruebas Tipo

Las pruebas tipo serán las establecidas en el Publicación IEC 60099-4 Sección 7.

## Pruebas de Rutina

Las pruebas de rutina, ejecutadas en los talleres del fabricante, serán las establecidas en la Publicación IEC 60099-4 cláusula 8.1.

# Embalaje

El embalaje y la preparación para el transporte será tal que se garantice un transporte seguro de todos los descargadores considerando las condiciones climatológicas y los medios de transporte. Los defectos de embalaje que ocasionen daños en los equipos, no serán considerados como causal de retraso atendibles.

Las cajas y los bultos deberán marcarse con el número del contrato u orden de compra y, el peso neto y bruto expresado en kg; se incluirá dentro de las cajas una lista de embarque que detalle el contenido de las mismas.

# INFORMACIÓN a ser prESENTADA por el ProPONENTE EN SU propuesTA

## Datos técnicos garantizados

El Proponente presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos Garantizados en el formato del FORMULARIO C1 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), con la información requerida en el presente documento, debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la oferta presentada y el posterior control de la provisión.

## Repuestos y herramientas

El listado detallado y el costo unitario de los repuestos, y herramientas especiales, será presentado de acuerdo al formato del Formulario C-2 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), estas tablas deberán ser adjuntadas con la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

## manuales, planos y otros

La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente documentación.

- El Proponente presentará una copia de los protocolos de pruebas tipo realizada a equipos de las mismas características que los ofertados, certificada por una entidad independiente, que permitan comprobar que los descargadores y sus accesorios cumplen la serie completa de las pruebas establecidas en la Publicación IEC. Las mencionadas pruebas deberán haberse realizado en los últimos 5 años.

- Lista de equipos incluidos en el suministro con sus características y componentes principales.

- Planos de disposición general, indicando sus dimensiones principales, sus pesos y ubicación de los accesorios.

- Capacidad en kA y características.

- Dimensiones de los aisladores.

- Detalle de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

- Detalle de la estructura soporte con dimensiones y pesos.

- Manual de instalación, montaje, operación y mantenimiento en idioma español.

- Cualquier otra información que ilustre los equipos ofrecidos.

## embalaje

El contratista preverá el embalaje de los descargadores desde fábrica hasta almacenes de ENDE, cumpliendo con normas internacionales. El proponente deberá remitir la información completa sobre el embalaje de los descargadores, accesorios, repuestos y herramientas, indicando las dimensiones en milímetros y representados en planos descriptivos en tamaño carta, forma manipuleo, transporte y almacenaje recomendados. El proponente deberá indicar la cantidad de paquetes (cajas) o contenedores a ser entregados.

Los paquetes (cajas) de embalaje y los contenedores empleados para el transporte del suministro, deberán ser incluidos como parte de la propuesta económica de la propuesta.

## experiencia del fabricante

El Proponente deberá presentar en su propuesta la experiencia específica del fabricante de haber producido descargadores de sobretensión del tipo requerido, expresados en unidades producidas durante los últimos diez (10) años.

Para acreditar su experiencia, el proponente deberá presentar en su propuesta, en el formato del FORMULARIO C5 (Parte II, Sección A: Formularios de la propuesta), una relación de sus contratos de provisión de equipos similares para países de Sudamérica, donde se indique: nombre de la empresa o cliente, contacto, dirección de correo electrónico, teléfono, fax y las fechas, cantidades suministradas. Esta relación deberá ser respaldada con fotocopias.

# información a ser presentada después de la firma de contrato y orden de proceder

## manuales, planos y otros

El Contratista deberá proporcionar, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días siguientes a partir de la firma de contrato y orden de proceder, 3 (tres) ejemplares de la siguiente información:

- Lista de planos y documentos.

- Vista de planta y vistas laterales con todos los detalles (estructura de soporte, aisladores,  contactos, accesorios y su ubicación, etc.), todo debidamente acotado.

- Diagramas esquemáticos cableado.

- Vistas en corte con detalles internos.

- Placa de características.

- Cuatro (4) ejemplares de los manuales de montaje, operación y mantenimiento. Al salir de fábrica, cada equipo deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior, perfectamente protegido.

- Manual o instrucciones de transporte.

- Detalle de los pernos de anclaje.

- Detalle y dimensiones de los conectores terminales de conexión y de puesta a tierra.

- Diseño, planos, diagramas y memoria de cálculo de las fundaciones y anclajes.

- Cualquier otra información sobre el equipo y componentes.

ENDE luego de revisar la información remitida por el Contratista, en caso de estar de acuerdo con la información presentada, procederá a recibir la información con la leyenda “Aceptado” para luego revisar si las características técnicas de los equipos ofertados corresponden a los suministrados. En caso de no estar de acuerdo con la información remitida por el Contratista, devolverá la mencionada información con la leyenda “Rechazado” y solicitará que la misma se adapte a los requerimientos del Contratante.

En el caso de que la documentación sea devuelta con la leyenda Rechazado, el Contratista debe realizar las modificaciones indicadas y remitir a ENDE la documentación correspondiente para una nueva revisión.

Los equipos a ser suministrados deberán corresponder a los documentos que ENDE rotule y devuelva al Contratista con la leyenda “Aceptado”. Será por cuenta y riesgo del Contratista cualquier trabajo que ejecute antes de recibir los planos aceptados por ENDE.

La aceptación de cualquier documento no exime al Contratista de plena responsabilidad en cuanto al funcionamiento correcto de los equipos, y a la obligación de suministrar el producto de acuerdo con las exigencias técnicas.

## pruebas y accesorios

Treinta días antes del embarque de los equipos, el Contratista deberá presentar:

- Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas tipo y de rutina.

- Tres (3) ejemplares del informe referido a las pruebas realizadas en fábrica.

Treinta días antes de la realización de las pruebas en sitio, el Contratista entregará a ENDE la siguiente documentación de acuerdo a las características del equipo a ser probado:

- Lista de pruebas a realizar.

- Descripción de los procedimientos de cada prueba.

- Detalle de los equipos e instrumentos que se utilizarán para dichas pruebas.

ENDE en caso de estar de acuerdo con las pruebas incluidas en la lista, asistirá a las mismas. En caso de no estar de acuerdo con lista de pruebas, se solicitará al contratista que adapte la lista a los requerimientos del Contratante, así también, podrá agregar alguna otra prueba que en su criterio considere necesaria realizar. El Contratista deberá registrar los resultados de las pruebas en planillas de protocolos correspondientes, y entregará 3 copias de dichos protocolos a ENDE.

# GARANTÍA TÉCNICA

El equipamiento, sus accesorios y componentes, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de 12 meses de la puesta en servicio. Si durante el periodo de garantía determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos frecuentes, ENDE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades que comprende el suministro, sin costo alguno.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

| DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 115 kV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBESTACIÓN LUCIANITA |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO |  |
| 1 | Fabricante |  |  |  |  |
| 2 | País de origen |  |  |  |  |
| 3 | Tipo |  |  |  |  |
| 4 | Norma |  | IEC 60099-4 |  |  |
| 5 | Tensión nominal | kVef | 115 |  |  |
| 6 | Tensión máxima de operación | kVef | 123 |  |  |
| 7 | Frecuencia | Hz | 50 |  |  |
| 8 | Conexión del neutro del sistema |  | Sólido a tierra |  |  |
| 9 | Tensión nominal del descargador | kVef | 108 |  |  |
| 10 | Tensión de trabajo continuo máximo | kVef | 156 |  |  |
| 11 | Corriente nominal de descarga | kA | 10 |  |  |
| 12 | Capacidad para resistir sobretensiones temporarias (TOV) |  |  |  |  |
|  | 1 seg | kVef |  |  |  |
|  | 10 seg | kVef |  |  |  |
| 13 | Tensión residual máxima | kV |  |  |  |
|  | onda de corriente 30/60 µseg |  |  |  |  |
|  | onda de corriente 8/20 µseg |  |  |  |  |
| 14 | Clase descargador |  | 3 |  |  |
| 15 | Capacidad de energía | kJ/kV (Ur) |  |  |  |
| 16 | Nivel de aislamiento externo |  |  |  |  |
|  | Tensión de impulso tipo rayo (pico) 1,2/50 µseg (*) | kVpico | 750 |  |  |
|  | Tensión de prueba a frecuencia industrial Relación de 1 minuto seco y húmedo (*) | kVef | 325 |  |  |
| 17 | Distancia de fuga aislador | mm |  |  |  |
| 18 | Material aislador |  | Porcelana |  |  |
| 19 | Color material aislador |  | Marrón |  |  |
| 20 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001 |  | Sí |  |  |
| Los niveles de aislamiento interno y externo deberán ser verificados en los estudios de coordinación. |  |  |  |  |  |
| Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el proponente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados. |  |  |  |  |  |
| (*) Los valores de nivel de aislamiento a ofertar deben garantizar la aislación para la altura sobre el nivel del mar que se encuentra la subestación. |  |  |  |  |  |

lista de repuestos y herramientas especiales

| DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (2) | UNIDAD (3) | CANTIDAD (4) | P R E C I O (5) |  |
|  |  |  |  | SUMINISTRO |  |
|  |  |  |  | UNITARIO [USD] | TOTAL [USD] |
| 1 | ÍTEM |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | ÍTEMES |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 1 | ÍTEMES |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| (1) Este formulario se debe presentar conjuntamente la Tabla de Datos Técnicos Garantizados, para cada equipo o un conjunto de equipos con las mismas características técnicas. |  |  |  |  |  |
| (2) Se deben listar los repuestos solicitados en las especificaciones técnicas describiendo sus características principales, incluyendo otros repuestos sugeridos por el fabricante. |  |  |  |  |  |
| (3) Se debe indicar la unidad (pieza, lote, etc.) |  |  |  |  |  |
| (4) Cantidad a suministrar según especificación o sugerencia del fabricante. |  |  |  |  |  |
| (5) Costo unitario y total del repuesto. |  |  |  |  |  |