PREZADO LICITANTE,

DEVIDO FORMATO/TAMANHO DOS ARQUIVOS DOS PROJETOS OS MESMOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CÓPIAS NESTA GILOG/BR MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PEN-DRIVE, BEM COMO O EDITAL NO FORMATO ”.DOC”. MAIS INFORMAÇÕES PELO FONE (61) 3448-6700 – HORÁRIO BANCÁRIO – 10h00m às 16h00m

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

- Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

- Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

- Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

- Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

- Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

- Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

- Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

- Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

- Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

- Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

- Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

- Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

- Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

- Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

- Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

- Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

- Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação.

RESPEITO

- As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

- Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

- Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

- Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

- Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

- Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

- No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

- Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

- Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

- Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

- Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

- Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

- Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

- Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

- Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

- Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

- Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

- Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

- Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

- Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

- As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

- Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

- Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

- Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

- Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

- Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

- Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

- Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

- Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILOG – Regional de Sustentação ao Negócio de Logística

GELIC – Gerência Nacional de Licitações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratação

GERÊNCIA FILIAL - LOGÍSTICA – GILOG/BR

PREGÃO ELETRÔNICO 010/7066-2013 – GILOG/BR, tipo MENOR PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO D.O.U. EM 06/02/2013

E D I T A L

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência Filial - Logística em GILOG/BR, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando o Registro de Preços para o fornecimento descrito no item 1 abaixo, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, e 8.666, de 21/06/1993, LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, Decreto 3.931 de 19/09/2001, e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23h59min do dia 25/02/2013 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher na opção “Pregão Eletrônico”, o link  “EDITAIS” e selecionar este pregão.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 10h00min do dia 01/03/2013, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico; conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher na opção “Pregão Eletrônico”, o link “PROPOSTAS”, escolher “Abrangência <OK>”, selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em “Enviar Proposta”;

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, inicia-se com a fase de recebimento das propostas, às 10h00min do dia 01/03/2013, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 11h30min até às 12h00min do dia 01/03/2013 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no mesmo endereço ELETRÔNICO, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico, no link Lances.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até às 18h00min, do dia 27/02/2013, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher na opção “Pregão Eletrônico”, o link “EDITAIS””, escolher “Abrangência <OK>”, e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 16h00min do dia 26/03/2013, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência <OK>”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão, e em seguida “PERGUNTAR”.

1	DO OBJETO

1.1	Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para execução de serviços de engenharia necessários à implantação de agências bancárias do tipo “Steel Frame” nas cidades de Goiás da área de abrangência da SR Brasília Sul, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

| ANEXO I | TERMO DE REFERÊNCIA – Memorial de Projeto |
| --- | --- |
| ANEXO II | PROPOSTA COMERCIAL |
| ANEXO III | PREÇOS MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR |
| ANEXO IV | MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
| ANEXO V | MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO |
| ANEXO VI | MINUTA DE CONTRATO |
| ANEXO VII | MODELO DE DECLARAÇÃO |
| ANEXO VIII | TERMO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS |
| ANEXO IX | TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL |

1.1.1	O objeto deste Pregão está distribuído em 1 (um) único item.

1.1.2 	As especificações detalhadas dos serviços, condições de execução e descrição da forma pela qual a empresa a ser contratada deverá prestar os serviços e ainda as informações que possibilitem a avaliação do custo, métodos, prazo de execução dos serviços e a forma de execução do Contrato (se for o caso), constam do(s) Anexo(s) I e VI deste Edital.

2	DA PARTICIPAÇÃO

2.1	Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou apresentem toda a documentação legalmente exigida para habilitação, indicada no item 8, além de atender às demais exigências constantes deste edital.

2.1.1	O Credenciamento da empresa no SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

2.1.2	As empresas que ainda não estiverem cadastradas no SICAF e tenham interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação, poderão providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos diversos níveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF”.

2.1.3	Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de Fornecedores – SICAF”.

2.2	A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.2.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.2.2	A empresa que se enquadra como MPE deve apresentar declaração nos termos do Anexo VII, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

2.2.2.1	A declaração mencionada no subitem 2.2.2 deverá ser encaminhada na forma do subitem 8.7.

2.3	Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1	em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2	que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.3.3	que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.3.4	cujo(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), seja(m) empregado(s) da CAIXA ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

3	DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Serviços para Fornecedores” (abaixo do quadro “Compras da CAIXA”), escolher a opção “Cadastre-se”, após concordar com o Contrato de Adesão, deverá ser informado todos os dados solicitados.

3.1.1	Após essa providência, a empresa receberá, via correio eletrônico (e-mail), o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.1.2	De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.1.2.1	A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.2.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.3	Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.1.3.1	O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada.

3.1.4	Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, clicar no link Editais / Abrangência Nacional <OK> / Selecionar este Pregão Eletrônico / Edital / Credenciamento, até o dia e horário informados no preâmbulo deste Edital.

3.1.4.1	Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.5	Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção Credenciamento, no endereço eletrônico citado no subitem 3.1.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no subitem 3.1.5.2 abaixo.

3.1.5.1	O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no subitem 3.1.5.

3.1.5.2	Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.5.2.1	Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o subitem 3.1.5.2.

3.1.5.3	A ME/EPP que não selecionar a opção “Sim” na tela citada no item 3.1.5 será interpretado como não interesse da empresa em usufruir dos benefícios previstos na referida Lei Complementar.

3.1.6	Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do subitem 3.1, esteja divergente da opção assinalada no credenciamento deste Pregão, o sistema emitirá mensagem informando essa divergência.

3.1.6.1 	Nesse caso a MPE deve providenciar a atualização do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “SERVIÇOS PARA FORNECEDORES”, escolher a opção “Alteração de Cadastro” .

3.1.7	A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-mail confirmando o credenciamento.

3.1.8	Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.1 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.2	As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “SERVIÇOS PARA FORNECEDORES”, escolher a opção “Alteração de Cadastro/ Esqueci minha senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.1 e seguintes.

3.2.1	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.2 e seguintes.

3.2.2	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3 acima, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.1.4 acima.

3.3	A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.4	O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no subitem 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1	Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo.

3.4.2	O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3	No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-mail aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2	comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

5	DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, clicar no link Editais / Abrangência Nacional <OK> / Selecionar este Pregão Eletrônico / Edital / Enviar Proposta, por meio do ícone <$>.

5.2	A Proposta Comercial com os preços indicados conforme Anexo II, deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.2.1	A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Anexo Il) e corresponde ao VALOR GLOBAL do objeto que consta da Proposta Comercial (Anexo II).

5.2.2	O VALOR GLOBAL lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação, consoante o disposto no subitem 6.5.4 deste Edital.

5.2.3	É de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.3	A Proposta Comercial (Anexo II) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1	Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2	Preços unitários e preço GLOBAL, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, atentando-se para o disposto no subitem 6.5.3.1.

      - Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

5.3.2.1.1	Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

        - Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço, ou proposta comercial.

- 5.3.2.1.3 Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

      - Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos.

5.3.5	Descrição detalhada dos materiais e serviços constantes na planilha. Obs. No caso de omissão da informação da marca ofertada pela licitante, somente serão aceitas as marcas de referência, ou similares contidos nos cadernos de especificações, contidos no ANEXO I do Edital;

5.3.6	Prazo de garantia dos serviços ofertados, não inferior a 05 (cinco) anos, contados da data do termo de recebimento definitivo.

5.3.7	Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas.

5.3.8	Declaração da licitante de que:

I)	 se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

II)	seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

III)	não tem e de que não contratará prestadores de serviço com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação/contratação.

IV)	Concorda com todos os termos e condições previstos no Edital PE 010/7066-2013 e seus anexos;

V)	Os materiais a serem utilizados serão novos, não recondicionado(s), não remanufaturado(s).

VI)	Têm ciência do inteiro teor do Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (anexo IX).

5.3.9	Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação) por quem de direito (Representante legal).

5.4	Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no e-mail de confirmação de recebimento da proposta.

5.4.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

5.4.2	Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nr. do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta |
| Exemplo: | 00059.002.2013.7066.000001 |

5.5	As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1	Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme subitem 5.2.

6	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 6.1	Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

- 6.2	Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

- 6.3	As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

- 6.4	Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor com desconto linear, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

- - condições dos subitens 6.5.1 a 6.5.4 abaixo, e

- - compatibilidade do preço ofertado com os  praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

6.4.1	A Nova proposta adequada linearmente deve ser encaminhada no prazo de até 30 (trinta) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro, para o fax informado posteriormente à licitante, ou, encaminhada via mensagem eletrônica (rubricada, assinada e digitalizada em “pdf” de no máximo 3MB) para o endereço gilogbr18@caixa.gov.br e incluída (anexada) no Sistema de Compras da Caixa.

- 6.5	Será desclassificada a proposta que:

6.5.1		não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2		apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3	apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

- 6.5.3.1	Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o preço GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.

- 6.5.3.2	Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

6.5.3.2.1	Para os efeitos do disposto no subitem anterior, consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CAIXA; ou

b) valor orçado pela CAIXA.

- 6.5.4	informe na Proposta de Preço valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2;

- 6.5.5	que, após a fase de lances e negociação, em virtude da redução do preço global proposto, decorrente dos lances, ou de negociação com o Pregoeiro, não reduza de forma linear os preços constantes na planilha da proposta comercial que compõem o preço global ofertado do objeto deste Edital.

6.6	A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7	A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme item 11 deste edital.

- 6.8	No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

- 6.9	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

- 6.9.1	Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7	DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1	Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1	Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante será informada por e-mail do respectivo horário, preço e Número de Registro de recebimento do lance.

7.1.1.1	O Número de Registro servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

7.1.1.2	O Número do Registro será gerado de forma similar ao mencionado no subitem 5.4.2.

7.2	Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.3	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1	a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2	no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3	os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO UNITÁRIO.

7.4	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5	Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6	Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1	O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2	Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8	Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9	Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.12.

7.10	Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.10.1	Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1	O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2	O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1	O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3	Havendo o exercício de preferência pela, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.12 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE ou remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente.

7.10.5	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11	Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação, conforme subitem 7.12 abaixo.

7.12	Finalizada essa etapa e identificada a empresa que apresentou o menor preço e preencheu todos os requisitos do edital, inicia-se com ela a fase de negociação.

7.13	O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto pela MPE quando do exercício do direito de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.

7.14	Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, clicar a opção “Negociação”, selecionar a “Abrangência <OK>”, na coluna “Negociações”, clicar em “Visualizar/Responder”, referente a este Pregão Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.15	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.16	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.17	No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o subitem 7.12 acima.

7.18	Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do subitem 8.7, a proposta comercial com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.19	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora desta licitação.

8	DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1	Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- habilitação jurídica;

- qualificação técnica;

- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal e trabalhista;

- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.1.1	O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

8.1.2	Havendo algum documento vencido no SICAF, este deverá ser apresentado pelo interessado na forma dos itens 8.7 e 8.8.

8.1.3	A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on-line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta.

8.1.4	Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.2	A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

8.2.1	ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.2	inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.2.3	decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3	A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

8.3.1	prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

8.3.2	prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, na forma da lei;

8.3.3	prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.4	prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, cujo prazo de validade, conferido por Lei, é de 180 (cento e oitenta) dias.

8.3.4.1	Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da habilitação, será concedido à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.

8.3.5	A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.

8.3.5.1	Na situação supra, será assegurado à MPE declarada vencedora, o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal.

8.4	A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

8.4.1	certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.4.2	comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa , relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------------

Passivo Circulante

8.4.2.1	A licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF terá sua qualificação econômico-financeira avaliada por meio desses índices econômicos registrados no referido Sistema.

8.4.3	A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

8.4.3.1	O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

8.4.3.1.1	Para a licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o patrimônio líquido exigido acima será obtido a partir das informações do balanço da empresa, registrado no referido Sistema, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei.

8.4.3.2	Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referidos nos itens 8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.

8.4.3.3	São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.4.3.3.1	publicado em Diário Oficial; ou

8.4.3.3.2	publicado em jornal, ou

8.4.3.3.3	por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.4.3.3.4	por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.5	A qualificação técnica será comprovada mediante a comprovação concomitante das seguintes exigências mínimas:

8.5.1	Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devendo a licitante comprovar ter desempenhado, de forma satisfatória, referente às parcela de maior relevância pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devidamente registrados no CREA/CAU, resguardada a especialidade de cada área profissional, conforme preconiza o CONFEA/CREA referentes aos subitens abaixo:

8.5.1.1	Ter efetuado no mínimo 600 m2 (seiscentos metros quadrados) de obra em Steel Frame.

8.5.1.2	Instalação com fornecimento de material de no mínimo 60 (sessenta) pontos lógicos CAT 5e ou superior.

8.5.1.3	Instalação com fornecimento de material de no mínimo 50 (cinquenta) pontos de CFTV em cabo coaxial RG 59.

8.5.1.4	Instalação com fornecimento de material de quadro tipo TTA com disjuntor de no mínimo 150 (cento e cinquenta) Amperes.

8.5.1.5	Instalação com fornecimento de material de sistema de climatização do tipo VRF com no mínimo 30 (trinta) TR de capacidade.

8.5.1.6	Intervenção em sistema elétrico com no mínimo 180 (cento e oitenta) KVA de potência.

8.5.1.7	Instalação com fornecimento de material de sistema de NoBreak com no mínimo 25 (vinte e cinco) KVA de potência.

8.5.2	Na data prevista para envio da documentação de habilitação a licitante deverá apresentar Certidão de Registro e Quitação – CRQ-CREA/CAU, dentro do prazo de validade, onde constem os seguintes profissionais de nível superior, registrados como Responsáveis Técnicos da empresa, com as atribuições específicas em cada área: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e Arquiteto, todos devidamente registrados no CREA/CAU.

8.5.2.1	Na CRQ deverá constar também o seguinte profissional de nível médio: Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente registrado no CREA. Essa função poderá ser desempenhada por um engenheiro ou arquiteto do quadro de responsáveis técnicos constantes na CRQ, devidamente registrado no CREA/CAU, desde que tal atribuição seja especificada na referida certidão.

8.5.2.1.1	Para a validação da CRQ citada nos subitens acima, a licitante deverá comprovar também o seu vínculo de trabalho com os Responsáveis Técnicos citados, (nível superior e médio) conforme as seguintes opções:

I. No caso de ser sócio-proprietário da empresa, por meio da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial;

II. No caso de empregado da empresa, por meio da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante;

III. No caso de profissionais que detenham vínculo por meio de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia com a empresa se dará mediante apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços, celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a data da apresentação da documentação, juntamente com Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU, com prazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da proponente;

IV. Será considerada também a comprovação deste vínculo se a proponente apresentar Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente devidamente registrado ou carimbado pelo CREA/CAU Regional até a data da apresentação da documentação.

8.5.3	Serão considerados a soma de atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) distintos relativos à uma mesma parcela de maior relevância descritas nos subitens 8.5.1.1 a 8.5.1.7 desde que estejam dentro de um período de até um ano (a qualquer época, não significa nos últimos 12 meses). Neste caso, um mesmo atestado técnico pode comprovar mais de uma parcela.

8.5.3.1	O(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) preferencialmente em papel timbrado da pessoa jurídica.

8.6	O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.6.1	Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do item 3.1.4.

8.7	Na etapa de consulta ao SICAF a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por fax a ser informado ao licitante, no prazo de até 30 (trinta) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro, facultado o envio digitalizado por e-mail, de no máximo 3MB por mensagem eletrônica, em formato compactado:

8.7.1	Para licitante credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

a)	Documentação mencionada nos subitens 8.3.4 (regularidade trabalhista); Balanço patrimonial a que se refere o subitem 8.4.3.3, se for o caso; e Documentação de qualificação técnica mencionada no subitem  8.5;

b)	Documentação relacionada no item 2.2.2, quando for o caso (declaração de MPE);

c)	Anexo IX (Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio).

8.7.2	Para licitante NÃO credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

a)	Documentação mencionada nos itens 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.4.1; 8.4.3.2, nas formas do subitem 8.4.3.3; 8.5 e seus subitens;

b)	Documentação relacionada no item 2.2.2, quando for o caso (declaração de MPE);

c)	Anexo IX (Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio).

8.7.3	A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-mail ou pelo sistema de compras da Caixa, para o envio dos documentos para um número de fax a ser informado.

8.8	Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com os itens 6.4.1 (proposta comercial final); 8.7 (documentação de habilitação e declaração de MPE); e o Termo de Compromisso constante do Anexo IX, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/BR Licitação, sito à SEPN 512, Lotes 01 e 02, 4º Andar, Ala Sul – Edifício José Alencar Gomes da Silva – Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.760-500; no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9	DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

9.1	Para esta licitação não será necessária a apresentação de planilha de composição de preços.

10	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1	Na fase de consulta ao SICAF e solicitação de documentação de habilitação, o Pregoeiro verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.10, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme previsto no Art. 3º da LC 123/2006.

10.1.1	A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br.

10.1.2	Sendo constatada a extrapolação do faturamento máximo permitido, a MPE será inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, conforme item 7.18.

10.2	Em seguida, o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do item 8.7.

10.2.1	Nesse mesmo ato será efetuada a consulta ‘on-line’ ao SICAF, para verificação da situação da licitante credenciada e cadastrada em cada nível do Sistema, se for o caso, ocasião que será impressa e rubricada pelo Pregoeiro a Declaração de “Situação do Fornecedor”.

10.3	Em seguida, será analisada a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.7.

10.4	É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação relacionada na forma do subitem 8.7.

10.5	Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

10.5.1	A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.5.2	Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

10.5.3	A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem 10.5, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.6	A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas:

- ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios;

- SICOW – Sistema de Controle de Ocorrências Web, em sistema interno da CAIXA, para verificar se a licitante está impedida de licitar/contratar com esta empresa pública;

- ao CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92 –, no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, clicar em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” clicar em “Consulta Requerido / Condenação”, e selecionar esfera “TODOS(AS)”.

10.7	Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

10.8	Não será habilitada a empresa que:

10.8.1	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no item 10.4 e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do item 10.5;

10.8.2	não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 10.5.

10.8.3	esteja impedida de licitar e contratar com a CAIXA ou com a Administração Pública tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

10.8.4	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.9	Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 10.8, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

10.10	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11	DOS RECURSOS

11.1	Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da licitante vencedora deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher na opção “Pregão Eletrônico”, o link “Intenções/Recursos”, escolher  “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em “Recursos” e “Novo Recurso”, no prazo de até 30 (trinta) minutos, a partir da comunicação pelo sistema.

11.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2	Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

11.1.3	Os recursos e contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher na opção “Pregão Eletrônico”, o link “Intenções/Recursos”, escolher “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em Razões ou Contra – razões / Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra razão  de acordo com as orientações previstas no site.

11.2	A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no subitem 11.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3	Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12	DA HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA

12.1	À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2	Após a homologação do resultado da licitação, a licitante classificada em primeiro lugar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela CAIXA, para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta que integra o presente Edital (Anexo IV).

12.3	A recusa injustificada da primeira colocada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, além de implicar a perda de seu direito à contratação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.4	É facultado à CAIXA, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

12.5	Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

12.5.1	Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 12.4 acima.

12.6	Após a assinatura, o extrato da Ata do Registro de Preços será publicado no Diário Oficial da União, contendo o fornecedor e o preço registrado, sendo que, a partir de então, poderão ser firmados os instrumentos contratuais dentro do prazo de validade do Registro.

12.7	A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular – Contrato ou Ordem de Serviço, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.

12.7.1	A Ata de Registro de Preços, e, o Contrato ou Ordem de Serviço a serem firmados, cujas minutas (Anexos VI, V e VI) integram o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

12.7.2	O Contrato será formalizado toda vez que o valor da solicitação for igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

12.7.3	Nos demais casos, a formalização se dará por Ordem de Serviço (OS).

12.8	O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata terá 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da convocação pela unidade CONTRATANTE, para assinar a Ordem de Serviço ou Contrato, conforme o caso, e devolvê-lo à CAIXA.

12.8.1	A convocação será feita por emissão e encaminhamento do Contrato ou Ordem de Serviço ao Fornecedor.

12.8.2	Durante a vigência da Ata de Registro de Preço podem ocorrer várias solicitações de execução do objeto, inclusive simultaneamente.

12.9	Se o fornecedor primeiro colocado com preço já registrado recusar-se a assinar o Contrato ou Ordem de Serviço, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais licitantes classificadas, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

13	DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1	A Ata de Registro de Preços não obriga a CAIXA a firmar contratações nas quantidades registradas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada à detentora do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, não cabendo às licitantes ou à detentora do preço registrado, o direito a indenização.

13.1.1	O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelos beneficiários do registro, na ordem de sua classificação, quando a CAIXA optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

13.2	O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial da União e ficarão disponibilizados para as unidades da CAIXA durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

13.3	A CAIXA monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

13.3.1	A CAIXA convocará os fornecedores para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

13.3.1.1	Caso seja frustrada a negociação, os fornecedores serão liberados do compromisso assumido.

13.3.2	Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pôde cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado ter superado o preço registrado.

13.3.3	Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

13.3.3.1	Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela CAIXA.

13.4	Não havendo êxito nas negociações com os detentores do preço registrado, a CAIXA poderá convocar os demais licitantes de acordo com o subitem 12.4, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

13.5	As alterações ocorridas na Ata de Registro de Preços serão publicadas trimestralmente pela CAIXA no Diário Oficial da União.

14	DA GARANTIA CONTRATUAL

- 14.1 	Para assinatura da ATA, do Contrato ou Ordem de Serviço não é necessária a apresentação de garantia contratual.

- 15	DO PAGAMENTO

- 15.1	A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta da ATA de Registro de Preços (Anexo IV)

16	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1	A licitante que deixar de entregar documentação para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, e que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sendo a sanção registrada no SICAF.

16.2	Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na ata de registro de preços (Anexo IV) e minuta de contrato (Anexo VI):

16.2.1	advertência;

16.2.1.1	A advertência será aplicada em casos de faltas leves assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do objeto contratado.

16.2.2	multa;

16.2.2.1	Do 1º (primeiro) ao 30º (trigésimo) dia após os prazos estabelecidos para a execução dos serviços, a contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% sobre o valor total da Ordem de Serviço ou Contrato (fatura), por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato/OS, cobrada em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso.

16.2.3	impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.4	declaração de inidoneidade.

16.2.4.1	A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA vier a descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resulte prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais.

17	DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1	As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 6103-01, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 14076/2012 - BR.

19	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2	A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato ou Ordem de Serviço.

20	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2	As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3	Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

20.4	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.5	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.6	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

20.7	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG/BR em Brasília –DF.

20.8	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta/documentação de habilitação.

20.9	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.10	Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO”, no item “Compras CAIXA” no link Editais, opção Abrangência Nacional <OK> / selecionar este PREGÃO ELETRÔNICO / Edital / Visualizar Retificação do Edital.

20.10.1	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.10.2	Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

20.11	Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, no link Editais, opção Abrangência Nacional <OK> em seguida, clicar no ícone <?> referente a este PREGÃO ELETRÔNICO.

20.12	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no subitem 20.11, na opção FAQ (?).

20.13	É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

20.14 	É vedada a subcontratação do objeto licitado deste certame.

21	DO FORO

21.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal, na cidade de Brasília.

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2013.

Saulo Glauber

Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Memorial de Projeto

ESTIMATIVA DE PREÇOS

CUSTO GLOBAL ESTIMADO PARA REGISTRO DE PREÇOS: R$ 7.820.930,51 (sete milhões oitocentos e vinte mil novecentos e trinta reais e cinqüenta e um centavos) (ANEXO III). <GILOG/BR-CONTRATAÇÃO: RETIRAR ESTE QUADRO DA MINUTA DE CONTRATO/ATA>

1 - CONDIÇÕES GERAIS:

  - A obra será medida no 1º(primeiro) e 15º(décimo quinto) dia de cada mês com pagamento em 10 dias após a entrega da nota com a medição aprovada.

  - A obra poderá ser realizada em turnos de 24 horas, 7 dias por semana, desde que não venha a interferir ou infringir qualquer legislação reguladora do assunto.

  - A empresa deverá solicitar autorização de obra junto à administração local juntamente com os responsáveis técnicos necessários.

  - A fiscalização da obra será feita pela Caixa ou por terceirizado desta;

  - Como está previsto em planilha a obra deverá contar com engenheiro residente exclusivo para a obra;

  - A obra deverá contar com Diário de obra com preenchimento diário;

  - Todos os funcionários da obra somente poderão trabalhar com o uso de todos os EPI necessários, conforme NBRs de referencia;

  - Toda e qualquer dúvida técnica sobre a execução da obra deverá ser repassada à GILOGBR - Instalação e formalizada no diário de obra.

  - Toda interação da empresa com qualquer concessionária publica será de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada.

  - A obra deverá ser executada tal como o projeto Caixa, não serão aceitas alterações de projeto sem a prévia autorização da Caixa, sendo que, quando houver qualquer alteração esta deverá constar no diário de obra e formalizada à GILOGBR – Instalação.

  - O local poderá ser visitado à qualquer momento durante a fase de licitação.

  - A obra deverá ser executada no prazo de 90 dias corridos.

  - Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela vigilância da obra durante todo o período de execução dos serviços contratados, zelando pela total segurança do imóvel, equipamentos e materiais a partir da assinatura do termo de início de obra até o seu recebimento definitivo. A vigilância deverá ser prestada durante as 24 horas do dia, devendo a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer irregularidade, comunicar à CONTRATANTE imediatamente. E na ocorrência de qualquer sinistro durante a execução dos serviços deverá arcar com os prejuízos causados.

  - Serão encargos da CONTRATADA o pagamento de todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e emolumentos necessários à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás referentes à execução dos serviços e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas, consumo de água e energia elétrica que digam respeito à execução dos serviços contratados.

Memorial de Projeto – Arquitetura e Engenharia Civil

| Cliente: | Caixa Econômica Federal |
| --- | --- |
| Unidade: | Agência Sistema Steel Frame |
| Assunto: | Novas Instalações |

- Introdução

  - Conceitos

    - Contratante

          - Entende-se por CONTRATANTE a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

    - Contratada

          - Entende-se por CONTRATADA a empresa executora dos serviços relativos a obra do objeto.

    - Fiscalização

          - Entende-se por Fiscalização o agente da CONTRATANTE responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

    - Critério de Similaridade

          - Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste Memorial, o que foi colocado em termos de marca/fabricante, como referência, o foi devido a atender plenamente aos requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade requerido.

          - Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações projetadas poderá ser possível admitir-se o produto equivalente, desde que aprovado, por escrito no diário de obra, pelo autor do projeto e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

          - Poderá o CONTRATANTE solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de ensaios/testes de laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral equivalência de materiais/produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados neste Memorial, sem que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato e sem ônus.

    - Normas Gerais e Exigências

          - A planilha orçamentária que acompanha esta especificação é básica, para efeito de estimativa. As LICITANTES deverão fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha orçamentária apresentada pela contratada é de sua inteira responsabilidade.

          - As LICITANTES deverão realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, não se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das medidas necessárias à execução da obra. Após a visita, as LICITANTES deverão comunicar discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito funcionamento dos trabalhos.

          - Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverão, caso necessário, sofrer correções e complementações para se adaptarem às normas existentes no local, sempre com o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO para as aprovações.

          - A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias a aprovação da obra, tais como, licenças, alvarás e habite-se.

          - Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra.

          - Após este estudo, a LICITANTE deverá comunicar, por escrito, quaisquer discrepâncias, dúvidas e/ou irregularidades, transgressões às normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros ou omissões que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, o CONTRATANTE não aceitará “a posteriori” que a CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos projetos e normas em vigor. Após a assinatura do CONTRATO ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

          - Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local. Havendo divergências entre as medidas, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente comunicada.

          - Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços que sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários para a perfeita execução dos projetos apresentados pela CONTRATANTE. Os custos respectivos por todos os serviços necessários à perfeita execução dos projetos deverão estar incluídos nos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

          - A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra, bem como das instalações do canteiro. Esses desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pela CONTRATANTE e por toda e qualquer pessoa autorizada pelo mesmo.

          - A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar a CONTRATANTE conjunto completo de plantas de “as built” em formato DWG – em meio eletrônico (CD) para AUTOCAD 2000.

          - A execução das obras contratadas será planejada e controlada através do cronograma físico-financeiro, elaborado pela CONTRATADA e submetido a CONTRATANTE, dentro do prazo previsto no Edital. Prazo de conclusão dos serviços: 180 dias. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

          - A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução da obra (pavimentações, forros, instalações, etc.), usando materiais e acabamentos idênticos aos existentes no local. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas.

          - A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

          - Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais e providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessárias aos serviços serão encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de emolumentos referentes à obra e à segurança pública, bem como o pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, que digam respeito às obras e serviços contratados.

          - A CONTRATADA deverá providenciar, com a urgência possível:

As Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

O alvará de Construção, na forma das disposições em vigor;

Toda a documentação necessária junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionárias de serviços públicos e demais órgãos pertinentes;

          - Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente:

às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos;

às normas da ABNT;

aos regulamentos das Empresas Concessionárias;

às prescrições e recomendações dos fabricantes;

às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

às normas do MARE publicadas no Diário Oficial da União de 31.07.97, denominadas Práticas de Projeto, construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.

          - A CONTRATADA deverá abrir DIÁRIO DE OBRA para acompanhamento dos serviços assinado pelo engenheiro responsável e todo e qualquer acontecimento deverá ser anotado no mesmo em 3 (três) vias. Deverão constar, dentre outros:

as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

as consultas à FISCALIZAÇÃO;

as datas de conclusão das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

os acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;

as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;

a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da obra e/ou serviço;

medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

          - A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os projetos, especificações, alvará de construção e o presente Caderno de Especificações.

          - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

          - A CONTRATADA não poderá subempreitar o total das obras a ela adjudicado, salvo quanto à itens que, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade sobre esses serviços não será transmitida aos subcontrados perante a CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá sempre responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

          - A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as áreas trabalhadas, teste de todos os equipamentos e pontos e entrega do HABITE-SE.

          - Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita.

          - Até que seja notificada pela CONTRATANTE sobre a aceitação final dos serviços, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não execução.

          - Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à FISCALIZAÇÃO solicitação de vistoria para entrega da obra. Após a realização desta vistoria, a FISCALIZAÇÃO lavrará TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, nos termos do Código Civil Brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios à medida que se tornarem aparentes.

          - A FISCALIZAÇÃO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação de vistoria para entrega da obra, para elaborar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

          - A lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 3071 - Código Civil ), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.

          - Os serviços que poderão causar transtornos ao trabalho nas demais áreas do edifício só poderão ser executados fora do horário comercial. A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários, durante todo o período da obra.

- Memorial Descritivo de Obra

  - Arquitetura

          - Trata-se de projeto das novas instalações para a Agência Unidade Exemplo, da Caixa Econômica Federal.

          - Para sua execução, além deste caderno, foram gerados os seguintes materiais técnicos:

Projetos executivos diversos;

Memoriais de Cálculo.

          - Deverão ser consideradas todas as informações observadas no projeto executivo. Abaixo a descrição dos serviços da obra:

administração da obra;

instalação do canteiro de obras;

limpeza, nivelamento e locação;

execução de trabalhos em terra;

execução de fundações;

execução de contenções;

execução de superestrutura em sistema Light Steel Frame;

execução de paredes leves compostas de gesso acartonado e/ou painéis compostos laminados e painéis termoacústicos.

instalação de manta impermeabilizante (não-tecido hidrofugante) nas paredes de vedação externa entre a estrutura steel frame e vedação externa (painel termoacústico);

execução de revestimentos de parede;

execução de pisos, rodapés, soleiras e peitoris;

execução de pisos e forros falsos;

instalação de esquadrias metálicas;

execução de pintura em paredes, tetos e esquadrias, inclusive corrimãos e guarda-corpos;

execução de instalações elétricas, inclusive com fornecimento de equipamentos;

execução de instalações de cabeamento estruturado e rede lógica, inclusive de elementos passivos;

execução de sistema de controle de acesso e CFTV;

execução de sistema de detecção e combate a incêndio;

execução de instalações hidrossanitárias;

execução de sinalização;

execução de proteção contra descargas atmosféricas;

execução de impermeabilizações diversas;

pavimentações diversas;

limpeza geral da obra.

          - O projeto arquitetônico deverá obedecer às leis e normas vigentes (inclusive adaptação às condições de acessibilidade).

          - Os acessos e áreas de circulação deverão atender a NBR9050 e NBR9077.

    - Calçadas

          - Deverão atender às posturas locais e permitir facilidade de manutenção. Em qualquer caso, a largura não deverá ser inferior a 1,80 m, quando em vias externas. Ver dimensões no projeto de arquitetura.

          - A construção de rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida não poderá comprometer a utilização adequada da calçada, ou conforme a postura local definir.

  - Sinalização

          - Instalação de toda a sinalização interna e externa, inclusive de acessibilidade, conforme projeto de sinalização e Cadernos: CDI - Sinalização Interna e Externa da Caixa Econômica Federal.

  - Estrutura

          - A estrutura da edificação deverá ser executada em sistema steel frame, incluindo estrutura da cobertura.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Serviços Preliminares e Gerais

    - Taxas e Emolumentos

          - A CONTRATADA será responsável por todas as taxas e despesas administrativas e legais referente à obra.

    - Administração da Obra

      - Tipo: Engenheiro e Mestre de Obras

        - Aplicação:

          - Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.

          - Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

          - A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

          - Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

          - Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.

          - O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.

        - Observações:

          - Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do descumprimento do cronograma da obra.

      - Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

        - Aplicação:

          - Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessário.

          - Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

          - A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.

          - A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessárias.

        - Observações:

          - Não há.

    - Equipamentos e Ferramentaria

      - Tipo: Uniforme

        - Aplicação:

          - Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa com identificação da CONTRATADA e calçado adequado.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Tais peças (uniformes) deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas sua características de segurança, de proteção e estética.

        - Observações

          - Não há.

      - Tipo: Equipamentos de Proteção Individual

        - Aplicação:

          - Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados às atividades e conforme as normas pertinentes.

        - Normas Específicas:

          - Norma Regulamentadora NR-6

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do Inmetro.

- Capacete de Segurança

          - Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcionário.

- Protetores Faciais

          - Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

- Óculos de Segurança Contra Impactos

          - Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

- Óculos de Segurança Contra Radiações

          - Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

- Óculos de Segurança Contra Respingos

          - Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

- Luvas e Mangas de Proteção

          - Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.

          - Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

- Botas de Borracha ou de PVC

          - Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

- Calçados de Couro

          - Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés.

- Cinto de Segurança

          - Para trabalhos em que haja risco de queda

- Protetores auriculares

          - Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”.

- Respiradores Contra Poeira

          - Para trabalhos que impliquem produção de poeira.

- Máscaras para jato de Areia

          - Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.

- Respiradores e Máscaras de Filtro Químico

          - Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde.

- Avental de Raspa

          - Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros.

- Observações:

          - A CONTRATADA deverá manter mínimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas da FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE.

      - Tipo: Proteção Coletiva

        - Aplicação

          - As proteções coletivas deverão estar devidamente instaladas conforme as normas pertinentes.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Bandejas salva-vidas

          - Bandejas salva-vidas de madeira deverão ser instaladas no perímetro da edificação a cada três pavimentos, de forma a atender às normas de segurança.

          - Deverá possuir largura mínima de 2,50m.

- Telamento

          - Telas de polietileno deverão ser instaladas no perímetro da edificação, em todos os pavimentos com altura de queda igual ou superior a 2m.

          - A tela deverá ter altura mínima de 1,20m.

    - Outros

      - Tipo: As Built

        - Aplicação:

          - Elaboração de revisão dos projetos seguindo as modificações necessárias ocorridas posteriormente.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - As pranchas deverão seguir tamanhos normatizados e seu carimbo deverá seguir modelo padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

          - Todos os desenhos/projetos deverão ser elaborados em software CAD e seus arquivos deverão ser no formato .dwg para Auto CAD 2000 ou outra versão solicitada pela FISCALIZAÇÃO.

          - Deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa de cada prancha em papel sulfite, gramatura 90, impressas em preto, bem como CD contendo os arquivos magnéticos.

        - Observações:

          - O material deverá ser fornecido antes do Recebimento Provisório da obra.

      - Tipo: Consumos

        - Aplicação:

          - Todos os consumos tais como materiais de escritório, telefone, água, energia e demais consumos relativos à obra.

        - Observações:

          - A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO mensalmente comprovantes de quitação dos débitos junto às concessionárias para que possa haver sua remuneração nas medições.

  - Instalações do Canteiro de Obra

    - Abrigos Provisórios

          - Os abrigos deverão ser dimensionados adequadamente para satisfazer todas as necessidades da obra, bem como atender às exigências legais.

          - A CONTRATADA será responsável pelo estudo de distribuição e compartimentação dentro do canteiro, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

          - É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das exigências legais referentes ao assunto.

          - Deverá ser previsto ambiente apropriado para FISCALIZAÇÃO, de acordo com as orientações específicas.

- Dimensionamentos

          - Alojamento básico: 2,47m² por cama ou beliche + circulação 1,00m = 3,4 m²/operário alojado

          - Alojamento – assistente técnico / encarregado: 6,00 m²/pessoa + circulação

          - Alojamento engenheiros: 12 m² / engenheiro + circul. + banheiro = 18 m² / engenheiro

          - Guarita: mínimo de 2m²

          - Refeitório: 1,00m²/usuário+circulação (2 turnos adotar 0,6m²/usuário) - acrescentar pessoal indireto

          - Ambulatório: acima de 50 operários (mínimo 30 m² segundo DER)

          - Escritório: média 10 m²/pessoa com mesa

          - Sanitário coletivo: Sanitário (1 m²) / 1 mictório / 1 lavatório / 1 chuveiro para cada 20 operários

          - Vestiários: 1,50m² por trabalhador (dividir por 2 turnos e descontar área dos sanitários)

          - Almoxarifado: conforme necessidade da obra

          - Oficina mecânica: conforme necessidade da obra

          - Pátio de armação e carpintaria: comprimento mínimo 11,00m (comprimento do vergalhão)

          - Depósito de explosivos: depende do porte da obra (Alvenaria / parede dupla)

      - Tipo: Barracão de madeira para obra – padrão Standard

        - Aplicação:

          - Barracão para atender a toda demanda da CONTRATADA, inclusive prevendo ambiente (sala) exclusivo para a FISCALIZAÇÃO.

          - Deverá ser previsto neste item todos os equipamentos de escritório (computadores, calculadoras, relógio de ponto, etc.) bem como o mobiliário necessário.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Barracão em madeira apropriado para escritório provisório, almoxarifado ou depósito.

          - Fundações: Blocos de cimento assentes com argamassa de cimento e areia.

          - Contra piso e piso: contra piso em concreto magro e argamassa de piso alisado a colher e queimado com pó de cimento.

          - Paredes externas: Painéis estruturais em madeira tipo pinus, com 1,22m de largura por 2,50m de altura e revestidos com chapas planas e lisas de madeira (parede dupla).

          - Divisórias internas: Painéis em madeira com 1,22m de largura por 2,50m de altura e revestidos com chapas Duratex.

          - Estrutura da cobertura: Tesouras em madeira de lei, com conectores de garra metálicos.

          - Telhamento: Telhas de fibrocimento ou metálicas.

          - Forro: Chapas de Duratex, lâminas de pinus ou em lâminas de PVC.

          - Portas: Lisas Duradoor.

          - Janelas: De madeira ou PVC, tipo guilhotina medindo 1,00m x 1,00m. Para sanitários, utilizar dimensões de 0,50m x 0,50m.

          - Vidros: Lisos ou fantasias, com 3mm. Para sanitários, utilizar vidro canelado ou leitoso.

          - Fechaduras: Externas de cilindro e internas do tipo comum.

          - Instalações hidráulicas: Completas internamente.

          - Instalações elétricas: Internamente aberta sobre o forro e conduzida em canaletas sistema "X" da Pial nas paredes.

          - Pintura: As paredes externas deverão ser pintadas com duas demãos de tinta texturizada, as paredes internas e o forro com tinta a óleo na cor gelo.

        - Observações:

          - Deverá ser previsto ambiente exclusivo para a FISCALIZAÇÃO com área mínima de 10m², mesa, 3 cadeiras e estante, além de sanitário exclusivo e todas as instalações necessárias.

          - O barracão aqui especificado poderá ser substituído por módulos do tipo container.

      - Tipo: Sanitário para Operários

        - Aplicação:

          - Sanitários que deverão atender toda a demanda da obra, sendo proibida a utilização dos cômodos no interior da obra ou das edificações existentes.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Paredes, forro e acabamentos deverão seguir, quando possível, as mesmas características apresentadas para o barracão.

          - O piso deverá ser, preferencialmente, em cimentado simples desempenado, acabamento liso, de forma a ser obter uma superfície antiderrapante. O box para chuveiro deverá possuir desnível com cerca de 5cm.

          - Cada chuveiro poderá atender ao máximo de 15 (quinze) funcionários. O mesmo critério deverá ser utilizado para dimensionar a quantidade de vasos sanitários, mictórios e lavatórios.

          - Deverá haver divisão em paredes de alvenaria (altura mínima = 1,80m) entre os chuveiros, assim como entre os vasos sanitários.

          - As tubulações hidráulicas (água e esgoto) deverão ser aparentes e em tubos de PVC rígido.

          - Deverá ser previsto pelo menos um conjunto sanitário independente para o sexo feminino.

        - Observações:

          - O barracão aqui especificado poderá ser substituído por módulos do tipo container.

      - Tipo: Instalações Provisórias

        - Aplicação:

          - Execução das instalações elétricas, de telefonia, água potável, esgoto, etc, para o perfeito funcionamento do canteiro de obras.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão ser seguidas todas as normas e obrigatoriedades municipais e estaduais, inclusive as aprovações necessárias pelos órgãos competentes.

- Instalações Provisórias de Água

          - Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro ou PVC, tendo a sua capacidade dimensionada de forma a atender todos os pontos do canteiro de obras.

          - As tubulações serão do tipo roscável para instalações prediais de água fria, em PVC rígido.

          - A utilização de água de curso ou de poço só poderá ser permitida desde que a CONTRATADA apresente laudo de laboratório especializado comprovando a sua potabilidade.

- Instalações Provisórias de Esgotos Sanitários

          - Quando o logradouro não possuir coletor público, a CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NB-41/81 (NBR 7229).

- Instalações Provisórias de Energia Elétrica

          - Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplástica e devidamente dimensionados para atender à demanda.

          - Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores.

          - As emendas em fios e cabos deverão ser executadas com conectores apropriados.

          - As descidas de condutores (prumadas) deverão ser protegidas por eletrodutos.

          - Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.

          - Cada máquina e/ou equipamento deverá receber proteção individual, de acordo com sua potência, através de disjuntor termomagnético localizado próximo ao local de utilização.

        - Observações:

          - As instalações das edificações existentes não poderão ser utilizadas para obra, que deverá possuir rede independente.

    - Tapumes e Placas de Obra

      - Tipo: Tapume de obra

        - Aplicação:

          - Para todo o entorno da obra de forma a garantir que toda a área sob intervenção esteja devidamente resguardada e protegida.

        - Caractetísticas Técnicas / Especificação:

          - Altura do tapume será de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume deverá seguir a inclinação do terreno na parte inferior e na parte superior deverá ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m deverá ser respeitada e seguida pelo nível mais alto do terreno.

          - Deverá ter afastamento de 5cm do nível natural do terreno, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade.

          - Deverá ser preservada uma área de 10.00 x 2.00m para a colocação da comunicação visual, essa área não poderá ser composta por portões e outros empecilhos que possam prejudicar a instalação da comunicação visual.

          - Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75x75mm de seção transversal, espaçado de 1,60m, serão em Peroba-Rosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixação mínima de 60cm.

          - Travessas – peças inteiras e maciças com 50x50mm de seção transversal, serão de pinho do Paraná ou madeira equivalente e obrigatoriamente deverão esta fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro.

          - As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superfície deverá ser completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar descontinuidade, emendas ou “barriga”.

          - As placas de compensado deverão ter dimensões de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada deverá ser constituída por um numero impar de lâminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras ortogonais da lâmina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformação de madeira.

          - A união das lâminas de uma mesma camada será perfeita, para evitar defeitos ou ondulações nas chapas exteriores.

          - No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras freqüentes, o adesivo empregado será do tipo à prova d’água e o material será caracterizado com a designação de “compensado naval”.

          - Portões, alçapões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente, terão as mesmas características do tapume, com esquadrias de Peroba-Rosa, devidamente contraventadas, ferragens robustas, de ferro, com trancas de segurança.

          - Todo o tapume, inclusive os montantes, portão e porta, serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e penta clorofenol, aplicado com pistola ou pincel.

          - A superfície deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicação da pintura, nos encontros das placas de compensado deverá ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado massa acrílica, duas demãos, para posterior aplicação de tinta acrílica, cor branco gelo, da Suvinil ou equivalente.

          - A construção do tapume, de acordo com as especificações acima, será executada em todo o perímetro do terreno, exceto quando já houver muros limítrofes.

          - Fica a cargo da CONTRATADA a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça com suas características iniciais, até o termino da Obra.

        - Observações:

          - A CONTRATADA deverá apresentar croquis do canteiro de obras, com a indicação dos locais de instalação do tapume e dos barracões para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Placa de obra em Chapa Galvanizada

        - Aplicação:

          - Instalação de placa para identificação da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Executar placa de obra, nas dimensões mínimas de 300x200cm.

          - Deverão constar os seguintes dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título, número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais.

          - A placa deverá esta instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras.

          - Será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

        - Observações:

          - Antes de sua execução, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a CONTRATANTE para verificar a necessidade de se seguir algum modelo padrão para a placa.

      - Tipo: Limpeza do Terreno

        - Aplicação:

          - Limpeza total do terreno sob intervenção

        - Características Técnicas / Especificação:

          - A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa-roçado, destocamento e remoção, o que permitirá que a área fique livre de raízes e tocos de árvores.

          - Não será permitida a queima de material no canteiro de obras.

      - Tipo: Gabarito e Marcação da Obra

        - Aplicação:

          - Gabarito necessário para a marcação perfeita da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - A locação deverá ser executada com instrumento que garanta sua precisão.

          - A CONTRATADA deverá aferir dimensões alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações constantes no projeto.

          - Havendo discrepância entre o levantamento elaborado pela CONTRATANTE e a aferição da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar a ocorrência por escrito para a FISCALIZAÇÃO.

          - A CONTRATADA deverá manter em perfeitas condições a referência de Nível (RN) durante todo o período da obra, para futuras aferições.

        - Observações:

          - A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, a obrigação de proceder às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, por sua conta e risco.

  - Movimentação de Terra

    - Escavações

      - Tipo: Escavações Convencionais

        - Aplicação:

          - Todas as escavações necessárias para a execução das fundações previstas em projeto e/ou adequação do sítio para locação a obra.

          - Caso seja necessário, a escavação de cortes será executada de conformidade com os elementos técnicos fornecidos no projeto de terraplenagem e constantes nas notas de serviço.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão ser executadas de acordo com as indicações constantes nos projeto de fundação e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

          - O deslocamento do material removido deverá ser executado por empresa autorizada e seguir às normas municipais, estaduais e federais sobre o assunto.

          - As escavações deverão estar devidamente escoradas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, dos elementos estruturais e impermeabilizações.

          - Deverão ser protegidas contra a ação de água superficial ou profunda, através de drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático.

          - O deslocamento do material removido deverá ser executado por empresa autorizada e seguir às normas municipais, estaduais e federais sobre o assunto.

          - As escavações devem ser feitas de acordo com o projeto, mecanicamente, até alcançar a profundidade especificada no projeto.

          - Após fazer as escavações todos os dados devem ser anotados, relatando a profundidade alcançada, presença ou não de água, para que se faça um memorial construtivo da fundação para ser utilizado no projeto as built.

    - Preparo do Terreno

      - Tipo: Nivelamento

        - Aplicação:

          - Nivelamento do terreno de forma a atender os níveis indicados nos projetos bem como a perfeita integração com o entorno.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - A CONTRATADA deverá executar todo o movimento de terra necessário para o nivelamento do terreno, seguindo as cotas fixadas no projeto de arquitetura.

          - Áreas externas, quando não perfeitamente indicadas em planta, deverão ser regularizadas de forma a garantir fácil acesso e escoamento das águas.

  - Infra-Estrutura

Deverão ser obedecidos todos os itens pertinentes das normas que se seguem:

NBR 6118 - projeto e execução de obras de concreto armado.

NBR 8953 - concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência.

NBR 12654 - controle tecnológico de materiais componentes do concreto.

NBR 12655 - preparo, controle e recebimento de concreto.

NBR 7212 - execução de concreto dosado em central.

NBR 7480 - barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

NBR 1259 - projeto e execução de argamassa armada.

NBR 6120 - cargas para cálculo de estruturas de edificações.

NBR 6123 - forças devidas ao vento em edificações.

NBR 5738 - moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilíndricos ou prismáticos - método de ensaio.

NBR 5739 - ensaio de compressão de corpos-de-prova de concreto cilíndricos.

NBR 7223 - concreto - determinação da consistência pelo abatimento de cone método de ensaio.

NBR 11768 - aditivos para concreto de cimento portland especificações.

NBR 12317 - verificação de desempenho de aditivo para concreto – procedimento.

NBR 8800 - projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.

NBR 6122:96 - projeto e execução de fundações - procedimento

NBR 6484:84 - execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - método de ensino.

NBR 6118:2003 - projeto e execução de obras de concreto armado - procedimento.

NBR 9062:85 - projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - procedimento.

NBR 12131:91 - estacas - prova de carga estática - método de ensaio.

NBR 13208:94 - estacas - ensaio de carregamento dinâmico - método de ensaio.

NBR 8681:84 - ações e segurança nas estruturas - procedimento .

    - Tipo: Fundação Radier

        - Descrição Geral

- Estabelecer no local qual o nível que ficará o Radier, de acordo com o terreno e o projeto de arquitetura.

- Caso o Radier fique no nível zero do terreno, deverá fazer a escavação de 50cm do terreno.

- Compactar o terreno natural que ficou, preparando para receber a base do radier.

- Fazer uma sub-base de 40cm de terra compactada, dividida em duas camadas de 20cm. A compactação deverá alcançar 98% do proctor normal. A terra a ser compactada poderá ser a mesma que foi retirada, porém, deverá ser apropriada para a sub-base do radier.

- Fazer uma base de 10cm de brita graduada, utilizar uma mistura de brita 1, brita 0 e areia de brita moída, compactada até que alcance uma compactação de 98% do proctor normal.

- Colocar uma lona plástica sobre a base de brita compactada.

- Colocar a ferragem na parte inferior do Radier de acordo com o projeto, atentando para a colocação das ferragens de reforço nos locais onde possuem cargas pontuais.

- Colocar os espaçadores para garantir o cobrimento da ferragem inferior.

- Colocar os separadores entre a ferragem na parte inferior e a da parte superior. Pode-se usar como separadores a treliça metálica usualmente utilizada nas lajes pré-moldadas.

- Colocar a ferragem da parte superior do radier de acordo com o projeto, atentando para a colocação das ferragens de reforço nos locais onde possuem cargas pontuais.

- Fazer a concretagem do radier, tomando os devidos cuidados de vibração do concreto, do cobrimento da armadura superior e com a espessura final do radier.

- NA EXECUÇÃO DO RADIER DEVEÁ SER PREVISTO O ESPAÇO PARA AS CAIXAS DE PISO CONFORME PROJETO DE ELÉTRICA.

        - Forma do Radier

- Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. As formas poderão ser metálicas ou de madeira, limpas e armazenadas em locais abrigados afastado de umidades. A execução será de responsabilidade do responsável técnico, inclusive a estrutura de sustentação e escoramento.

- As formas serão construídas de modo a respeitar as dimensões, alinhamentos e conforme indicados no projeto e ainda de acordo com a especificação no item 7.0 da norma NBR 14931/2004.

- Deverá ser garantida a estanquidade das formas, de modo a não permitir a fuga da nata de cimento. Toda vedação será garantida realizando a justaposição das peças que constitui a forma, evitando a calafetagem com papéis ou estopa.

- Com o uso adequado é permitido o reaproveitamento de formas e dos materiais utilizados na construção, porém devem ser avaliadas as característica geométricas e principalmente capacidade resistente quando da utilização contínua.

- As formas deverão ser feitas de madeira compensada laminada, com espessura de 15mm, com o travamento feito com madeira maciça de castanheira ou equivalente, tenham linearidade superior a 3mm em 5m e sejam rígidas o suficiente para suportar as pressões laterais produzidas pelo concreto.

- Também poderão ser utilizadas formas metálicas.

- Os travamentos da forma deverão ser bem feitos em quantidade que não permita a movimentação da forma ou abertura desta no ato da concretagem.

- Como fundo da forma dos blocos poderá ser utilizado o próprio terreno, sendo que antes da concretagem o terreno deverá receber uma camada de 5cm de um concreto magro, para que a armação e o concreto da estrutura não entre em contato com a terra.

- Todas as formas deverão receber tratamento de desmoldante antes da concretagem, para que o concreto não adere a forma, prejudicando na retirada das mesmas.

- As formas deverão ter as dimensões exatas do projeto e estar devidamente alinhadas e no prumo correto.

        - Armação e Concretagem

- A armação deverá ser seguida de acordo com o projeto estrutural.

- Será utilizado somente aço CA-50 e CA-60.

- Qualquer armadura terá o cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na norma NBR 6118/2003. De forma a garantir o cobrimento preconizado poderá ser utilizado distanciadores plásticos ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto e regulamentado em norma técnica.

- As barras deverão ser bem dobradas a frio sem utilização de maçaricos. As mesmas deverão ser limpas de qualquer substância que prejudique a aderência. A limpeza não poderá ser feita na forma.

- O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser utilizado com os raios de curvaturas previsto no projeto (vide detalhe indicado no mesmo). As barras de aço das armações deverão estar limpas e escovadas e mantidas convenientemente afastadas entre si e das formas, conforme prescrição da norma NBR 6118/2003. Caso o aço seja comprado já dobrado, a empresa que realizará este serviço deve ser idônea e capacitada para tal.

- As emendas por trespasse deverão ser executadas de conformidade com projeto executivo. As emendas por soldas, caso ocorram, deverão ser executadas em conformidade com a norma NBR 6118/2003 e se ocorrerem devem ser comunicadas ao projetista, indicando qual a ferragem (posição no quadro de aço) e a peça estrutural que este aço faz parte.

- Deverá ter o cuidado para que o desmoldante da forma não entre em contato com a armação, prejudicando a aderência da armação com o concreto.

- O concreto dos blocos e a argamassa das fundações deverão ter resistência igual ou superior a 20 Mpa.

- F.  A escolha dos materiais utilizados para a produção do concreto deverá ser norteada pelos       seguintes princípios:

- - Cimento

- Deverão ser empregados cimentos tipo CP-II, CP-III ou CP-V, de acordo com as normas técnicas NBR 11578, 5735, 5733.  A dosagem do concreto deve ser feita levando em consideração o tempo de corte das juntas, a exsudação e as retrações plástica e hidráulica, variável para cada tipo de cimento.

- - Agregados

- Os agregados deverão atender às prescrições da norma NBR 7211, sendo que os miúdos deverão ser preferencialmente areia natural de origem quartzosa, de granulometria média grossa a grossa, ou areia artificial, oriunda da britagem de rochas convenientemente dosada com areia natural para corrigir deficiência de finos.

- Deve-se atentar para o fato de que o agregado miúdo irá afetar basicamente a trabalhabilidade do concreto, sendo que se empregar material muito fino irá facilitar as operações de acabamento, mas com aumento da demanda de água; no outro extremo, a adoção de areia grossa, dificultará o acabamento, tornando a mistura áspera e favorecerá a exsudação do concreto, muito embora possa ocorrer redução do volume de água.

- O agregado graúdo deve ser formado pela mistura apropriada das britas 1 e 2, de forma a formar uma granulometria aproximadamente contínua e com baixo volume de vazios. Os agregados deverão obedecer aos requisitos dos Quadros 1 e 2:

Quadro 1: Granulometria dos agregados

| Peneira | Porcentagem Passante |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brita 1 | Brita 2 | Areia |
| 25 | 100 | 100 |  |
| 19 | 90 a 100 | 75 a 100 |  |
| 12,5 | - | 0 a 25 |  |
| 9,5 | 0 a 20 | 0 a 10 | 100 |
| 6,3 | 0 a 8 | 0 a 5 | - |
| 4,8 | 0 a 5 |  | 95 a 100 |
| 2,4 |  |  | 80 a 90 |
| 1,2 |  |  | 50 a 75 |
| 0,6 |  |  | 30 a 50 |
| 0,3 |  |  | 10 a 20 |
| 0,15 |  |  | 2 a 5 |

Quadro 2: Características gerais

| Propriedade | Agregado | Agregado |
| --- | --- | --- |
|  | Miúdo | Graúdo |
| Torrões de Argila | max. 1,5% | max. 1,0% |
| Material carbonoso | max. 1,5% | max. 0,5% |
| Material Pulverulento | max. 5,0% | max. 1,0% |
| Impurezas orgânicas | max. 300ppm | - |
| Índice de forma | - | max. 3 |

- Aditivos

O concreto poderá ser dosado com aditivos plastificantes de pega normal, de modo a não interferir e principalmente retardar o período de dormência e postergar as operações de corte das juntas.

No caso do emprego de aditivos incorporadores de ar, o teor do ar na forma de micro-bolhas deverá ser inferior a 4% e deverá ser adotado um rígido controle sobre essa característica. O uso de superplastificantes deve ser evitado.

- Água

A água de amassamento do concreto deve atender aos requisitos expressos no Quadro 3.

Quadro 3: Requisitos da água de amassamento

| Característica | Limites |
| --- | --- |
| Matéria orgânica (oxigênio consumido) | < 3 mg/L |
| PH | Entre 5 e 8 |
| Resíduos sólidos | < 5.000 mg/L |
| Sulfatos (íons SO4) | < 600 mg/L |
| Açúcar | < 5 mg/L |

- Brita graduada simples

A brita graduada a ser empregada na confecção da sub-base deverá ter granulometria compreendida entre os limites das faixas apresentadas no Quadro 4 (recomenda-se faixa B). Previamente à execução da compactação, o executor deverá  apresentar as características do material, como a curva granulométrica, curva de compactação, densidade máxima e umidade ótima.

Quadro 4: Curvas da Brita Graduada

| Peneira, mm | % Passando |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 25 |  | 75 a 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9,5 | 30 a 60 | 50 a 85 | 50 a 85 | 60 a 100 |  |  |
| 4,8 | 25 a 55 | 35 a 65 | 35 a 65 | 50 a 85 | 55 a 100 | 70 a 100 |
| 2 | 15 a 40 | 25 a 50 | 25 a 50 | 40 a 70 | 40 a 100 | 55 a 100 |
| 0,425 | 8 a 20 | 15 a 30 | 15 a 30 | 25 a 45 | 20 a 50 | 30 a 70 |
| 0,075 | 2 a 8 | 5 a 15 | 5 a 15 | 5 a 20 | 6 a 20 | 8 a 25 |

- Selantes

Os selantes das juntas deverão ser do tipo moldado in loco, resistentes às intempéries, óleos e graxas.

G.  Todas as juntas deverão ser seladas com mastique de poliuretano, com dureza Shore A =30 5.

H.  O lançamento do concreto pode ser feito com o emprego de bomba (concreto bombeado), diretamente dos caminhões betoneira ou por meio de dumpers.

I.   Durante as operações de lançamento deve-se proceder de modo a não alterar a posição original da armação, evitando-se o trânsito excessivo de operários sobre a tela no caso de concretagem de laje, durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas adequadas para que possam espalhar o concreto externamente à região.

J.	O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua vibratória

K.	Toda concretagem deverá ser bem vibrada, com vibrador de imersão do tipo agulha, adequado 	para a concretagem.

L.	O vibrador não deverá entrar em contato com a armação.

M.	Após a concretagem deverá ser iniciada a cura do concreto. Esta deverá ser iniciada após terminar o tempo de pega do concreto.

N.	A cura do concreto poderá ser feito com a aspersão de água sobre o concreto ou colocação de sacos de linhagem úmidos sobre o concreto.

O.	A cura deve ser realizada com maior critério possível, visando impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento presente na mistura. Deve tomar cuidados especiais caso a cura seja realizada num período de baixa umidade relativa do ar.

P.  Com o objetivo de conter e impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão   abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Caso exista parte do concreto não protegido por formas e toda aquela já desformada deverá sofrer a cura imediatamente após de endurecido o suficiente para evitar danos à superfície.

  - Superestrutura

Deverão ser obedecidos todos os itens pertinentes das normas que se seguem:

NBR 6120 - cargas para cálculo de estruturas de edificações.

NBR 6123 - forças devidas ao vento em edificações.

NBR 8800 - projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.

NBR 6122:96 - projeto e execução de fundações - procedimento

NBR 8681:84 - ações e segurança nas estruturas - procedimento.

NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio – Procedimento

    - Estruturas Metálicas

      - Tipo: Estrutura Metálica em Light Steel Frame

        - Aplicação:

          - Para toda a estrutura, inclusive cobertura.

          - No Sistema Construtivo em Steel Framing, os elementos estruturais estão interligados entre si desde o nível de piso até a estrutura do telhado e perfeitamente alinhados, formando um conjunto monolítico leve e resistente.

          - Devem atender às especificações quanto ao dimensionamento e ligações, os critérios da ABNT 14762 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio – Procedimento e NBR 15253 – Perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para painéis reticulados em edificações.

          - Na construção do sistema Steel Framing, existem paredes estruturais e paredes não estruturais. Devem ser construída, conforme projeto estrutural do  Steel Framing.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fabricação

          - Para o sistema Light Steel Frame, os perfis formados a frio devem ser fabricados a partir de bobinas de aço zincado e alta resistência com resistência ao escoamento, Fy, não inferior a 230MPa e revestidas com zinco ou liga alumínio-zinco pelo processo contínuo de imersão a quente ou por eletrodeposição, com massas mínimas de revestimento de acordo com a tabela abaixo:

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

          - A CONTRATADA possibilitará à FISCALIZAÇÃO o acompanhamento da fabricação das peças, podendo verificar a qualidade do produto bem como o cumprimento do cronograma.

          - Deverão ser verificados:

Certificado de qualidade do aço: lote, tipo do aço, tensões nos ensaios de laboratórios e data de fabricação;

Tipo de aço;

Dimensões, massa e propriedades geométricas dos perfis.

Espessura dos perfis e/ou chapas;

Especificações do projeto estrutural estão sendo atendidas.

Tolerâncias das peças fabricadas: o controle de pequenos desvios no aplainamento e nos eixos, das peças estruturais, será exercido em obediência às tolerâncias definidas nas especificações do projeto;

Proteção da estrutura

- Montagem da Estrutura

          - A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, para exame e aprovação, os seguintes documentos:

Cronograma de recebimento das peças pré-fabricadas

Cronograma de montagem;

Plano de estocagem de acordo com a montagem;

Plano de pintura (quando no canteiro da obra);

          - Nenhuma peça do sistema deverá ser cortada ou dobrada no canteiro de obra. Todas as peças serão fabricadas, identificadas e finalizadas em processo industrial, restando apenas amontagem da estrutura a ser executada no local da obra.

          - Todo o processo industrial para fabricação dos perfis deverão seguir rigorosamente os padrões recomendados pelo sistema com relação a procedimentos e maquinário adequado.

- Pintura

          - As peças preferencialmente serão montadas já com acabamento final.

- Desempenho estrutural

          - Solicitações resultantes do peso próprio, cargas estáticas de ocupação, ação do vento e outras cargas acidentais. – Deverá ser atendida a norma NBR 8800 - Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método dos estados limites) e a NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio - Procedimento – Deverão ser atendidas, entre outras, as normas

B. Para que a construção cumpra adequadamente as funções para a qual foi projetada e construída, deverá atender, entre outros, a critérios de desempenho relacionados aos seguintes requisitos:

Segurança ao fogo;

Segurança estrutural;

Ligação do aço a outros materiais;

C. garantia de rigidez do conjunto.

D. Para a especificação do aço dos perfis devem ser seguidas as seguintes normas:

NBR 10735 Chapa de aço de alta resistência zincada continuamente por imersão à quente

NBR 7013 Chapas de aço-carbono zincadas por imersão a quente – requisitos gerais

NM 86 Chapas de aço lisas revestidas com liga alumínio-zinco pelo processo contínuo de imersão a quente – qualidade comercial, perfilação e estampagem

NBR 7008 Chapas de aço-carbono zincadas pelo processo contínuo de imersão a quente

- Segurança Estrutural

          - As estruturas de aço devem atender aos critérios de segurança da NBR 8681 – Ações e Segurança nas Estruturas. As ações consideradas no projeto estrutural devem ser determinadas com base nas seguintes normas brasileiras:

NBR 6120 Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações

NBR 6123 Forças Devidas ao Vento em Edificações

- Segurança ao Fogo

          - As edificações devem obedecer às exigências de acordo com as normas a seguir:

NBR 14432:2001 Exigências de Resistência ao Fogo de Elementos Construtivos de Edificações.

NBR 5628:1980 Componentes construtivos estruturais determinação da resistência ao fogo.

NBR 9077:1993 Saídas de emergência em edifícios - Procedimento.

NBR 10636:1989 Paredes e divisórias sem função estrutural.

          - Determinação da resistência ao fogo. Método de ensaio. Os requisitos relativos à segurança ao fogo estão baseados em normas ABNT. As exigências do Corpo de Bombeiros de cada estado poderão ser avaliadas em cada localidade em que o Sistema Construtivo em Steel Framing seja utilizado.

- 7.3. Limite de Escoamento dos perfis de aço zincado

O limite de escoamento dos perfis de aço zincado, determinado de acordo com a norma NBR 6673, não deve ser inferior a 230 MPa.

- Ligação do Aço a outros Materiais - Elementos de Fixação

          - Pinos, rebites e parafusos serão utilizados como elementos de fixação. Porém, devem ser utilizados os parafusos do tipo auto-brocantes ou auto-atarrachantes, que oferecem o melhor desempenho/produtividade. Os conectores terão espessuras e comprimentos variáveis, além de cabeças e ranhuras com formatos diferentes, de acordo com a utilização. Assim como o aço utilizado nos perfis, também os parafusos devem ser resistentes a corrosão.

          - Portanto deverão ser usados, no mínimo, os parafusos do tipo zincados. Para a ligação da estrutura de aço com outros materiais, podem ser utilizados chumbadores mecânicos (atuação por fricção e/ou base de suporte) e químicos (atuação por adesão) que devem garantir a fixação do sistema no material base.

- Incompatibilidade com outros metais

          - Materiais em cobre e latão não podem ter contato direto com elementos em aço zincado. Isto se deve a possibilidade de formação de pilha galvânica que irá comprometer a durabilidade do aço base. Os perfis deverão permanecer isolados do contato direto através de dispositivos próprios, como anéis de plástico ou outro revestimento.

- Exigências para os demais materiais componentes do Sistema Construtivo em Light Steel Framing

          - Além dos requisitos contidos no presente documento, devem ser respeitadas todas as exigências e recomendações de execução dos fabricantes dos produtos relacionados ao Sistema Construtivo em Light Steel Framing.

  - Cobertura

    - Telhado

      - Tipo: Painel Termoacústico

        - Aplicação:

          - Cobertura com painel termoacústico (termoisolante) com espessura de 40 mm,com núcleo isolante em poliestireno expandido (EPS), na espessura padrão de 30mm, livre de CFC, caracterizado como retardante à chama, conforme NBR 11948 (ABNT).

          - Revestimento nas duas faces em aço zincado pré-pintado na cor branca Ral 9003, galvalume, na espessura 0,5 mm.

          - Largura de 1120mm e comprimento máximo de 6500mm, cód.: Termoroof EPS, Ref.: DANICA ou equivalente.

          - Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Recebimento das telhas/painéis termoacústicos:

          - Seguir recomendações do fabricante.

- Estocagem:

          - Seguir recomendações do fabricante.

- Fixação:

          - Normalmente é aconselhável o uso de 4 parafusos por telha, por terça (espaçadas a 1,20m)

          - A fixação por parafusos, conforme projeto de arquitetura e em acordo com especificações do fabricante.

- Montagem:

          - Seguir recomendações do fabricante.

- Estrutura Metálica:

          - Executar estrutura metálica para cobertura, em steel frame, conforme projeto de estrutura.

- Calhas:

          - Serão executadas em chapa de aço, com elementos de fixações em acordo com especificações do fabricante em conformidade com as recomendações para sistema steel frame.

          - A declividade das calhas deverá ser uniforme e nunca inferior a 0,5%.

          - Serão instaladas grelhas hemisféricas, do tipo "abacaxi", providas de caixa com rebordo para facilitar o arremate com a superfície.

          - Deverão ser previstos em todos os recortes ou furações, que forem necessárias nas telhas, peças de arremates (rufo/calha) adequados de forma que seja garantida a impermeabilização do sistema.

        - Observações:

          - A estrutura metálica da cobertura deverá suportar o peso dos dutos de ar condicionado e do forro de gesso acartonado a serem instalados.

  - Impermeabilização

    - Mantas e materiais Asfálticos

      - Tipo: Solução manta asfáltica elastomérica, e=3mm

        - Aplicação:

          - Manta asfáltica para aplicação para aplicação nas áreas molhadas (sanitários e copas).

          - Sobre Radier com largura de 30cm, sob eixo da estrutura Steel Frame correspondentes às paredes limites de  vedação externas.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Marca de referência: Denvermanta Elastic – tipo III

          - Manta impermeabilizante, à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos de poliéster.

          - Deverá atender a NBR 9952 – tipo III - Elastomérica

          - Consumo: 1,15 m²/m²

- Metodologia de aplicação

- Preparação da superfície

          - A superfície deve estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

B. Executar a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no traço 1:3 com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.

C. Arredondar cantos vivos e arestas.

D.Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates.

          - Recomenda-se executar um rebaixamento de 1cm de profundidade ao redor dos ralos, com diâmetro de 50cm. A impermeabilização deverá ser executada nos rodapés a uma altura mínima de 30cm do piso.

- Aplicação

          - Aplicar uma demão da solução asfáltica sobre a superfície regularizada e seca, aguardando sua secagem.

B. Para colagem com maçarico, direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da bobina e a superfície imprimada. Para colagem com asfalto a quente, aplicar uma demão de 'Denverasfalto OX ou Deverasfalto à temperatura de 180º. a 220º.C e 160° a 180°C

C. Respectivamente, com auxílio de um espalhador.

D. Imediatamente após, desenrolar a manta sobre a superfície, tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto à frente da bobina. Nas colagens, deve-se pressionar a manta, no sentido do centro às bordas evitando a formação de bolhas de ar.

E. A sobreposição entre duas mantas, deve ser de no mínimo 10cm, tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência.

- Limpeza

          - A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com tíner ou produto especial especificado pelo fabricante. Caso haja excesso de asfalto nas ferramentas, promover seu aquecimento com chama de maçarico para auxiliar a remoção.

        - Observações

A. Nas emendas da manta é recomendável a passagem de um rolete após a sobreposição, ou biselamento com a ponta arredondada de uma espátula.

B. A impermeabilização deve ser iniciada pelos pontos críticos, tais como: ralos, juntas de dilatação, etc.

C. É recomendável, durante a aplicação da manta, alinhar a bobina desenrolando-a totalmente e rebobinando-a novamente.

D. Após a execução da impermeabilização, executar o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72 horas no mínimo, para a detecção de quaisquer falhas na aplicação da impermeabilização.

      - Tipo: Solução manta asfáltica elastomérica aluminizada, e=3mm

        - Aplicação:

          - Manta asfáltica com acabamento aluminizado para aplicação nos detalhes de rufo/cobertura e marquise.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Marca de referência: Denvermanta Elastic AL– tipo III

          - É uma manta impermeabilizante autoprotegida, à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos de poliéster, com a face exposta revestida com uma lâmina de alumínio gofrado.

          - Deverá atender a NBR 9952 – tipo III A - Elastomérica

          - Consumo: 1,15 m²/m²

- Metodologia de aplicação

- Preparação da superfície

          - A superfície deve estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

          - Executar a regularização da superfície.

          - Arredondar cantos vivos e arestas.

- Aplicação

          - Aplicar uma demão da solução asfáltica sobre a superfície regularizada e seca, aguardando sua secagem.

          - Para colagem com maçarico, direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da bobina e a superfície imprimada. Para colagem com asfalto a quente, aplicar uma demão de 'Denverasfalto OX ou Deverasfalto à temperatura de 180º. a 220º.C e 160° a 180°C

          - Respectivamente, com auxílio de um espalhador.

          - Imediatamente após, desenrolar a manta sobre a superfície, tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto à frente da bobina. Nas colagens, deve-se pressionar a manta, no sentido do centro às bordas evitando a formação de bolhas de ar.

          - A sobreposição entre duas mantas, deve ser de no mínimo 10cm, tomando-se os cuidados necessários para uma perfeita aderência.

- Limpeza

          - A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com tíner ou produto especial especificado pelo fabricante. Caso haja excesso de asfalto nas ferramentas, promover seu aquecimento com chama de maçarico para auxiliar a remoção.

        - Observações

          - A argamassa utilizada na regularização deverá estar isenta de cal e/ou hidrófugos.

          - Nas emendas da manta é recomendável a passagem de um rolete após a sobreposição, ou biselamento com a ponta arredondada de uma espátula.

          - A impermeabilização deve ser iniciada pelos pontos críticos, tais como: ralos, juntas de dilatação, etc.

          - É recomendável, durante a aplicação da manta alinhar a bobina,desenrolando-a totalmente e rebobinando-a novamente.

          - Após a execução da impermeabilização, executar o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72 horas no mínimo, para a detecção de quaisquer falhas na aplicação da impermeabilização.

      - Tipo: Argamassa polimérica bicomponente (Denvertec 100)

        - Aplicação:

          - As argamassas poliméricas serão aplicadas no teto, onde for especificado. Nas áreas molhadas (cozinhas, banheiros, copas, DML), salas de ar condicionado.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Marca de referência: Denvertec 100

          - Argamassa polimérica bicomponente, à base de cimento, agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos, formando um revestimento com propriedades impermeabilizantes.

          - Deverá atender a NBR 11905–Sistema de impermeabilização composto por cimento impermeabilizante e polímeros.

          - Deverá atender a NBR 12170 – Potabilidade de água aplicável em sistema de impermeabilização.

- Consumo

          - Umidade do solo ou água de percolação – 2,00 a 3,00 kg/m²

B. Pressão hidrostática positiva – 3,00 a 4,00 kg/m²

C. Pressão hidrostática negativa – 4,00 kg/m²

- Metodologia de aplicação

- Preparação da superfície

          - A superfície deverá estar limpa, umedecida e isenta de partículas soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleo, desmoldante, etc., devendo ser previamente lavada com escova de aço e água.

          - Reparar ninhos e falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média lavada, traço 1:3, amassada com uma solução de água e graute a base de água.

          - Existindo jorros de água ou merejamentos, como em subsolos com lençol freático, executar previamente o tamponamento utilizando cimento de pega ultra-rápido, após preparo do local.

- Preparação da mistura

          - O produto é fornecido em dois componentes: componente A (resina) e componente B (pó). O componente B (pó) deve ser adicionado aos poucos ao componente A (resina) e misturado mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, tomando-se cuidado para dissolver possíveis grumos.

          - Os componentes pó e resina estão dimensionados dentro da embalagem para "aplicação em forma de pintura". Se houver necessidade de aplicação em forma de revestimento (aplicação com desempenadeira), utilizar a metade do componente A, e adicionar a quantidade total do componente B. Para a obtenção da consistência desejada, ir adicionando aos poucos o componente A.

- Aplicação

          - Umedecer a superfície a ser tratada e aplicar o a argamassa polimérica com o auxílio de uma trincha, vassoura de pêlo ou desempenadeira metálica, conforme a consistência escolhida (pintura ou revestimento). Aplicar 2 a 4 camadas, em sentido cruzado, sendo aproximadamente 1 kg/m² por camada, aguardando secagem entre camadas

          - Em regiões críticas como ao redor de ralos, juntas de concretagem, etc., deve-se reforçar o revestimento com a incorporação de uma tela industrial de poliéster malha 2 x 2 mm, resinada, após a primeira camada.

- Limpeza

          - A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água, enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem, efetuar a limpeza com tíner.

        - Observações:

          - Durante a aplicação da argamassa homogeneizar a mistura manualmente, pelo menos a cada período de 10 a 20 minutos, dependendo das condições ambientais.

          - Não utilizar o produto após decorrido o tempo de uso da mistura (40 minutos).

          - Após o período de no mínimo três dias da aplicação da última demão, fazer o teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com água durante 72horas no mínimo, para se poder detectar quaisquer falhas de aplicação da impermeabilização.

          - Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação da argamassa por no mínimo 03 dias consecutivos. A argamassa não é recomendada para estruturas sujeitas à fissuração.

          - Executar proteção mecânica somente em áreas em que o sistema impermeabilizante possa sofrer danos mecânicos.

      - Tipo: Folhas de polietileno (Tyvec)

        - Aplicação:

          - Nas paredes de fechamento externo entre a estrutura steel frame e o painel termoacústico, para proteger contra infiltração de água e acúmulo de umidade no interior das paredes, e aumentar a eficiência do isolamento térmico.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Marca de referência: DuPont™ Tyvek® HomeWrap® ou equivalente.

          - Não tecido composto com 100% de polietileno de alta densidade, cor: branco.

          - Deve ser aplicado sobre a estrutura, antes do fechamento externo com painel termoacústico (Termowall).

          - Na sua instalação a manta deve ser desenrolada no sentido transversal aos montantes, sempre com sobreposição de 15 cm entre emendas, sempre vedadas com a fita apropriada, especificada pelo fabricante.

          - Comece sempre a instalação pela parte inferior da estrutura para assegurar que a sobreposição das folhas seja feita da forma correta (folha de cima sobrepõe a de baixo).

          - A manta deve ser desenrolada iniciando pelo canto da estrutura, a partir do segundo frame, perpendicularmente aos perfis.

          - Deixe sempre uma sobra de 5 cm no rodapé da estrutura para reduzir a infiltração de ar, proporcionando assim uma melhor eficiência do isolamento térmico. Essa sobra deve ser selada, posteriormente, na parte inferior com o auxílio de selador apropriado.

          - Fixe as folhas de polietileno nos perfis com parafuso 4,2 x 13 mm ponta broca, cabeça lentilha com espaçamento máximo de 60 cm. O uso desse tipo de parafuso é indispensável para que não haja problemas com a posterior instalação da placa de vedação.

          - Desenrole a manta continuamente sobre as aberturas de portas e janelas (para abertura para portas e janelas, ver especificações do fabricante).

          - As camadas de folhas de polietileno mais acima devem sobrepor as camadas de baixo com uma sobreposição de no mínimo 15 cm.

          - Todas as sobreposições verticais e horizontais devem ser seladas com o auxílio de fita apropriada especificada pelo fabricante, para que obtenha assim a máxima resistência à penetração de ar, garantindo o sucesso do isolamento térmico.

          - Quando chegar ao acabamento de topo, deve-se cortar a folha rente aos últimos perfis “horizontais”, seguindo a inclinação de cada um deles.

    - Preparo da superfície para impermeabilização

          - Um dos principais elementos para o sucesso da impermeabilização é a qualidade da construção e a preparação da estrutura ou substrato para receber a impermeabilização.

          - O sistema impermeável deve possuir características adequadas, de forma a suportar as solicitações impostas. No entanto, muitas vezes verificamos erros construtivos que danificam ou prejudicam seu bom desempenho, tais como:

Inadequado recobrimento das armaduras.

Ralos, tubulações, etc. indevidamente chumbados.

Concreto segregado com ninhos, bicheiras, etc.

Regularização da laje executada com traço inadequado, sem cura, sob substrato sujo, destacado, com fissuras, etc.

Utilização de materiais inadequados para construção de jardineiras, espelhos d’água, etc. (tijolos furados).

Execução de enchimentos com entulho, antes da execução da impermeabilização.

Não respeitar a natureza das dilatações térmicas distintas entre os diversos materiais de construção.

Presença de elementos contaminantes como óleos, graxas, desmoldantes e agentes de cura inadequados ao sistema impermeabilizante.

      - Tipo: Lajes onde não é necessária a execução de caimentos

        - Aplicação:

          - Na fundação Radier, sob no eixo da estrutura em light steel frame.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Executar estas lajes com maiores cuidados, proporcionando acabamento desempenado com desempenadeira de madeira.

          - Caso haja depressões ou saliências significativas, acima de 5 mm, providenciar inicialmente o corte das saliências e o acerto das depressões, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, aditivada com adesivo de base acrílica, DENVERFIX ACRÍLICO, na espessura mínima de 2 cm.

- Limpeza

          - A superfície a receber a impermeabilização deverá estar limpa e isenta de poeira, elementos soltos, óleos, graxas, desmoldantes ou de quaisquer elementos impregnantes que possam prejudicar a aderência do sistema.

B. O grau de umidade da superfície deverá obedecer às necessidades do tipo de impermeabilização a ser utilizada.

          - Exceção se faz às aplicações de mantas diretamente sobre solo, pois trata-se de um sistema onde só há colagem nas emendas e a ancoragem é executada de forma mecânica.

- Desempenho

          - Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pelo fabricante.

  - Demolições e Remoções

    - Tipo: Demolições e Remoções Convencionais

      - Aplicação:

          - Qualquer demolição ou remoção a ser executada deverá seguir os parâmetros abaixo.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão seguir as normas relativas ao assunto, em especial a NR-18, do Ministério do Trabalho, e a NB-598/77, da ABNT.

          - Deverá ser previsto o transporte do material removido para bota-fora.

          - A CONTRATADA será responsável por examinar prévia e periodicamente as edificações vizinhas de forma a verificar e garantir a estabilidade de suas estruturas.

          - A remoção de materiais por gravidade deverá ser executada por calhas ou dutos fechados, apropriados e dimensionados para o serviço.

          - Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverão ser previamente umedecidos.

          - A remoção e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição / remoção deverão ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigências legais.

          - Materiais demolidos, passíveis de reaproveitamento, deverão ser transportados pela CONTRATADA para local indicado pela CONTRATANTE.

          - Os materiais passíveis de reaproveitamento não poderão sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua integridade.

          - Desde que não haja outras instruções, para ambientes que mantiverem suas atividades durante a execução da obra, os serviços de demolição só poderão ocorrer fora do horário comercial ou de suas atividades.

          - A CONTRATADA deverá seguir as normas contidas na Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, assumindo a responsabilidade pela sobras da obra.

          - A CONTRATADA deverá certificar o credenciamento do transportador bem como se certificar de que o material de sobra fora depositado em área licenciada pela Prefeitura (ou Administração Pública).

  - Fechamentos e Paredes

    - Descrição do Sistema

          - As paredes externas serão executadas no sistema steel frame, onde é utilizado o conceito de cargas distribuídas para distribuição dos esforços gerados pelas edificações. A estrutura é composta de perfis leves de aço galvanizado denominados de montantes e guias que formam os painéis autoportantes das paredes.

          - O fechamento externo das paredes será executado em placas isotérmicas, com espessura de 50mm e pelo lado interno em placas de gesso acartonado 12,5mm conforme projeto.

          - Estrutura de sustentação das peças através de utilização de perfis de montantes e guias fabricados a partir de chapas de aço zincados por imersão a quente. Espessura mínima de 0,95mm. Espaçamento máximo vertical entre montantes (a partir dos eixos): 0,40m. Na sala do cofre o espaçamento entre os montantes será de 0,15m (a partir dos eixos) por questão de segurança.

          - Em ambientes marinhos ( distâncias < 1000m da orla marítima) deverá ser utilizada camada de revestimento mais espessura ( revestimento 260g/m2) ou revestimento em liga Al-Zn de 150g/m2. Os montantes deverão ser travados nos pilares pré moldados através de parafusos autobrocantes galvanizados  a cada 0,40m para garantir a segurança contra invasões.

          - A junção das placas e a estrutura metálica da parede deverá garantir perfeita estanqueidade e estabilidade ao conjunto. É vedada a drenagem por ‘businotes’ (exceto para excedentes em eventual obstrução dos condutores), devendo ser por condutores que destinem à água às caixas coletoras.

          - Todos os locais sujeitos a impermeabilização deverão satisfazer as disposições pertinentes das normas da ABNT, no que concerne a impermeabilização contra água sob pressão (positiva ou negativa), percolação e umidade do solo. Os fechamentos dos cômodos internos serão em tijolos cerâmicos ½ vez, gesso acartonado ou divisória; sendo estas últimas apenas quando aprovadas pelo Corpo de Bombeiros.

    - Paredes Externas

      - Tipo: Fechamento com painéis termoacústicos e placas de gesso acartonado

          - Paredes com sistema steel frame e fechamentos com Painéis Termoacústicos e placas de gesso acartonado, espessura 15,5cm.

        - Aplicação:

          - Nas paredes de vedação externa e demais com indicação no projeto de arquitetura de 15,5 cm de espessura final.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Referências Normativas:

          - Os painéis de gesso acartonado devem estar em acordo com as Normas abaixo:

NBR 14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas

NBR 14715 – Chapas de gesso acartonado - Requisitos

NBR 14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas

          - As vedações com painel termoacústico devem seguir as instruções pelo fabricante.

          - Deverão seguir as dimensões e alinhamentos constantes nos projetos de arquitetura.

          - As peças deverão ser montadas por mão de obra especializada para garantir a qualidade de instalação do sistema. Fabricantes Ref. Dânica, ISOESTE, Ananda ou equivalente.

          - Janelas devem ser totalmente estanques, ou seja, não apresentar vazamentos, escorrimentos ou qualquer forma de infiltração de água.

          - As placas deverão ser executadas através de prensa e garantir homogeneidade, qualidade e adesão do produto.

          - Deverão ter acabamento externo e interno com chapas de aço pré-pintado no sistema coil coating # 0,50mm nas cores: branco RAL 9003 e azul RAL 5002 ( ver projeto).

          - Composição do núcleo da placa em espuma rígida de poliuretano ( PUR) com densidade média de 37 a 42kg/m3, tensão de compressão > 130 Kpa – ASTM D 1621, estabilidade dimensional <1% - ASTM 2126: 72 a -20°C a + 70°C.

          - Condutividade térmica: 0,021W/m.K,

          - Estabilidade física e química;

          - Resistência ao fogo PUR Classe R1 – ABNT MB 1562, condutibilidade térmica: 0,017 Kcal/h.m.°C – ASTM C 518.

          - As espessuras indicadas no projeto de arquitetura referem-se a parede acabada, com seu revestimento. É admitida variação máxima de 1 cm.

          - As paredes deverão ser alinhadas, estanques e aprumadas de modo a garantir a estabilidade e o perfeito encaixe entre as peças e acessórios.

          - Executar modulação (longitudinal) dos painéis termoacústicos de vedação externa a cada 3 metros de comprimento em montantes horizontais com juntas e perfil de arremate de acordo com a especificação do fabricante. No sentido vertical, executar com modulação de 1,12m com sistema de encaixe previsto pelo próprio sistema.

          - Serão utilizados perfis extrudados de alumínio, com tampa para acabamento.

          - Os painéis serão fixados com parafusos AP 12 - 14 x 1 ¾” ponta 3 (autoatarraxante) em coluna vertical de aço do sistema light steel frame.

          - Para um perfeito arremate e acabamento serão utilizados perfis metálicos em aço definidos no projeto.

          - Será utilizado como apoio na base do painel um perfil extrudado em alumínio, fixados pela face interna com parafusos AP CR-Trox 1/4 – 14 x 1 5/8” ponta 3.

          - Para a união e ancoragem dos painéis na horizontal serão utilizados suportes (Clips), que serão fixados com parafusos AP 12 – 14 x 1 ¾” ponta 3 e com chumbador em pilar de concreto. Estes suportes não deverão ficar visíveis pelo lado externo e interno, preservando a estética do painel.

          - Será utilizado para arremate, perfil “U” em aço pré-pintado em toda a periferia dos vão das aberturas.

          - Utilização de perfis de acabamento superior e inferior e acessórios.

          - Para a execução e montagem do sistema atender as normas  da ABNT – NBR 15217, NBR 15.253, NBR 14.762 e NBR 15.217.

          - Para situações específicas a CONTRATADA deverá dimensionar a estrutura adequadamente.

          - As tubulações elétricas e hidráulicas devem seguir especificações do projeto de instalações Hidrossanitárias e Elétrica.

          - O travamento da estrutura é de acordo com o projeto do sistema estrutural, Light Steel Frame, independente da vedação.

          - Os painéis de vedação internos e externos serão fixados à estrutura através de ligações parafusadas em perfis metálicos.

          - O espaço entre placas de vedação das paredes externas poderá ser preenchido ou não com placa de isolante termo-acústico 100% reciclável, a depender da necessidade ou especificação quanto à necessidade de tratamento acústico, ver projeto de arquitetura.

          - Caso seja necessário utilizar isolante termo-acústico 100% reciclável lã de poliéster (PET) fabricada sem adição de resinas, com densidade e dimensões projetadas para obter o máximo de resistência térmica e acústica aliando as vantagens de leveza e facilidade de transporte e manuseio, que não solte fibras, não irrite a pele, inerte, e que não prolifere fungos e bactérias.

          - As placas de fechamento externos, placas termoacústicas devem seguir detalhamento e especificação contidas no projeto de arquitetura, respeitando a modulação das placas e sem cortes. Exceto no caso específico da fachada lateral direita (casa de máquinas) onde será necessário corte para arremate de canto.

          - Para arremates de canto e de topo (rufos, perfis de arremate de canto, de face), adotar acessórios especificados pelo fabricante, contidos no projeto de arquitetura.

          - Os painéis termoacústicos possuem 2 (dois) acabamentos diferenciados em função da cor, conforme projeto de arquitetura, nas cores: branco RAL 9003 e azul RAL 5002.

    - Paredes internas

      - Tipo: Parede de gesso acartonado, e=9,5cm

        - Aplicação:

          - Para os locais internos conforme indicado no projeto de arquitetura.

          - Observar especificações quanto à necessidade de chapas de gesso hidrofugantes.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Para execução do revestimento deverão ser fixadas guias no piso a cada 60cm, com parafuso e bucha.

          - Os montantes deverão ter aproximadamente a altura do pé direito, com 5mm a menos. Os montantes de partida devem ser fixados nas paredes laterais e nas guias, os demais são colocados verticalmente no interior das guias.

          - Quando os montantes forem duplos, deverão ser solidarizados entre si com parafusos espaçados de no máximo 40cm.

          - As peças suspensas podem ser fixadas diretamente nas chapas de gesso, desde de que sejam respeitados os limites de cargas recomendados pelo fabricante.

          - Deverão ser respeitados os seguintes limites: desvio de prumo inferior a h/600 (h é a altura da parede); irregularidades superficiais inferiores a 3mm em relação a uma régua de 2m de comprimento e irregularidades abruptas inferiores a 1mm em relação a uma réguas de 20cm.

          - As chapas deverão ser aparafusadas nos montantes com espaçamento máximo de 30cm entre os parafusos, com no mínimo 1cm da borda.

          - O parafuso de fixação não poderá perfurar totalmente o cartão da placa.

          - As chapas já devem possuir suas devidas furações (caixas elétrica ou outra instalações) antes de sua montagem.

          - O cartão que reveste e protege as placas não poderá ser danificado. Caso ocorra o painel deverá ser substituído.

          - Não poderá haver contato das placas com nenhuma superfície metálica, sem que haja a devida proteção.

          - Caso haja previsão de cargas pesadas apoiadas na parede, deverão ser instalados reforços conforme a necessidade.

          - Para locais onde há risco de unidade deverá ser utilizada chapa hidrófuga (verde).

          - Fiações elétricas não poderão passar pelo interior da parede sem que sejam devidamente protegidas.

          - Tubulações em cobre deverão ser isoladas quando passagem pelos furos da estrutura.

      - Tipo: Parede de Gesso acartonado com painés compostos de madeira laminada, e=12cm

        - Aplicação:

          - Para os locais em paredes estruturadas com steel frame que estão locadas no interior da Agência.

          - Observar especificações quanto à necessidade de chapas de gesso hidrofugantes.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Para execução do revestimento deverão ser fixadas guias no piso a cada 60cm, com parafuso e bucha.

          - Os montantes deverão ter aproximadamente a altura do pé direito, com 5mm a menos. Os montantes de partida devem ser fixados nas paredes laterais e nas guias, os demais são colocados verticalmente no interior das guias.

          - Quando os montantes forem duplos, deverão ser solidarizados entre si com parafusos espaçados de no máximo 40cm.

          - As peças suspensas podem ser fixadas diretamente nas chapas de gesso, desde de que sejam respeitados os limites de cargas recomendados pelo fabricante.

          - Deverão ser respeitados os seguintes limites: desvio de prumo inferior a h/600 (h é a altura da parede); irregularidades superficiais inferiores a 3mm em relação a uma régua de 2m de comprimento e irregularidades abruptas inferiores a 1mm em relação a uma réguas de 20cm.

          - As chapas deverão ser aparafusadas nos montantes com espaçamento máximo de 30cm entre os parafusos, com no mínimo 1cm da borda.

          - O parafuso de fixação não poderá perfurar totalmente o cartão da placa.

          - As chapas já devem possuir suas devidas furações (caixas elétrica ou outra instalações) antes de sua montagem.

          - O cartão que reveste e protege as placas não poderá ser danificado. Caso ocorra o painel deverá ser substituído.

          - Não poderá haver contato das placas com nenhuma superfície metálica, sem que haja a devida proteção.

          - Caso haja previsão de cargas pesadas apoiadas na parede, deverão ser instalados reforços conforme a necessidade.

          - Para locais onde há risco de unidade deverá ser utilizada chapa hidrófuga (verde).

          - Fiações elétricas não poderão passar pelo interior da parede sem que sejam devidamente protegidas.

          - Tubulações em cobre deverão ser isoladas quando passagem pelos furos da estrutura.

    - Revestimentos de Paredes

      - Revestimentos Cerâmicos e Vítrios

          - Deverão ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;

NBR 13816 – Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;

NBR 13817 – Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; e

NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios

          - Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

          - Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Estes deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento, quando necessário.

          - As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas em nível e prumo e de espessura uniforme

          - Argamassas de assentamento e produtos complementares deverão ser da melhor qualidade em acordo com as recomendações do fabricante.

          - Os sanitários e copas deverão receber revestimento em cerâmica de primeira qualidade (Classe A), com dimensões mínimas especificadas em projeto, lisa, na cor branca. A aplicação deverá ser feita sempre no sentido do piso ao teto do ambiente, priorizando sempre a utilização de peças inteiras, evitando-se o corte, até a altura de 1,80m.

          - As cerâmicas retificadas devem ser assentadas com argamassa colante apropriada, seguindo recomendações do fabricante.

          - Concluída a operação de tamponamento, o ladrilheiro procederá à verificação do desempeno das superfícies, deixando “guias” para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada.

- Características das Peças Cerâmicas

          - A caixa do produto deverá conter informações relativas ao tamanho, tonalidade e lote das peças.

          - A expansão por umidade deverá estar entre 20 e 25%, comprovada através de laudo técnico, emitido por laboratório independente e idôneo, a ser apresentado à FISCALIZAÇÃO.

          - O percentual de absorção de água deverá estar entre 6 e 10%.

          - Peças consideradas antiderrapantes deverá possuir grau 0,75 de aderência.

          - Antes da aplicação do produto, deverá ser feito teste de umidade para garantir que não haverá alteração do acabamento das peças em virtude do excesso de umidade.

- Colocação

          - A superfície deverá estar limpa, regularizada e aprumada.

          - Depois de curado o emboço, cerca de dez dias, deverá ser iniciada a colocação dos azulejos ou dos ladrilhos.

          - O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

          - Para locais externos, que recebam insolação ou em grandes panos cerâmicos (superiores a 30m²) deverá ser utilizada argamassa industrial do tipo AC2 ou AC3.

          - Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.

          - Deverá ser construído gabarito para a correta dosagem de argamassa e água.

          - Deverá ser adicionada água à argamassa de alta adesividade até obter-se consistência pastosa, ou seja, uma parte de água para três a quatro partes de argamassa.

          - Em seguida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um período de 15 minutos, após o que deverá ser executado novo amassamento.

          - O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos.

          - A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4 milímetros.

          - Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aço, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

          - Com esses cordões ainda frescos, deverá ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e o emboço será de 1 a 2 milímetros.

          - As peças deverão ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mão ou batando levemente com martelo de borracha.

          - Para peças com dimensão igual ou superior a 30cm deverá ser aplicada dupla colagem, com aplicação de argamassa também na peça cerâmica.

          - Quando necessário o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

          - Em áreas externas ou em locais com insolação considerável, após o assentamento deverá ser colocada sobre o painel cerâmico recém aplicado uma camada de papelão ao papel tipo Kraft umedecido visando retardar a secagem.

          - Para conjunto de peças unidos por ponto-cola, cada peça deverá batida (com martelo de borracha) individualmente, de forma que todas consigam esmagar os dentes da argamassa.

- Juntas

          - As juntas deverão possuir 5mm de espessura e, preferencialmente, deverão estar localizadas em pontos imperceptíveis, tais como sob rodapés e tabicas de forro.

          - Antes do rejuntamento, verá ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de instrumento não contundente, se não existem peças assentadas apresentando som cavo.

          - Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de:

Azulejos:

  - De 15 x 15 cm: 3,0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm.

Ladrilhos

  - De 7,5 x 15 cm: 2,0 mm;

  - D+0 mm;

  - De 15 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 20 cm: 3,0 mm;

  - De 20 x 30 cm: 3 a 5 mm;

  - De 30 x 30 cm: 5 a 6 mm;

  - De 30 x 40 cm: 6 a 8 mm.

          - Ainda quando não especificado de forma diversa, as arestas e os cantos não serão guarnecidos com peças de arremate.

          - Decorridos sete dias do assentamento deverá ser executado o rejuntamento, quando necessário.

          - De preferência o rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada.

          - As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

          - Após a aplicação e secagem do rejuntamento deverá ser aplicado selador apropriado para rejuntes, quando necessário.

      - Tipo: Cerâmica 30x60cm, Village white, ref.: Cecrisa ou equivalente

        - Aplicação:

          - Nas paredes indicadas no projeto de arquitetura, copas, sanitários , DML, casa de lixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Especificação – cerâmica 20x30cm, Village White, da Cecrisa, cor Branca, rejunte cinza claro.

        - Observações:

          - Prever instalação de perfis de alumínio apropriados para quinas e cantos, quando necessário.

  - Portas, Esquadrias e Vidros

    - Portas e Esquadrias de Madeira

          - Só serão admitidas na obra peças bem aparelhadas, rigorosamente planas e lixadas, com arestas vivas (caso não seja especificado diferente), apresentando superfícies completamente lisas.

          - Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, descolamento e rachadura, lascas, desuniformidade da madeira quanto à qualidade e espessura, e outros defeitos.

          - As folhas deverão movimentar-se perfeitamente, sem folgas demasiadas.

          - As sambladuras (junções com entalhe) serão do tipo mechas e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para garantia de maior rigidez da união.

      - Tipo: Portas de Madeira Semi-Ocas Revestidas com Laminado de Madeira - PM

        - Aplicação:

          - Nas portas de madeira indicadas no projeto de arquitetura.

          - As portas deverão ser revestidas em laminado melamínico Ref. PP-45 (cor cinza polar) Ref: Perstorp, Pertech ou equivalente.

          - Deverão ser instaladas todas as ferragens e acessórios (dobradiças, fechaduras etc).

        - Características Técnicas / Especificação:

- Núcleo

          - O núcleo das portas deverá ser de lâminas, compensadas, de cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

          - Outra alternativa para o miolo é a utilização de estrado constituído por peças de madeira (verticais e horizontais) garantindo a estabilidade do conjunto pelo seccionamento destas peças e seus respectivos encaixes.

- Enquadramento

          - O enquadramento do núcleo será constituído por peças – montante ou pinásio vertical e travessa ou pinásio horizontal – de cedro aromático.

          - Os montantes ou pináculos verticais deverão ter largura suficiente para que a fechadura fique completamente embutida na peça, assim como os parafusos das dobradiças.

- Capeamento

          - O adesivo deverá estar perfeitamente homogeneizado.

          - Para preparo da superfície o adesivo deverá ser aplicado sobre o compensado, com igual parte de água, de forma a fechar todos os poros e melhorar a ancoragem da chapa.

          - Após a aplicação da demão de preparo deverá ser aplicada a primeira demão para a colagem da chapa. A aplicação será feita com espátula dentada para se obter espalhamento uniforme.

          - Após 4 horas deverá ser aplicada a segunda demão do adesivo sobre o compensado e uma única demão sobre o verso do laminado melamínico.

          - Após 30 minutos de secagem (ou até que não ofereça aderência ao toque manual) deverá ser aplicado o laminado de uma extremidade a outra, no sentido longitudinal, aplicando-se pressão manual. Um martelo de borracha deverá ser utilizado partindo do centro para as bordas.

          - O excesso de cola deverá ser removido com diluente.

          - O laminado deverá ter a cor e padrão conforme indicação no projeto de arquitetura.

        - Observações:

          - Deverão ser seguidas as dimensões previstas no projeto de arquitetura.

    - Portas e Esquadrias Metálicas

          - Será instalada nas portas metálicas ferragem de primeira linha ref. Papaiz. As fechaduras deverão ser cromadas do tipo alavanca e chave central.

          - As dobradiças serão de aço laminado 3 ½” x 3”, com eixo e bolas de latão, incluindo os parafusos de fixação.

      - Tipo: Porta Veneziana para o Ambiente “Lixo” – PF1

        - Aplicação:

          - Portas a ser instalada no acesso ao ambiente “lixo”.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Porta em chapa de ferro galvanizado, com dimensões de 90cmx210cm, totalmente em veneziana ventilada.

          - Com acabamento em pintura eletrostática.

      - Tipo: Porta Metálica em Grade para a Sala do Cofre - PF2

        - Aplicação:

          - Portas a ser instalada no acesso ao ambiente cofre.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Porta de ferro com grade com Ø 1/2 c/ proteção antiferruginosa na parte interna da Sala do Cofre.

          - Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

      - Tipo: Porta Metálica Acústica para Casa de Máquinas –PF3

        - Aplicação:

- Portas a ser instalada no acesso à casa de máquinas.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Porta tipo termo-acústica e estanque, com 01 (uma) folha (de chapas de ferro galvanizado), com 40mm de espessura, preenchida com vermiculita, com vedação de contorno, rodapé e batentes de borracha (sentido de abertura conforme indicado no projeto).

          - O vão livre da porta deve ter largura e altura mínimas, respectivamente, de 90cm m e 210 cm.

          - As portas e as portinholas devem ser providas de trava com chave permitindo o fechamento autônomo e travamento sem o uso da chave. O destravamento pelo lado do pavimento será apenas por chave diferente de qualquer outra existente no edifício e poderá ser a mesma que abre as portas de pavimento. Portas de inspeção e emergência devem poder ser abertas a partir do interior da caixa sem chave mesmo estando travadas.

          - Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

    - Portas e Esquadrias Especiais

      - Tipo: Portas de Madeira Semi-Ocas Revestidas com Laminado de Madeira para Sanitários PNE - PM3

        - Aplicação:

          - Portas de madeira dos sanitários de portadores de necessidades especiais, conforme indicado no projeto de arquitetura.

          - A portas deverá ser revestida em laminado melamínico Ref. PP-45 (cor cinza polar) Ref: Perstorp, Pertech ou equivalente.

          - Deverão ser instaladas todas as ferragens.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Núcleo

          - O núcleo das portas deverá ser de lâminas, compensadas, de cedro aromático ou madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

          - Outra alternativa para o miolo é a utilização de estrado constituído por peças de madeira (verticais e horizontais) garantindo a estabilidade do conjunto pelo seccionamento destas peças e seus respectivos encaixes.

- Enquadramento

          - O enquadramento do núcleo será constituído por peças – montante ou pinásio vertical e travessa ou pinásio horizontal – de cedro aromático.

          - Os montantes ou pináculos verticais deverão ter largura suficiente para que a fechadura fique completamente embutida na peça, assim como os parafusos das dobradiças.

- Capeamento

          - O adesivo deverá estar perfeitamente homogeneizado.

          - Para preparo da superfície o adesivo deverá ser aplicado sobre o compensado, com igual parte de água, de forma a fechar todos os poros e melhorar a ancoragem da chapa.

          - Após a aplicação da demão de preparo deverá ser aplicada a primeira demão para a colagem da chapa. A aplicação será feita com espátula dentada para se obter espalhamento uniforme.

          - Após 4 horas deverá ser aplicada a segunda demão do adesivo sobre o compensado e uma única demão sobre o verso do laminado melamínico.

          - Após 30 minutos de secagem (ou até que não ofereça aderência ao toque manual) deverá ser aplicado o laminado de uma extremidade a outra, no sentido longitudinal, aplicando-se pressão manual. Um martelo de borracha deverá ser utilizado partindo do centro para as bordas.

          - O excesso de cola deverá ser removido com diluente.

          - O laminado deverá ter a cor e padrão conforme indicação no projeto de arquitetura.

        - Observações:

          - Deverão ser seguidas as dimensões previstas no projeto de arquitetura.

          - Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior (nas duas faces), com 45cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050.

          - O puxador horizontal deverá ser instalado a 10cm da face onde se encontra a dobradiça e com comprimento igual à metade da largura da porta.

      - Tipo: Portas para Paineis Divisórios Bp Plus - PD2

        - Aplicação:

          - Portas para painéis divisórios com mesma altura da divisória.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Terão as mesmas características dos painéis onde estiverem inseridas, porém o requadro será de madeira maciça submetida a tratamento antifungos e térmitas na serraria. Em locais próximos a portas deverão ser instalados contraventamentos para maior rigidez do conjunto.

      - Tipo: Portas para Divisórias em Granito – Sanitários - PD1

        - Aplicação:

          - Portas para divisórias em granito dos sanitários coletivos.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - As portas dos boxes de sanitários coletivos serão instaladas à distância mínima de 180mm do piso. Serão em laminado fenólico melamínico estrutural tipo TS, texturizado, dupla face, espessura mínima 10mm. Cor: cinza médio. Ref. Neocon ou equivalente.

          - Estrutura em perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T-6C, anodizado, cor natural fosqueado.

          - Dobradiças automáticas reforçadas (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 300 graus, adequadas para fixação em divisórias de granito.

          - Fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” com abertura de emergência e puxador especial de latão maciço. Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável. Batedeira do montante em EPDM preto.

    - Vidraçaria

- Manipulação

          - As chapas de vidro serão manipuladas de maneira que não entrem em contato com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordos.

          - A movimentação horizontal e vertical do vidro na obra será estudada adequadamente, de comum acordo com o fornecedor e o construtor.

- Armazenamento

          - As chapas de vidro serão armazenadas em pilhas, apoiadas em material que não lhes danifique os bordos, com uma inclinação em torno de 6% em relação a vertical.

          - O Armazenamento será feito em local adequado, ao abrigo da umidade e de contatos que possam danificar ou deteriorar as superfícies de vidro.

          - As condições do local serão tais que evitem infiltração de poeira entre as chapas

          - Visando uma melhor preservação das chapas de vidro, o prazo máximo de armazenamento será estabelecido de comum acordo entre o fornecedor e o construtor.

- Remoção de Manchas

- Manchas de Irização:

          - Apresentam-se como manchas colorodas como óleo sobre água e são decorrência de alterações da superfície do vidro pelo ataque químico da água.

          - A profundidade do ataque é variável , dependendo do tempo de exposição, podendo a remoção das manchas ser efetuadas por polimento superficial.

          - Quando a irização não for muito acentuada, a superfície do vidro poderá ser lavada com solução aquosa de 5% a 10% de fluoreto de amônia ( produro perigoso de ser manuseado)

- Manchas Cinza

          - Apresentam-se de forma irregular, em pequenos pontos, e são decorrência de depósitos de ácido silícico ( sílica solubilizada)

          - A remoção dessas manchas será efetuada com uma solução de ácido fluorídrico de 2%a 4% de concentração. Registre-se que esse tipo de limpeza pode atacar as peças metálicas da serralheria, o que exige procedimentos especiais de segurança.

      - Tipo: Vidro Temperado Incolor – espessura 10mm- PV / VT

        - Aplicação:

          - Na fachada principal e nas esquadrias das portas giratórias (vide prancha detalhes vidros e portas).

        - Características Técnicas / Especificação:

- Normas

NBR 7199 – “Projetos, Execução e Aplicações – Vidro na Construção Civil”

NBR 7210 – “Vidros na construção civil”

NBR 9492 – “Vidros de Segurança – Determinação da visibilidade após Ruptura e Segurança contra estilhaços”.

NBR 9493 – “Vidros de segurança – Determinação da resistência ao impacto com Phanton”.

- Condições Gerais

          - Vidros Planos, lisos, transparentes, incolores, superfícies perfeitamente polidas, apresentando alta resistência conferida por processo térmico de têmpera.

          - Espessura: 10mm

- Corte e Perfurações

          - Todos os cortes e perfurações de chapas de vidro temperado serão necessariamente realizados na fábrica antes da operação de têmpera.

          - Em conseqüência do que precede, serão cuidadosamente estudadas as dimensões das chapas e suas eventuais perfurações, cujos detalhes serão, em tempo útil, remetidos ao fornecedor.

          - Todas as arestas das bordas das chapas de vidro temperado serão afeiçoadas de acordo com a aplicação prevista.

          - As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura das chapas e máximo igual a 1/3 da largura.

          - A distância entre a borda do furo e a borda do vidro ou de outro furo não poderá ser inferior ao triplo da espessura da chapa.

          - A distância da borda do furo vizinho da aresta da chapa não poderá ser inferior a seis vezes a espessura da chapa, respeitando-se a primeira condição.

- Assentamento

          - Tendo em vista a impossibilidade de cortes ou perfurações das chapas no canteiro, deverão ser minuciosamente estudados e detalhados os dispositivos de assentamento de vidros temperados, cuidando-se, ainda, de verificar a indeformabilidade e resistência dos elementos de sustentação do conjunto.

          - No assentamento com grampos ou prendedores, será vedado o contato direto entre elementos metálicos e o vidro, intercalando-se, onde necessário, cartão apropriado que possa ser apertado sem risco de escoamento.

          - Quando assentes em caixilhos, para evitar quebras provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas entre os centros e as bordas das chapas, adotar gaxetas ou baguetes de fixação com altura pequena.

          - As chapas não ficarão em contato direto com nenhum elemento de sustentação, sendo, para tal fim, colocadas gaxetas de EPDM ou neoprene, na hipótese de assentamento em caixilhos.

          - Toda a serralheira será inoxidável ou cuidadosamente protegida contra oxidação, a fim de evitar pontos de ferrugem que provocariam a quebra do vidro.

          - As placas não repousarão sobre toda a extensão de sua borda, mas somente em dois calços cujo afastamento será proporcional ao comprimento da chapa, devendo tais calços ficar a cerca de 1/3 das extremidades.

          - Assegurar folga da ordem de 3 a 5mm entre o vidro e a esquadria

        - Observações:

          - Inclui painéis fixos, vidros para caixilhos (fundos e laterais), portas e suas ferragens.

          - As molas de piso estão em item a parte.

      - Tipo: Espelho cristal optimirror incolor espessura 5mm

        - Aplicação:

          - Para os sanitários em cristal nacional, com 6mm de espessura mínima, altura de 0,80m, comprimento de 1,32m com bordas lapidadas, pintura protetora, tipo automotiva, aplicada no verso à pistola e pinos de fixação em aço inoxidável, sem perfuração da peça.

          - O espelho deverá ser fixado sobre base de compensado 6mm antes de ser instalado nas paredes

          - No sanitário adaptado aos portadores de necessidades especiais será instalado espelho a 0,90m e a da borda superior a 1,85m do piso acabado. O espelho será do tipo cristal 5 mm Ref. Blindex ou equivalente fixados com parafusos Ref. Finasson ou equivalente, com dimensão de 400mm x 964,7mm, instalados acima do lavatório

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Tecnologia Copper-Free com resistência a umidade, oxidação, formação de manchas e corrosão das bordas.

          - Camada protetora adicional – filme de resina curada por exposição a luz ultra-violeta(proteção contra riscos durante o manuseio)

          - Cor da tinta no verso do espelho: verde

- Método de instalação

          - Materiais para aplicação:

Argamassa colante ou através de parafusos

silicone de cura neutra – base alcoxi

luvas de segurança

mangotes de segurança

óculos de segurança

trena

pano limpo e macio

tesoura

álcool isopropílico

          - Vistoria na parede:

Verificar se há irregularidades ou passagem de tubulação de água(quente ou fria) na parede

Retirar elementos mecânicos como pregos ou parafusos

Para uma instalação de qualidade, não pode haver irregularidades ou qualquer tipo de infiltração ou umidade na parede.

Fazer a medição da parede para a marcação do local de instalação

Medir a peça

Verificar o estado de conservação como riscos, lascas, trincas e etc. Caso haja alguma irregularidade, não faça a instalação.

Após a verificação, limpe a parte posterior (costado) do espelho com um pano limpo e macio embebido em álcool. Coloque sempre o álcool no pano e nunca diretamente sobre a superfície a ser limpa. Passe um pano seco após a limpeza.

Utilize equipamentos de segurança

Vire o espelho e faça outra vistoria. Verifique se não há nada na mesa que possa danificar a pintura.

Apóie novamente a peça e distribua pedaços de fita adesiva sobre o costado. Consulte o fabricante sobre as especificações de quantidade e área a ser coberta.

Aplique o silicone em filetes, no sentido das fitas. A altura desses filetes deve ser levemente superior à altura da fita adesiva.

Nunca aplique o silicone em formato de pingos, pois o acúmulo de material em uma mesma área dificulta a secagem do silicone e pode causar manchas no espelho.

A aplicação das fitas dupla face e do silicone deve sempre ser vertical para permitir a ventilação atrás do espelho e evitar possível condensação de umidade, o que pode causar manchas à peça.

Entre dois espelhos deve existir um espaço de, no mínimo, 1mm.

    - Ferragens

      - Tipo: Conjunto de Ferragens para Porta de Madeira

        - Aplicação:

          - Para instalação em todas as portas de madeira, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e instalação de dobradiças/fechadura/maçaneta.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Fechaduras de embutir devem ser produzidas de acordo com a norma NBR 14913

          - Dobradiças fabricados de acordo com norma NBR 7178

          - Devem ser locadas 03 (três) dobradiças por porta.

          - Conjunto composto por maçaneta, espelho, fechadura e cilindro com acabamento cromado acetinado, serão do tipo alavanca. Referência: Linha Classic, cód.: Conjunto 602 CRA, ref.: LaFonte Assa Abloy ou equivalente.

          - Dobradiças em aço com acabamento cromado acetinado. Referência: Linha Dobradiças em aço, cód.:485 Extraforte com anéis, 4”x3” , ref.: LaFonte Assa Abloy ou equivalente.

      - Tipo: Conjunto de Ferragens para Porta de Painel Divisório

        - Aplicação:

          - Para instalação em todas as portas de divisória, conforme projeto de arquitetura. Inclui fornecimento e instalação de dobradiças/fechadura/maçaneta.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Fechaduras de embutir devem ser produzidas de acordo com a norma NBR 14913

          - Dobradiças fabricados de acordo com norma NBR 7178

          - Devem ser locadas 03 (três) dobradiças por porta.

          - Conjunto composto por maçaneta, espelho, fechadura e cilindro com acabamento cromado acetinado, serão do tipo alavanca. Referência: Linha Classic, cód.: Conjunto 602 CRA, ref.: LaFonte Assa Abloy ou equivalente.

          - Dobradiças em aço com acabamento cromado acetinado. Referência: Linha Dobradiças em aço, cód.:485 Extraforte com anéis, 4”x3” , ref.: LaFonte Assa Abloy ou equivalente.

      - Tipo: Mola Hidráulica Aérea

        - Aplicação:

          - Para instalação em portas de madeira, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Normas Específicas:

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Mola hidráulica aérea com sistema de desaceleração progressiva da velocidade de abertura. Composta por duas molas, uma comandando a velocidade de fechamento da porta de 180º até 20º e outra comandando o fechamento final de 20º até 0º.

          - Tamanho 2, modelo VT-200PR, da Dorma cor prata, equivalente.

          - Sistema de pinhão e cremalheira.

          - Braço de parada permitindo manter a porta aberta em qualquer ângulo entre 0ºe 180º.

      - Tipo: Mola Hidráulica de Piso

        - Aplicação:

          - Para as portas de vidro temperado, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Modelo de referência: BTS 75 V, ref.: Dorma ou equivalente.

          - Deverá ser de uso universal (para portas de batente ou vai-e-vem), ter eixos intercambiáveis, duas válvulas de regulagem de velocidade e potência progressiva regulável.

          - Deverá ter resistência a corrosão conforme Norma Européia EN1154, em grau máximo.

          - O espelho será ajustável.

          - Para dimunir o riso de quebra da porta, terá válvula interna de segurança e Backcheck (amortecimento mecânico de abertura da porta).

          - O fechamento será feito através da utilização de parafuso de ajuste.

  - Pisos

    - Preparação de Superfície

      - Tipo: Preparação do Solo

        - Aplicação:

          - Para todo a edificação e áreas externas conforme projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, o plano de lançamento e método de compactação. Deverão ser informados o número de camadas, o material a ser utilizado, o tipo de controle, o tipo de equipamento, etc.

          - O lançamento deverá ser executado em camadas com cerca de 30cm de espessura.

          - Após sua compactação a camada deverá estar com, no máximo 20cm de altura.

          - A umidade do solo deverá estar próxima do nível ótimo, por método manual, admitindo-se variação de, no máximo, 3%.

          - As camadas serão homogêneas, no que se refere ao tipo de material e umidade.

          - O material apresentará Índice de Suporte Califórnia (CBR) na ordem de 30%.

          - Deverá atingir grau de compactação na ordem de 95%, no mínimo (NBR 7182).

          - Deverão ser executados os seguintes ensaios:

Granulometria por peneiramento: NBR 7181;

Limite de liquidez: NBR 6459;

Limite de plasticidade: NBR 7180;

Compactação: NBR 7182;

Índice de Suporte Califórnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64

Densidade “in situ”: método DNER-DPTM-92-64

          - Ao final da terraplanagem, eventuais diferenças de nível devem ser preenchidas com concreto pobre ou com mistura adensada de cimento-areia no traço 1:20.

          - O aterro em volta das fundações deverá ser feito com concreto magro ou com mistura de cimento-areia no traço 1:30.

          - O transporte para preparo do terreno, escavação e aterro será de responsabilidade da CONTRATADA.

    - Pisos em Concreto

      - Tipo: Cimentado desempenado

        - Aplicação:

          - Deverá ser utilizado nos locais indicados em projeto de arquitetura: Casa de Máquinas com rodapé h=7cm

          - Deverá ser utilizado nos locais indicados em projeto de arquitetura: Passeio com juntas de 1,30x1,30m, esp.5mm.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - O piso deve estar limpo (inclusive livre de vegetação) e plano. Os quadros não poderão ter dimensão maiores que 2,5m.

          - Executar lastro plano de brita corrida ou pedra britada nº 02, com 5 cm de espessura, apiloado com soquete de concreto.

          - Sobre a base molhada, espalhar a camada de concreto, com fck=13,5 MPa slump5+_1 e britas nº 1 e nº 2. O espalhamento será uniforme e em quantidade tal que após adensamento por vibrador, reste pouca argamassa a ser removida. Facilitando os trabalhos de acabamento.

          - Executar acabamento com sarrafeamento do concreto utilizando régua de alumínio apoiada em dias fôrmas paralelas, que serviram como guia, seguido de desempeno e moderado alisamento.

          - Adicionar por povilhamento, mistura seca decimento e areia peneirada, no traço 1:3 (sem adicionar água, antes de terminada a pega do concreto, submetendo a superfície a novo alisamento com desempenadeira de madeira( para acabamento áspero) ou desempenadeira de aço ( para acabamento liso).

          - Efetuar cura com a superfície continuada mente molhada e protegida por uma camada de 3 cm de areia ou manta geotéxtil durante 3 dias.

          - O piso deve ter espessura de cerca de 20mm, não sendo permitida em nenhum ponto espessura inferior a 10mm.

      - Tipo: Piso em Bloco de Concreto Intertravado

        - Aplicação:

          - Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

          - Ladrilho hidráulico, 40x40x3,5cm linha terrazzo, ref. Tecnogran, cód.: roma ou equivalente, na cor cinza (bicicletário e circulação externa)

          - Bloco de concreto intertravado paver holland 08, 98x198cm e espessura 8cm, resistência de no mínimo 35MPa – cor: 08 cinza, ref. paver – , cód.: ph08cz ou equivalente com cama de areia (Estacionamento)

        - Características Técnicas / Especificação:

- Preparo do terreno

          - O terreno deve ser compactado vigorosamente e nivelado definindo, já nesta etapa, os planos de caimento que se deseja da pavimentação.

- Camada de Assentamento

          - Deverá ser constituída de areia grossa sarrafeada na espessura de 4cm.

          - Será executada somente quando todo o preparo do terreno estiver concluído e em pequenas extensões.

          - A espessura desta camada deverá ser uniforme.

- Camada de Pavimentação

          - Esta camada é constituída pelas peças de concreto.

          - O modelo e a forma deverão seguir o projeto de arquitetura.

          - Deverá ser controlada a distância entre as peças (2 a 3mm), seu alinhamento e nivelamento.

          - O assentador deverá movimentar-se sobre a área já assentada.

          - O acabamento junto ao meio-fio, caixas ou bueiros, deve ser feito com peças de concreto serradas e, junto a estas interferências, as peças de concreto devem ser assentadas ligeiramente mais elevadas (cerca de 3mm) para que, após a compactação, o pavimento não fique abaixo do nível destas interrupções.

- Acabamento Final

          - Após o assentamento, o pavimento deverá ser compactado com auxílio de placa vibratória.

          - Antes da compactação deverá ser espalhada areia fina sobre o pavimento.

          - Concluída a compactação, os pequenos espaços vazios entre as peças de concreto e as interferências (bueiros e meio-fio) deverão ser preenchidos com argamassa.

          - A areia espalhada sobre as peças já compactada deverá ser mantida por 3 (três) dias antes que seja feita a limpeza final para liberação do pavimento.

    - Pisos Cerâmicos

          - Deverão ser seguidas as normas técnicas referentes ao assunto, em especial:

NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento;

NBR 13816 – Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;

NBR 13817 – Placas cerâmicas para revestimento – Classificação;

NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios

          - Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas especificações. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

- Características das Peças Cerâmicas

          - A caixa do produto deverá conter informações relativas ao tamanho, tonalidade e lote das peças.

          - Peças consideradas antiderrapantes deverá possuir grau 0,75 de aderência.

          - Antes da aplicação do produto, deverá ser feito teste de umidade para garantir que não haverá alteração do acabamento das peças em virtude do excesso de umidade.

- Aplicação de Placas Cerâmicas sobre contrapiso

          - Eliminar todos os resíduos que possam prejudicar a aderência da argamassa de regularização tais como restos de madeira presos ao concreto, partículas soltas, etc.

          - Caso a laje seja antiga ou muito lisa, deverá ser apicoada.

          - Umedecer e aplicar camada de pasta de cimento imediatamente antes de aplicar a argamassa de regularização.

- Camada de Regularização

          - Utilizar argamassa no traço 1:3.

          - Redobrar atenção aos efeitos da retração, que poderão soltar a argamassa da laje.

          - Não adicionar hidrófugo.

          - Deverá ter espessura máxima de 25mm. Caso seja necessária maior espessura, aplicar em camadas sucessivas.

          - A superfície final deverá ter acabamento áspero com aplicação de desempenadeira de madeira.

          - Deverá ser dado caimento superficial para os ralos, entre 1,5 a 2,5%.

- Argamassa de Assentamento

          - Entre a primeira camada de regularização e a argamassa de assentamento poderá haver as camadas relativas à impermeabilização, tais como camada de proteção, manta de impermeabilização, camada de proteção térmica, etc. Porém, para estes itens, verificar texto específico para Impermeabilização.

          - O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade.

          - O acabamento será áspero. As emendas deverão ser executadas umedecendo a superfície e aplicando cimento Portland comum formando pasta.

          - Deverá ser construído gabarito para a correta dosagem de argamassa e água.

          - Na preparação deverá haver preocupação em se produzir a quantidade necessária de tal modo que o assentamento estará concluído antes do início de pega do cimento.

          - Deverá ser adicionada água à argamassa de alta adesividade até obter-se consistência pastosa, ou seja, uma parte de água para três a quatro partes de argamassa.

          - Em seguida, deixar a argamassa preparada “descansar” por um período de 15 minutos, após o que deverá ser executado novo amassamento.

          - O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até duas horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos.

          - Aplicar a argamassa em faixas de 60cm de largura com comprimento suficiente para que o assentamento esteja concluído antes do início da pega.

          - Para locais externos, que recebam insolação ou em grandes panos cerâmicos (superiores a 30m²) deverá ser utilizada argamassa industrial do tipo AC2 ou AC3.

          - Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial do tipo AC3.

          - A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4 milímetros.

          - Com o lado denteado da mesma desempenadeira de aço, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

          - Com esses cordões ainda frescos, deverá ser executado o assentamento, batendo-se um a um como no processo tradicional.

          - Para peças com dimensão igual ou superior a 30cm deverá ser aplicada dupla colagem, com aplicação de argamassa também na peça cerâmica.

          - Quando necessário o corte e o furo dos azulejos ou ladrilhos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.

          - Em áreas externas ou em locais com insolação considerável, após o assentamento deverá ser colocada sobre o painel cerâmico recém aplicado uma camada de papelão ao papel tipo Kraft umedecido visando retardar a secagem.

- Assentamento da Placa

          - Dependendo da absorção das peças cerâmicas recomenda-se a aplicação ou imersão de toda peça em hidrofugante antes do assentamento.

          - Para perfeito alinhamento, em qualquer sentido, utilizar linha ou cordel. Para nivelamento e controle de caimentos usar régua e nível.

          - Restos de argamassa durante o assentamento ou rejuntamento deverão ser retirados antes que endureçam.

- Juntas

          - Devem ser projetadas antes do início do assentamento

          - Antes do rejuntamento, verá ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de instrumento não contundente, se não existem peças assentadas apresentando som cavo.

          - Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura das juntas será de 5mm

          - Decorridos sete dias do assentamento deverá ser executado o rejuntamento.

          - De preferência o rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada.

          - As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

          - Após a aplicação e secagem do rejuntamento deverá ser aplicado selador apropriado para rejuntes.

      - Tipo: Placa Cerâmica 41x41cm, da Eliane

        - Aplicação:

          - Nas áreas molhadas e demais locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Especificação – cerâmica 41x41cm, Cargo Plus, cor gray, da Eliane, rejunte cinza claro.

        - Observações:

          - Caso a peça existente não seja mais fabricada, a CONTRATADA deverá fornecer amostras de peças equivalentes para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

    - Pisos em Pedras Naturais

      - Tipo: Piso de Granito Cinza Andorinha polido / flameado

        - Aplicação:

          - Polido - Conforme indicado em projeto de arquitetura, áreas internas exceto áreas molhadas, casa de máquinas, lixo e almoxarifado.

          - Flameado - Conforme indicado em projeto de arquitetura, áreas externas. (patamar de acesso, escada, espelhos e rampa (inclui guia de balizamento)

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

          - O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

          - Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

          - Deverá ser feito estudo de distribuição das peças de forma a garantir uma superfície uniformemente mesclada, sem discrepâncias acentuadas.

          - Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

          - Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

          - Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

          - A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

          - A espessura das juntas não poderá ser superior a 1,5mm.

          - Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

          - Prever execução de argamassa de regularização, traço 1:4, com 3cm de espessura.

          - Não poderá haver circulação na área pavimentada por 5 dias após seu assentamento.

          - As áreas assentadas deverão permanecer devidamente protegidas durante o período da construção.

          - Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

          - A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os dados da jazida das peças fornecidas.

    - Pisos Especiais

      - Piso Podotátil de Borracha

          - Executar piso podotátil em borracha, alerta (25x25cm) e direcional (25x25cm) internos, cor azul royal da DUAD ou equivalente, conforme projeto de arquitetura.

          - Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas especificações. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

        - Características técnicas

          - Material: Borracha

          - Padrão: alerta e direcional

          - Dimensões: 250x250 mm

          - Espessura: 5mm

          - Cor: Azul Royal

          - Referência 0240

          - Fabricante: DAUD ou Borindus ou equivalente.

        - Aplicação

          - O piso deverá estar isento de manchas de óleo e ou poeira, podendo ser aplicado diretamente sobre mármore, granito e paviflex.

          - Colado sobre piso existente com cola de contato Petrocola P4000, Una com catalizador ou equivalente.

      - Piso Podotátil em Argamassa (Área Externa)

        - Aplicação:

          - Na trilha tátil, conforme projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação

          - Placas de concreto 250x250mm, espessura total de 20mm (placa+relevo);

          - Antiderrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778).

          - Resistência a flexão (tração) > 5MPa, desgaste por abrasão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão por punção > 30MPa.

          - Cor azul com pigmentação na argamassa. Não deverão ser utilizados pisos pintados de azul.

          - Referência: Andaluz, Tecnogran ou tecnicamente equivalente.

          - Poderão ser utilizadas placas de 400x400 mm, espessura total máxima de 35mm (placa+relevo) somente no municípios em que houver exigência da legislação local. Nesse caso, deverá ser utilizada a cor indicada pelo Poder Público local.

        - Instalação:

          - A base ou contrapiso deverá estar nivelado, livre de partículas soltas, com acabamento rústico para melhor aderência da argamassa;

          - Limpar a superfície de modo a eliminar as partículas e borras soltas;

          - Saturar a base com água;

          - Espalhar argamassa no local de aplicação;

          - Polvilhar cimento sobre a argamassa espalhada;

          - Umedecer com regador a argamassa preparando-se para o início do assentamento;

          - Assentar as peças com martelo de borracha, verificando-se sempre o prumo e o nivelamento;

          - Preservar junta de 3 a 4mm entre as placas;

          - Rejuntar após 24 horas do assentamento com rejunte indicado pelo fabricante do piso. Para o rejuntamento, a superfície deve estar limpa e completamente seca.

  - Rodapés e Soleiras

    - Tipo: Rodapé em Cerâmica

      - Aplicação:

          - Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

          - A cerâmica deverá ter o mesmo padrão do piso do ambiente.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

          - O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

          - Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

          - Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes.

          - A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

          - Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

    - Tipo: Rodapé de Granito Cinza Andorinha

      - Aplicação:

          - Com altura de 10cm, nos locais onde o piso especificado for granito, conforme projeto de arquitetura.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

          - O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

          - Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

          - Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

          - Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

          - Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

          - A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

          - A espessura das juntas não poderá ser inferior a 1,5mm.

          - Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

          - Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

          - A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização os dados da jazida das peças fornecidas.

      - Observações:

          - Prever instalação de perfil de alumínio na face superior do rodapé.

    - Tipo: Soleira de Granito Cinza Andorinha

      - Aplicação:

          - Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

          - O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

          - Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

          - Deverá ser obtida uma superfície desempenada e bem nivelada.

          - Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

          - Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

          - A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

          - A espessura das juntas não poderá ser inferior a 1,5mm.

          - Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

          - Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

          - A CONTRATADA deverá fornecer à Fiscalização os dados da jazida das peças fornecidas.

  - Forros, Divisórias e Pisos Falsos

    - Forros

          - A fixação das luminárias deverá ser feita independente do forro, porém na mesma modulação das placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio. As disposições das luminárias deverão ser feitas de acordo com projeto luminotécnico. Inclui-se neste item a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias e dos difusores do ar condicionado.

      - Forro em Fibra Mineral removível

        - Aplicação:

          - Áreas de atendimento ao público e no Autoatendimento, ver prancha de forro conforme o projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - O forro mineral a ser utilizado será modular, do tipo suspenso, formado por placas de fibra mineral;

- As placas de forro deverão atender aos seguintes requisitos ou características:

- Espessura de 16 mm;

- Acabamento aplicado em fábrica, em tinta vinílica à base de látex;

- Dimensões compatíveis com a modulação da estrutura de sustentação e apoio de 625 x 1250mm;

- Peso de 2,93 kg/m²;

- Os painéis são removíveis – VT-S15F;

- NRC (coeficiente de absorção sonora) 0.55;

- CAC (coeficiente de isolamento acústico) – 33 dB;

- Combustibilidade: Classe II-A, conforme norma NBR 9442;

- Refletância luminosa RL 0.86;

- As placas em fibra mineral serão apoiadas em perfis, conforme alturas e posições indicadas no projeto arquitetônico;

- Perfil Armstrong RETAIL tipo “T” de 15/16”, em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca e 24mm de base;

- Os perfis são montados formando módulos quadrados ou retangulares, fixados ao teto por meio de tirantes. Os arremates são feitos com cantoneiras metálicas tipo “L” – 19mm de base;

          - A fixação das luminárias deverá ser feita de acordo com o projeto luminotécnico. Inclui-se neste item a execução de todos os recortes para o embutimento das luminárias e difusores do ar condicionado;

- As luminárias devem ser fixadas com pendural independente;

          - Marca de referência: Linha  Georgian Humiguard Plus, Ref.: Armstrong ou equivalente, com tratamento das bordas tipo Square Lay-in (reta) com resistência a impactos.

      - Tipo: Forro de gesso acartonado

        - Aplicação:

          - Nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

Normas

          - NBR 14715:2001 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos

          - NBR 14716:2001 - Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas

          - NBR 14717:2001 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas

          - Descrição: Forros monolíticos para uso interno em vedações horizontais não-estruturais para áreas secas ou úmidas, constituídos por uma estrutura de aço galvanizado, formada por perfis e tirantes rígidos reguláveis, e painéis de forro de gesso, produzidos por processo industrializado contínuo a partir de gipsita natural e cartão duplex.

Placas de Gesso

          - Dependendo do uso, poderão ser utilizadas as seguintes placas:

          - Placas Placo Standard (ST): áreas secas

          - Placas Placo Resistentes à Umidade (RU): ambientes sujeitos à ação da umidade, por tempo limitado (de forma intermitente)

          - Placas Placo Resistentes ao Fogo (RF): exigências especiais de resistência ao fogo

Estrutura e Acessórios

          - Execução de estrutura metálica, utilizando pino com rosca, tirante, borboleta, união e canaleta 70/20, conforme orientação do fabricante.

          - Composição:

          - Perfil de aço galvanizado F530 (canaletas longitudinais), com espessura de 0,50mm

          - Perfis de aço galvanizado (montantes M), com espessura de 0,50mm e larguras de 48mm, 70mm e 90mm

          - Perfil de aço galvanizado (cantoneira CR2), com espessura de 0,50mm e larguras de 25mm e 30mm

          - Perfil de aço galvanizado (tabica metálica CR3), com espessura de 0,50mm denominado tabica metálica CR 3.

          - União em aço galvanizado para fixação dos perfis longitudinais F530, entre si

          - Presilha com regulagem em aço galvanizado para fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do forro

          - Suspensão MD ou MS com regulagem em aço galvanizado para fixação dos montantes M48, M70 e M90 nos pendurais de sustentação do forro

          - Pendurais em arame de aço galvanizado N° 10

          - Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixação das placas e fixação perfil/perfil

          - Componentes de acabamento e fixação:

          - Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre placas

          - Fita de papel com reforço metálico, para acabamento e proteção das placas nos cantos salientes

          - Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para preparar e de pega normal, pronta para uso

          - Massa especial para calafetação e colagem de placa.

          - Dados Técnicos

| - Característica de Desempenho do Produto | - Norma de Referência para Avaliação | - Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| - Características geométricas | - NBR 14716/01 | - espessura ± 0,5mm - largura +0 / - 4 mm - comprim. +0 / - 5 mm - esquadro <2,5 mm/m |
| - Densidade superficial de massa | - NBR 14717/01 | - máximo 2% |
| - Resistência mínima à ruptura na flexão | - NBR 14717/01 | - espessura 9,5 mm: - mín 400 N (longit.) / 160 (transv.) - espessura 12,5 mm: - min 550 N (longit.) / 210 (transv.) - espessura 15,0 mm: - mín 650 N (longit.) / 250 (transv.) |
| - Dureza superficial | - NBR 14717/01 | - diâmetro máximo 20 mm |
| - Absorção de água para chapa RU | - NBR 14717/01 | - máximo 5% |
| - Absorção superfície de água para chapa RU | - NBR 14717/01 | - Máximo 160 g/m² |

          - Instalação

          - Modelo de referência: sistema Placo

          - Marcar o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado.

          - No encontro do forro com a parede seguir o projeto de detalhamento (tabica de 3x3cm em gesso).

          - Marcar o espaçamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter num sentido, no máximo, 0,60m (espaço entre Perfis F 530) e no outro sentido, no máximo 1,20m (espaço entre pontos de fixação no mesmo perfil).

          - Aplicar os Perfis Metálicos F 530 através da união da Presilha F 530 com regulador. A continuidade entre perfis deverá assegurada pela União F 530.

          - As placas deverão ser colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas.

          - Começar o parafusamento pelo canto da placa que se encontra encostada na alvenaria ou nas placas já instaladas, para se evitar comprimir as placas no momento da parafusagem final.

          - Parafusar de 0,30 em 0,30m no máximo e a 1cm da borda das placas.

        - Observações:

          - As chapas deverão ser aparafusadas na canaleta 70/20 a cada 60cm.

          - Deverá ser aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft e gesso, formando uma superfície uniforme.

          - A fixação dos dutos de ar condicionado e de rede hidráulica e elétrica será sempre independente da fixação do forro.

          - Deverão ser previstas juntas de dilatação periféricas (tabicas) e no contorno de pilares e paredes conforme detalhes do projeto de arquitetura.

    - Divisórias

      - Divisória de Granito para Sanitários  (cinza andorinha) -DG

        - Aplicação:

          - Para sanitários, conforme indicado no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura tendo espessura mínima de 30mm. Deverão também possuir ferragens adequadas para adaptação das portas.

          - O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada.

          - Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

          - Deverão apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas perfeitamente retas, com juntas secas.

          - Deverão ser serradas e acabadas sempre na mesma direção.

          - A CONTRATADA executará todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervenções necessárias nas peças para seu perfeito assentamento.

          - A espessura das juntas não poderá ser superior a 1,5mm.

          - Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

          - A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os dados da jazida das peças fornecidas.

        - Observações:

          - Prever todas as furações e recostes necessários para a instalação das portas.

      - Divisória Removível BP Plus Mista – cor cinza cristal - DIV

        - Aplicação:

          - No atendimento social, atendimento expresso e bateria de caixas, conforme indicados no projeto de arquitetura.

          - As divisórias deverão possuir altura, conforme indicado em projeto.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - A execução deverá seguir as normas MB-2179/85 e MB-345/81 da ABNT.

          - O sistema deverá permitir diversas configurações dos painéis.

          - Quando necessário, os painéis deverão ser removidos frontalmente, sem haver interferência nos painéis adjacentes.

          - Possíveis desníveis do piso deverão ser corrigidos através de suportes reguláveis.

        - Divisória tipo painel 1,60

          - Divisória de altura 1,60m, espessura 35mm, painéis dupla face, modulação eixo a eixo de 1220mm, requadro em chapa isolante de fibra de madeira.

          - Revestimentos em chapa de madeira prensada com 3mm de espessura com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão prensado a quente na chapa, cor tipo BP-Plus Cristal do piso até 1,10m de altura.

          - A estrutura será em perfil metálico cinza, com montantes/travessas e rodapés duplos.

          - As portas deverão possuir as mesmas características dos painéis, exceto no requadro que é constituído por quadro de madeira maciça submetido a tratamento antifungos e termitas na serraria.

          - Espessura final: 35mm.

          - Deverão ser utilizados amortecedores plásticos para todos os batentes.

        - Observações:

          - Estão inclusos, fechaduras, dobradiças e todos os demais elementos necessários para a perfeita e completa instalação.

    - Piso Elevados

      - Tipo: Piso elevado em placas de aço com enchimento em concreto, para receber revestimento, padrão Tate

        - Aplicação:

          - Na bateria dos caixas e na sala técnica conforme indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - O procedimento para a instalação do piso elevado deverá seguir a seguinte seqüência:

- As áreas que receberão piso elevado deverão ter um projeto de paginação, onde será indicado o ponto de partida da montagem do piso elevado.

- A equipe de montagem, que se apresentará sempre uniformizada, deverá se dirigir ao local da obra para fazer um levantamento planialtimétrico a laser, onde deverá ser verificada a possível existência de desníveis na laje, para correção antecipada de diferenças nas alturas dos pedestais.

- Os produtos que compõem o conjunto do piso elevado deverão ser entregues da seguinte forma:

- As placas deverão ser empilhadas em palets com base em madeira, com 30 peças cada sendo todo o conjunto amarrado com fita de arquear com 16mm de largura. Caso haja qualquer inconveniente referente a esta quantidade de placas devido ao peso do conjunto em função de limitação de capacidade das gruas ou elevadores disponíveis, a empresa fabricante deverá fornecer o produto embalado em palets menores.

- Placas revestidas com granito ou porcelanato serão empilhadas em palets com base de madeira, com 16 peças cada, separadas uma a uma por folhas de isopor e cantoneiras de papelão nas quinas para proteção do revestimento, sendo o conjunto amarrado com fita de arquear.

- Os pedestais e parafusos deverão ser embalados em caixas de papelão reforçadas lacradas e devidamente identificadas.

- As longarinas, quando utilizadas, deverão ser fornecidas embaladas em caixas de papelão reforçadas, lacradas e devidamente identificadas.

- Quando houver placa de piso elevado revestida com laminado a mesma deverá ser fornecida com proteção individual de filme plástico, sendo também empilhadaa em palets com base de madeira conforme item anterior.

- A marcação da partida do piso elevado deverá ser feita por eixos e respeitar o projeto.

          - No procedimento de montagem na etapa de locação dos pedestais os mesmos deverão ser distribuídos a cada 2,5m a 3,0m (dependendo do comprimento da barra de nivelamento) em ambas as direções e deverá ser utilizado nivelador a laser para ajuste dos mesmos. A barra de nivelamento, deverá conter marcas a cada 60cm utilizadas para a locação dos pedestais.

          - Deverá ser utilizada linha esticada de forma a garantir o alinhamento e esquadro da montagem.

          - A colagem dos pedestais deve ocorrer por etapas de tal forma a garantir o ajuste das placas quando o adesivo utilizado não estiver com o processo de cura concluído.

          - As placas deverão ser encaixadas e travadas nas cruzetas dos pedestais seguindo uma seqüência linear de tal forma a garantir perfeita amarração do sistema de piso elevado.

          - Quando houver necessidade de recortes nas placas para fechamento do piso, as faces recortadas deverão receber proteção com verniz de tal forma a evitar a exposição do aço à ação da corrosão.

          - A placa de piso elevado deverá ter medida de até 600mm x 600mm sendo composta por um sanduíche formado por duas chapas de aço carbono, sendo a superior de alta dureza com 0,7mm de espessura e a inferior tipo UsiF com 0,9mm de espessura, unidas por processo de solda multi-ponto de 600 KVA; tratamento anti-oxidante (fosfatização à base de ácido fosfórico) por imersão e pintura à base Epóxi à pó (espessura mínima da camada de pintura: 50 micras). Enchimento com uma mistura de cimento leve tipo CP II E 32, com baixo teor de escória , plastificante e espuma expandida , resultando em argamassa compacta, leve e flexível.

          - A face inferior da placa deverá possuir 60 repuxos desalinhados com altura variável de 22,10 mm a 22,35 mm, conformados à frio que combinem resistência estrutural e dissipação acústica eficaz.

          - Os quatros cantos inferiores da placa deverão possuir repuxos conformados a frio para apoio e encaixe positivo nos pedestais sem obrigatoriedade de uso de parafusos de fixação e travamento. Nestes repuxos deverão estar localizados furos conformados a frio para encaixe de parafusos auto-travantes, quando necessário, sem atravessar a alma da placa evitando contato com o enchimento.

          - As placas deverão ser totalmente intercambiáveis.

          - A CONTRATADA deverá comprovar (através de laudos autenticados de testes realizados por laboratórios idôneos) que atende as Normas da ABNT e às recomendações mínimas da CISCA - Ceilings & Interior Systems Construction Association (Associação de construtores de sistemas de forros e interiores), organização reconhecida internacionalmente e/ou nacionamento.

- Tolerâncias técnicas da placa (comprovadas em laboratório idôneo):

          - Dimensões de caráter quadrado (diferença entre as medidas das diagonais de um vértice ao outro) - Tolerância máxima de 0,38mm

          - Planicidade - Tolerância máxima de 0,7mm

          - Espessura da chapa de aço - Tolerância máxima 0,09 mm (chapa superior)

          - Espessura da chapa de aço – Tolerância máxima 0,09mm (chapa inferior)

          - Espessura da placa – 30 mm

          - Deflexão máxima da placa (carga distribuída) – 1,5 mm

          - Deflexão máxima da placa (carga concentrada)- 3,6 mm

          - Deformação máxima da placa (carga distribuída) – 0,25 mm

          - Deformação máxima da placa (carga concentrada) - 1 mm

          - Resistência à carga máxima distribuída –1220 kg/m2

          - Resistência à carga máxima de segurança - 1498 kg

          - Resistência à carga máxima concentrada no centro da placa – 454 kg

          - Resistência à carga rolante (10 passes) – 363 kg

          - Resistência à carga rolante (10000 passes) – 272 kg

- Pedestais

          - Base: Deverá ser composta de chapa com dimensão aproximada de 102mm x 102mm x 2mm em aço carbono laminado à frio, com nervuras para maior resistência à torções, espora de aterramento e quatro furos nos cantos para fixação com cola ou parafusos no piso, soldadas à um tubo quadrado em aço carbono com dimensões de 7/8“ x 7/8“ (22,10mm x 22,10mm) e espessura de 1,5 mm soldado à chapa de apoio por solda de projeção (100 KVA).

          - Cruzeta: Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono laminado à frio com espessura de 2 mm e dimensão de 95 mm x 95 mm com reforço na parte inferior em aço carbono laminado com espessura de 2mm, soldada por solda de projeção (100 KVA). Este reforço deverá ter um furo para passagem do fuso de tal forma a manter a perpendicularidade do mesmo. A parte superior da cruzeta deverá ser conformada em abas com forma de ganchos para encaixe e travamento das placas sem uso de parafusos. Deverá possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) , através de um fuso em vergalhão de aço carbono maciço com rosca laminada de ¾”, com prensagem auto-travante, e uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27mm de rosca interna ¾”, com abas auto-travante no sentido axial.

          - Resistência à carga axial no pedestal com altura de até 30cm: 45.000 N

          - Cruzeta para rampa: Deverá ser confeccionada em chapa de aço carbono laminado à frio com espessura de 3/16” e dimensão de 75,30mm x 76,30mm soldada por solda de projeção de 100KVA a um suporte de aço com dimensões de 28,00mm x 25,00mm e espessura de 1/8”. A chapa superior da cruzeta deverá conter quatro furos de ¼” rosqueados para fixação dos parafusos que fixarão as placas de piso elevado, e quatro furos rosqueados de 3/16” para fixação de longarinas. O suporte deverá ter um pino central também em aço com diâmetro igual a 8,0mm e comprimento de 28,0mm, que deverá atravessar um fuso em vergalhão de aço carbono maciço, permitindo a regulagem da angulação da chapa superior. Este parafuso deverá conter, uma prensagem auto-travante na extremidade, uma rosca laminada de ¾” que deverá possibilitar a regulagem de altura milimétrica (vertical) por meio de uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27mm, de rosca interna ¾”, com abas auto-travante no sentido axial.

          - Cruzeta de reforço/apoio: Deverá ser utilizada como reforço, apoio da placa em cantos ou reforço em placas recortadas, onde a esfera da cruzeta deverá se encaixar no dômus da placa. Deve ser composta por ½ esfera em ferro fundido com diâmetro de 58cm e altura de 29cm. A base da esfera deverá receber rosca embutida onde deverá ser rosqueado um fuso em vergalhão de aço carbono maciço com rosca laminada de ¾”. O fuso deverá receber, uma porca em aço carbono sextavada maciça de 27mm, de rosca interna ¾”, com abas auto-travante no sentido axial de tal forma a permitir regulagem de altura milimétrica (vertical) e, prensagem auto-travante na extremidade.

          - Os pedestais deverão receber proteção de zincagem eletrolítica (zinco eletrolítico branco) com espessura mínima de 5 micras.

          - Amortecedor de Cruzeta: O produto deverá ser projetado para ser encaixado sobre a cruzeta do pedestal com função de eliminar, após a montagem do piso elevado, qualquer visualização da cruzeta (zincada) pela micro fresta do encontro entre as quatro placas de piso elevado e também de eliminar totalmente o contato da superfície da mesma com as abas do perímetro da placa. Deverá ser produzido através de EVA natural na cor preta injetado à quente, com desenho em forma de cruz com cantos internos arredondados e comprimento nominal de 88 mm x 88 mm, largura nominal de 14 mm e espessura de 1mm. H. Sua face superior deverá ser lisa sendo a face inferior com quatro pontos sobressalentes para encaixe e fixação na cruzeta.

          - O produto deverá apresentar as seguintes características:

Tensão à ruptura – 10 MPa

Alongamento na ruptura – 830%

Dureza – 25 +/- Share D

- Longarina

          - Deverá ser utilizada para travamento do conjunto de piso elevado apenas em pisos com altura acabada a partir de 40cm ou na montagem de rampas.

          - Deverão ser confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio de 31,75mm x 15,88mm x 1,19mm com zincagem eletrolítica, com comprimento nominal de 600mm ou 1200mm.

          - A face superior deverá ser revestida por tinta tipo batida de pedra de tal forma à evitar atrito direto da borda metálica da placa com a face da longarina.

          - O sistema de fixação deverá ser por meio de parafusos específicos auto-travantes com cabeça philips, à cruzeta do pedestal por meio de 2 furos, um em cada extremidade da longarina (longarina de 600 mm) ou por meio de 4 furos, um em cada extremidade e dois no meio da longarina (longarina de 1200 mm).

- Diversos

          - O fabricante deverá garantir uma revisão da instalação do piso elevado 30 dias após a entrega da obra.

          - O piso deverá ter garantia de 10 anos para defeitos de fabricação e desnivelamentos e rangidos.

        - Observações:

          - Neste item estão inclusos todos os furos, recortes, fechamentos verticais, rampas, degraus e demais acessórios necessários para a perfeita montagem do piso.

  - Carpintaria e Marcenaria

          - Peças com sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos serão recusadas.

          - A espessura, dimensão e acabamento das peças deverão seguir o especificado no projeto de arquitetura.

    - Armários

      - Tipo: Armário de MDF

        - Aplicação:

          - Na copa

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Armários com chapa de fibra de madeira tipo MDF (Medium Density Fiberboard - Fibra de Média Densidade) e=18mm.

          - Armários sob as bancadas revestidos externamente em laminado na cor branco e internamente laminado brilhante na cor branco brilhante.cor: branco conforme projeto, ref.:Fórmica ou equivalente.

          - Dobradiças em latão cromado.

          - Peças com sinais de empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos serão recusadas.

          - A espessura e dimensão das peças deverão seguir o especificado no projeto de arquitetura.

          - Puxadores alça latão  perfil "j", ref.: Sanmafer

  - Serralheria

          - Os Trabalho de serralheria deverão utilizar mão de obra especializada, seguindo os projetos de arquitetura.

          - A CONTRATA, caso julgue necessário, deverá elaborar desenhos detalhados para a execução das peças metálicas, que deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

          - O material a ser empregado deverá ser novo, limpo e perfeitamente desempenado, sem nenhum defeito de fabricação.

          - Amostras dos perfis deverão ser apresentados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

          - Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

          - Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os furos serão executados com broca ou máquina de furar.

          - Os perfis e as chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante, o qual será função do sistema de pintura e obedecerá, no que se refere ao preparo da superfície, ao disposto na norma Sueca SIS 5900.

    - Esquadrias Metálicas

      - Tipo: Janelas em Alumínio - JA

        - Aplicação:

          - Para instalação nos locais indicados no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - As esquadrias das janelas J2 e J3 serão executadas em perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e vidro 6mm, devendo as janelas dos banheiros masc. e fem,e DML receber grades em ferro galvanizado.

          - Deverão ser confeccionadas em perfis de alumínio ref. Alcoa, linha Gold ou equivalente, com os respectivos acessórios, ref. Udinese ou equivalente, com sistema de travamento de fechadura com chave.

          - Os caixilhos de alumínio deverão ser fixados através de um parafuso autobrocante sextavado 12x3/4” em perfil de aço POS 512.

          - As esquadrias de fechamento do salão da agência (J1) deverão ser executadas com perfis em alumínio anodizado natural e vidro liso temperado 08mm, fixa.

          - Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

          - As esquadrias J1 deverão incluir vidro temperado de 08mm de espessura.

      - Tipo: Esquadrias de Vidros Temperados do Autoatendimento

        - Aplicação:

          - Para instalação nos vidros temperados do autoatendimento e do painel de esquadria das portas giratórias .

        - Características Técnicas / Especificação:

          - As esquadrias serão executadas em perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, devendo receber vidro temperados, conforme projeto de arquitetura, detalhamento de esquadrias.

          - Deverão ser confeccionadas em perfis de alumínio ref. Alcoa, linha Gold ou equivalente.

          - As esquadrias de fechamento das portas giratórias são caixilhos de alumínio 350x350mm na qual deverão ser fixados através de um parafuso autobrocante em perfil de aço POS 512 direto ao forro mineral com guia de teto.

          - As esquadrias de fechamento do autoatendimento  deverão ser executadas com perfis em alumínio anodizado natural e vidro liso temperado 10mm.

          - As fendas dos parafusos deverão ser preenchidas com massa versátil de resina epox e cargas minerais, ref. DUREPOXI, fabricante SERMAP ou equivalente, após a instalação.

          - Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

      - Tipo: Grades Metálicas com Fechamento para Janelas

        - Aplicação:

          - Para instalação nas janelas dos banheiros masc. e fem. , DML e copa, conforme indicado em projeto de arquitetura com a sigla GRD.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Executadas em ferro galvanizado chato seção1.1/4” x 5/16” fixadas através de parafuso rosca soberba galvan com bucha de nylon “Fischer” S-10 no perfil de aço POS 512. As fendas dos parafusos deverão ser preenchidas com massa versátil de resina epox e cargas minerais, ref. DUREPOXI, fabricante SERMAP ou equivalente, após a instalação.

          - Toda serralheria será inoxidável ou protegida contra oxidação.

          - Acabamento em pintura esmaltada sintética semi brilho, ref. Coral ou equivalente, aplicada sobre fundo especial, indicado para promover aderência sobre superfícies de aço galvanizado, ref. SUPERGALVITE, Sherwin Williams ou equivalente.

    - Tipo: Gradil Eletrofundido

        - Aplicação:

- Para instalação nos locais indicados em projeto de arquitetura.

- Modelo de referência: Gradil eletrofundido, modelo Artis, h=2,10m, cor branca, da Metalgrade.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Composto por malhas retangulares de barras chatas verticais reproduzidos com processo de eletrofusão com acabamento de pintura eletrostática.

- Cor: branca.

    - Tipo: Bicicletário

        - Aplicação:

          - Para instalação nas áreas conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Suportes executados em aço carbono Ø 2".

          - Acabamento em pintura esmalte brilhante na cor amarela.

          - Chumbado no solo com base de concreto 30x30x30cm com ponteira adicional.

          - Base de fixação 150x150mm chumbada por dois pontos no mínimo.

          - Espaçamento mínimo entre os suportes 75cm a 120cm.

    - Tipo: Para Rodas

        - Aplicação:

          - Para instalação nas vagas de estacionamento, conforme indicado em projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Executados em tubo metálico Ø 2" fixados no piso.

          - Acabamento em pintura esmalte brilhante na cor amarela.

          - Chumbado no solo com base de concreto 20x20x20cm com ponteira adicional.

          - Base de fixação 150x150mm chumbada por dois pontos no mínimo.

    - Tipo: Escada Metálica tipo Marinheiro

        - Aplicação:

          - Para instalação nos locais indicados em projeto de arquitetura, acesso a partir da casa de máquinas.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Executados em ferro chato (vide detalhamento no projeto de arquitetura).

          - Todos os elementos de ferro deverão se galvanizados a fogo. receber fundo para pintura "primer epóxi poliamida". pintura em esmalte sintético cor branco.

          - Fixação de base na laje de piso e fixação de topo através de ligação parafusada.

    - Corrimãos e Guarda-Corpos

      - Tipo: Barras de Apoio para Sanitários PNE

        - Aplicação:

          - Para instalação em todos os sanitários PNE.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Conjunto de barras de apoio para portadores de necessidades especiais, conforme a NBR 9050.

          - Deverão ser de aço inoxidável, padrão Edmetal ou PHD.

          - Deverão suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido.

          - As barras de aço inox terão 33mm de diâmetro, serão fixadas na parede com parafusos auto-atarrachantes em aço inox, modelo 6, cabeça sextavada, com bucha FU10-S10 ou equivalente.

          - Barras de apoio e demais equipamentos destinados a portadores de necessidades especiais podem ser adquiridos em lojas especializadas (equipamentos hospitalares, ortopédicos ou de fisioterapia).

      - Tipo: Corrimão em Aço Inox, CRM01

        - Aplicação:

- Para instalação em alvenaria e/ou guarda-corpo, conforme projeto de arquitetura.

- Corrimãos e guarda-corpos externos possuirão o anel para orientação de deficientes visuais (conforme NBR 9050) em aço inox, soldado ao tubo do corrimão, evitando retirada por vândalos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Corrimão com diâmetro de 1 ½”, em aço inox acabamento polido, espessura da parede do tubo de 2,25mm.

Deverá ser instalado nas alturas indicadas no projeto de arquitetura.

      - Tipo: Guarda-corpo em Aço Inox, GRC01

        - Aplicação:

- Para instalação na rampa e escadas externas conforme projeto de arquitetura.

- Guarda-corpos externos possuirão o anel para orientação de deficientes visuais (conforme NBR 9050) em aço inox, soldado ao tubo do corrimão, evitando retirada por vândalos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A altura mínima do guarda-corpo será de 1,10m.

- Os guarda-corpos serão em tubo de aço inoxidável com acabamento polido. O fechamento do guarda-corpo será

barras circulares verticais Ø = 1/2” com espaçamento máximo de 11cm entre cada uma, em aço inox polido.

- A fixação do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada será através de solda às sapatas de 10x10cm aço inoxidável escovado e=1/4” fixado ao piso através de parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt.

  - Pintura

    - Tipo: Pintura Acrílica em Superfícies Internas

      - Aplicação:

          - Nos locais indicados em projeto.

          - Acabamento e cores conforme projeto de arquitetura.

      - Características Técnicas / Especificação:

- Preparo da Superfície

          - A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

          - Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

          - Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

          - Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa acrílica modelo de ref. “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou equivalente.

          - Com “lixa para massa”, modelo de ref. 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda. ou equivalente, eliminar qualquer espécie de brilho.

          - Pintura acrílica semibrilho K003 SUVINIL ou equivalente no atendimento expresso.

- Tratamento da Superfície

          - Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador modelo de ref. “Selador Acrílico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams” ou equivalente, com as seguintes características:

- Cor: branco gelo;

- Diluição: até 10% (dez por cento) de água – para trincha ou rolo – e até 25% (vinte e cinco por cento) de água para pistola convencional;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha – ref.: 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A. ou equivalente, rolo – ref.: 1320 ou 1328, ou equivalente – ou pistola convencional;

- Rendimento: 25 a 35 m²/galão, por demão.

- Quatro horas após, aplicar uma demão de massa modelo de referência “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, ou equivalente, com as seguintes características:

- Cor: branca;

- Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água;

- Diluente: água;

- Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas;

- Rendimento: 8 a 12 m²/galão, por demão.

          - Seis horas após, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda. ou equivalente, e remoção do pó.

          - Aplicação de uma segunda demão de “Massa Acrílica Metalatex” ou equivalente e, seis horas após, novo lixamento.

- Acabamento

          - Aplicação de uma demão de tinta de emulsão acrílica “Metalatex Spazio Acabamento Acetinado” ou equivalente, com as seguintes características:

- Cor: conforme projeto de arquitetura;

- Diluição: até 10% (vinte por cento), em volume;

- Diluente: água;

- Aplicação: trincha modelo de referência 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A. ou equivalente, rolo – ref.: 1320 ou 1328, ou equivalente – ou pistola convencional;

- Aspecto: acetinado caso não haja indicação contrária no projeto de arquitetura.

          - Duas horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira.

          - A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superfícies de argamassa – externas ou internas - indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsão acrílica.

          - Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Pintura Acrílica sobre Superfícies Internas e Externas de Argamassa

        - Aplicação:

          - Nos locais indicados em projeto.

          - Acabamento e cores conforme projeto de arquitetura.

          - Para as fachadas, nos locais onde houver indicação de pintura de parede, deverá ser utilizada tinta anti-pichação.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Preparo da Superfície

          - A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo.

          - Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície.

          - Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com a própria argamassa empregada no reboco.

          - Imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com massa acrílica modelo de referência “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”.

          - Com “lixa para massa”, modelo de referência 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., eliminar qualquer espécie de brilho.

          - Tratamento da Superfície

          - Logo após o preparo da superfície, aplicar uma demão de selador modelo de referência “Selador Acrílico Pigmentado Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes características:

          - Cor: branca;

          - Diluição: até 10% (dez por cento) de água – para trincha ou rolo – e até 25% (vinte e cinco por cento) de água para pistola convencional;

          - Diluente: água;

          - Aplicação: trincha – ref.: 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

          - Rendimento: 25 a 35 m²/galão, por demão.

          - Quatro horas após, aplicar uma demão de massa modelo de referência “Massa Acrílica Metalatex”, da “Sherwin-Williams”, com as seguintes características:

          - Cor: branca;

          - Diluição: se necessário, adicionar um pouco de água;

          - Diluente: água;

          - Aplicação: desempenadeira de aço ou espátula, em camadas finas;

          - Rendimento: 8 a 12 m²/galão, por demão.

          - Seis horas após, lixamento com “lixa para massa”, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., e remoção do pó.

          - Aplicação de uma segunda demão de “Massa Acrílica Metalatex” e, seis horas após, novo lixamento.

          - Acabamento

          - Aplicação de uma demão de tinta de emulsão acrílica “Metalatex Spazio Acabamento Acetinado”, com as seguintes características:

          - Cor: conforme projeto de arquitetura;

          - Diluição: até 10% (vinte por cento), em volume;

          - Diluente: água;

          - Aplicação: trincha modelo de referência 186 ou 529 – de Pincéis Tigre S.A., rolo – ref.: 1320 ou 1328 – idem, idem ou pistola convencional;

          - Aspecto: acetinado caso não haja indicação contrária no projeto de arquitetura.

          - Duas horas após, aplicar uma segunda demão, idêntica a primeira.

          - Aplicação

          - A CONTRATADA aplicará a pintura, rigorosamente de acordo com o acima especificado, em todas as superfícies de argamassa – externas ou internas - indicadas, no Projeto de Arquitetura, para receber emulsão acrílica.

          - Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

    - Tipo: Pintura – Esmalte Sintético

      - Aplicação:

          - Para as grades de ferro (GRD), conforme indicado em projeto de arquitetura.

          - Cor branca.

      - Características Técnicas / Especificação:

Especificações

          - Produto: Esmalte Sintético, ref. linha 37.00, Lazzuril, da Sherwin Williams, ou equivalente.

          - Viscosidade Original: 70 a 80 segundos copo Ford 6 (pode variar conforme a cor).

          - Peso Específico: 0,890 a 1,090 g/cm3 (pode variar conforme a cor) % Sólidos: 30% a 37 %(pode variar conforme a cor).

          - Aderência: 90% mínimo Brilho: 90 mínimo (após polimento).

          - Rendimento: 20 a 30 m2 por galão.

          - Umidade 60ºC: 48 horas mínimo Salt Spray: 240 horas mínimo QUV: 240 horas mínimo.

          - Proporção: 100 partes em volume de tinta.

          - Diluição: 25 partes em volume de redutor para sintético 410.

          - Demãos: 3 a 4 demãos cruzadas. Intervalo de 5 a 10 minutos entre demãos.

          - Tempo de secagem: Ao Ar Livre de pó 10 a 20 minutos a 25ºC. Manuseio 12. horas Final 72 horas. A Estufa 30 minutos à 60º C.

          - Lixamento: Para retoque usar lixa com grão 320 a 600.

          - Retoque: Após 24 horas com Laca Nitrocelulose Lazzulac. Após 96 horas com Lazzuril Esmalte Sintético.

Composição

          - Resinas alquídicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

Preparação da Superfície

          - Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes.

          - Se necessário nivelar a superfície com massa rápida ref. Lazzuril 030/031 ou equivalente, lixando após secagem completa.

          - Aplicar em toda superfície uma camada de primer e lixar após secagem completa.

          - Aplicar o protetor anti-corrosivo ref. Wash Primer 045, ou equivalente, para proteger as áreas expostas onde atingiu a chapa.

Segurança

          - Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

          - Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto.

          - Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear / aplicar o produto.

          - Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.

Acabamento

          - Cor: conforme projeto de arquitetura.

          - Aplicação: verificar o manual de aplicação do produto.

Aplicação

          - Aplicar sobre primer sintético 02.30.0001/002/003 Primer Universal 05.00.018 Color Primer 27.30 LP 580 Primer Poliuretano 05.00.8100.

          - O CONSTRUTOR aplicará o esquema acima, rigorosamente de acordo com o acima especificado, sobre as superfícies de aço, e/ou ferro-comum e/ou de alumínio (natural) indicadas, nos desenhos do Projeto de Arquitetura para receber o produto.

          - Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Observações

          - Recomenda-se polir após 24 horas com Massas Creme 101 ou Branca 102.

  - Equipamentos Sanitários e de Cozinha

    - Louças e Metais

      - Tipo: Louças

        - Aplicação:

          - Para todas as louças previstas no projeto de arquitetura.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Serão instaladas louças na cor branca, Ref. DECA ou equivalente, conforme projeto de arquitetura, detalhamento de áreas molhadas.

          - Nivelamento e fixação com parafusos de metal não ferrosos, com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos na parede ou piso acabados;

          - Ligação de água (rabicho) em tubos flexíveis com Ø 1/2”, de latão corrugado, por meio de conexões apropriadas;

          - As canoplas nunca poderão ser cortadas.

          - A bacia sanitária será fixada no piso acabado por meio de dois parafusos com buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos, e ligada ao esgoto por anel de vedão de Ø 4”

          - A saída de esgoto do lavatório e do tanque poderá ser por sifão metálico cromado ajustável ou ligado diretamente a um ralo sifonado.

          - Os lavatórios serão equipados com válvula de escoamento para lavatório/cuba/bide ref. 1601, da DECA ou equivalente.

          - Os tanques serão equipados com válvula de escoamento para tanques sem ladrão 1 1/2 ref. 1606, da DECA ou equivalente.

          - Na colocação das cubas de embutir, colar a cuba na bancada com reforço de grampos de aço, aplicando massa plástica com auxílio de uma espátula. Não transporta o conjunto antes da secagem completa.

          - Na colocação do lavatório ou tanque verificar altura indicada no projeto de arquitetura, nivelando-a com o nível de bolha.

          - Na colocação da bacia sanitária, instalar a bolsa cônica plástica ou anel de vedação na saída de esgoto e colocar a bacia em sua posição final. Marcar os pontos de fixação, retirar a louça , perfurar o piso com furadeira, colocar as buchas e os parafusos . Assentar a louça ajustando aos mesmo tempo na parede o tubo de ligação de água. Montar as arruelas e porcas, apertando a perfeita fixação e conferindo o nivelamento com nível de bolha. Preencher as juntas com argamassa de rejunte o cimento branco.

        - Observações:

          - Seguir as especificações dos produtos previstos no projeto de arquitetura, detalhamento de áreas molhadas.

      - Tipo: Metais

        - Aplicação:

          - Para todos os metais sanitários e de copa previstos no projeto de arquitetura.

          - Os metais sanitários utilizados nas instalações hidráulicas das unidades da CAIXA deverão ser de 1ª linha, com acabamento cromado brilhante, inclusive em todos os sifões e engates metálicos. Todas as louças, igualmente de 1ª linha, devem ser de cor branca.

          - Os metais (torneiras, registros, etc.) deverão ter acabamento cromado brilhante Ref. DECA ou equivalente, conforme projeto de arquitetura, detalhamento de áreas molhadas. Todos os sifões e engates deverão ser metálicos. As torneiras e válvulas de mictórios deverão possuir sistema de fechamento temporizado.

          - Deverão ser instaladas torneiras economizadoras de água de funcionamento hidromecânico com leve pressão manual certificadas pelo INMETRO. O fechamento automático deverá prever tempo máximo de abertura de 7 segundos, ref. Presmatic, da DOCOL, ou equivalente.

          - Adicionalmente, para controlar a dispersão do jato, reduzindo a vazão e consumo, deverão ser previstos arejadores (peneiras) nas extremidades das torneiras.

          - Os comandos das torneiras deverão estar no máximo a 0,50 m da face frontal do lavatório.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Os registros de pressão ref. Linha Spot da DECA, ou equivalente, deverão possuir os elementos abaixo:

corpo (fundido de liga de latão com chumbo);

cabeça ou castelo, haste, premer -gaxeta e porca canopla;

canopla;

Volante.

          - Os registros de gaveta ref. Linha Spot da DECA, ou equivalente, deverão possuir os elementos abaixo:

corpo( de latão bronze ou aço);

Cabeça ou castelo, cunha, porca de canopla;

haste e premer-gaxeta;

canopla;

volante.

          - Todas as torneiras que constam no projeto de arquitetura, detalhamento de áreas molhadas, deverão ter todos os elementos abaixo:

corpo (latão);

cabeça ou castelo, haste ou guia e premer-gaxeta;

Volante.

          - A válvula de escoamento deverá ser em latão fundido e atender aos requisitos mínimos:

proteção interna contra substâncias que causem entupimento na tubulação;

funcionamento hidráulico conveniente;

Preservação dos padrões de higiene.

          - O sifões que são visíveis deverão ser dotados de peça roscada, removível, denominada copo. Deverão ser em latão fundido ou chapa de latão e atender aos requisitos mínimos:

Adequado funcionamento hidráulico;

Preservação dos padrões de higiene.

          - Os sifões que não são visíveis (escondidos) poderão ser em PVC (da Tigre).

          - Válvulas reguladoras de vazão

Estas válvulas operam por meio de uma perda de carga localizada no sistema, resultando em redução de vazão. De fácil instalação, esse tipo de dispositivo poderá ser utilizado alternativamente ou em conjunto com as torneiras automáticas. Os sistemas disponíveis no mercado são do tipo “pastilha”, para vazões pré-determinadas de 0,10 l/seg, 0,13 l/seg, 0,17 l/seg e 0,20 l/seg e pressões hidráulicas acima de 100 KPa.

Para a instalação junto ao ponto de água de torneiras de lavatório, cozinha e mictórios podem ser do tipo “engate”, flexível ou rígido.

          - Os ralos destas instalações deverão ter dimensões mínimas de 15x15cm, com acabamento cromado, Código: 119-A, Ref.: Moldenox ou equivalente.

          - A fixação dos metais sanitários dar-se-á colocando as válvulas de escoamento de cima para baixo nos furos da peça sanitária, para garantir o exato posicionamento delas. Instalar tubos de ligação entre às válvulas, fixando-os com porcas; em seguida, remover o conjunto montado.

        - Observações:

          - Seguir as especificações dos produtos previstos no projeto de arquitetura.

        - Acessórios

          - Seguir as especificações dos produtos previstos no projeto de arquitetura.

          - Cabide metálico tipo gancho com acabamento cromado Cód.: 2060 C40 CR, linha Targa, Ref. DECA ou equivalente.

          - As alturas de instalação das peças deverão atender a NBR9050.

          - Os ralos destas instalações deverão ter dimensões mínimas de 10x10cm, com acabamento cromado (Ref. Moldenox ou equivalente).

          - Nos banheiros deverão ser colocados espelhos do tipo cristal 5mm Ref. Blindex ou equivalente, fixados com parafusos Ref.Finasson ou equivalente.

          - Os acessórios para sanitários tais como saboneteiras, toalheiros e porta-objetos serão instalados dentro da faixa de alcance confortável, definida no Manual de Acessibilidade vigente.

          - São obrigatórios cabides em todos os boxes sanitários.

            - Espelhos

          - Ver item 11.4.2

            - Papeleiras e saboneteiras

          - Será instalado dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25 cm/prof. 8,50cm/alt. 35cm) Ref. Kimberly-Clark - linha Lalekla ref. 30180225, Ref. Columbus PT-1000 ou equivalente.

          - Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm/prof. 14cm/alt. 37cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702, Ref. Columbus SG-4000 ou equivalente.

          - Tanto o dispenser para toalha quanto a saboneteira devem estar dentro da faixa de alcance situada entre 80 cm e 120 cm.

          - Será instalado dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nível de reabastecimento (larg. 26,50cm/prof. 13cm/alt. 27 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768, Ref. Columbus PH-3000 ou equivalente, este deve estar alinhado com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel deve estar entre 1,00m e 1,20m do piso acabado, conforme o projeto.

            - Barras de Apoio

          - Ver item 16.2.1

            - Acionamento de Descarga

          - O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00m, do seu eixo ao piso acabado, e ser do tipo alavanca.

          - A válvula de descarga terá acabamento cromado com alavanca para facilitar o seu funcionamento. Para sanitário PNE: Acabamento para válvula de descarga, linha: Benefit, 1.1/2" bp, cód.: 01021500, ref.: Docol.

          - Válvulas de Descarga DocolBase, 1.1/2" BP, cód.: 01021500, ref.: Docol ou equivalente

          - Válvula de Descarga, linha Hydra Duo 1/4", cód.: 2545 c. 114, Ref.: Deca ou equivalente

  - Comunicação Visual

          - Deverá o CONTRATADO fornecer e instalar os elementos de Sinalização Interna e Externa indicados em planta, de acordo com Projetos Básicos e especificações técnicas da CAIXA.

          - A confecção e instalação dos elementos deverão obedecer rigorosamente aos esquemas e especificações Técnicas do projeto básico padrão CAIXA, seguindo criteriosamente as especificações mencionadas.

          - Serão fornecidos e instalados pelo CONTRATADO os elementos quantificados na planilha orçamentária e projeto de Sinalização.

          - Deverão os componentes estar com acabamento perfeito e completamente limpos, sendo que somente serão recebidos após parecer final da Fiscalização.

          - O CONTRATADO deverá apresentar termo de garantia de 01(um) ano para os elementos fornecidos e instalados.

    - Tipo: Sinalização Interna

- Toda a Sinalização Interna deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Interna para agências da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.

    - Tipo: Sinalização Externa

          - Toda a Sinalização Externa deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Externa para agências da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.

  - Diversos

    - Tipo: Bancadas de Granito

      - Aplicação:

          - Todas as bancadas de granito previstas em projeto.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Bancadas em granito com espessura mínima de 20mm e rodabanca com altura de10cm.

          - A bancada da cozinha possui rebaixamento de 1cm nas áreas da cuba, conforme projeto de arquitetura.

          - As bancadas de granito deverão ser embutidas 2cm nas paredes para fixação.

          - Prever reforço na fixação com a instalação de mão-francesa, para apoio, fixada por meio de parafusos e buchas ou grapas.

          - As mãos francesas deverão ser instaladas entre as extremidades da banca e a cuba, uma de cada lado, com fixação na parede de drywall conforme especificação do fabricante.

          - Nas bancadas com mais de 2m de comprimento, recomenda-se fixar pelo menos três mãos francesas.

    - Tipo: Brises em Painéis de Alumínio Composto

      - Aplicação:

          - Para instalação nos vãos livres da marquise, conforme projeto de arquitetura.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Brise em ACM 4mm cor azul, colado em perfil de alumínio 5x5cm com fita VHB 3m, ou equivalente.

    - Tipo: Alçapão

      - Aplicação:

          - Para acesso à cobertura.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Deverá ser executado em ferro galvanizado, 850mmx850mm, # 18.

          - Acabamento em fundo anticorrosivo e esmalte sintético grafite escuro.

          - Prever fechamento por cadeado. Referência Papaiz ou equivalente.

          - Deverá ser previsto rufo metálico, conforme recomendação do fabricante da telha para assegurar a proteção do sistema.

    - Tipo: Equipamentos de Auto-atendimento

      - Aplicação:

          - Para instalação na sala de auto-atendimento.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Todos os equipamentos da sala de auto-atendimento (cash, DFC, ATM, outros) deverão ser nivelados, de forma que fiquem perfeitamente encaixados nos funis das carenagens de fechamento das máquinas. Os niveladores deverão ser metálicos, com reguladores de altura rosqueáveis, próprios para cada tipo de equipamento.

          - Após nivelados, todos equipamentos do autoatendimento deverão ser fixados no piso por meio de chumbadores. Esses chumbadores deverão ser do tipo recuperável, CB Chumbador com Parafuso da Mecânica Walsywa Ltda ou equivalente.

          - Estes chumbadores deverão ter altura suficiente para atingir a superfície interna da máquina.

          - Deverá ser verificado com o fabricante o tipo de chumbamento necessário para fixação dos equipamentos.

    - Tipo: Subpórtico de Acesso Caixa

      - Aplicação:

          - Para instalação no acesso da agência.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - A entrada principal da unidade, formada por pórtico(marquise) e subpórtico em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura automotiva, conforme padrão Caixa.

          - Subpórtico metálico padrão CAIXA, tipo 11, em forma de “U” invertido, nas dimensões de 3.112 mm x 3.000 mm, executado em chapa #13 e aplicação de produto anticorrosivo.

          - O subpórtico será  instalado após a soleira de granito, devendo, após isto, ficar devidamente preparado para instalação das portas de vidro temperado e demais elementos de fechamento. Prever puxadores padrão CAIXA.

          - A estrutura do subpórtico deverá ser obrigatoriamente fixada na estrutura da edificação.

    - Tipo: Iluminação Natural com Dutos de Luz

      - Aplicação:

          - Para iluminação zenital, nos locais indicados em projeto de arquitetura.

      - Características Técnicas / Especificação:

          - Modelo de Referência: Sistema de Iluminação natural com duto, cód.: 2x2 CD, Ref.: Confortlux ou equivalente.

          - Lente convergente de acrílico (100%) que captura e redireciona a iluminação solar para o interior de um tubo revestido com material refletivo e através de lente difusora. Através de prismas e espelhos refletores especiais, a luz solar é transferida para o interior de qualquer edifício.

          - Garante iluminação solar homogênea e filtra raios ultra-violeta e infra-vermelho minimizando a transferência de calor.

          - Distribuição uniforme da iluminação durante todo o período, sem concentração do foco luminoso, característicos das iluminações por painéis de policarbonato e telhas translúcidas.

          - O sistema deverá ser completamente hermético e isolado, impedindo a formação de umidade e a transferência de frio e calor.

          - Resiste cargas estáticas e móveis causadas por pressão ou sucção de vento: verticalmente a uma pressão de 195,29% e uma sucção de 97,64kg/m².

          - Sistema composto por:

- Carenagem em chapa metálica de aço galvanizado;

- Lente prismática superior cristal em acrílico ou policarbonato com seus prismas orientado para o lado interno;

- Grade de segurança interna à luminária;

- Lente prismática inferior cristal lisa em acrílico ou policarbonato com seus prismas orientado para o lado externo.

- Fita PVC expandido autoadesiva;

- Parafusos autocostura

- Selante a base de poliuretano e massa elástica;

- Cap´s em chapa metálica de aço galvanizado, ou em fibra de vidro

- Perfis cartola entre os trapézios;

- Barras chatas de aço galvanizado e arremates;

- Absorvedor de dilatação em aço galvanizado;

- Moldura em plástico reforçado em fibra de vidro ou chapa de aço galvanizado.

- Placa de poliestireno

- Filme reflexivo

- Cantoneira de alumínio

- Lente prismática inferior branca leitosa em acrílico ou policarbonato com seus prismas orientados para o lado externo

          - Antes de efetuar qualquer manutenção certifique-se do uso correto de EPI necessário para execução do serviço.

          - O equipamento não esta projetado para absorver o peso de uma pessoa adulta sobre a carenagem e lentes.

- Desempenho:

Absorção de dilatação térmica do telhado: até 20mm para cada lado

Índice de reprodução de cores (IRC): 100%

Resistência estrutural: Considerados ventos da área a média de 40m/2. Carga máxima de pior situação conforme norma NBR 6123

Redução de passagem de luz: de 0 a 5 anos – 2,5%; de 6 a 10 anos – 3,0%

- Insumos:

          - Moldura em Fibra de Vidro (Fiberglass), ou em chapa de aço

          - Lente prismática superior cristal em acrílico (com espessura de 0,35) ou policarbonato (com espessura de 0,40mm) com seus prismas orientados para o lado interno;Dimmer regulador de luz: item opcional que possibilita regular a quantidade de luz conduzida para dentro do ambiente

          - Lente prismática inferior branca leitosa em acrílico ou policarbonato (com espessura de 0,35mm) com seus prismas orientados para o lado externo.

          - Fita de PVC – fita a base de borracha butílica altamente elástica especialmente desenvolvida para selar a entrada de poeira, ar e umidade em uniões, selar emendas longitudinais e transversais de telhados. Possui como características: excelente adesão a metais pintados ou não, vidros, concreto, alumínio e galvalume. Não há rachamento ou perda de adesão em –40°C. Resistente ao ataque de fungos.

          - Selante a base de poliuretano - é um adesivo selante monocomponente, que não escorre, aplicado com pistola e cura em contato com a umidade do ar. A camada é formada de 2 a 4 horas em condições normais (24°c e 50%de umidade relativa) e a cura total ocorre de 24 a 48 horas. A taxa de cura irá variar com as mudanças de temperatura e umidade. Possui como características: - monocomponente; ecologicamente correto; excelente poder de adesão; acomoda 50% do movimento total das junções;permanentemente flexível

          - Parafuso Autobrocante ¼ "x 1" instalados a cada 30 cm na moldura do equipamento.

          - Parafuso Autocostura ¼"x R" instalados na fixação da carenagem com a telha.

          - Rebite Ø 4,8 x 12 – alumínio instalados no conjunto de fixação da carenagem e cantoneira de aço de 1 ½” x V” e barra chata de aço 1 1/2 x 1/8.

          - Parafuso / Porca / Arruela 5/16"x 1" instalados no conjunto de fixação da carenagem e cantoneira de aço de 1 ½” x V” e barra chata de aço 1 1/2 x 1/8.

  - Paisagismo

        - Aplicação:

- Para o projeto de paisagismo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Este memorial descreve os procedimentos a serem seguidos para a execução do projeto de paisagismo da Ag. Unidade Exemplo

- O projeto receberá vegetação conforme projeto apresentado: qualidade, localização, formas e quantificação.

- Tanto o plantio quanto o cultivo deverão ser executados seguindo-se as diretrizes indicadas neste memorial.

          - Serviços preliminares

            - Limpeza da área

- Verificar se o terreno a ser ajardinado está livre de restos de obras. A limpeza será executada antes da marcação da obra, retirando-se todo e qualquer material indesejável (como entulhos, tufos, etc.).

- Retirar ervas daninhas e restos de torrões e rizomas de outras plantas.

- Quanto à remoção de elementos existentes, como vegetação e pedras, no caso de áreas ajardinadas já existentes,  deverá ser esclarecida junto à fiscalização.

            - Cuidados

- Os funcionários da obra deverão estar utilizando materiais adequados e que estejam dentro das normalizações técnicas para cada tipo de serviço a ser executado, além dos equipamentos de proteção individual e coletivos que se façam necessários, conforme normas regulamentadoras.

- O entorno da área a ser trabalhada, como muretas, passeios, paredes, etc. deverão ser protegidos.

- Antes de iniciar o revolvimento do solo, os projetos de hidráulica, elétrica e de drenagem deverão ser consultados.

            - Locação das obras

- A locação dos elementos do projeto deverá ser feita obedecendo ao projeto. As áreas de plantio, canteiros, covas, calçamentos, etc, deverão ser demarcadas com a utilização de estacas, mangueiras, cal, etc.

- Na hipótese de serem constatadas incompatibilidades entre a configuração real do terreno e os elementos do projeto e havendo necessidade de alterações do mesmo, os fatos deverão ser comunicados à fiscalização para que esta faça as alterações necessárias.

- As covas geralmente são feitas em zig zag, o plantio só será realizado em linha quando definido em projeto.

            - Preparo do solo

- Como o plantio será em somente em vasos, o solo a ser adquirido deverá ser comprado de fornecedor confiável com terra de boa procedência, de densidade leve, boa drenagem e aeração, coloração vermelho escuro a marrom e totalmente isento de pragas e ervas daninhas.

- Durante a colocação da terra, deverão ser executados as modificações do relevo no terreno, ou seja, o volume, a forma que o canteiro ou jardim terá, se houver em projeto.

          - Escolha das mudas

- As mudas deverão ser adquiridas conforme projeto e memorial descritivo, respeitando as especificações de tipo, cor, tamanhos e outras observações relevantes constantes no memorial.

- Deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças ou deficiências nutricionais e estar em boas condições de formação e desenvolvimento. A terra do torrão não poderá conter ervas daninhas.

- O transporte das mudas deverá ser feito de maneira a evitar danos em suas partes. As forrações poderão ser “encavaladas” desde que as mudas não sejam prejudicadas. As de maior porte deverão ter suas folhas e galhos amarrados.

- Antes do plantio, manter as mudas protegidas da ação do sol excessivo e do vento de acordo com a necessidade de cada uma. Plantá-las o mais rapidamente possível.

          - Plantio

            - Sistema de plantio

- As mudas deverão ser totalmente retiradas de sua embalagem tomando-se cuidado para não danificar o torrão da planta. Apenas as embalagens feitas com materiais orgânicos como o sisal, poderão ser mantidas na hora do plantio.

- As mudas deverão ser colocadas nas covas, de tal modo que as raízes fiquem livres. 	Sua colocação deve ser preferencialmente na posição vertical, caso não haja especificação de outra forma de plantio em projeto, de maneira que a superfície do torrão fique a 5cm do nível do solo. Espalhar a terra vegetal com substrato cuidadosamente em torno do torrão. Após o preenchimento da cova, aperta-se  levemente em torno do pé da muda. Durante o plantio a terra deverá ser irrigada.

- As mudas de árvores, palmeiras ou plantas de maior porte receberão tutoramento com estaca (de madeira ou bambu) maior que a planta a ser fincada ao lado do torrão. A amarração deverá ser feita em 2 ou 3 pontos, formando um “oito” entre a estaca e o caule, respeitando o engrossamento do caule durante seu crescimento, com fio de ráfia, barbante, sisal ou arame coberto de borracha.

          - Irrigação

- Todos os canteiros e mudas deverão ser irrigados abundante e diariamente durante a obra. Posteriormente deverá ser executado de acordo com as espécies adotadas. Atentar para as áreas com cobertura que não receberão irrigação natural (chuvas).

- O ideal é que as regas sejam feitas no período da manhã, com o sol ainda fraco, pois é neste período quando as plantas perdem mais água. Caso não seja possível, proceder com as regas no começo da noite. Evitar horários com sol forte.

          - Podas

- As podas são executadas para que sejam feitas correções no desenvolvimento das plantas, de acordo com as necessidades de luz, adubação e irrigação, ou seja, para mantermos a planta saudável e com um desempenho adequado às suas características. Visa eliminar galhos ou ramos mortos, secos, ou que apresentem má formação. Isto faz com que a energia vital da planta não seja desperdiçada, ajudando no melhor desenvolvimento do vegetal. Pode ser utilizada também para criar formatos nas plantas, quando o estilo do jardim assim exige.

- Deverão ser feitas com ferramentas adequadas para cada tipo de planta ou cultura, atentando para não realizar cortes irregulares, desta forma, os instrumentos utilizados deverão estar sempre bem afiados.

- A poda deverá ser feita de acordo com a planta e com o objetivo (vide memorial botânico). No caso deste jardim em questão, a poda será apenas para manter os formatos dos canteiros, não permitindo que uma planta invada o espaço de outra. Atentar para não modificar as características do projeto, este estilo não exige podas em formatos.

          - Limpeza Final

- A limpeza final da obra consiste na remoção do entulho, material não aproveitável, limpeza dos canteiros e das áreas afetadas pela obra.

- A contratada deverá fornecer mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos de limpeza, a fim de entregar a área devidamente limpa e desobstruída.

          - Memorial Botânico

- As massas foram dispostas trabalhando o contraste de cores, formas e texturas entre elas. A presença de elementos como granilhas e pedras naturais acentua este contraste de texturas, enriquecendo o produto final.

- Aqui serão apresentadas as espécies usadas no projeto em questão, assim como detalhes sobre as mesmas.

            - Rosa de Pedra – Echeveria elegans

<FOTO: VER PROJETOS, DEVIDO TAMANHO DO ARQUIVO DE IMAGEM>

- Nome: Echeveria elegans

- Origem: México

- Descrição: Herbácea acaule, suculenta, de 15-20 cm de altura, com folhas cerosas, espessas, numerosas e dispostas em rosetas densas, verde-azuladas, claras. Inflorescências ramificadas com flores róseas em hastes também rosadas.

- Uso: Cultivada em vasos ou diretamente no solo como bordadura de canteiros ou em jardim de pedra a pleno sol

- Água: Durante o plantio deve ser feita uma boa rega. Posteriormente deverá ser feito de forma que mantenha a planta em bom estado.

- Poda: não se aplica.

<FOTO: VER PROJETOS, DEVIDO TAMANHO DO ARQUIVO DE IMAGEM>

            - Onze Horas – Portulaca grandiflora

- Nome: Portulaca grandiflora

- Origem: Brasil

- Descrição: Herbácea prostrada, suculenta, anual, com 15 a 20 centímetros de altura. Ramagem cilíndrica, avermelhada com florescimento vistoso. Folhas pequenas cilíndricas e carnosas. Flores grandes, vistosas, que se abrem pela manhã com o sol durante o verão. É adequada para canteiros a pleno sol.

- Uso: A onze horas produz um efeito surpreendente na composição de projetos paisagísticos, podendo ser usada em forrações, compondo jardins rochosos ou como uma bela planta pendente. Mesmo sem flores a onze-horas dá um efeito ornamental espetacular.

- Água: durante os cinco primeiros dias deverá ser feita diariamente. Posteriormente deverá ser feita regularmente de forma a manter a planta em bom estado.

- Poda: não se aplica.

            - Dracena tricolor – Dracaena marginata

<FOTO: VER PROJETOS, DEVIDO TAMANHO DO ARQUIVO DE IMAGEM>

- Nome: Dracaena marginata

- Origem: Madagascar

- Descrição: Arbusto ereto, com 2 a 4m de altura, muito ramificado. Cada ramificação com uma roseta densa de folhas lineares alongadas, com listras creme esbranquiçadas e róseo avermelhadas. Grande efeito decorativo.

- Uso: usada a pleno sol ou vasos.

- Água: durante as 3 primeiras semanas após o plantio deverá ser irrigada diariamente, respeitando os horários ideais. Posteriormente deverá ser feito de forma que mantenha a planta em bom estado, frequentemente, mas sem encharcar.

- Poda: não requer poda.

            - Salgueiro-colunar – Salix nigra “columnaris”

<FOTO: VER PROJETOS, DEVIDO TAMANHO DO ARQUIVO DE IMAGEM>

- Nome: Salix nigra “columnaris”    -  Vime Piramidalis

- Família: Salicaceae.

- Altura: 15 m.

- Diâmetro: 3 m.

- Ambiente: Pleno Sol.

- Clima: Tropical de altitude, Subtropical.

- Propagação: Estaquia.

- Mes(es) da Propagação: Verao.

- Persistência das folhas: Semi-permanente.

- Obs: Sua copa colunar, que se curva na direção do vento, oferece belo efeito paisagístico. Não tolera ventos fortes.

            - Grama-batatais – Paspalum Notatum

<FOTO: VER PROJETOS, DEVIDO TAMANHO DO ARQUIVO DE IMAGEM>

- Nome: Paspalum Notatum

- Referência: GR1

- Espécie: Paspalum notatum

- Família: Gramineae

- Nome popular: grama-batatais

- Porte: 15-30cm de altura

- Ambiente: pleno-sol

- Floração: sem importânica ornamental

- Origem: Brasil

          - Tabela Memorial Botânico

          - Tabela Memorial Botânico

| COD | NOME CIENTÍFICO | NOME COMUM | *ÁREA (m²) | ESPAÇAMENTO | QUANT | PORTE (m) | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB01 | Dracaena marginata | Dracena Tricolor | - | Conforme projeto | 4 un | 2,0-4,0 | - |
| H02 | Portulaca grandiflora | Onze Horas | - | Conforme projeto | 32m² | 0,20 | - |
| H01 | Echeveria elegans | Rosa de Pedra | - | Conforme projeto | 100 un | 0,20 | - |
| A01 | Salix nigra “columnares” | Salgueiro-colunar | - | Conforme projeto | 5 un | 10 a 15 | - |
| P01 | Paspalum notatum | Grama-batatais | - | Conforme projeto | 168m² | 0,15 a 0,30 | - |

  - Limpeza Geral e Final

- Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada.

    - Tipo: Remoção de entulho

        - Aplicação:

- Durante todo o período da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

- Não poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

- Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

    - Tipo: Limpeza Final

        - Aplicação:

- Limpeza para entrega da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

- As superfícies de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

- Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

- Relação de plantas

- ARQUITETURA:

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0114-R0 – PLANTA DE COBERTA

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0214-R0 – PLANTA DE LEIAUTE

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0314-R0–  PLANTA BAIXA DE ESPECIFICAÇÕES

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0414-R0 – CORTE

2253-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0514-R0 - FACHADAS

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0614-R0 –  ENTREFORRO

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0714-R0 – PAGINAÇÃO DE FORRO

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0814-R0– PAGINAÇÃO DE PISO

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-08A14-R0– PAISAGISMO

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-0914-R0 – DET. ÁREAS MOLHAS

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-1014-R0 – DET. ÁREAS MOLHAS

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-1114-R0 – DET. PORTA E ESQUADRIAS

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-1214-R0 – DET. SERRALHERIA

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-1314-R0 – DET. VIDRAÇARIA

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-AR-1414-R0 – DET. COBERTA

- SINALIZAÇÃO:

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-SI-0103-R0 – SINALIZAÇÃO INTERNA

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-SI-0203-R0 – SINALIZAÇÃO EXTERNA

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-SI-0303-R0 – MAPA TÁTIL

- ESTRUTURA:

2353-1337-AG-Unidade Exemplo-ES-0101-R0 – PLANTA DE FUNDAÇÃO RADIER

Memorial de Projeto e Especificação – Serviços gerais

- Memorial Descritivo da Obra

  - Arquitetura

- Para sua execução, além deste caderno, foram gerados os seguintes materiais técnicos:

- Projetos executivos diversos;

- Memoriais de Cálculo.

- Deverão ser consideradas todas as informações observadas no projeto executivo. Abaixo a descrição dos serviços da obra:

- administração da obra;

- instalação do canteiro de obras;

- limpeza, nivelamento e locação;

- execução de trabalhos em terra;

- execução de fundações;

- execução de contenções;

- execução de superestrutura em sistema Light Steel Frame;

- execução de paredes leves compostas de gesso acartonado e/ou painéis compostos laminados e painéis termoacústicos.

- instalação de manta impermeabilizante (não-tecido hidrofugante) nas paredes de vedação externa entre a estrutura steel frame e vedação externa (painel termoacústico);

- execução de revestimentos de parede;

- execução de pisos, rodapés, soleiras e peitoris;

- execução de pisos e forros falsos;

- instalação de esquadrias metálicas;

- execução de pintura em paredes, tetos e esquadrias,

- Instalação de corrimãos e guarda-corpos;

- execução de instalações elétricas, inclusive com fornecimento de equipamentos;

- execução de instalações de cabeamento estruturado e rede lógica, inclusive de elementos passivos;

- execução de sistema de controle de acesso e CFTV;

- execução de sistema de detecção e combate a incêndio;

- execução de instalações hidrossanitárias;

- execução de proteção contra descargas atmosféricas;

- execução de impermeabilizações diversas;

- pavimentações diversas;

- limpeza geral da obra.

- O projeto arquitetônico deverá obedecer às leis e normas vigentes (inclusive adaptação às condições de acessibilidade).

- Os acessos e áreas de circulação deverão atender a NBR9050 e NBR9077.

  - Calçadas

- Deverão atender às posturas locais e permitir facilidade de manutenção. Em qualquer caso, a largura não deverá ser inferior a 1,80 m, quando em vias externas. Ver dimensões no projeto de arquitetura.

- A construção de rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida não poderá comprometer a utilização adequada da calçada, ou conforme a postura local definir.

  - Estrutura

- A estrutura da edificação deverá ser executada em sistema steel frame, incluindo estrutura da cobertura e marquise.

  - Hidrosanitário

- A entrada de água será executada por uma entrada lateral a agência, devendo ser executada uma caixa de alvenaria para abrigo do hidrômetro e fechamento com tampa T13 (Concessionária Local).

- Após o hidrômetro a água abastecerá o reservatório superior. O reservatório superior irá alimentar as colunas de água descritas nos projetos, bem como o reservatório de aproveitamento de água da chuva interligado, caso haja falta d'água não potável para consumo dos pontos especificados em projeto.

- O reservatório de água potável deverá, obrigatoriamente, ficar acima do nível do reservatório de aproveitamento de água de chuva.

- O sistema de aproveitamento, será abastecido pela água da chuva coletada do telhado, que passará por um filtro para remoção de impurezas e ficará armazenado em reservatório próprio.

- O excesso de água da chuva será eliminado por gravidade somente após o reservatório de água de aproveitamento estar completamente cheio.

- A água de aproveitamento, deverá abastecer os vasos sanitários exclusivamente e as torneiras de limpezas indicadas no projeto.

- O esgoto será encaminhado para as caixas de inspeção que será conduzido a rede de esgoto existente no local.

- Para os casos de execução da estrutura em sistema convencional, deverão ser feitas as devidas alterações para adequação ao sistema estrutural e de vedações.

  - Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio

- A agência contará com iluminação de emergência, sinalização de orientação e salvamento, sinalização de equipamentos de combate à incêndio e extintores manuais.

- As placas de sinalização foram locadas em pontos estratégicos de fácil visualização.

- Extintores de incêndio foram distribuídos pela agência de acordo com o provável tipo de incêndio em cada local e posicionados em pontos de fácil visualização e familiarização com os equipamentos pelos ocupantes da agência.

  - Instalações Elétricas

- A alimentação do QGBT vem da medição da Subestação em poste. Deverá ser instalada a Subestação em poste  no lote da agência e a medição nos locais indicados em projeto;

- A empresa contratada deverá executar a extensão da rede de alta tensão, conforme projeto, nos padrões e normalizações da Companhia Energética de Goiás (CELG), para alimentação da subestação a ser instalada no terreno de implantação da agência.

- Será utilizado um no-break de 8 kVA para o QFNB para suprimento de energia ininterrupta nas áreas de atendimento da agência;

- Será utilizado um no-break para o QSNB de 10kVA para alimentação do Rack da sala segura, câmeras e demais equipamentos de segurança;

- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os quadro conforme projeto.

- Fornecimento e instalação dos painéis elétricos de forma a atender aos diagramas unifilares do projeto; inclusive caixa, disjuntores, barramentos, chaves, canaletas e tudo necessário para sua perfeita instalação;

- Deve ser executado o intertravamento entre o sistema de ar condicionado e as condensadoras da área de Auto Atendimento e das Salas Técnicas.

- Serão instalados Quadro de Seccionamento próximos às condensadoras de ar para auxílio à manutenção dos equipamentos e adequação à NR10;

- Os SPLITS a serem instalados pela empresa executora deverão ter modificação de fábrica para que quando energizado suas condensadoras todo o sistema seja acionado automaticamente refrigerando o ambiente a uma temperatura pré-programada e quando desenergizado o sistema desliga, sendo assim, independente de comando manual.

- Todos os cabos elétricos deverão ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça conforme norma NBR-13248;

- A construtora deverá apresentar à fiscalização do contratante, ou na falta deste ao próprio contratante, o detalhamento de montagem do painel para prévia aprovação antes de sua fabricação. Todos os painéis deverão ser fabricados e testados de acordo com a NBR IEC 60439-3.

- Em todos os quadros elétricos, deverão ser previstos a instalação de DPS, dispositivos DR e disjuntores (conforme projeto).

- A CONTRATADA deverá prever o fornecimento e instalação dos sinalizadores audiovisuais e unidades de acionamento em atendimento aos requisitos de acessibilidade, conforme previsto em projeto e memorial.

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC;

- Fornecer e instalar luminárias, reatores, soquetes, lâmpadas, parafusos, tirantes e todo material necessário para sua perfeita instalação. Na área de Auto atendimento e no circuito periférico as esquadrias e a iluminação prismática da agência devem ser instalados nas luminárias sensores de iluminação e reatores dimerizáveis para o controle do nível de iluminação, conforme indicado em projeto.

- Fornecimento e instalação de luminárias de emergência, incluindo suportes, baterias seladas, lâmpadas, parafusos, tirantes e todo material necessário para sua perfeita instalação;

- Fornecimento e instalação do Relé fotoelétrico para iluminação externa;

- Prever recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe;

- Prever bordas e acessórios para fixação em forro especiais;

- Prever rabichos em cabos PP de 3 vias com plugue macho/fêmea, conforme especificação, para interligação das luminárias aos circuitos;

- Fornecimento e instalação de interruptores completos, inclusive espelhos e todo serviço necessário para sua perfeita instalação;

- Nas instalações embutidas, os interruptores terão placa de material com superfície lisa confeccionada em termoplástico, na cor branca; deverão ser modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação.

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

  - Cabeamento Estruturado

- Instalar Racks, DG e PABX .

- Instalar  pacth panels e equipamentos ativos.

- Deverão ser instalada a infra-estruturas para as instalações lógicas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento: tomadas, caixas de passagem, derivação, cruzamentos, tampas, curvas, dispositivos adaptadores.

- Em complemento a rede de eletrocalhas e dutos deverão ser lançadas redes de eletrodutos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação: luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem, caixas de derivação, dispositivos adaptadores.

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC.

- Deverão ser fornecidos todos os “patch-cords” e “line-cords” necessários ao funcionamento dos equipamentos de informática – dados/voz da Agência;

- Todos os pontos deverão ser identificados, tanto na tomada de dados/voz quanto no rack;

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

  - Instalações de Segurança

- A contratada deverá fornecer e instalar este quadro, de forma a atender aos diagramas unifilares do projeto. Inclusive caixa, disjuntores, barramentos, chaves, canaletas e tudo necessário para sua perfeita instalação.

- Deverão ser fornecidos os quadros QACR e o QCBT conforme projeto.

- Para implantação da agência segura, a construtora deverá utilizar como premissas básicas o “caderno de diretrizes para agência segura” da Caixa, o qual deve ser solicitado à Caixa. Portanto, todos os requisitos solicitados no caderno de diretrizes e projeto deverão ser atendidos pela construtora;

- Será instalado, na sala técnica/segurança da agência, o rack de segurança (mesa de som, central de CFTV digital (DVR), central de alarme, central de controle de acesso), ou seja todos os dispositivos de monitoramento;

- O sistema de iluminação da agência deverá permitir acionamento e desligamento local, remoto, automático por Timer e automático por sensores de presença. Essa atuação visa habitar o sistema para atender o comando proposto pelo caderno de diretrizes de agência segura da Caixa.

- Será instalado um painel denominado QACR, o referido painel possuirá Contator, Timer e Relé para controle paralelo do sistema de iluminação (acionamento ou desligamento). Haverá 2 tipos de acionamento paralelo: acionamento por botão existente na agência de comando de todo os sistema de iluminação, acionamento a distância por pulso em corrente contínua a partir do DVR ou acionamento automático por sinal do sensor de presença infra-vermelho a serem instalados na agência.

- A construtora deverá fornecer o painel QACR,  de acordo com as especificações de materiais. Antes da confecção do painel, o leiaute do mesmo, incluindo a composição interna (especificação dos componentes), deverá ser apresentado à fiscalização da Caixa para aprovação prévia.

- Os ambientes que possuirão sensores de presença não deverão ter interruptores. Os referidos ambientes, pelo caderno de diretrizes de agência segura, são: todo o auto-atendimento (abastecimento e área de público), RETPV, tesouraria, sala de cofre forte, área da bateria dos caixas, interior da caixa-forte. Devido à especificidade de cada agência, o projeto pode determinar sensores de presença para outros ambientes, a premissa de retirada do interruptor, nesses casos, deve ser estendida a estes ambientes.

- As câmeras de CFTV, rack da sala de segurança, pontos elétricos da sala técnica/segurança, das fechaduras de controle de acesso, deverá ser instalado painel elétrico, denominado QSNB, no interior da sala técnica o qual deverá ser contingenciado por no-break exclusivo a ser fornecido.

- A construtora deverá atentar para atendimento do seguinte requisito do caderno de diretrizes: “No interior da sala técnica/segurança deverá ser instalado Armário para Passagem de Cabos de Sinal - ACS (CFTV/Alarme/Controle Acesso), em caixa metálica, semi-embutida na alvenaria (altura de 1,50m do piso), dotada de porta com trinco e chave, de dimensões mínimas de 80x80x40cm, destinada à interligação do entrepiso da sala a estrutura de distribuição da rede lógica de CFTV/Alarme/Controle de acesso no teto/entreforro.”

- Para cada câmera de CFTV deverá ser deixado um ponto elétrico alimentado pelo QSNB, ponto este instalado em condulete contendo um plugue 2P+T.

- Visando atender as exigências da NBR 5410/04, a construtora deverá instalar dispositivos DR e DPS nos painéis elétricos da agência.

- Os pontos marcados pela área de segurança da Caixa e apresentados no projeto para instalação do sistema de som (auto-falantes, microfones, etc) são orientativos. Cabe à construtora executar a instalação com empresa especializada para melhor determinação dos locais mais apropriados para melhor performance do sistema proposto. Novo posicionamento, se necessário, deverá ser aprovado pela fiscalização da Caixa.

- Deverá ser realizada a interligação do “rack” da sala técnica com o “rack” da sala de segurança utilizando quatro cabos UTP/5e-100MHz;

- Deverá existir um Timer ligado às bombas de fumaça, nos QACR;

- Não serão permitidas as ligações de mais de um sensor por cabo, com exceção ao sensor sísmico, que poderá estar ligado a até oito sensores;

- Toda abertura realizada no forro de gesso, deverá ser recomposta, inclusive com o emassamento e pintura;

- Deverão ser fornecidos “patch cords”, tanto de cabos RG 59 (terminações BNC/BNC) quanto de cabos UTP/5e (terminações RJ-45), para interligação dos “patch panels” das câmera de vídeo e com os aparelhos de DVR;

- TODO ELETRODUTO em aço galvanizado que estiver APARENTE, abaixo do forro de gesso, deverá ser pintado com tinta esmalte automotiva na cor BRANCA;

- Os quadros de força e luz deverão estar adaptados para receber a automação de luz. Eles deverão ser trocados e receberão os comandos da automação que consistem em: comando da iluminação através de contatora, timer, barramentos, etc. Essas modificações ocorrerão no quadro de iluminação e tomadas e auto-atendimento;

- Os quadros instalados deverão ser entregues completos, com disjuntores, barramentos, dispositivos de proteção contra sobretensões, dispositivos DR, disjuntores, contatoras, botões de comando, chaves reversoras, fusíveis, bornes, borne fusível e demais equipamentos necessários para seu perfeito funcionamento

  - Instalações de Ar Condicionado

- Instalação de duas unidades evaporadoras, sendo uma de 15 TR e outra de 20 cada na casa de máquinas.

- Instalação de unidades condensadoras sendo duas de 7.5 TR cada, e uma de 20 TR com dois circuitos de 10 TR. Tais evaporadoras serão instaladas sobre base de concreto na laje técnica.

- Instalação dos dutos de insuflamento conforme projeto.

- Instalação do sistema de retorno conforme projeto.

- O ar de retorno da área de abastecimento e auto atendimento será captado pelas grelhas localizadas na área de atendimento.

- Haverá um duto de retorno que encaminhará o ar de retorno até a casa de máquinas.

- Os dutos de retorno e insuflamento deverão possuir isolamento de lã de vidro de 1” de espessura.

- A casa de máquinas deverá ser estanque.

- Instalação de tomada de ar exterior conforme projeto.

- A casa de máquinas receberá isolamento acústico por placas, imperpermevel, lavável e anti-chama. Toda a área indicada no projeto deverá ser coberta pelo isolamento.

- Instalação de um split na Sala de segurança e um Sala técnica  de 12.000 BTU/h cada, e suas linhas de dreno.

- Instalação de splits de embutir na área de auto atendimento, sendo um de 36.000 BTU/h  e outro de 48.000 BTU/h ,e suas linhas de dreno.

- Abaixo dos splits de embutir deverá ser instalada bandeja de coleta de dreno, em chapa tipo sanduíche (chapa/isolamento/chapa) para que não haja gotejamento de material condensado nos postos de atendimento.

- Instalação das unidades condensadoras dos splits e dos splitões sobre a grade metálica localizada sobre o telhado laje.

- Todas as condensadoras deverão ser montadas sob calço de neoprene.

- Balançamento do sistema da agência.

- Construção de caixas de brita para depósito das linhas de dreno.

- Deverão ser selecionados equipamentos que possuam compatibilidade de voltagem com a tensão local.

- Os exaustores que atenderão os sanitários e a copa/DML deverão ser acionados através de sensores de presença, conforme projeto pertinente.

- Deverão ser respeitados os limites mínimos impostos no projeto tais como pressões estáticas, vazão de insuflamento, potência de refrigeração.

- Os equipamentos e itens acessórios de climatização devem atender às especificações mínimas, podendo ser utilizados equivalentes desde que a contratante seja consultada previamente e que estes atendam as especificações de projetos.

- Havendo a necessidade de se adicionar algum acessório aos equipamentos para a aplicação do projeto de elétrica, estas adições deverão ser requisitadas diretamente ao fornecedor/fabricante a fim de manter a garantia do produto.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

  - Funcionamento do Sistema

- O sistema tipo splitão atenderá a agência durante o horário comercial ou até o momento em que houverem funcionários em expediente.

- O retorno do sistema será dutado conforme o projeto.

- A casa de máquinas funcionará como pleno de mistura e será neste local que serão instalados os sensores de temperatura dos equipamentos.

- Ao ser desligado o sistema tipo splitão, deverá ser automaticamente acionado o sistema de redundância (splits).

- Haverão equipamentos de redundância na sala técnica e sala de segurança.

- O sistema tipo splitão só voltará a ser acionado novamente quando do início das atividades na agência (horário comercial) e consequente desligamento do sistema de redundância.

Instalações Hidráulicas

- A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;

- às disposições constantes de atos legais;

- às especificações e detalhes dos projetos; e,

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

- Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. As buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem das tubulações através de elementos estruturais, deverão ser executadas e aplicadas antes da concretagem.

- Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção.

- As tubulações aparentes deverão ser convenientemente fixadas por braçadeiras, tirantes de aço ou outros dispositivos que lhes garantam perfeita estabilidade, bem como devidamente pintadas.

- As tubulações de distribuição de água, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, serão lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida à prova de pressão interna.

- Quando a edificação for executada em sistema steel frame, com paredes de vedação internas em sistema leve (drywall) utilizar produtos, equipamentos específicos para instalação no referido sistema. Quando da execução do radier, as respectivas esperas das tubulações de água e esgoto deverão ser previstas e lançadas.

    - Esgotos e Águas Pluviais

- As Instalações sanitárias de esgotos e águas pluviais deverão obedecer às normas da ABNT relativas ao assunto, em especial o disposto nas seguintes:

- NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160);

- NB-37/86: Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário (NBR 9814);

- NB-567/86: Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário (NBR 9649);

- NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais.

          - Descritivo

- O sistema utilizado será o separador absoluto, havendo um sistema coletor de esgotos inteiramente separado do escoamento de águas pluviais.

- Todos os ramais coletores e colunas de esgoto internos da agência deverão ser dirigidos a subcoletores e daí para a rede coletora geral, cujos efluentes, serão encaminhados à rede existente ou, na ausência desta, a fossa e sumidouro.

- A água pluvial será coletada, utilizada exclusivamente para acionamento de descargas sanitárias e torneiras de limpeza, o volume excedente, lançado na rede de águas pluviais ou, na ausência desta, ao sumidouro.

          - Especificações e Encargos

II.I Materiais

- Tubulações de esgotos primários, secundários e ventilação internas ao prédio: tubos e conexões em PVC, linha sanitária.

- Ramais e subcoletores: tubos e conexões em PVC, linha reforçada.

- Ralos secos e sifonados: em PVC, com caixilho e grelhas cromadas.

- Tubulação da rede coletora externa de esgotos: tubos em PVC, linha reforçada.

- Tubulação de água pluvial:

Rede interna ao prédio: para diâmetros de 50 a 200mm utilizar tubos em PVC, linha reforçada, Tigre ou similar.

Rede externa ao prédio: para diâmetros até 250mm utilizar tubos em PVC, linha reforçada; para diâmetros acima de 250mm, utilizar tubos de concreto.

- Caixas de areia:

- Caixas de areia: as caixas de areia serão de seção quadrada, em concreto pré-moldado ou alvenaria de tijolos maciços com paredes de espessura mínima de 20cm. Deverão possuir em seu fundo, canaleta de passagem e, quando profundas, deverão ser dotadas de degraus, para facilitar o acesso a seu interior.

- Utilizar tampão de ferro fundido T-120 em local de tráfego pesado, T-70 em local de tráfego leve e, quando indicado em projeto, caixilho e grelha do mesmo material.

- Caixas de Inspeção:

- Deverão ser retangulares, quadradas ou circulares, sendo construídas em seções ou anéis de concreto armado, pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos ou blocos de concreto com paredes de no mínimo 20cm de espessura.

- Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de lado, no mínimo, e as de forma circular, 0,60m de diâmetro.

- Para profundidade superior a 1,00m, as caixas de forma quadrada terão 1,10m de lado, no mínimo, e as de forma circular, 1,10m de diâmetro no mínimo.

- Na hipótese prevista no item anterior, as caixas de inspeção – que passam a denominar-se “poços de visita” – serão dotadas de degraus, com espaçamento mínimo de 0,40m, para facilitar o acesso ao seu interior.

- O fundo deverá ser construído de modo a assegurar rápido escoamento e a evitar formação de depósitos.

- Tampão de ferro fundido facilmente removível e permitindo composição com o piso circundante. T-120 em local de tráfego pesado e T70 em local de tráfego leve.

- Caixas de Passagem

- Destinadas a receber água de lavagem de pisos e/ou efluentes de canalização secundária, poderão ser dotadas de grelhas ou tampa cega.

- Caixas Sifonadas / Caixa de Gordura

- Serão de concreto ou PVC, com bujão para limpeza e tampa de fechamento hermético.

- Deverão conter fecho hídrico com altura mínima de 200mm.

- Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 25cm, no mínimo, e, quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um circulo de 20cm de diâmetro no mínimo.

- Tampa de PVC, alumínio ou de ferro fundido removível, de fechamento hermético.

- Orifício de saída com diâmetro igual ao do ramal correspondente.

- Filtro de limpeza

- O filtro de limpeza (para a água de aproveitamento), deverá seguir orientações do fabricante.

          - Outras Observações:

- Quando as tubulações estiverem lançadas em shafts ou chaminés falsas, deverão estar fixadas por braçadeiras a cada 3 metros, no mínimo.

- Para casos onde a tubulação estará fixada em paredes e/ou suspensas em laje, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos fixadores será determinado de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

- As derivações que ocorrerem embutidas nas paredes ou pisos não poderão estar envoltas no concreto estrutural.

- As passagens de tubulações em peças estruturais deverão ser previstas antes de sua execução através de buchas bainhas, tacos, etc.

- Os coletores de esgotos, quando enterrados, serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será determinada pela natureza do terreno.

- As valas abertas para assentamento das tubulações só poderão ser fechadas após verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- Os tubos, de modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

- As extremidades das tubulações deverão ser vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues.

- Deverão ser tomadas precauções para se evitar a entrada de detritos nos condutores bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, ramais, etc.

          - Declividades

- As declividades indicadas em projeto deverão ser consideradas como mínimas.

- Deverão ser seguidas as seguintes declividades mínimas:

- Ramais de descarga: 1%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores até Ø100mm: 1%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores entre Ø100 e 150mm: 1,2%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores entre Ø150 e 250mm: 0,5%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores acima Ø250mm: 0,4%

          - Testes e Verificações

- Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido.

- No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 mca); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 Kpa (3,5 mca); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

- Após a instalação, dos aparelhos sanitários serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25 Kpa (0,025 mca), durante 15 minutos.

- Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas.

- A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala.

- Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

- Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

- Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo reduzir em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

- Os testes deverão ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO.

- Durante a fase de testes, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

          - Inspeção

- Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de inspeção e manutenção do sistema.

    - Água Fria

          - Descritivo

- As canalizações de água fria não poderão ser lançadas dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

- O ramal de alimentação abastecerá o reservatório superior de acumulação por gravidade, através de uma torneira de bóia.

- Para facilitar a desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões nos barriletes, ou onde convier.

- A alimentação de água do prédio será feita a partir do reservatório superior por gravidade. Obs.: No caso de se optar pela adoção de reservatório inferior, a água será recalcada ao reservatório superior, através de eletrobombas centrífugas.

- A instalação deverá ser executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

- As tubulações deverão ter diâmetro mínimo interno de 1/2".

- Quando se usar tubos e conexões em PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, hostafon, solução de borracha ou similares.

- Nas tubulações em PVC, as conexões de saída para os diversos aparelhos de utilização serão do tipo reforçado.

- Quando se usar tubos roscáveis, as conexões terão reforço blindado, e quando se usar tubos soldáveis as conexões terão buchas de latão.

- É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis.

- Todas as tubulações, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias, deverão ser submetidas à prova de pressão interna. Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima a que será submetida a instalação, não devendo, em ponto algum da canalização, o valor da sua medida ficar a menos de 1 Kg/cm².

- A duração da prova será pelo menos de 6 (seis) horas para cada teste de pressão. A pressão será transmitida por bomba apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema.

          - Especificações e Encargos

- Do reservatório superior partirão, através do barrilete, ramais que alimentarão as diversas colunas que derivarão no andar térreo e alimentarão os diversos pontos de consumo. Todo o sistema será facilmente assimilável pela análise atenta do projeto. Todo ramal possuirá seu próprio registro de seccionamento, facilitando a operação e manutenção.

- A instalação deverá ser executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

- As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados.

- Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência de deformações ocorridas na edificação.

- As declividades indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

- As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, somente poderão ser fechadas após verificação, pela FISCALIZAÇÃO, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividades, observando-se o disposto na NBR-8160.

II.I Materiais

- Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT.

- A tubulação do barrilete, caso exposta ao sol, deverá receber a devida proteção com material adequado especificado pelo fabricante.

- Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas (deformações). Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

  - Instalações Especiais - Sistemas de Combate à Incêndio

    - Normas de execução de Instalações de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

As instalações serão executadas respeitando-se as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar local juntamente com as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão das Instruções Técnicas Corpo de Bombeiros Militar local e da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis:

- NBR 12693 – Sistema de proteção por extintores de incêndio

- NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – formas, cores e dimensões[

- NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico

    - Detalhamento Dos Equipamentos e Interligações elétricas

- As características descritas a seguir buscam apresentar condições básicas para um perfeito fornecimento, cabendo à Contratada sua avaliação, adaptação aos seus específicos equipamentos e complementação de forma a garantir a obediência às normas, às exigências de segurança e à eficiência operacional da instalação.

- A fabricação dos equipamentos deverá estar rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente especificação. As técnicas de fabricação e a mão-de-obra a ser empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

- Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão  novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

    - Sistema de Combate por Extintores Manuais

      - Definição de Agente Extintor

- Extintor Tipo A – Água

- Extintor Tipo ABC - Pó Químico Seco ABC (Fosfato de monoamônia)

- Extintor Tipo BC – CO2

      - Definição de Carga

- Os extintores ABC devem possuir 6 Kg de carga, os A devem possuir 10 L de carga, e os BC devem possuir 6 Kg

      - Definição de Capacidade Extintora

- Os extintores ABC devem possuir a capacidade extintora de 10B cada um, os A devem possuir a capacidade extintora de 2A cada um e  os BC devem possuir a capacidade extintora de 2B cada um.

      - Identificação dos extintores

- Devem cumprir com o previsto na NBR 7532

      - Descrição do Sistema

- Deverão ser instalados extintores portáteis em toda a área de risco para  combate manual a incêndio incipiente, distribuídos em todos os ambientes (natureza do fogo classes”A”,  “B” e “C”),

      - Premissas

- Os extintores estão distribuídos de forma que cada unidade extintora (considerando a definição de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma área de risco não superior a 250 m² e ainda que o operador não percorra, do extintor até o ponto mais afastado, uma distância superior à 15 m.

- O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o fogo bloquear seu acesso.

- O extintor deve ser instalado de maneira que seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com sua localização.

- O extintor deve ser instalado de maneira que não fique obstruído por pilhas de material de qualquer natureza.

      - Dados Construtivos

- Os extintores deverão ser fabricados em chapa de aço carbono nº 16 de acordo com a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos longitudinal e transversalmente, pelo processo "mig", com acabamento feito com tinta à base de poliuretano. A válvula será em latão forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A mangueira será de tela de nylon, com duas camadas de PVC flexível, entremeadas com tecidos de fios poliéster.

- Os Extintores de PQS com capacidade para 6Kg com cilindros deverão ser fabricados em aço carbono sem costura, com válvula tipo latão estampado, de descarga intermitente, dotada de dispositivo de segurança calibrado de 180 a 200kgf/cm² e difusor plástico inquebrável pintado na cor vermelho padrão corpo de bombeiro e fornecido com carga inicial e suporte de fixação. Deverá ter sua fabricação baseada na Norma EB-160, com selo de aprovação conforme Norma EB-150 da ABNT.

- Os extintores serão de fabricação BUCKA SPIERO, RESIL ou EQUIVALENTE que atenda as Normas citadas anteriormente e que apresente o selo da ABNT

| Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) | Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 300 | 36 |
| 50 | 6 | 350 | 42 |
| 65 | 8 | 400 | 48 |
| 75 | 9 | 500 | 60 |
| 85 | 10 | 600 | 72 |
| 100 | 12 | 700 | 84 |
| 135 | 16 | 750 | 90 |
| 150 | 18 | 800 | 96 |
| 200 | 24 | 900 | 108 |
| 210 | 25 | 1000 | 120 |
| 225 | 27 | 1500 | 180 |
| 250 | 30 | 1000 | 120 |

Tabela 2 – Altura mínima das letras em placas de sinalização em função da distância de leitura

- No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo à relação:

- h > L / 125

- Onde: h= altura da letra, em m / L= distância do observador à placa, em metros.

- A Tabela 2 apresenta valores de altura de letra para distâncias pré-definidas. Todas as palavras e sentenças devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica Bold.

| Referência Padrão | Denominação das Cores: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vermelho | Amarelo | Verde | Preto | Branco |
| Munsell Book of Colors | 5R 4/14 | 5Y 8/12 | 2.5G 3/4 | N 1.0/ | N 9.5/ |
| **Pantone | 485C | 108C | 350C | 419C | - |
| *CMYK | C0 M100 Y91 K0 | C0 M9 Y94 K0 | C79 M0 Y87 K76 | C0 M0 Y0 K100 | - |
| *RGB | R255 G0 B23 | R255 G255 B0 | R0 G61 B0 | R0 G0 B0 | - |

Tabela 3 – Cores de segurança e contraste

- O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors.

- O sistema de Cores Pantone, foi baseado na conversão do padrão Munsell.

- Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão foram convertidos do sistema Pantone.

- Cores de sinalização - as cores de segurança e cores de contraste são apresentadas na tabela 3.

- Cores de segurança - a cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, onde este valor deve ser, no mínimo, de 35%.

- Aplicação das cores de segurança:

- Vermelha - utilizada para símbolos de proibição, emergência e identificação de equipamentos de combate a incêndio;

- Verde - utilizada para símbolos de orientação e salvamento;

- Preta - utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.

- Cores de contraste - as cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na tabela 3, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente.

- As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e de equipamentos

  - Instalações Elétricas

    - Sistema de Iluminação

      - Características Comuns

- As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admitida fabricação similar, desde que as características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto.

- Todas as peças devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro.

- A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento.

- Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante.

- Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico, partida instantânea, com alto fator de potência e THDi (taxa de distorção harmônica total de corrente) menor que 12%.

- Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores – portanto, a CONTRATADA deverá seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema.

- Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento, para alimentação individual de cada luminária com as seguintes características:

- Prolongador Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

- Plugue Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2005 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2005 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2005 - 2x14W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2005 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Sobrepor – 3005 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de sobrepor.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 3005 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2007 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurânça e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2007 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2007 - 2x14W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurânça e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2007 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2109 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Dimensão 174x1243mm. Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso ou acrilico pontilhado. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurânça e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2109 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Sobrepor em Parede – LPT18 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em policarbonato injetado e texturizado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em poliuretano contínuo e grau de proteção IP-65. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo LPT18 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2003 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2003 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária circular de piso Momboré – 1x100W -QPAR38

        - Aplicação:

- Luminárias para iluminação de ambiente externo .

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Dimensão 210x220mm, corpo e grade de proteção confeccionado em alumínio injetado  com pintura em eletrostática epóxi-pó na cor preta, interior protegido por juntas de vedação, entradas com rosca BSP(Gás) para lampada a gás com base E 27 com soquete reforçado.

- Serão fixadas na parede, conforme projeto

- Modelo de referência:MOMBORÉ da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como  lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros),  entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Sobrepor – 2x26W – Blenda

        - Aplicação:

- Luminárias de sobrepor.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária circular de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, 2 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado. Necessita reator eletromagnético.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Blenda da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária tipo Projetor – Guapi - 1x150W

        - Aplicação:

- Luminárias para iluminação externa.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Projetor de sobrepor com foco orientável. Corpo em alumínio injetado e pintura poliéster texturizada, com aletas de resfriamento. Refletor simétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano transparente temperado. Grau de proteção IP 65.

- Modelo de referência: modelo Guapi da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Bloco Autônomo de Sobrepor em forro – Fluxeon-FL2/9SE - 2x11W

        - Aplicação:

- Luminárias de sobrepor em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária construída em base e chassi refletor em ferro, com pintura eletrostática em epóxi na cor branca, tampas laterais em plástico branco, difusor prismático com inscrição em silk-screen. Deverá possuir, conforme indicação de projeto, as sinalizações de seta, saída de emergência, indicações, entre outros. As baterias que fornecerão energia para a luminária na falta de tensão em seus pólos de alimentação deverão ser seladas de níquel cádmio, livre de manutenção, com autonomia superior a 1 hora, tempo de recarga inferior a 24 horas (após descarga máxima).

- Tensão de entrada do sistema: 220V.

- Freqüência: 60Hz.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Fluxeon FL2/9SE da Aureon.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 28W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 2.600 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 16 mm.

- Comprimento do Bulbo: 1.149 mm.

- Vida Útil Mínima: 18.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 28W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 14W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 14W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 16 mm.

- Comprimento do Bulbo: 549 mm.

- Vida Útil Mínima: 18.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 14W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T8 de 16W

        - Aplicação:

- Instalação em carenagens utilizando lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 16W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 26 mm.

- Comprimento do Bulbo: 590 mm.

- Vida Útil Mínima: 7.500 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 16W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Compactas Duplas 2P  de 26W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas de 26W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000  graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1800 lúmens.

- Diâmetro: 28 mm.

- Comprimento do Bulbo: 173 mm.

- Vida Útil Mínima: 7.500 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 26W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpada incandescente Par38

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas incandescentes Par38 a, 100W

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:.

- Potência: 100W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo:Lâmpada Vapor metálico 150W HCI-TT

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas 150w em área externa umida.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 3000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 14.500 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 46 mm.

- Comprimento do Bulbo: 204 mm.

- Vida Útil Mínima: 12.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 60%.

- Potência: 150W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares T5.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser instantânea, em até 0,5 seg.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo:Lâmpada Vapor metálico 150W HCI-TT

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas 150w em área externa umida.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 3000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 14.500 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 46 mm.

- Comprimento do Bulbo: 204 mm.

- Vida Útil Mínima: 12.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 60%.

- Potência: 150W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares T5.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser instantânea, em até 0,5 seg.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Reatores para Lâmpadas Multi vapores metálicos HCI-TT

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares T5.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser instantânea, em até 0,5 seg.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Reatores para Lâmpadas Fluorescentes  Compactas Duplas 2P

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes compactas.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser por pré-aquecimento.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade.

      - Reatores Eletrônicos Dimerizáveis para lâmpadas fluorescentes T5

        - Aplicação:

- Para controle automático do fluxo luminoso para lâmpadas fluorescentes T5.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tensão de alimentação nominal: 198 – 264V (+/- 10%)

- Freqüência: 60Hz

- Tempo de ignição: <2s

- Corrente de dispersão de aterramento: <0,5mA por reator

- Partida programada, sem cintilação e sem efeito estroboscópico;

- O fluxo luminosos pode ser regulado de 3% a 100% em relação ao fluxo máximo;

- Faixa de temperatura de acendimento da lâmpada: +10ºC a + 50ºC

- A umidade permitida deve ser de acordo com a em 60928 par.12

- Fator de potência: 0,95

- Fator de fluxo luminoso: 1,00

- Distorção harmônica: 12%

        - Observações:

- Os reatores não precisam de qualquer dispositivo que auxilie a partida das lâmpadas.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade.

      - Relé Fotoelétrico para Sistema de Iluminação

        - Aplicação:

- Para controle automático de lâmpadas e motores conforme a luminosidade do local.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Faixa de atuação:

- Liga: de 5 a 0,5 lux

- Desliga: de 10 a 100 lux

- Para acionamento de até 600W de potência para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 ou T8 ou de lâmpadas fluorescentes compactas, até 1200W para lâmpadas incandescentes e 300W para motores em geral.

- Grau de proteção: IP 43

- Tensão: 220V

- Deve conter chave para regulagem de sensibilidade.

- O módulo do sensor de presença deve ser apropriado para instalação aparente em parede de alvenaria.

- Deverão ser modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação.

- Modelo de referência:  Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Sensor de Movimento para Sistema de Iluminação

        - Aplicação:

- Para instalações embutidas ou aparentes em paredes para o comando manual de cargas (iluminação, etc).

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Sensor de presença com acionamento automático num raio de 10 m e ângulo de cobertura de 110° e 360º.

- Para acionamento de até 600VA de potência para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 ou T8 ou de lâmpadas fluorescentes compactas.

- Regulagem de acionamento na posição automática na faixa de 15 segundos à 10 minutos.

- O módulo do sensor de presença deve ser apropriado para instalação em caixa de passagem 4x2” embutidas em parede de alvenaria ou forro de gesso equipadas com espelho em PVC igual ao padrão de espelho utilizado para interruptores (vide item de espelhos).

- O sensor de presença deverá possuir chave seletora de três posições de operação conforme descrito abaixo:

- Posição automática – irá permitir o acendimento se for detectado movimento;

- Posição desligada – irá manter a iluminação desligada constantemente;

- Posição ligada – irá manter a iluminação constantemente acionada.

- Salvo indicação específica em contrário contida no projeto, serão montados em caixa de chapa estampada ou PVC para instalações embutidas.

- Deverão ser modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação.

- Modelo de referência: sensor de presença para linha Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Sensor de Luminosidade - Luxsense

        - Aplicação:

- Proporciona a redução do consumo de energia em ambientes com alta incidência de luz natural, para altura de montagem entre 3,0 e 3,5 metros.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Ajustar para atender o nível de 500 lux de modo que não haja perda de qualidade de luz no ambiente.

- Para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 ou T8 ou de lâmpadas fluorescentes compactas.

- Cada sensor comanda até 20 reatores eletrônicos dimerizáveis.

- Temperatura ambiente: 5°C a 55°C

- Umidade Relativa: 15 a 90% (sem condensação)

- Temperatura máxima do grampo à lâmpada superfície de contato: 70°C

- Modelo de referência: Luxsense - Philips ou equivalente

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Caixas

      - Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Tomadas e Plugues de Energia

      - Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 10A

        - Aplicação:

- Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 10A.

        - Normas Específicas:

- NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 10 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

- NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Adaptadores - Requisitos específicos

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências das normas complementares relacionadas.

- Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao grau de proteção IP 23.

- Nas instalações embutidas, as tomadas serão montadas em caixas de chapa estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha do espelho de acabamento no item interruptores).

- Nas instalações aparentes e sob o piso elevado serão montadas em caixas de alumínio fundido (condulete), de dimensões apropriadas.

- Nas instalações embutidas no piso, serão montadas em caixas de alumínio fundido 4x4", com tampa de latão de altura regulável, com abertura tipo rosca e anel de vedação de borracha. Em todos os casos deverá ser utilizado o aro de alumínio para que a tampa da caixa fique no mesmo nível do revestimento do piso. Não serão aceitas instalações de tampa acima do nível do revestimento do piso acabado.

- Para rede no-break as tomadas deverão ser na cor vermelha.

- Para rede comum (concessionária de energia) as tomadas deverão ser na cor preta.

- Para rede estabilizada as todas deverão ser na cor marfim ou bege.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

    - Condutores Elétricos

      - Tipo: Condutores com Isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado (Cabos unipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,45/0,75kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Condutores Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Camada de Borracha HEPR – EPR/B alto módulo (Cabos uni e multipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B-alto módulo), enchimento de composto poliolefílico não halogenado, cobertura constituída por composto termoplástico com base poliolefílico não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,6/1kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 90º C em serviço contínuo, 130º C para sobrecarga e 250º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Terminais e Luvas de Emenda

        - Aplicação:

- As aplicações de cada produto no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Normas Específicas:

- As normas específicas estão descritas no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos específicos, em que o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização.

- Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 630 mm², os terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 mm². Para bitolas entre 240 e 630 mm², deverão possuir dois furos na base. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão ao cabo, que permita verificar a completa inserção do cabo. Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão. Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação.

- Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105 ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicação: emendas de topo, de retas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral ou circuitos específicos.

- Para emendas de condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 10 e 630 mm², deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão dos cabos, que permita verificar a completa inserção dos condutores. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão.

- Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, anti chama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

- Para cabos com isolação em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime de 130ºC, deverão ser utilizadas fitas à base de borracha etileno propileno (EPR), que restabeleça as características de isolação, resistência e vedação contra umidade dos cabos. A fita deverá atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388. Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral e circuitos específicos.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Pelo conjunto instalado.

      - Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos

        - Aplicação:

- Identificação de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, de tomadas de uso geral e específico, bem como fixação de cabos de energia.

- Todos os cabos devem ser identificados na saída dos disjuntores, caixas de passagem e no ponto de alimentação da carga.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 10 mm².

- Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com formato retangular, dimensões mínimas de 9x64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades.

- As abraçadeiras para amarração de cabos,deverão ser confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de -40ºC a +85ºC, com dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado.

- Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão, ser fabricados em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho -40ºC a +85ºC, com diâmetro de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por conjunto instalado.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 – Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação.

- NBR 6414 – Rosca para tubos onde a vedação, feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerância – Padronização.

- NBR 5597 – Eletroduto rígido de aço-carbono e acessórios com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1

- NBR 5598 – Eletroduto rígido de aço-carbono com revestimento protetor, com rosca NBR 6414

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor. A rosca é cônica segundo as especificações "BSP", e de acordo com as Normas NBR-6414 (PB-14) e ISO-7;

- Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades e fornecidos com rebarba interna removida;

- Os eletrodutos deverão ser fabricados de acordo com a Norma NBR-5597 (EB-341) classe pesada;

- Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados eletrodutos “classe pesada” com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos “classe pesada” com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica).

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

- Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocônicas.

- Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilíndricas.

- São admitidas as seguintes variações na espessura da parede nominal: Tubos com costura: - 12,5%.

- São admitidas as seguintes variações de diâmetro dos eletrodutos:

- +/- 1% do diâmetro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34 mm;

- +/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.

- Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

- Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocônicas.

- Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilíndricas.

- São admitidas as seguintes variações na espessura da parede nominal: Tubos com costura: - 12,5%.

- São admitidas as seguintes variações de diâmetro dos eletrodutos:

- +/- 1% do diâmetro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34 mm;

- +/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo.

- Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 3/4”.

- Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocônicas.

- Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilíndricas.

- São admitidas as seguintes variações na espessura da parede nominal: Tubos com costura: - 12,5%.

- São admitidas as seguintes variações de diâmetro dos eletrodutos:

- +/- 1% do diâmetro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34 mm;

- +/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 1537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

  - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

  - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

  - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

  - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.

- O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Equalização do Aterramento

- Todas as conexões do sistema de aterramento deverão ser feitas por processo de solda exotérmica.

- As conexões devem incluir, porém sem estarem limitadas a todas as emendas cabo a cabo, em forma de T, em X, hastes de aterramento, cabo para aço e ferro fundido e ainda terminais de cabo.

- Devem ser seguidas todas as instruções relativas aos procedimentos adequados para realização dos métodos e processos de solda definidos pelos respectivos fabricantes.

- Todos os materiais utilizados (moldes, metal de solda em pó, ferramentas, acessórios, etc.), devem ser de um único fabricante a fim de se evitar misturas e incompatibilidade de materiais que possam comprometer a qualidade da solda.

- Deverão ser executadas as conexões da malha de aterramento sob o piso elevado, equalização dos suportes metálicos para piso elevado, e demais sistemas previstos pela NBR 5410 e NBR 5419 e do sistema de equipotencialização dos demais sistemas de aterramento existentes.

- Para equalização do aterramento, deverão ser utilizadas cordoalhas de cobre nu.

    - Quadros Elétricos

      - Aplicação:

- Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para quadros de força, de iluminação, de ar condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensão, entre outros, conforme definição caso a caso em projeto.

      - Normas Específicas:

- Os quadros deverão ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR-60439-1 e NBR-60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

      - Características construtivas e mecânicas – Quadros Metálicos

- O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em um único módulo.

- A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingüeta acionado por chave tipo fenda ou triangular.

- O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG.

- O quadro deverá ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos.

- Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel.

        - Tratamento e pintura – Quadros Metálicos

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- As cores de acabamento serão:

  - parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso

  - placa de montagem - laranja

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

      - Características dos Componentes Elétricos

        - Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar

- Os contatores relés térmicos e relés auxiliares deverão ter características conforme indicado nos os diagramas.

        - Multimedidor de Energia microprocessado

- Medidor de Energia modular (podendo ser instalados em painéis), compacto, com display amplo e com barra de caracteres integrado. Capacidade de leitura até 5 medidas por vez. O microprocessador deve controlar o display e funções da memória do sistema de monitoração. Todas as três fases dos parâmetros trifásicos devem ser mostradas simultaneamente. Todos os parâmetros de tensão e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com precisão de ±1%.

- Características da entrada de corrente:

  - Faixa de ajuste do TC (Transformador de Corrente): de 5A a 32.767A

  - Secundário do TC: 1A ou 5A.

  - Faixa de medida: 10mA a 6A para TC de secundário 5A/ 0,02 a 2 In para TC de secundário de 1A

  - Sobrecarga permitida de 15A contínua, 50A em 10s/hora e 120A em 1s/hora.

  - Impedância < 0,1Ohm.

  - Carga:  < 0,15VA

  - Isolação da corrente de entrada: 2,5kV

- Alimentação:

  - 110 a 415V AC ( ±10%), 5VA.

  - 125 a 250V DC  ( ±20%), 3W.

- Características Mecânicas:

  - Grau de proteção (IEC 60529): IP 52 (face frontal) e IP 30 restante do dispositivo

- Condições de Operacionais:

  - Temperatura de operação: -10°C a +55°C

  - Grau de Poluição: 2

- Comunicação:

  - Porta RS485: 2 fios,  acima de 19200 bauds, Modbus RTU, Circuito SELV, Tensão de Impulso 6kV (dupla isolação)

- Os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

  - Tensão, precisão 0,5% da leitura.

  - Corrente, precisão 0,5% da leitura.

  - Fator de potência, precisão 1% para leituras  de  0,5 adiantado a 0,5 atrasado.

  - Freqüência, precisão 0,1%.

  - Potência instantânea e demandada.

  - Potência ativa, reativa e aparente total ou por fase.

  - Distorção Harmônica Total de corrente e de tensão.

        - Transformador de Corrente

- Transformador de Corrente para medição com:

  - Classe de exatidão mínima de 0,6%;

  - Corrente nominal de secundário de 5A.

  - Relação de Transformação (In – disjuntor do barramento medido)/5A.

        - Disjuntores de proteção e manobras

- Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca travada na posição ligado.

- Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

- Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

- Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros possuem disparadores eletrônicos e outros disparadores eletrônicos/lógicos. Em caso de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos deverão possuir as mesmas características aos especificados.

- Os disparadores lógicos/eletrônicos deverão possuir capacidade de comunicação com o sistema de supervisão e controle predial através de protocolo modbus RTU fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrônico lógico especificado podem medir.

        - Interruptor Diferencial Residencial (DR)

- Os dispositivos DR que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõe o projeto.

  - Deverão atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Sensibilidade: 30 mA

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

  - Deverão ser fornecidos com contato auxiliar para sinalização e alarme.

  - Quando instalados em painéis com dispositivos de proteção contra sobretensões a jusante do DR, estes deverão ser do tipo S.

        - Termostato de parede eletrônico

- Para o intertravamento do Sistema de Ar Condicionado Central e os splits das Salas Técnicas, Sala de Segurança e Corredor de Abastecimento conforme indicado nos diagramas unifilares que compõe o projeto.

  - Tensão de alimentação: 230VAC (+10% - 15%)

  - Configuração de contatos: 1 reversível

  - Corrente nominal: 5A a 250VAC

  - Campo de regulagem de temperatura: +5 a 30°C

  - Grau de proteção: IP20

        - Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS).

- Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

- Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do dispositivo DR.

- Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C :

  - Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

  - Capacidade dos Surtos Unipolar

    - ( 8/20 microseg) : 15 kA ;

    - ( 8/20 microseg) : 40 kA ;

  - Níveis de Sobretensão : Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 5410/2004

    - Sistemas monofásicos:

<= 4,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 2,5 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 1,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 0,8 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

    - Sistemas trifásicos:

<= 6,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 4,0 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 2,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 1,5 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

  - Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

  - Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;

  - Temperatura ambiente : - 25 º C até + 75º C ;

  - Grau de Proteção : IP 20

  - Fixação : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

- Para o esquema de aterramento citado deverão ser instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).

- Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes características técnicas:

- Capacidade de Energia: 2500 Joules

- Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

- Vida Útil, com 120 Vac aplicados:

  - 3 kA, 8/20 micro seg	> 3000 operações

  - 10 kA, 8/20 micro seg	> 100 operações

- Temperatura Operacional: -40º até + 65º C

O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.

        - Unidades de comando

- As unidades de comando deverão ser apropriadas para operação em 500VCA ou 250VCC deverão ser para serviço pesado, vida mecânica 100.000 manobras, grau de proteção mínima conforme IP-54.

- As botoeiras deverão ser do tipo "contatos momentâneos". Deverão ser operadas externamente sem necessidade de abertura da porta do painel. Chaves de controle e de comando deverão ser adequadas para instalação em painéis. Contatos de botoeiras e chaves de controle deverão ser prateados.

- Botões e chaves deverão obedecer ao seguinte código de cores:

  - Partida ou Liga........................................................Verde

  - Parada ou Desliga....................................................Vermelho

  - Teste......................................................................Amarela

  - Rearme...................................................................Preta

  - Chave seletora........................................................Preta

  - Desligamento de emergência.........Vermelha (tipo cogumelo)

        - Lâmpadas

- As lâmpadas dos sinalizadores serão padronizadas do tipo incandescente, soquete baioneta - BA9S, com comprimento máximo de 28mm. A troca das lâmpadas deverá ser efetuada pela parte frontal sem necessidade de se abrir a porta do painel. Deverá ser fornecido um extrator de lâmpada caso este seja necessário para sua troca.

- As lâmpadas deverão obedecer o seguinte código de cores:

  - Ligado.....................................................................Vermelha

  - Desligado.................................................................Verde

  - Sinalização...............................................................Branca

  - Alarme.................................................................... Amarela

        - Fusíveis para comando

- Deverão ser do tipo diazed até a corrente nominal de 50A. Acima deste valor deverão ser do tipo NH. As bases e tampas e anéis de proteção dos fusíveis diazed, deverão ser de porcelana. As bases NH deverão ser montadas justapostas com separadores de fenolite, ou com espaçamentos mínimos conforme indicado pelo fabricante.

        - Bornes Terminais

- A fiação destinada a conexões externas ao painel, deverá ser levada a bornes terminais.

- Os bornes deverão ser de um só tipo para todo o fornecimento, de fixação unificada para força e comando.

- Os bornes de força deverão ser sobredimensionados para receber cabos de até 2 bitolas acima da bitola da capacidade de carga.

- Os bornes deverão ser de material isolante não quebradiço (de nylon ou poliamida).

        - Acessórios

- Para cada quadro deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Um porta desenhos na parte interna da porta.

- Uma chave para parafusos de ajuste para fusíveis diazed.

        - Inspeção e testes na fábrica

- O equipamento objeto desta especificação deverá ser submetido às inspeções e testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados à documentação fornecida.

- Os painéis deverão possuir garantia de fabricação mínima de 12 meses a partir do seu início de funcionamento.

- As inspeções e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deverão ser feitas em presença do inspetor do comprador.

- O CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA CONTRATADA Na realização de alguns dos testes previamente combinados, o que não libera o fornecedor da realização destes testes e apresentação dos relatórios correspondentes.

- A aprovação do inspetor credenciado pelo comprador, não isenta o fornecedor das responsabilidades e garantias definidas nesta especificação.

- Todos os testes relacionados a seguir deverão ter seus custos explicitados na proposta, caso envolvam custos adicionais.

- As Inspeções de verificação geral de dimensões serão realizadas de acordo com os desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.

- A Inspeção visual inclui as seguintes verificações:

  - Estado geral dos quadros.

  - Condições gerais de pintura.

  - Facilidade de manutenção.

  - Rigidez mecânica das fixações.

  - Quantidade e características dos componentes nos desenhos aprovados.

- Os testes mecânicos consistem na verificação de bom funcionamento das portas, dos interlockes mecânicos das maçanetas, da extração e inserção de gavetas extraíeis quando for o caso, etc.

- Os testes de operação elétrica e controle de fiação serão verificados a exatidão da fiação e operação elétrica na seguinte seqüencial:

  - Testes dielétricos incluindo:

    - Verificação com Megger do isolamento dos barramentos, fiação de comando, proteção e medição.

    - Ensaio de tensão aplicada conforme normas ABNT.

    - Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

    - Testes de continuidade da fiação e verificação da fiação e bornes.

    - Testes de verificação de funcionamento elétrico e mecânico dos componentes

      - Painéis TTA

        - Aplicação:

- Painel geral ou de distribuição para proteção de equipamentos e pessoal contra a possibilidade de choques elétricos.

        - Normas específicas

- NBR IEC 60439-1 – Conjunto de manobras e controle de baixa tensão – Parte 1: conjuntos com ensaios de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA).

        - Características de montagem e construção:

- A estrutura é construída em chapas de aço galvanizadas a quente para garantia de equipotencialidade do painel como um todo.

- Fornecimento de base e teto pré-moldados por meio de juntas de três vias para garantia de rigidez estrutural.

- Moldura funcional fechada para ser usada em painéis que requerem formas de segregação 2, 3 e 4 de acordo com a norma NBR IEC 60439-1.

- Um conjunto com partes montadas fora da fábrica do fornecedor pode ser considerado um TTA desde que a montagem tenha sido feita de acordo com instruções do fabricante de modo que são satisfeitas as condições de ensaio de acordo com esta norma incluindo a realização dos ensaios de rotina.

- Cada unidade funcional em um painel deve ser removível e provido de meios de isolação dos (barramentos) a montante e de desconexão do (circuito) a jusante. A unidade completa pode dessa forma ser removida para manutenção, sem necessidade de um desligamento geral.

- Os equipamentos de manobra e acessórios associados devem ser montados em um chassis tipo bandeja extraível.

- Os equipamentos de manobra e proteção devem ser instalados em chassis próximo à parte traseira da estrutura. Os dispositivos indicadores e de controle (medidores, lâmpadas, botões de comando, etc.) estão montados na face frontal do painel.

- Fornecer terminal olhal de içamento.

- O painel traseiro, as bases, os painéis laterais e as portas devem ser montadas na estrutura do painel para garantir o grau de proteção adequado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tensão nominal de isolamento: até 1000 V

- Tensão nominal de serviço até 1000V.

- Corrente nominal: até 4000 A

- Tensão máxima de operação: 690 V

- Tensão suportável de impulso: 8 kV

- Corrente nominal de curta duração admissível: até 105 kA

- Corrente nominal de pico em curto-circuito: até 254 kA

- Grau de resistência a impactos: IK10

- Categoria de sobretensão: IV

- Grau de poluição: 3

- Barramento principal: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar

- Barramento secundário: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar

- Base soleira: 200mm

- Grau de proteção:

- Sem porta: IP31

- Com porta e tampas laterais ventiladas: IP41

- Com porta e tampas laterais cegas: IP65

        - Placa de identificação

- Devem ter as seguintes informações:

- nome ou marca do fabricante;

- designação do tipo ou número de identificação, para informações posteriores;

- corrente nominal;

- tensão nominal de operação;

- tensão de isolação nominal;

- tensões dos circuitos auxiliares;

- limites de operação;

- corrente nominal de cada circuito;

- corrente suportável de curto-circuito;

- grau de proteção;

- medidas de proeção ás pessoas;

- condições de operação para usos internos, externos ou especial se forem diferentes das condições usuais de operação (grau de poluição);

- tipos de aterramento do sistema para o qual o conjunto foi projetado;

- dimensões (altura, largura e profundidade);

- peso;

- forma de separação interna;

- tipos de conexões elétricas das unidades funcionais;

        - Ensaios

- Ensaios de tipo:

- limites de elevação de temperatura;

- propriedades dielétricas;

- suportabilidade aos esforços de curto-circuito;

- continuidade do circuito de proteção;

- distância de islação e de escoamento;

- operação mecânica;

- grau de proteção;

- Ensaios de rotina:

- inspeção do conjunto incluindo a fiação e, se necessário, teste de operação elétrica;

- ensaios dielétricos;

- verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica do circuito de proteção;

- O fato de um conjunto ter satisfeito todos os ensaios não exime a responsabilidade do instalador de verificá-lo após o transporte e a instalação.

        - Tratamento e pintura

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

        - Garantia

- Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrada em operação do equipamento.

    - Subestação em poste

      - Transformador para Redes Aéreas de Distribuição

        - Aplicação:

- Utilizado na rede aérea de distribuição, na tensões primárias de 13,8kV com enrolamentos de cobre, imersos em óleo mineral isolante, com resfriamento natural, sem conservador de óleo, para instalação em poste.

        - Normas Específicas:

- NBR 5034 – Buchas para tensões alternadas superiores a 1kV – Especificação.

- NBR 5356 – Transformador de potência – Especificação.

- NBR 5380 – Transformador de potência – Métodos de ensaio.

- NBR 5416 – Aplicação de cargas em transformadores de potência – Procedimento.

- NBR 5435 – Buchas para transformadores sem conservador de óleo, tensão nominal 15kV e 25,8kV – 160A – Padronização.

- NBR 5440 – Transformadores para redes aéreas de distribuição – Padronização.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Características Técnicas:

- O transformador deverá ser projetado, fabricado e ensaiado de acordo com as prescrições da norma ABNT NBR 5356 e demais normas pertinentes.

- Potência Nominal: 150 kVA

- Tensão Primária: 13800 V

- Derivações: 11,4/12,6/13,2/13,8/14,4 kV

- Ligação do enrolamento primário: Delta

- Classe de tensão: 15 kV

- Nível de impulso do enrolamento primário: 95 kV

- Tensão Secundária: 380/220V

- Ligação do enrolamento secundário: Estrela com neutro

- Nível de isolamento do enrolamento secundário: 600V

- Isolado a Óleo

- Tipo ONAN – Óleo Natural Ar Natural

- Número de fases: 3 (trifásico / trifásico)

- Freqüência: 60Hz

- Temperatura do meio ambiente: 35ºC a 40ºC

- A massa total unitária do transformador para poste não pode ultrapassar 1.500kg

          - Características Construtivas:

- O transformador deverá ser de construção robusta, levando em consideração as exigências de instalação em serviço, e suportar uma inclinação ≥15º em relação ao plano horizontal.

- Deverá, ainda, suportar, sem sofrer danos, os efeitos térmicos e dinâmicos resultantes de sobrecargas provocadas por curto-circuito nos terminais, em qualquer um dos seus enrolamentos, com tensão e freqüência nominais mantidas nos terminais do outro enrolamento, de acordo com a norma NBR 5356.

- As ferragens devem ser zincadas por imersão a quente conforme NBR 6323.

- O transformador deve dispor de meios (alças, olhais, ganchos, etc.) para seu levantamento completamente montado, inclusive com óleo; deve também, dispor de meios para o levantamento de sua parte ativa.

          - Núcleo:

- O núcleo utilizado deverá ser do tipo convencional envolvido, que consiste em chapas de aço silício de grão orientado, laminadas a frio com corte de baixas perdas e isoladas com material inorgânico.

- A rigidez mecânica deverá ser obtida com emprego de cintas de aço segmentadas.

- Deverão ser previstos amplos canais de ventilação entre o núcleo e o enrolamento de baixa tensão (BT) e entre os enrolamentos de baixa tensão (BT) e alta tensão (AT).

          - Enrolamentos de Alta Tensão (AT):

- Os enrolamentos de alta tensão deverão ser construídos em cobre.

- O enrolamento deverá ser isento de descargas parciais até o dobro da tensão nominal. O fabricante deverá garantir esta isenção, mediante apresentação do relatório de ensaios de descargas parciais, sem custos adicionais, garantindo que o valor das mesmas é ZERO.

          - Enrolamentos de Baixa Tensão (BT):

- Os enrolamentos de baixa tensão deverão fabricados em cobre.

- Deverão ser previstas camadas protetoras externas e moldagem em resina nas cabeceiras das bobinas de modo a assegurar isolação contra umidade.

          - Classe térmica dos materiais isolantes:

- Enrolamento de alta tensão: F(155°).

- Enrolamento de baixa tensão: F(155°).

          - Elevação de Temperaturas nos Enrolamentos (Temperatura Ambiente 40º C):

- Enrolamento de AT: 105º C.

- Enrolamento de BT: 105º C.

          - Classes Ambiente / Clima / Fogo:

- A resina utilizada na fabricação das bobinas AT e BT deverá atender às classes E2/C2/F1, conforme norma VDE 0532.

          - Painéis de Comutação das Derivações:

- A variação das derivações primárias deverá ser feita por painel, encapsulado no próprio corpo da bobina, a fim de evitar fios de ligações expostos, deixando acessíveis apenas os pontos de comutação.

- A conexão entre os pontos de ligação deverá ser feita por meio de barra rígida.

          - Sobrecarga:

- Os transformadores deverão ser projetados para suportar sobrecargas, a sobrecarga e duração deverão estar indicadas na documentação do equipamento, a sobrecarga mínima deverá ser de 10%.

          - Acessórios:

- Base com rodas bidirecionais.

- Suporte para fixação e estrutura de apoio para fixação em poste.

- Dispositivo para fixação de pára-raios

- Dois pontos de aterramento instalados na ferragem do núcleo.

- Olhais para tração do transformador.

- Olhais para içamento do transformador.

- Placa de identificação em alumínio.

- Circuito de proteção térmica para desligamento (o relé deverá estar incluso).

- TC para proteção de fuga a terra.

- Termostato com dois níveis (de alarme e desligamento).

- Indicador Externo de nível de óleo.

- Válvula de drenagem do óleo.

- Dispositivo para retirada de amostra do óleo.

          - Ensaios de Rotina:

- Deverão ser executados, de acordo com a norma NBR 5356, os seguintes ensaios:

- Resistência elétrica dos enrolamentos.

- Resistência de isolamento.

- Relação de tensões.

- Deslocamento angular.

- Tensão aplicada.

- Tensão induzida.

- Descargas parciais.

- Perdas em vazio e em carga.

- Corrente de excitação.

- Impedância percentual.

- Estanqueidade

- Verificação do funcionamento dos acessórios.

          - Ensaios de Tipo:

- Impulso de alta tensão.

- Fator de potência do isolamento.

- Elevação de temperatura.

- Resistência das partes mecânicas dos suportes do transformador.

- Ensaio do óleo isolante.

- Verificação do esquema de pintura.

- Curto circuito.

- Nível de ruído.

          - Grau de Proteção:

- Para uso externo (ao tempo), sujeito a todo o tipo de intempéries. O grau de proteção deverá ser o mínimo para este tipo de instalação (IP 54).

          - Embalagem:

- A embalagem deverá ser de inteira responsabilidade do fornecedor, própria para transporte rodoviário, adequada para evitar danos durante o transporte e/ou manuseio do equipamento.

          - Identificação

- Dever ser provido de placa de identificação à prova de tempo, em posição visível, com as seguintes informações:

- A palavra “Transformador”;

- Nome do fabricante e local de fabricação;

- Número de série de fabricação;

- Ano de fabricação;

- Designação de data da norma brasileira (especificação);

- Tipo (segundo a classificação do fabricante);

- Número de fases;

- Potência Nominal, em kVA;

- Diagrama de ligações, contendo todas as tensões nominais e de derivação;

- Diagrama fasorial (para transformadores polifásicos);

- Impedância de curto-circuito, em porcentagem;

- Tipo de óleo e volume necessário, em litros;

- Massa total aproximada, em quilogramas;

          - Documentação Técnica:

- Junto com a proposta deverá ser fornecida a seguinte documentação técnica:

- Protocolos de ensaios de tipo realizados em unidades similares, a saber:

  - Elevação de Temperatura;

  - Impulso Atmosférico;

  - Descargas Parciais;

  - Nível de ruído ;

  - Croqui dimensional;

  - Esquema do circuito de proteção térmica

  - Esquema de pintura;

  - Atestados de fornecimento emitidos pelos contratantes de equipamentos de potência igual ou superior ao exigido nesta especificação.

- Após 15 dias do aceite da Ordem de Compra, o fornecedor deverá fornecer para aprovação os seguintes desenhos:

- Dimensional;

- Placa de identificação e diagramática;

- Esquema do Circuito de proteção.

- Estes desenhos serão devolvidos com comentários e/ou aprovados em 15 dias pelo corpo técnico do CONTRATANTE e após 10 dias o fornecedor deverá reenviar para nova aprovação ou em caráter certificado.

- Após a liberação do transformador pelo corpo técnico da CONTRATANTE, o fornecedor deverá enviar:

- Protocolos de ensaios

- Manual de Operação e Manutenção

- Certificado de Garantia.

          - Garantia:

- O período de garantia deverá ser de 18 meses a partir da data de inicio de operação.

          - Homologação:

- O transformador a ser adquirido deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado em subestação abrigada que estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

        - Observações:

- O transformador deverá ser fornecido completo com todos os acessórios e materiais, bem como os não expressamente especificados, mas necessários ao perfeito funcionamento.

- O transformador deve ter na parte exterior do tanque um dispositivo de material não ferroso ou inoxidável que permita fácil ligação a terra.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Chave Fusível Unipolar

        - Aplicação:

- Proteção da linha de energia.

        - Normas Específicas:

- NBR 8124 – Chave fusível de distribuição – Classe 2

- NBR 5359 – Elo fusível de distribuição – Especificação

- NBR 5049 – Isoladores de porcelana ou vidro para linhas aéreas e subestações – Métodos e ensaios

- NBR 7282 – Dispositivo fusíveis tipo expulsão - Especificação

        - Características Técnicas / Especificação:

- As chaves fusíveis devem ser fornecidas com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Juntamente com a chave fusível religadora trifásica deve ser fornecido o travessão de fixação do conjunto.

- Os porta-fusíveis devem ser intercambiáveis com as bases de mesmas características nominais de todos os fabricantes de referência.

- As chaves fusíveis devem ser apropriadas para a montagem inclinada, indicar sua operação por deslocamento do porta-fusível para a posição circuito aberto e permitir a instalação e remoção dele utilizando-se vara de manobra.

- A base da chave fusível deve ser provida de ferragem própria que permita sua instalação no suporte da cruzeta.

- Todas as partes metálicas das chaves devem ser superfícies lisa, sem saliências ou irregularidades, e formato tal que elime áreas ou pontos de alta intensidades de campo elétrico.

- Todos os parafusos devem ter rosca métrica conforme NBR 9527.

- A base da chave deve ser provida de dois ganchos incorporados ao terminal superior da base, para permitir a fixação da ferramenta de abertura em carga.

- Todas as chaves devem apresentar um gancho próprio, incorporado na parte superior do contato fixo, de material não ferroso, para fixação de ferramenta de abertura em carga, podendo servir como guia mecânico da lâmina;

- O gancho deve suportar uma tração mecânica de 200 daN aplicada no plano do gancho na direção perpendicular à base da chave, sem apresentar deformações permanentes no gancho;

- Os isoladores devem ser do tipo suporte, de porcelana vitrificada com superfície isenta de bolhas, inclusões ou outras imperfeições, de alta resistência dielétrica e mecânica, na cor marrom ou cinza-claro Munsell 5BG 7/1, conforme a norma ASTM-D-1535 e devem atender a NBR 5032 (EB-9);

- As lâminas devem ser de cobre eletrolítico, fixadas rigidamente um em relação a outra e devem resistir a esforços eletromecânicos;

- A chave deve possuir um dispositivo limitador de percurso de lâmina, que na posição aberta não deve ultrapassar um ângulo de 90º ou 165º com base, de modo que possa optar por qualquer destes, quando da instalação;

- A chave deve possuir um dispositivo de segurança que assegure um travamento mecânico da lâmina na posição fechada, não devendo abrir acidentalmente sob corrente de falta ou vibração;

- Os contatos devem ser de cobre ou material de características superiores, de modo a assegurar uma alta pressão e perfeita continuidade elétrica. As molas de pressão dos contatos devem ser de liga de cobre ou aço inoxidável austenítico tipo 316 ou qualidade superior;

- Os pinos de fixação e eixos, em contato com partes zincadas, de bronze ou de cobre, devem ser de uma liga de material não ferroso ou aço inoxidável;

          - Condições normais de serviço:

- temperatura ambiente de no máximo 40ºC e média, num período de 24 horas, não superior a 35ºC;

- exposição direta aos raios solares e ás intempéries;

- umidade relativa do ar de até 100%;

          - Identificação:

- A identificação deve ser feita através de placa de aço inoxidável, em alumínio anodizado ou latão niquelado, fixada de modo permanente, fora do suporte da cruzeta ou através de gravações no próprio corpo do isolador. Deve constar:

- nome ou marca comercial do fabricante;

- tipo e número de catálogo;

- mês e ano de fabricação;

- tensão nominal em kV;

- corrente nominal em A;

- tensão nominal de impulso atmosférico fase-terra em kV;

- corrente nominal em A

- capacidade de interrupção assimétrica em kA;

          - Garantia:

- O período de garantia deverá ser de 18 meses a contar da data de entrada em operação.

          - Valores Nominais:

- Dispositivo fusível:

- Tensão nominal: 15  kV

- Corrente nominal: 08k

- Freqüência nominal: 60 Hz

- Base:

- Tensão nominal: 15 kV

- Corrente nominal: 100A

- Porta-fusível:

- Tensão nominal: 15 kV

          - Relação de Ensaios

- Inspeção geral;

- Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (conforme as recomendações da NBR 5389 e NBR 6936);

- Tensão suportável à freqüência industrial a seco (conforme as recomendações da NBR 5389);

- Tensão suportável à freqüência industrial sob chuva;

- Impacto no suporte de fixação da chave;

- Elevação de temperatura;

- Medição da resistência ôhmica dos contatos;

- Capacidade de interrupção;

- Análise química de liga de cobre;

- Choques térmicos;

- Resistência mecânica do isolador;

- Operação mecânica;

- Zincagem;

- Absorção de água pelo tubo da porta-fusível;

- Porosidade do isolador;

- Poluição artificial;

- Verificação da rigidez dielétrica transversal do revestimento externo do tubo da porta-fusível;

- Tensão suportável longitudinal do revestimento externo do tubo da porta-fusível;

- Resistência mecânica do gancho e do olhal;

- Verificação da espessura do prateamento;

- Resistência à torção dos parafusos dos conectores;

- Radio interferência;

- Corrente suportável de curta duração;

- Estanhagem dos terminais e conectores;

          - Homologação:

- A chave fusível a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Pára-raios a Óxido de Zinco

        - Aplicação:

- Dispositivo destinado a proteger o sistema elétrico contra sobretensões transitórias elevadas, e a limitar a duração e a intensidade da corrente subseqüente.

        - Normas Específicas:

- NBR 5309 – Pára-raios de resistores não lineares para sistemas de potência – Método e Ensaio.

- NBR 5424 – Guia de aplicação de pára-raios de resistor não linear em sistemas de potência – Procedimentos.

- NBR 6937 – Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão – Dispositivo de medição – Procedimento.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Condições normais de operação

- Os pára-raios devem ser adequados para as seguintes condições normais de serviço:

- Temperatura média, num período de 24 horas, não superior a 35ºC;

- Temperatura ambiente: de 0  a 40ºC;

- Umidade relativa do ar de até 100%;

- Pressão do vento não superior a 700 Pa;

- Freqüência entre 58Hz e 62Hz;

- Exposição direta ao sol, à chuva e à poeira;

- Todos os pára-raios devem ser projetados de forma a garantir total resistência à penetração de umidade em seu interior.

          - Pára-raios tipo distribuição

- Deverão ser para montagem vertical, em cruzeta de madeira ou diretamente sobre suportes metálicos instalados nos tanques dos transformadores, uso externo.

- Os conectores e terminais deverão ser confeccionados em aço inox e adequados para cabos de seção até 35mm², alumínio ou cobre.

- O suporte de fixação deve ser de material polimérico, isolante e construído de maneira tal que suporte as solicitações mecânicas decorrentes da utilização do mesmo em redes de distribuição, devendo para tanto suportar um esforço de, no mínimo, três vezes o peso do pára-raio completo. O conjunto braço e parafuso de fixação deve ainda suportar um torque de 3 daNm, sem deformação permanente.

- O desligador automático pode ser parte integrante do pára-raios ou ser a ele acoplado, neste último caso deve ser identificado com o nome ou a marca comercial do fabricante.

- Caso o pára-raios apresente defeito o desligador deve atuar desconectando o mesmo do sistema e permitindo a visualização do equipamento defeituoso.

- Os desligadores devem coordenar com a curva tempo x corrente dos elos fusíveis 10K

- Os pára-raios devem ser identificados por intermédio de placa de alumínio anodizado ou aço inox ou ainda por gravação feita diretamente no corpo do mesmo, com os dizeres em português com, no mínimo, as seguintes informações:

- a palavra “Pára-raios”;

- tipo de resistor não linear (ZnO) e sem centelhador;

- tensão nominal, em kV;

- máxima tensão de operação contínua (MCOV) em kV;

- corrente de descarga nominal, em kA;

- nome do fabricante e modelo;

- mês e ano de fabricação;

          - Condições especificas

- Tensões nominais: 15 kV;

- Freqüência nominal: 60Hz;

- As correntes de descarga nominais, com forma de onda 8/20 μs : 10 kA

- Níveis de proteção nominal:

- Suportabilidade do pára-raios a altas correntes de impulso de curta duração: 100 kA para 4/10 μs

- Capacidade de descarga de corrente de longa duração: 150 A durante 2000 μs

- A tensão de radio interferência, quando medida a 1,05 vezes a tensão de operação contínua do pára-raios e a 1000 kHz, referida a 300 Ώ, não deve exceder 250 μV. A tensão de ionização interna, medida da mesma maneira, não deve ser superior a 100 μV.

- O nível máximo de descarga parciais quando medido a 1,05 vezes a tensão de operação continua do pára-raios, deve ser menor ou igual a 10pC.

- O invólucro deve ser de material polimérico ou silicone, próprio para uso ao tempo, sujeito às intempéries e raios ultravioleta, resistente ao trilhamento elétrico.

- As partes ferrosas, exceto as em aço inoxidável, devem ser zincadas por imersão a quente conforme NBR 6323.

- Os terminais e conectores em liga de cobre devem ser estanhados de maneira a permitir tanto o uso de cabos de cobre quanto de alumínio.

          - Relação de Ensaios

- Medição da tensão de referência;

- Descargas parciais;

- Características de tensão de freqüência industrial x tempo;

- Tensão residual;

- Corrente suportável de baixa intensidade e longa duração;

- Corrente suportável de alta intensidade e curta duração;

- Ciclo de operação;

- Comportamento sob condições de falha;

- Tensão de radio interferência e de ionização interna;

- Estanqueidade;

- Ensaio do desligador automático;

- Ensaio mecânico de terminais, desligador e suporte de fixação;

- Ensaios dielétricos no invólucro;

- Ensaios dielétricos no suporte de fixação;

- Zincagem;

- Estanhagem;

- Ensaios de qualificação do material polimérico;

          - Garantia:

- O período de garantia deverá ser de 2 anos.

          - Homologação:

- O pára-raios a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Isolador Tipo Pino Polimérico

        - Aplicação:

- É recomendado para aplicações em redes compactas com cabos nus ou cobertos, em regiões salinas ou poluídas e aéreas sujeitas a vandalismo.

        - Normas Específicas:

- NBR 5049 – Isoladores de porcelana ou vidro para linhas aéreas e subestação de alta tensão – Método de ensaio.

- NBR 5032 – Isoladores para linhas aéreas com tensões acima de 1 000 V - Isoladores de porcelana ou vidro para sistemas de corrente alternada.

- NBR 5472 – Isoladores e buchas eletrotécnica – Terminologia.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Condições normais de operação:

- Os isoladores devem ser adequados para as seguintes condições normais de serviço:

- Temperatura média, num período de 24 horas, não superior a 35ºC;

- Temperatura ambiente: de 0  a 40ºC;

- Umidade relativa do ar de até 100%;

- Pressão do vento não superior a 700 Pa;

- Exposição direta ao sol, à chuva e à poeira;

- A superfície externa do isolador deve ser completamente lisa, isenta de rebarbas, impurezas, porosidades, bolhas e incrustações que possam vir a comprometer o desempenho do material.

- O isolador deve ser provido de um material, no interior do orifício para instalações do pino roscado, de constante e rigidez dielétrica compatíveis com as do material do isolador, de modo a preencher o espaço compreendido entre a cabeça do pino e o corpo do isolador, visando impedir a formação de descargas parciais e, conseqüentemente, a erosão do material.

          - Garantia:

- O fornecedor deve proporcionar garantia minima de 24 meses após a data de inicio de utilização.

          - Condições especificas:

- Tensão máxima de operação: 15  kV

- Tensão suportável nominal à freqüência industrial sob chuva: 34 kV

- Tensão suportável de impulso atmosférico onda positiva/ negativa: 110 kV

- Tensão de perfuração sob impulso íngreme (mínimo): 231 kV

- Radio interferência a 500 kHz (impedância 300Ώ):

- Tensão aplicada no ensaio: 30 kV

- TRI máxima: 10 µV

- Carga mecânica mínima de flexão:

- Nominal: 600 / 750 daN

- Sem ruptura: 1200 / 1500 daN

- Distância de escoamento mínima: 280 / 450 mm

- A parte roscada do orifício do isolador deve ser própria para instalação de pino padrão 25 mm para 13,8 kV e 35 mm para 34,5 kV, conforme NBR 5032.

          - Relação de ensaios

- Resistência do composto ao trilhamento elétrico;

- Ensaios físicos do composto;

- Ensaios mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em estufa a ar;

- Ensaios mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em câmara de UV;

- Verificação dimensional;

- Tensão suportável nominal industrial sob chuva;

- Tensão suportável de impulso atmosférico a seco;

- Perfuração sob impulso no ar;

- Resistência mecânica à flexão;

- Compatibilidade dielétrica;

- Radio interferência;

          - Homologação:

- O isolador ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Poste de Concreto Armado para Redes de Distribuição

        - Aplicação:

- Utilizado em redes de distribuição aéreas primárias ou secundárias, adquiridos por particulares ou por empreiteiros, para instalação na área de concessão da concessionária.

        - Normas Específicas:

- NBR 5433 – Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica – Padronização.

- NBR 5434 – Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica – Padronização.

- NBR 5738 – Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

- NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos

- NBR 6124 – Projeto de estrutura de concreto – Procedimento.

- NBR 8451 – Postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica – Especificação.

- NBR 8452 – Postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica – Padronização.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Formato do poste: seção circular

- Comprimento nominal: 11 m (+/- 0,05)

- Resistência nominal: 600 daN

- Os postes devem ser isentos de trincas, rugosidades ou quaisquer defeitos prejudiciais. São permitidas pequenas fissuras capilares, não orientadas segundo o comprimento do poste e inerentes ao próprio material. A armadura não deve ficar exposta. Não é permitido qualquer tipo de arremate ( pintura, nata, argamassa, etc), com exceção aos considerados na identificação. A marca deixada pela junta da forma deve ser uniforme e lisa.

- Os furos destinados a fixação de equipamento e passagem de cabos devem ser cilíndricos ou ligeiramente tronco-cônico,permitindo-se o arremate na sua saída para garantir a obtenção de uma superfície tal que não dificulte a colocação do equipamento ou cabo.

- Os furos devem ter eixo perpendicular ao eixo longitudinal do poste e ser totalmente desobstruídos e não deixar exposta nenhuma parte da armadura..

- O teor de absorção de água do concreto do poste não pode exceder um dos seguintes valores: 6% para a média das amostras e 7,5% para o corpo-de-prova.

- A carga de ruptura à compressão do concreto não deve ser inferior a 25 MPa;

          - Identificação:

- A identificação deve ser feita através de placa metálica e deve conter a resistência nominal do poste, o comprimento nominal e data de fabricação.

          - Garantia:

- Os postes devem ter vida média mínima de 35 anos a partir da data de fabricação.

          - Relação de ensaios:

- Inspeção geral;

- Verificação do controle de qualidade;

- Elasticidade;

- Momento fletor no plano de aplicação dos esforços reais;

- Resistência à ruptura;

- Cobrimento e afastamento da armadura;

- Absorção de água;

          - Homologação:

- O poste a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Alça Preformada

        - Aplicação:

- São próprias para a execução de pontos finais no primário, junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador roldana.

        - Normas Específicas:

- NBR 5996 – Zinco primário – Especificação.

- NBR 6323 – Aço ou ferro fundido revestimento de zinco por imersão a quente – Especificação.

- NBR 6547 – Ferragens de linhas aéreas – Terminologia.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Bitola do cabo: 2 AWG e 25mm²

- Tipo: CA / CAA

- Comprimento: 455 (+/- 25) mm

- Os materiais preformados devem ser fabricados a partir de fios de aço carbono ABNT 1045 a 1070, revestidos de alumínio, segundo ASTM A 428 e B 341 em relação à espessura, peso e aderência da camada de alumínio, ou aço zincado a fogo ou eletroliticamente, com zincagem classe B, conforme ASTM A 90 e A 475 uniformemente agrupados e preformados em hélice.

- Após a sua formação, o material deve receber, na sua parte interna, um pó abrasivo a base de óxido de alumínio, para melhorar a resistência ao escorregamento sobre o cabo. Este material deve ser isento de agentes químicos que possam causar reações químicas com aço, com o revestimento ou com o condutor aplicado.

          - Garantia:

- O fornecedor deve dar garantia de 18 meses após a data de inicio de utilização.

          - Identificação:

- Cada peça deve ser identificada de modo legível e indelével com, no mínimo:

- Nome e/ou marca do fabricante;

- Tipo ou modelo de referência do preformado;

- Tipo e seção ou diâmetro do cabo a que se aplica;

- Identificação do cabo aplicável e ponto de início de aplicação;

- Nome do produto;

- Identificação de cores conforme concessionária;

          - Material:

- Alça: fios de aço carbono ABNT 1045 a 1070, laminado e trefilado;

- Elemento abrasivo: óxido de alumínio de alto teor de pureza;

          - Acabamento:

- As alças deverão apresentar superfície lisa, contínua, uniforme e isenta de qualquer imperfeição. As extremidades devem receber acabamento do tipo lixado.

- Quanto ao aspecto visual, as partes zincadas devem estar isentas de áreas não revestidas e irregularidades tais como: inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos.

- As alças preformadas devem ser uniformemente entrelaçadas no mesmo sentido do encordoamento do cabo, horário.

- A proteção superficial poderá ser por intermédio de revestimento de alumínio, conforme ASTM B 341, galvanização a fogo ou eletrolítica.

          - Resistência Mecânica:

- A alça corretamente instalada em sapatilhas (A-25), ou em manilha sapatilhas (F-22) ou em isolador roldana (I-03), com cabo CA e CAA, não deve permitir o escorregamento e ruptura.

          - Relação de Ensaios:

- Inspeção geral;

- Ensaio mecânicos;

- Carga cíclica;

- Vibração;

- Revestimento de zinco;

- Revestimento de alumínio;

- Tensão suportável a freqüência industrial a seco e sob chuva;

- Corrosão por exposição a névoa salina ou ao dióxido de enxofre;

- Ensaio para determinação da composição química;

- Radio interferência para materiais preformados;

          - Homologação:

- A alça a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Quadros de Sobrepor Metálicos

- ABB

- Schneider

- Taunus

- Cemar

- Elsol

      - Conector Borne Para Painel De Comando

- Conexel

- Entrelec

- Phoenix Contact

      - Contatores

- ABB

- Schneider

- Siemens

- Eaton

      - Disjuntores de Baixa Tensão/Minidisjuntores/Dispositivos DR

- ABB

- Schneider

- Siemens

- Eaton

      - Eletrocalhas, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

- Mopa

- Valeman Elétrica Ltda

- Mega

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Eletrodutos de PVC

- Paschoal Thomeu

- Dutoplast

- Tigre

- Wetzel

      - Fios e Cabos

- Prysmian

- Ficap

- Reiplás

- Conduspar

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

- White Martins

      - Lâmpadas

- Osram

- Philips

- General Eletric

      - Luminárias

- Itaim

- Lumini

- Indelpa

- Wetzel

- Continet

- Lumicenter

      - Luminária Autônoma de Emergência

- Empalux

- Aureon

- Pial Legrand

- Unitron

- Gevi Gama

      - Aterramento

- Termotécnica

- Paraklin

- Protegel

      - Plugue e Tomada

- Pial Legrand

- Steck

- Schneider

      - Reatores

- Osram

- Philips

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

- Primelétrica

- Steck

      - DPS

- Schneider

- Siemens

- MTM

- Liebert

  - Instalações de Telecomunicações

    - Cabeamento Estruturado

      - Normas e Padrões para Instalações de Cabeamento Estruturado

- Todos os materiais a serem utilizados na instalação deverão obedecer às seguintes normas:

- A Norma NBR 14565/2000 da ABNT - Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada

- TIA/EIA-568-B.1 - General Requirements, TIA/EIA-568-B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components, TIA/EIA-568-B.2-1 - Balanced Twisted Pair Cabling Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ohms category 6 cabling

- TIA/EIA-568-B.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

- TIA/EIA-606 - The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings

- TIA/EIA-607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications

- Prática 235-510-600 da Telebrás – Projetos de Redes Telefônicas em Edifícios.

- Normas e práticas pertinentes da Telebrás

- Normas da concessionária de telefonia local (Telefônica, como também de outras concessionárias das quais o CONTRATANTE seja cliente).

- Administração do Sistema de Cabeamento Estruturado

- Deverá ser realizada de acordo com a Norma TIA/EIA-606 e NBR 14565 da ABNT.

- A Norma exige identificadores para todos os elementos da infra-estrutura, quais sejam: caminhos (eletrocalhas e eletrodutos), cabos principais e secundários, emendas, tomadas de telecomunicações, espaços (ATs, Sala de Equipamentos, etc.), sistema de aterramento, entre outros.

- Deverão também ser definidos Registros que detalhem os relacionamentos entre os componentes da infra-estrutura, conforme determinado pela Norma TIA/EIA-606.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica)

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Observações:

- A bitola miníma para eletrodutos é de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

        - Observações:

- A bitola miníma para eletrodutos é de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo. Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 1”.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 1537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

  - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

  - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

  - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

  - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.	O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Condutores

      - Tipo: Cabos UTP de Categoria 5e

        - Aplicação:

- Destinados a distribuição horizontal

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabos de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em composto especial de polietileno. Capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios, com marcação seqüencial métrica, NVP mínimo de 70%, e construídos conforme as normas ISSO/IEC 11801; EM 50173 3 ANSI/TIA /EIA 568 - B 2-1.

- Especificação:

- Cabo:			UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Tipo:			Categoria 5e

- Quantidade de pares:	04

- Dist. Máx. permitida:	90 metros

- Cor:			Azul

- Bitola Externa:		~5,4 mm

- Montagem do Cabo: A fixação dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve obedecer à seguinte polaridade (T568A):

PINO	                     COR		    OBSERVAÇÕES

1		Branco do par branco/verde	Par 3

2		Verde				Par 3

3		Branco do par branco/laranja 	Par 2

4		Azul				Par 1

5		Branco do par branco/azul		Par 1

6		Laranja				Par 2

7		Branco do par branco/marrom 	Par 4

8		Marrom				Par 4

- A identificação deve ser colocada a uma distância, conforme descrita a seguir, de modo que a visualização desta não seja prejudicada, conforme descrito abaixo:

- Distância do conector RJ-45 do lado do Patch Panel		(•+/- 1,0 cm).

- Distância do conector RJ-45 do lado da estação de trabalho	(•+/- 20,0 cm).

- Do lado da estação de trabalho a identificação deverá ser seqüencial, conforme mostrado em projeto.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de Telecomunicações (rack): 3 m

- No lado da estação de trabalho: 0,3 m

        - Observações:

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de  modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

      - Tipo: Patch Cords em cobre e Line Cords em Cobre

        - Aplicação:

- O Patch cord é utilizado para a interligação do Switch ao patch panel.

- O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuário (computador).

        - Normas Específicas:

- A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de novembro de 2007 devem atender aos requisitos mínimos da norma EIA/TIA 568-B.2 para Categoria 5e.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 5e, nas dimensões definidas em projeto e planilha, flexíveis, 250 MHz, com 4 pares trançados, com conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto especial de polietileno e capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios. Os patch cords deverão ser confeccionados e testados em fábrica, devendo ser apresentada certificação de categoria 5e do fabricante.

        - Observações:

- O line Cord e patch cord a serem fornecidos deverão possuir certificação compulsória da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) nos termos do “Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações” anexo à Resolução 242/2000 da ANATEL.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Abraçadeiras de Velcro

        - Aplicação:

- Utilizada para agrupamento de cabos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizadas abraçadeiras de Velcro com dimensões de 13 mm de largura e 38 mm de comprimento. Deverão ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando imerso em água manter em cerca de 50 % sua força, recuperando-a totalmente quando seca.

- Deverá estar incluso no fornecimento dos cabos UTP e de fibra óptica para instalação em toda a instalação nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infra estrutura.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Certificação do Cabeamento Estruturado

        - Aplicação:

- Verificação dos parâmetros conforme descrito abaixo:

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos na forma impressa e também em meio magnético (CD).

- A solução e execução dos serviços de instalação deverá ser executado por integrador homologado pelo fabricante que ofereça garantia mínima de 15 anos na instalação e nos componentes (incluindo todos os componentes da instalação, deverá ser garantida a substituição de componente defeituoso sem ônus para o CONTRATANTE durante a vigência da garantia).

- A empresa contratada deverá apresentar previamente, para a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, relatório impresso de, pelo menos, um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e autorize a certificação dos pontos lógicos restantes.

- Para os componentes Categoria 5e, a certificação deverá ser realizada com equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

- Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentação de garantia de 15 anos do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisório. A não entrega da documentação solicitada por este item da especificação implicará na retenção de 10% do valor total da obra contratada pelo CONTRATANTE.

        - Sistema de Medição:

- Por ponto instalado.

    - Rack 19”

        - Aplicação:

- Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuídos nos ambiente do CPD e sala técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida deverá estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rack deverá ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em chapa de aço, com espessura mínima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL 7032 texturizada.

- Os fechamentos devem ser removíveis através de fecho rápido macho/fêmea, de fácil remoção, em chapa de aço.

- Deverá estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, redutores de tração e pés niveladores. Devem vir equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de proteção mínimo IP 44.

- A largura do rack deverá ser de 19", com altura definida em projeto e deverá ter bandeja com no mínimo 2 ventiladores.

- Os equipamentos a serem acondicionados nos racks são bandejas para equipamentos de telecomunicações (modens, switches, etc.) na versão mesa, roteadores e switches, patch Panels, distribuidores ópticos.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessários para a organização interna dos cabos. Deverão ser confeccionados em aço com espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-310D), resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os grampos para organização vertical (passa cabos) para organização interna dos cabos. Deverão ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de aço com espessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalação dos componentes e do rack. Serão utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilização em conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aço temperado.

    - Plugues e Caixas

      - Tipo: Tomada RJ-45

        - Normas Específicas:

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

        - Características Técnicas / Especificação:

- As tomadas serão do tipo modular, padrão RJ-45, tipo fêmea (jack), 8 pinos, categoria 5e, 250 MHz, com vias de contato planas,não blindada, terminais de conexão em cobre berílio, padrão 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A, com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante á chama (UL 94 V-0),  e fornecidas com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal contra poeira.

- Os ícones de Identificação deverão ser utilizadas plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificação externa dos pontos, de acordo com a Norma TIA/EIA-606. Além disso, no espelho da caixa de piso deverá haver uma plaqueta plástica colorida removível para sinalizar se o ponto está configurado para operar com voz ou com dados.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrocalhas, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

- Mopa

- Valeman Elétrica Ltda

- Mega

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Eletrodutos de PVC

- Paschoal Thomeu

- Dutoplast

- Tigre

- Wetzel

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

- Primelétrica

- Steck

      - Sistemas de Cabeamento Estruturado

- Systimax

- Nexans

- Panduit

- AMP

- Beldem

      - Racks

- Knürr

- Black Box

  - Instalações Elétricas para Segurança

    - Sistema de Iluminação

      - Características Comuns

- As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admitida fabricação similar, desde que as características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto.

- Todas as peças devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro.

- A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento.

- Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante.

- Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico, partida instantânea, com alto fator de potência e THDi (taxa de distorção harmônica total de corrente) menor que 12%.

- Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores – portanto, a CONTRATADA deverá seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema.

- Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento, para alimentação individual de cada luminária com as seguintes características:

- Prolongador Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

- Plugue Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

      - Tipo: Luminária de embutir em forro – Pérola – 2x26W

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro decorativa.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária circular de embutir, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, 4 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado. Necessita reator eletrônico.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Pérola da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Projetor orientável – IPENUM – 1x50W

        - Aplicação:

- Spot orientável para iluminação de destaque e valorização de ambiente. Indicada para uso em residências, escritórios, hotéis, estabelecimentos comerciais, vitrines e locais similares. Pode ser usada para iluminação geral.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor, tipo spot foco orientável, para 1 lâmpada halógena com refletor em alumínio facetado de 111mm de diâmetro de 50W. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Necessita transformador eletromagnético ou eletrônico.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Ipenum da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Compactas Duplas 4P  de 26W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas de 26W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000  graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1800 lúmens.

- Diâmetro: 28 mm.

- Comprimento do Bulbo: 165 mm.

- Vida Útil Mínima: 7.500 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 26W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Halógenas de 50W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas halógenas de 50W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 3200graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

- Diâmetro: 50 mm.

- Comprimento: 46 mm.

- Vida Útil Mínima: 2.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) de 100%.

- Potência: 50W.

- Tensão: 12V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Condutores Elétricos

      - Tipo: Condutores Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Camada de Borracha HEPR – EPR/B alto módulo (Cabos uni e multipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores e de circuitos terminais, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B-alto módulo), enchimento de composto poliolefílico não halogenado, cobertura constituída por composto termoplástico com base poliolefílico não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,6/1kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 90º C em serviço contínuo, 130º C para sobrecarga e 250º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo:Condutores Singelos com Isolação em Termoplástico dupla camada poliolefínico não halogenado (NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, desde que especificados em projeto, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos fechados (eletrodutos). A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, condutor com isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínica não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção do fogo, classe de isolação 450/750V, de acordo com as prescrições das normas NBR 13248, NBR NM 280 e NBR 13570/1996. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito.

- Deverão obedecer às prescrições da NBR NM247 (partes 1, 2 e 3).

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

- Referência: Afumex 450/750V da Prysmian ou cabos elétricos com características técnicas equivalentes ou superiores ao contido neste caderno de especificações.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

Por metro instalado.

      - Tipo: Terminais e Luvas de Emenda

        - Aplicação:

- As aplicações de cada produto no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Normas Específicas:

- As normas específicas estão descritas no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos específicos, em que o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização.

- Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 630 mm², os terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 mm². Para bitolas entre 240 e 630 mm², deverão possuir dois furos na base. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão ao cabo, que permita verificar a completa inserção do cabo. Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão. Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação.

- Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105 ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicação: emendas de topo, de retas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral ou circuitos específicos.

- Para emendas de condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 10 e 630 mm², deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão dos cabos, que permita verificar a completa inserção dos condutores. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão.

- Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, anti chama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

- Para cabos com isolação em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime de 130ºC, deverão ser utilizadas fitas à base de borracha etileno propileno (EPR), que restabeleça as características de isolação, resistência e vedação contra umidade dos cabos. A fita deverá atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388. Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral e circuitos específicos.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Pelo conjunto instalado.

      - Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos

        - Aplicação:

- Identificação de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, de tomadas de uso geral e específico, bem como fixação de cabos de energia.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 10 mm².

- Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com formato retangular, dimensões mínimas de 9x64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades.

- As abraçadeiras para amarração de cabos,deverão ser confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de -40ºC a +85ºC, com dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado.

- Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão, ser fabricados em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho -40ºC a +85ºC, com diâmetro de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por conjunto instalado.

      - Tipo: Cabos UTP de Categoria 5e

        - Aplicação:

- Destinados a distribuição horizontal

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabos de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em composto especial de polietileno. Capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios, com marcação seqüencial métrica, NVP mínimo de 70%, e construídos conforme as normas ISSO/IEC 11801; EM 50173 3 ANSI/TIA /EIA 568 - B 2-1.

- Especificação:

- Cabo:			UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Tipo:			Categoria 5e

- Quantidade de pares:	04

- Dist. Máx. permitida:	90 metros

- Cor:			Azul

- Bitola Externa:		~5,4 mm

- Montagem do Cabo: A fixação dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve obedecer à seguinte polaridade (T568A):

PINO	                     COR		    OBSERVAÇÕES

1		Branco do par branco/verde	Par 3

2		Verde				Par 3

3		Branco do par branco/laranja 	Par 2

4		Azul				Par 1

5		Branco do par branco/azul		Par 1

6		Laranja				Par 2

7		Branco do par branco/marrom 	Par 4

8		Marrom				Par 4

- A identificação deve ser colocada a uma distância, conforme descrita a seguir, de modo que a visualização desta não seja prejudicada, conforme descrito abaixo:

- Distância do conector RJ-45 do lado do Patch Panel		(•+/- 1,0 cm).

- Distância do conector RJ-45 do lado da estação de trabalho	(•+/- 20,0 cm).

- Do lado da estação de trabalho a identificação deverá ser seqüencial, conforme mostrado em projeto.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de Telecomunicações (rack): 3 m

- No lado da estação de trabalho: 0,3 m

        - Observações:

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de  modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

      - Tipo: Patch Cords em cobre e Line Cords em Cobre

        - Aplicação:

- O Patch cord é utilizado para a interligação do Switch ao patch panel.

- O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuário (computador).

        - Normas Específicas:

- A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de novembro de 2007 devem atender aos requisitos mínimos da norma EIA/TIA 568-B.2 para Categoria 5e.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 5e, nas dimensões definidas em projeto e planilha, flexíveis, 250 MHz, com 4 pares trançados, com conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto especial de polietileno e capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios. Os patch cords deverão ser confeccionados e testados em fábrica, devendo ser apresentada certificação de categoria 5e do fabricante.

        - Observações:

- O line Cord e patch cord a serem fornecidos deverão possuir certificação compulsória da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) nos termos do “Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações” anexo à Resolução 242/2000 da ANATEL.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Abraçadeiras de Velcro

        - Aplicação:

- Utilizada para agrupamento de cabos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizadas abraçadeiras de Velcro com dimensões de 13 mm de largura e 38 mm de comprimento. Deverão ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando imerso em água manter em cerca de 50 % sua força, recuperando-a totalmente quando seca.

- Deverá estar incluso no fornecimento dos cabos UTP e de fibra óptica para instalação em toda a instalação nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infra estrutura.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Certificação do Cabeamento Estruturado

        - Aplicação:

- Verificação dos parâmetros conforme descrito abaixo:

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos na forma impressa e também em meio magnético (CD).

- A solução e execução dos serviços de instalação deverá ser executado por integrador homologado pelo fabricante que ofereça garantia mínima de 15 anos na instalação e nos componentes (incluindo todos os componentes da instalação, deverá ser garantida a substituição de componente defeituoso sem ônus para o CONTRATANTE durante a vigência da garantia).

- A empresa contratada deverá apresentar previamente, para a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, relatório impresso de, pelo menos, um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e autorize a certificação dos pontos lógicos restantes.

- Para os componentes Categoria 5e, a certificação deverá ser realizada com equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

- Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentação de garantia de 15 anos do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisório. A não entrega da documentação solicitada por este item da especificação implicará na retenção de 10% do valor total da obra contratada pelo CONTRATANTE.

        - Sistema de Medição:

Por ponto instalado.

    - Condutores

      - Tipo: Cabo Coaxial RG 59

        - Aplicação:

- Transmissão de imagem da câmera de segurança

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 59 com blindagem de cobre nu ( cobertura 90 – 95%), condutor singelo em aço cobreado, isolamento em polietileno sólido, 75 ohms, 67pF/m, com duplo condutor de cobre de diâmetro 75 mm incorporado, envoltos em capa PVC na cor branca, conectorizados nas extremidades com conector fêmea tipo BNC na rosca.

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de CFTV: 3 m

- No lado da Câmera: 0,5 m

        - Observações:

- Fabricantes de referência: EATON, SIEMENS, ALARMSEG ou similar.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

    - Equipamentos Especiais

      - Tipo: Sinalizador Audiovisual Intermitente para Rota de Fuga – Padrão Caixa

        - Aplicação:

- Sinalização de emergência

        - Normas Específicas:

- Deverá estar conforme as normas NBR 9441, NBR 9077, NR 23 e Manuais de Sinalização Interna de Agência e Área meio vigentes.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverá estar conforme projeto, memoriais e caderno de detalhes.

- Tensão de alimentação: 24Vdc ou 110/220V-60Hz ( bivolt).

- Em caso de fornecimento em 24Vdc, a CONTRATADA deverá fornecer e instalar fonte de alimentação AC/DC compatível com a tensão de entrada/saída e corrente requisitada pelo sistema;

          - Características do alarme Sonoro:

- Ter intensidade e freqüência entre 500 e 3.000Hz;

- Freqüência variável alternadamente entre som grave e agudo;

- Intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;

- Ter intensidade de no mínimo 15dBA superior ao ruído médio do local.

          - Características do alarme visual:

- Aparência Intermitente;

- Luz em Xenônio de efeito estroboscópio ou equivalente;

- Intensidade mínima de 75 candelas;

- Taxa e flash entre 1 Hz e 5Hz;

          - Características da unidade de acionamento:

- O sistema deverá ser acionado através de unidade de comando ( botão de acionamento) com dupla ação, do tipo “quebre o vidro” e “aperte o botão”;

- Deverá ser fornecido em caixa metálica vermelha com vidro na parte frontal;

- Fixação em caixa padrão 2”x4”;

- Dimensões (LxAxP): 85x123x40mm

- Dotado de botão de acionamento com contato tipo “NA” com Retenção

        - Observações:

- Fabricantes de referência: EATON, SIEMENS, ALARMSEG ou similar.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada

    - Caixas

      - Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Tomada RJ-45

        - Normas Específicas:

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

        - Características Técnicas / Especificação:

- As tomadas serão do tipo modular, padrão RJ-45, tipo fêmea (jack), 8 pinos, categoria 5e, 250 MHz, com vias de contato planas,não blindada, terminais de conexão em cobre berílio, padrão 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A, com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante á chama (UL 94 V-0),  e fornecidas com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal contra poeira.

- Os ícones de Identificação deverão ser utilizadas plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificação externa dos pontos, de acordo com a Norma TIA/EIA-606. Além disso, no espelho da caixa de piso deverá haver uma plaqueta plástica colorida removível para sinalizar se o ponto está configurado para operar com voz ou com dados.

        - Sistema de Medição:

Por unidade.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica).

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo. Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 3/4”.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 1537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

  - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

  - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

  - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

  - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.	O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

Por metro instalado.

    - Quadros Elétricos

      - Aplicação:

- Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para quadros de força, de iluminação, de ar condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensão, entre outros, conforme definição caso a caso em projeto.

      - Normas Específicas:

- Os quadros deverão ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR-60439-1 e NBR-60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

      - Características construtivas e mecânicas – Quadros Metálicos

- O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em um único módulo.

- A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingüeta acionado por chave tipo fenda ou triangular.

- O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG.

- O quadro deverá ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos.

- Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel.

        - Tratamento e pintura – Quadros Metálicos

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- As cores de acabamento serão:

  - parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso

  - placa de montagem - laranja

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

      - Características dos Componentes Elétricos

        - Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar

- Os contatores relés térmicos e relés auxiliares deverão ter características conforme indicado nos os diagramas.

        - Disjuntores de proteção e manobras

- Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca travada na posição ligado.

- Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

- Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

- Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros possuem disparadores eletrônicos e outros disparadores eletrônicos/lógicos. Em caso de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos deverão possuir as mesmas características aos especificados.

- Os disparadores lógicos/eletrônicos deverão possuir capacidade de comunicação com o sistema de supervisão e controle predial através de protocolo modbus RTU fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrônico lógico especificado podem medir.

        - Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS).

- Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

- Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do dispositivo DR.

- Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C :

  - Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

  - Capacidade dos Surtos Unipolar

    - ( 8/20 microseg) : 15 kA ;

    - ( 8/20 microseg) : 40 kA ;

  - Níveis de Sobretensão : <= 1,5 kV ;

  - Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

  - Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;

  - Temperatura ambiente : - 25 º C até + 75º C ;

  - Grau de Proteção : IP 20

  - Fixação : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

- Para o esquema de aterramento citado deverão ser instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).

- Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes características técnicas:

- Capacidade de Energia: 2500 Joules

- Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

- Vida Útil, com 120 Vac aplicados:

  - 3 kA, 8/20 micro seg	> 3000 operações

  - 10 kA, 8/20 micro seg	> 100 operações

- Temperatura Operacional: -40º até + 65º C

- O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.

        - Unidades de comando

- As unidades de comando deverão ser apropriadas para operação em 500VCA ou 250VCC deverão ser para serviço pesado, vida mecânica 100.000 manobras, grau de proteção mínima conforme IP-54.

- As botoeiras deverão ser do tipo "contatos momentâneos". Deverão ser operadas externamente sem necessidade de abertura da porta do painel. Chaves de controle e de comando deverão ser adequadas para instalação em painéis. Contatos de botoeiras e chaves de controle deverão ser prateados.

- Botões e chaves deverão obedecer ao seguinte código de cores:

  - Partida ou Liga........................................................Verde

  - Parada ou Desliga....................................................Vermelho

  - Teste......................................................................Amarela

  - Rearme...................................................................Preta

  - Chave seletora........................................................Preta

  - Desligamento de emergência.........Vermelha (tipo cogumelo)

        - Lâmpadas

- As lâmpadas dos sinalizadores serão padronizadas do tipo incandescente, soquete baioneta - BA9S, com comprimento máximo de 28mm. A troca das lâmpadas deverá ser efetuada pela parte frontal sem necessidade de se abrir a porta do painel. Deverá ser fornecido um extrator de lâmpada caso este seja necessário para sua troca.

- As lâmpadas deverão obedecer o seguinte código de cores:

  - Ligado.....................................................................Vermelha

  - Desligado.................................................................Verde

  - Sinalização...............................................................Branca

  - Alarme.................................................................... Amarela

        - Fusíveis para comando

- Deverão ser do tipo diazed até a corrente nominal de 50A. Acima deste valor deverão ser do tipo NH. As bases e tampas e anéis de proteção dos fusíveis diazed, deverão ser de porcelana. As bases NH deverão ser montadas justapostas com separadores de fenolite, ou com espaçamentos mínimos conforme indicado pelo fabricante.

        - Bornes Terminais

- A fiação destinada a conexões externas ao painel, deverá ser levada a bornes terminais.

- Os bornes deverão ser de um só tipo para todo o fornecimento, de fixação unificada para força e comando.

- Os bornes de força deverão ser sobredimensionados para receber cabos de até 2 bitolas acima da bitola da capacidade de carga.

- Os bornes deverão ser de material isolante não quebradiço (de nylon ou poliamida).

        - Acessórios

- Para cada quadro deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Um porta desenhos na parte interna da porta.

- Uma chave para parafusos de ajuste para fusíveis diazed.

        - Inspeção e testes na fábrica

- O equipamento objeto desta especificação deverá ser submetido às inspeções e testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados à documentação fornecida.

- Os painéis deverão possuir garantia de fabricação mínima de 12 meses a partir do seu início de funcionamento.

- As inspeções e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deverão ser feitas em presença do inspetor do comprador.

- O CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA CONTRATADA Na realização de alguns dos testes previamente combinados, o que não libera o fornecedor da realização destes testes e apresentação dos relatórios correspondentes.

- A aprovação do inspetor credenciado pelo comprador, não isenta o fornecedor das responsabilidades e garantias definidas nesta especificação.

- Todos os testes relacionados a seguir deverão ter seus custos explicitados na proposta, caso envolvam custos adicionais.

- As Inspeções de verificação geral de dimensões serão realizadas de acordo com os desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.

- A Inspeção visual inclui as seguintes verificações:

  - Estado geral dos quadros.

  - Condições gerais de pintura.

  - Facilidade de manutenção.

  - Rigidez mecânica das fixações.

  - Quantidade e características dos componentes nos desenhos aprovados.

- Os testes mecânicos consistem na verificação de bom funcionamento das portas, dos interlockes mecânicos das maçanetas, da extração e inserção de gavetas extraíeis quando for o caso, etc.

- Os testes de operação elétrica e controle de fiação serão verificados a exatidão da fiação e operação elétrica na seguinte seqüencial:

  - Testes dielétricos incluindo:

    - Verificação com Megger do isolamento dos barramentos, fiação de comando, proteção e medição.

    - Ensaio de tensão aplicada conforme normas ABNT.

    - Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

    - Testes de continuidade da fiação e verificação da fiação e bornes.

    - Testes de verificação de funcionamento elétrico e mecânico dos componentes

    - Rack 19”

        - Aplicação:

- Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuídos nos ambiente do CPD e sala técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida deverá estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rack deverá ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em chapa de aço, com espessura mínima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL 7032 texturizada.

- Os fechamentos devem ser removíveis através de fecho rápido macho/fêmea, de fácil remoção, em chapa de aço.

- Deverá estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, redutores de tração e pés niveladores. Devem vir equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de proteção mínimo IP 44.

- A largura do rack deverá ser de 19", com altura definida em projeto e deverá ter bandeja com no mínimo 2 ventiladores.

- Os equipamentos a serem acondicionados nos racks são bandejas para equipamentos de telecomunicações (modens, switches, etc.) na versão mesa, roteadores e switches, patch Panels, distribuidores ópticos.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessários para a organização interna dos cabos. Deverão ser confeccionados em aço com espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-310D), resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os grampos para organização vertical (passa cabos) para organização interna dos cabos. Deverão ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de aço com espessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalação dos componentes e do rack. Serão utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilização em conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aço temperado.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

- White Martins

      - Sensor de Presença

- Pial

Sensor Light (Fabric. Off Light)

  - Instalações Especiais - Ar Condicionado, Exaustão e Pressurização

- As instalações serão executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis.

- De maneira geral será obedecida a NBR - 16401. Para tanto deverão ser empregados profissionais devidamente habilitados e ferramental adequado a cada tipo de serviço. As normas de construção dos materiais e equipamentos complementadas por:

- ANSI -  	"American National Standards Institute";

- ARI  -	"Air Conditioning and Refrigerating Institute";

- ASHRAE -"American Society of Heating, Refrigerating and  Air Conditioning Engineers";

- ASME - 	"American Society of Mechanical Engineers";

- ASTM -	"American Society for Testing and Materials";

- NEC -	"National Electrical Code";

- NEBB - 	“National Enviromental Balancing Bureau”

    - Dados Para o Projeto

- A presente especificação tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais a serem mantidos nas Agências  da  Caixa Econômica Federal,que se serão instaladas em localidades diversas, e foi projetada para atender as condições de tratamento e movimentação de ar.

- O projeto foi elaborado para atender a carga térmica de verão, considerando-se uma Latitude de 8° Sul e 47° Oeste. As condições externas são Temperatura de bulbo seco de 32 °C e Temperatura de bulbo úmido de 26 °C, enquanto que as condições de conforto foram definidas para as áreas de espera: Temperatura de bulbo seco de 24 °C e Umidade relativa de 50%; e para os ambientes de escritórios: Temperatura de bulbo seco de 23 °C e Umidade relativa de 50%.

- A vazão de renovação considerada foi de 27 m3/h de ar por pessoa, conforme portaria do Ministério da Saúde, pois este valor encontrado foi superior ao valor resultante dos cálculos segundo a metodologia da NBR-16401-3. O níveis  de ruídos aceitáveis são de até 50 dB.

    - Locação das Unidades

- As unidades evaporadoras das máquinas tipo splitão serão instaladas na casa de máquinas. Já as evaporadoras dos splits área de auto atendimento/abastecimento serão locados abaixo do forro, utilizando-se tirantes tipo varão roscado de 3/8”, sempre fixados a estrutura metálica do prédio. E as evaporadoras que atenderão a sala técnica e a sala de segurança serão fixadas na divisória através buchas de 3/8”.

- Todas as unidades condensadoras, tanto dos splits, quanto das máquinas tipo splitão, serão instaladas na plataforma metálica que será locada sob o telhado da agência.

    - Rede de Dutos

      - Rede de Dutos Convencionais

- O sistema de distribuição de ar é realizado através de dutos fabricados em chapa de aço galvanizado, conforme indicado a seguir, e montado no pleno existente entre o forro e o teto. O ar será insuflado nos ambientes através de difusores diversos, mostrados em projeto, e fabricadas em alumínio, o quais deverão ser dotados de registros reguladores de vazão. Para garantir a estanqueidade, os dutos deverão ser executados com equipamentos do tipo Lockformer(fabricante de referência), e as uniões deverão ser feitas com juntas tipo Powermatic (fabricante de referência).

- Os dutos convencionais deverão ser fabricados em aço galvanizado, conforme indicação em projetos, sendo que os materiais deverão seguir as seguintes especificações:

- Aço galvanizado: conforme PB-315/81 - Chapas de aço-carbono zincadas por imersão a quente - requisitos gerais (NBR-7013), EB-649/81 - Chapas de aço-carbono zincadas pelo processo contínuo de imersão a quente (NBR-7008) e MB-5/88 - Produto metálico - ensaio de dobramento semiguiado (NBR-6153);

- A chapa utilizada para construção dos dutos, salvo expresso ao contrário em projeto, deverão ter a bitola de acordo com as normas referentes em vigor e devem ser seguídas as orientações da SMACMA a respeito do assunto; A tabela a seguir é orientativa e relata os padrões seguidos comercialmente

| Bitola USG – Espessura (mm) |  | Circular (mm) |  | Retangular (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alumínio | Aço Galvanizado | Helicoidal | Calandrado Longitudinal | Lado Maior |
| 24 – 0,64 | 26 – 0,50 | até 255 | até 450 | até 300 |
| 22 – 0,79 | 24 – 0,64 | 250 a 600 | 460 a 750 | 310 a 750 |
| 20 – 0,95 | 22 – 0,79 | 950 a 900 | 760 a 1150 | 760 a 1400 |
| 18 – 1,27 | 20 – 0,95 | 950 a 1250 | 1160 a 1500 | 1410 a 2100 |
| 16 – 1,59 | 18 – 1,27 | 1300 a 1500 | 1510 a 1300 | 2110 a 3000 |

- Deverá ser observado o nível de estanqueidade, para cada tipo de equipamento, para definição do sistema de junção dos dutos que poderá ser: juntas/chavetas, perfis Metu ou flanges TDC). Essas definições seguirão as seguintes classes:

- Classe 125 – dutos com pressão interna de até 12,5 mmCA (125 Pa). Será utilizada essa classe de duto para os dutos dos splits de embutir.

- Classe 500 – dutos com pressão interna de até 50 mmCA (500 Pa). Será utilizada essa classe de duto para o dutos que atendem o sistema de insuflamento do splitão.

- O dutos deverão obedecer aos padrões normais de serviço em conformidade com o disposto nas normas da ABNT e recomendações da CI12 - SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) ou DW143 da HVCA (Heating Ventilating Contractors Association).

- Todas as derivações do ramal principal para um ramal secundário deverão obrigatoriamente conter uma entrada em 45° (bota) e captores de ar tipo splinter, para reduzir a turbulência e a perda de carga.

- Sempre que o ramal principal se dividir em dois, a derivação deverá possuir damper de captação, garantindo assim os valores de vazão nos dois ramais.

- Os dutos deverão ser totalmente selados nas emendas, juntas e chavetas com frio asfalto. Os joelhos e curvas deverão ser dotados de veios defletores, segundo a boa técnica de colocação das mesmas para atenuar a perda de carga, os veios defletores das curvas e acessórios deverão ser executados em chapa de aço galvanizado de bitola 18. Deverão ser fixados na estrutura metálica do telhado. Todos os pendurais, braçadeiras e suportes deverão ser confeccionados em aço, ferro cantoneira ou barras roscadas, e pintados com tinta protetora, anticorrosiva. Nos pontos onde forem detectados vibrações, os dutos deverão ser providos, a posteriori, de apoios de borracha. As interligações dos dutos com as unidades condicionadoras deverão ser através de conexões de lonas flexíveis.

- Conforme indicação em projeto, deverão ser instaladas portas de inspeção, referência Powermatic ou equivalente, com a devida vedação para garantir estanqueidade.

- O interior dos dutos deverá estar totalmente limpo após a sua instalação, visto que normalmente é executada concomitantemente à obra civil.

- A fabricação da rede de dutos, deverá ser executada por mão-de-obra especializada e com prática comprovada nesta atividade, equipada com máquinas e ferramental necessários, adequados e em bom estado de uso. Os serviços deverão ser desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza e organização.

- Para obtenção de um melhor nível de estanqueidade e padronização, desejado a esta aplicação, o instalador deverá obedecer aos seguintes parâmetros:

- Somente será autorizada a utilização de “viradeira” para dobras a 90 (noventa) graus. Demais ângulos e conformações deverão utilizar ferramentas próprias para tais funções, tais como:

- Enlharga (Pittsburgh), juntas e chavetas

  - Máquina Fabricação – Lockfomer ou equivalente

  - Modelo Referência – Cleatformer.

- Fechamento longitudinal

  - Máquina Fabricação – Trumpf ou equivalente

  - Modelo Referência – Seam Locker.

- Importante: Não serão aceitos fechamentos longitudinais (Enlharga) com utilização de martelos.

- Os dutos deverão ser isolados externamente com manta de lã de vidro de 25 mm de espessura, fixados aos dutos por meio de adesivo especial para o material utilizado. Todas as mantas serão montadas de forma a não apresentar descontinuidades.

- Todos os tirantes e barras usadas na suportação dos dutos deverão ser pintadas e tratadas contra corrosão. A tinta de fundo a ser aplicada será a base de resina epóxi curada com isocianato (tinta stop primer) que atenda a norma SIDERBRÁS SB – 54. A superfície a ser pintada deverá estar seca e livre de contaminantes. A aplicação da tinta de fundo deverá ser realizada com pistola de pulverização, uniformemente e em duas demãos. A tinta será de fabricação Renner do tipo “Renner primer de alta aderência” ou Hammerite de fabricação da Coral, ou outras tintas anti corrosivas com composição em cromato de zinco.

    - Suportes e Amortecedores

- A CONTRATADA fornecerá, instalará todas as braçadeiras, tirantes, conexões, suportes flexíveis, chumbadores expansivos e outros dispositivos para a montagem e fixação dos equipamentos, incluindo-se as unidades condicionadoras, tubulações, rede de dutos, fiação e demais elementos que constituem o conjunto da instalação, conforme desenhos.

- Todas as estruturas deverão ser fabricados em ferro e serem submetidas a tratamento contra corrosão. Devem ser firmemente fixadas a estrutura e testadas antes da montagem dos equipamentos.

    - Critério De Similaridade

- Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste projeto, o foram por serem os que melhor atenderam aos requisitos específicos do sistema e de qualidade.

- Estes equipamentos e materiais poderão ser substituídos por outros similares, estando o critério de similaridade sob responsabilidade exclusiva da contratante e do autor do projeto.

- Para comprovação da similaridade será apresentado à contratada, por escrito, justificativa para a substituição das partes especificadas neste documento, incluindo memorial de cálculo para seleção dos equipamentos propostos, acompanhado, quando for o caso, de diagramas e cálculos psicrométricos e catálogos com as especificações de equipamentos e materiais.

    - Ensaios, Inspeções, Testes e Balanceamento dos Sistemas

      - Testes e Inspeções

- A Contratada providenciará todos os testes e inspeções nas redes hidráulicas, de ar e elétrica e nos equipamentos e componentes do sistema, conforme indicados nas especificações correspondentes. Para tanto providenciará todo o pessoal, instrumentação e meios para realização da tarefa.

- Todos os equipamentos, após a montagem definitiva na obra, serão submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

- Serão aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as características de funcionamento exigidas nas especificações técnicas e nos desenhos de catálogos de equipamentos ou de seus componentes. Será verificado se todos os componentes (mecânicos ou elétricos) dos equipamentos trabalham nas condições normais de operação, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas aplicáveis.

      - Geral

- A substituição, revisão e/ou acréscimo de quaisquer elementos do sistema, para tornar a instalação balanceável será efetuada sem qualquer custo adicional.

- Todos os instrumentos utilizados para os testes e balanceamento dos sistemas serão calibrados e aferidos.

- A Contratada apresentará ao término destes serviços, os seguintes documentos:

- Relatório completo dos testes;

- Estes documentos farão parte integrante dos exigidos para a emissão do Termo de Recebimento.

- Para realização dos trabalhos acima citados, a Contratada seguirá o cronograma de montagem a ser estabelecido de comum acordo com a Contratante.

    - Embalagens e Transporte

      - Embalagens

- Todas as partes integrantes deste fornecimento terão embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias não pavimentadas e/ou via marítima ou aérea.

- Além disto, as embalagens serão adequadas para armazenagem por período de, no mínimo, 01 (um) ano, nas condições citadas anteriormente.

- A Contratada adequará, se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às condições mínimas estabelecidas acima, independente da inspeção e aprovação das embalagens pela Contratante ou seu representante.

- As embalagens serão baseadas nos seguintes princípios:

- Todos os volumes conterão as indicações de peso, bruto e líquido, natureza do conteúdo e codificação, bem como local de instalação.

- Ter indicações de posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento;

- Todas as indicações serão feitas nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a ordem de estocagem e identificação dos mesmos.

- As embalagens conterão também as indicações do tipo de armazenagem: condições especiais de armazenagem, armazenagem em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo.

- Ter todas as embalagens numeradas consecutivamente;

- Ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuízo da segurança dos operadores.

- No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas características necessitem de inspeções, manutenção preventiva ou outros serviços, as respectivas embalagens serão construídas de forma a serem abertas sem danificá-los.

      - Transporte

- Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, são considerados quando postos no canteiro.

- A CONTRATADA será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no Canteiro até o local de sua aplicação definitiva.

- A CONTRATANTE permitirá o uso dos dispositivos de elevação vertical (elevadores, guinchos, etc.), junto ao "pé da obra" que serão utilizados por todos os empreiteiros.

- Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA proverá equipamento, dispositivos, pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão.

- A CONTRATADA preverá em todas as operações de transporte, todos os seguros aplicáveis.

    - Montagem e Identificação

      - Supervisão de Montagem

- A CONTRATADA manterá na obra, durante o período de montagem, engenheiro(s) e técnico(s) especializados para acompanhamento dos serviços. Estes elementos farão também a supervisão técnica da qualidade do serviço.

- A CONTRATADA não permitirá que os serviços executados e sujeitos às inspeções por parte da CONTRATANTE, sejam ocultados pela construção civil, sem a aprovação ou a liberação desta.

      - Serviços de Montagem

- Os equipamentos e componentes constituintes do Sistema de Ar Condicionado serão montados pela CONTRATADA, de acordo com as indicações e especificações dos itens correspondentes.

- A CONTRATADA proverá também todos os materiais de consumo e equipamentos de uso esporádico, que possibilitam perfeita condução dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido.

- Deverá igualmente tomar todas as providências a fim de que os equipamentos e/ou materiais instalados ou em fase de instalação, sejam convenientemente protegidos para evitar que se danifiquem durante as fases dos serviços em que a construção civil ou outras instalações sejam simultâneas.

- Os serviços de montagem abrangem, mas não se limitam aos principais itens abaixo:

- Fabricação e posicionamento de suportes metálicos necessários à sustentação dos componentes;

- Nivelamento dos componentes;

- Fixação dos componentes;

- Execução de retoques de pinturas (caso fornecidos já pintados) ou pintura conforme especificação anteriormente definida;

- Posicionamento de tubos, dutos, conexões e dispositivos de fixação ou sustentação dos mesmos;

- Interligação de linhas de fluidos aos componentes e/ou equipamentos;

- Interligação de pontos de alimentação elétrica aos componentes e/ou equipamentos;

- Isolamento térmico de todas as linhas de fluidos ou equipamentos conforme aplicável;

- Regulagem de todos os subsistemas que compõem o Sistema de Ar Condicionado;

- Fornecimento e instalação de toda a rede elétrica de força, de acordo com o projeto.

      - Placas e Identificação

- Cada equipamento deverá receber uma placa contendo todas as informações necessárias à sua perfeita identificação (Marca, modelo, fabricante, número de série, data de fabricação e capacidade). As placas de identificação serão feitas de aço inoxidável, com dizeres em língua portuguesa gravados em baixo relevo. A Contratante reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas placas de identificação.

- Pesos e dimensões serão representados em unidades do Sistema Internacional de Unidade.

      - Identificação das Partes do Sistema

- As linhas de fluidos serão identificadas em conformidade ao determinado no item correspondente.

- Será preparada uma tabela digitada, mostrando todas as partes identificadas.

- Todas as partes serão identificadas com seu código correspondente por meio de uma plaqueta de aço, gravada a punção, presa aos mesmos por rebites.

    - Rede  hidráulica

Este item abrange o fornecimento de todos os materiais para a montagem das tubulações,válvulas, registros, suportes e o quanto for necessário para a completa instalação da rede hidráulica que atenderá a casa de máquinas e o dreno dos equipamentos instalados.

      - Especificação dos Materiais

- Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com tubos de cloreto de polivinil (PVC), pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT.

- Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

Os tubos deverão ser de PVC duro com diâmetros entre 20 a 40 mm.

    - Isolamento Acústico

O isolamento acústico será instalado nas paredes da casa de máquinas.

      - Especificação dos Materiais

- Fabricado em espuma flexível de poliuretano revestida por um filme de poliuretano impermeável transparente, densidade 36kg/m3, auto extinguível.

- A espuma deverá atender às normas de segurança contra fogo FMVSS 302/1999 para espuma de poliuretano e a NBR 9442/1986 – Classe A.

    - Caixa de Brita

Este item detalha a construção da caixa de brita onde serão depositadas as linhas de dreno. Suas medidas estão especificadas em projeto, assim como sua composição interna.

      - Especificação dos Materiais

- As paredes da caixa de brita deverão ser de alvenaria, e as medias conforme consta em projeto.

- Deverá ser instalada  tampa em concreto nas medias especificada em projeto.

- A brita a ser utilizada no interior é do tipo nº 1.

    - Pré-Operação e Recebimento do Sistema

      - Limpezas das Instalações

- Antes da pré-operação, a Contratada deixará a instalação limpa e em condições adequadas, realizando, no mínimo, os seguintes serviços:

- Limpeza de máquinas e aparelhos

- Remoção de qualquer vestígio de cimento, reboco ou outros materiais; graxas e manchas de óleo remover com solvente adequado.

- Limpeza de superfícies metálicas expostas

- Limpeza com escova metálica de todos os vestígios de ferrugem ou de outras manchas.

      - Pré-Operação

- A Contratada efetuará, na presença da Contratante, a pré operação do sistema de ar condicionado, no sentido de avaliar o seu desempenho e de seus componentes, como também simular todas as condições de falhas, verificando inclusive a atuação dos sistemas de emergências. A Contratada providenciará todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à condução da pré-operação.

- Caso, por razões quaisquer, não existam condições na ocasião, de avaliação do desempenho, a Contratada estabelecerá métodos para simulação das mesmas, ou estabelecerá outros parâmetros para avaliação do sistema submetendo-se à aprovação da Contratante.

- Após encerrada a pré-operação, a Contratada corrigirá todos os defeitos que foram detectados durante a mesma. Além disso, todos os pré-filtros de ar dos condicionadores serão substituídos por novos.

- Caso a instalação seja entregue em etapas, a pré-operação será executada para cada uma das etapas entregues e abrangerá todos os componentes da mesma, nas condições descritas acima.

      - Recebimento

- Após a montagem, testes e pré-operação da instalação será feito o Comissionamento da instalação pela CONTRATADA ou por empresa pela CONTRATADA indicada. Quando todas as condições de desempenho do sistema forem satisfatórias, dentro dos parâmetros assumidos, a instalação será considerada aceita.

  - Limpeza Geral e Final

- Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada.

    - Tipo: Remoção de entulho

      - Aplicação:

- Durante todo o período da obra.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

- Não poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

- Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

      - Tipo: Limpeza Final

        - Aplicação:

- Limpeza para entrega da obra.

        - Características Técnicas / Especificação

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

- As superfícies de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

- Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

Memorial de Projeto : Instalações Hidráulicas

- Memorial descritivo de Obra

  - Instalações Hidráulicas

- A entrada de água será executada por uma entrada lateral a agência, devendo ser executada uma caixa de alvenaria para abrigo do hidrômetro e fechamento com tampa T13 (Concessionária Local).

- Após o hidrômetro a água abastecerá o reservatório superior. O reservatório superior irá alimentar as colunas de água descritas nos projetos, bem como o reservatório de aproveitamento de água da chuva interligado, caso haja falta d'água não potável para consumo dos pontos especificados em projeto.

- O reservatório de água potável deverá, obrigatoriamente, ficar acima do nível do reservatório de aproveitamento de água de chuva.

- O sistema de aproveitamento, será abastecido pela água da chuva coletada do telhado, que passará por um filtro para remoção de impurezas e ficará armazenado em reservatório próprio.

- O excesso de água da chuva será eliminado por gravidade somente após o reservatório de água de aproveitamento estar completamente cheio.

- A água de aproveitamento, deverá abastecer os vasos sanitários exclusivamente e as torneiras de limpezas indicadas no projeto.

- O esgoto será encaminhado para as caixas de inspeção que será conduzido a rede de esgoto existente no local.

- Para os casos de execução da estrutura em sistema convencional, deverão ser feitas as devidas alterações para adequação ao sistema estrutural e de vedações.

- Memorial de especificações

  - Instalações Hidráulicas

- A execução dos serviços deverá obedecer:

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;

- às disposições constantes de atos legais;

- às especificações e detalhes dos projetos; e,

- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

- Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. As buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem das tubulações através de elementos estruturais, deverão ser executadas e aplicadas antes da concretagem.

- Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção.

- As tubulações aparentes deverão ser convenientemente fixadas por braçadeiras, tirantes de aço ou outros dispositivos que lhes garantam perfeita estabilidade, bem como devidamente pintadas.

- As tubulações de distribuição de água, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, serão lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar e, em seguida, submetida à prova de pressão interna.

- Quando a edificação for executada em sistema steel frame, com paredes de vedação internas em sistema leve (drywall) utilizar produtos, equipamentos específicos para instalação no referido sistema. Quando da execução do radier, as respectivas esperas das tubulações de água e esgoto deverão ser previstas e lançadas.

  - Esgotos e Águas Pluviais

- As Instalações sanitárias de esgotos e águas pluviais deverão obedecer às normas da ABNT relativas ao assunto, em especial o disposto nas seguintes:

- NB-19/83: Instalações Prediais de Esgotos Sanitários (NBR 8160);

- NB-37/86: Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário (NBR 9814);

- NB-567/86: Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário (NBR 9649);

- NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais.

- Descritivo:

- O sistema utilizado será o separador absoluto, havendo um sistema coletor de esgotos inteiramente separado do escoamento de águas pluviais.

- Todos os ramais coletores e colunas de esgoto internos da agência deverão ser dirigidos a subcoletores e daí para a rede coletora geral, cujos efluentes, serão encaminhados à rede existente ou, na ausência desta, a fossa e sumidouro.

- A água pluvial será coletada, utilizada exclusivamente para acionamento de descargas sanitárias e torneiras de limpeza, o volume excedente, lançado na rede de águas pluviais ou, na ausência desta, ao sumidouro.

- Especificações e Encargos:

- Materiais

- Tubulações de esgotos primários, secundários e ventilação internas ao prédio: tubos e conexões em PVC, linha sanitária.

- Ramais e subcoletores: tubos e conexões em PVC, linha reforçada.

- Ralos secos e sifonados: em PVC, com caixilho e grelhas cromadas.

- Tubulação da rede coletora externa de esgotos: tubos em PVC, linha reforçada.

- Tubulação de água pluvial:

- Rede interna ao prédio: para diâmetros de 50 a 200mm utilizar tubos em PVC, linha reforçada, Tigre ou similar.

- Rede externa ao prédio: para diâmetros até 250mm utilizar tubos em PVC, linha reforçada; para diâmetros acima de 250mm, utilizar tubos de concreto.

- Caixas de areia:

- Caixas de areia: as caixas de areia serão de seção quadrada, em concreto pré-moldado ou alvenaria de tijolos maciços com paredes de espessura mínima de 20cm. Deverão possuir em seu fundo, canaleta de passagem e, quando profundas, deverão ser dotadas de degraus, para facilitar o acesso a seu interior.

- Utilizar tampão de ferro fundido T-120 em local de tráfego pesado, T-70 em local de tráfego leve e, quando indicado em projeto, caixilho e grelha do mesmo material.

- Caixas de Inspeção:

- Deverão ser retangulares, quadradas ou circulares, sendo construídas em seções ou anéis de concreto armado, pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos ou blocos de concreto com paredes de no mínimo 20cm de espessura.

- Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de lado, no mínimo, e as de forma circular, 0,60m de diâmetro.

- Para profundidade superior a 1,00m, as caixas de forma quadrada terão 1,10m de lado, no mínimo, e as de forma circular, 1,10m de diâmetro no mínimo.

- Na hipótese prevista no item anterior, as caixas de inspeção – que passam a denominar-se “poços de visita” – serão dotadas de degraus, com espaçamento mínimo de 0,40m, para facilitar o acesso ao seu interior.

- O fundo deverá ser construído de modo a assegurar rápido escoamento e a evitar formação de depósitos.

- Tampão de ferro fundido facilmente removível e permitindo composição com o piso circundante. T-120 em local de tráfego pesado e T70 em local de tráfego leve.

- Caixas de Passagem

- Destinadas a receber água de lavagem de pisos e/ou efluentes de canalização secundária, poderão ser dotadas de grelhas ou tampa cega.

- Caixas Sifonadas / Caixa de Gordura

- Serão de concreto ou PVC, com bujão para limpeza e tampa de fechamento hermético.

- Deverão conter fecho hídrico com altura mínima de 200mm.

- Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 25cm, no mínimo, e, quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um circulo de 20cm de diâmetro no mínimo.

- Tampa de PVC, alumínio ou de ferro fundido removível, de fechamento hermético.

- Orifício de saída com diâmetro igual ao do ramal correspondente.

- Filtro de limpeza

- O filtro de limpeza (para a água de aproveitamento), deverá seguir orientações do fabricante.

- Outras Observações:

- Quando as tubulações estiverem lançadas em shafts ou chaminés falsas, deverão estar fixadas por braçadeiras a cada 3 metros, no mínimo.

- Para casos onde a tubulação estará fixada em paredes e/ou suspensas em laje, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos fixadores será determinado de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

- As derivações que ocorrerem embutidas nas paredes ou pisos não poderão estar envoltas no concreto estrutural.

- As passagens de tubulações em peças estruturais deverão ser previstas antes de sua execução através de buchas bainhas, tacos, etc.

- Os coletores de esgotos, quando enterrados, serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será determinada pela natureza do terreno.

- As valas abertas para assentamento das tubulações só poderão ser fechadas após verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

- Os tubos, de modo geral, serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

- As extremidades das tubulações deverão ser vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues.

- Deverão ser tomadas precauções para se evitar a entrada de detritos nos condutores bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, ramais, etc.

- Declividades:

- As declividades indicadas em projeto deverão ser consideradas como mínimas.

- Deverão ser seguidas as seguintes declividades mínimas:

- Ramais de descarga: 1%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores até Ø100mm: 1%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores entre Ø100 e 150mm: 1,2%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores entre Ø150 e 250mm: 0,5%

- Ramais de Esgoto e Subcoletores acima Ø250mm: 0,4%

- Testes e Verificações:

- Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido.

- No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 mca); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 Kpa (3,5 mca); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

- Após a instalação, dos aparelhos sanitários serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25 Kpa (0,025 mca), durante 15 minutos.

- Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas.

- A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala.

- Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

- Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

- Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo reduzir em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

- Os testes deverão ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO.

- Durante a fase de testes, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

- Inspeção:

- Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de inspeção e manutenção do sistema.

3. Água Fria

- Descritivo:

- As canalizações de água fria não poderão ser lançadas dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

- O ramal de alimentação abastecerá o reservatório superior de acumulação por gravidade, através de uma torneira de bóia.

- Para facilitar a desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões nos barriletes, ou onde convier.

- A alimentação de água do prédio será feita a partir do reservatório superior por gravidade. Obs.: No caso de se optar pela adoção de reservatório inferior, a água será recalcada ao reservatório superior, através de eletrobombas centrífugas.

- A instalação deverá ser executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

- As tubulações deverão ter diâmetro mínimo interno de 1/2".

- Quando se usar tubos e conexões em PVC, a vedação das roscas deverá ser feita por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, hostafon, solução de borracha ou similares.

- Nas tubulações em PVC, as conexões de saída para os diversos aparelhos de utilização serão do tipo reforçado.

- Quando se usar tubos roscáveis, as conexões terão reforço blindado, e quando se usar tubos soldáveis as conexões terão buchas de latão.

- É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis.

- Todas as tubulações, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias, deverão ser submetidas à prova de pressão interna. Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima a que será submetida a instalação, não devendo, em ponto algum da canalização, o valor da sua medida ficar a menos de 1 Kg/cm².

- A duração da prova será pelo menos de 6 (seis) horas para cada teste de pressão. A pressão será transmitida por bomba apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema.

- Especificações e Encargos:

- Do reservatório superior partirão, através do barrilete, ramais que alimentarão as diversas colunas que derivarão no andar térreo e alimentarão os diversos pontos de consumo. Todo o sistema será facilmente assimilável pela análise atenta do projeto. Todo ramal possuirá seu próprio registro de seccionamento, facilitando a operação e manutenção.

- A instalação deverá ser executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT.

- As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados.

- Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não sofrer influência de deformações ocorridas na edificação.

- As declividades indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

- As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, somente poderão ser fechadas após verificação, pela FISCALIZAÇÃO, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividades, observando-se o disposto na NBR-8160.

- Materiais

- Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm², soldáveis, de acordo com a ABNT.

- A tubulação do barrilete, caso exposta ao sol, deverá receber a devida proteção com material adequado especificado pelo fabricante.

- Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de flechas (deformações). Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma.

Memorial de Projeto: Instalações Elétricas

- Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações Elétricas

- A alimentação do QGBT vem da medição da Subestação em poste. Deverá ser instalada a Subestação em poste  no lote da agência e a medição nos locais indicados em projeto;

- A empresa contratada deverá executar a extensão da rede de alta tensão, conforme projeto, nos padrões e normalizações da Companhia Energética de Goiás (CELG), para alimentação da subestação a ser instalada no terreno de implantação da agência.

- Será utilizado um no-break de 8 kVA para o QFNB para suprimento de energia ininterrupta nas áreas de atendimento da agência;

- Será utilizado um no-break para o QSNB de 10kVA para alimentação do Rack da sala segura, câmeras e demais equipamentos de segurança;

- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os quadro conforme projeto.

- Fornecimento e instalação dos painéis elétricos de forma a atender aos diagramas unifilares do projeto; inclusive caixa, disjuntores, barramentos, chaves, canaletas e tudo necessário para sua perfeita instalação;

- Deve ser executado o intertravamento entre o sistema de ar condicionado e as condensadoras da área de Auto Atendimento e das Salas Técnicas.

- Serão instalados Quadro de Seccionamento próximos às condensadoras de ar para auxílio à manutenção dos equipamentos e adequação à NR10;

- Os SPLITS a serem instalados pela empresa executora deverão ter modificação de fábrica para que quando energizado suas condensadoras todo o sistema seja acionado automaticamente refrigerando o ambiente a uma temperatura pré-programada e quando desenergizado o sistema desliga, sendo assim, independente de comando manual.

- Todos os cabos elétricos deverão ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça conforme norma NBR-13248;

- A construtora deverá apresentar à fiscalização do contratante, ou na falta deste ao próprio contratante, o detalhamento de montagem do painel para prévia aprovação antes de sua fabricação. Todos os painéis deverão ser fabricados e testados de acordo com a NBR IEC 60439-3.

- Em todos os quadros elétricos, deverá ser prevista a instalação de DPS, dispositivos DR e disjuntores (conforme projeto).

- A CONTRATADA deverá prever o fornecimento e instalação dos sinalizadores audiovisuais e unidades de acionamento em atendimento aos requisitos de acessibilidade, conforme previsto em projeto e memorial.

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC;

- Fornecer e instalar luminárias, reatores, soquetes, lâmpadas, parafusos, tirantes e todo material necessário para sua perfeita instalação. Na área de Auto atendimento e no circuito periférico as esquadrias e a iluminação prismática da agência devem ser instalados nas luminárias sensores de iluminação e reatores dimerizáveis para o controle do nível de iluminação, conforme indicado em projeto.

- Fornecimento e instalação de luminárias de emergência, incluindo suportes, baterias seladas, lâmpadas, parafusos, tirantes e todo material necessário para sua perfeita instalação;

- Fornecimento e instalação do Relé fotoelétrico para iluminação externa;

- Prever recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe;

- Prever bordas e acessórios para fixação em forro especiais;

- Prever rabichos em cabos PP de 3 vias com plugue macho/fêmea, conforme especificação, para interligação das luminárias aos circuitos;

- Fornecimento e instalação de interruptores completos, inclusive espelhos e todo serviço necessário para sua perfeita instalação;

- Nas instalações embutidas, os interruptores terão placa de material com superfície lisa confeccionada em termoplástico, na cor branca; deverão ser modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação.

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

  - Cabeamento Estruturado

- Instalar Racks, DG e PABX .

- Instalar  pacth panels e equipamentos ativos.

- Deverão ser instalada a infra-estruturas para as instalações lógicas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento: tomadas, caixas de passagem, derivação, cruzamentos, tampas, curvas, dispositivos adaptadores.

- Em complemento a rede de eletrocalhas e dutos deverão ser lançadas redes de eletrodutos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação: luvas, curvas, buchas, arruelas, caixas de passagem, caixas de derivação, dispositivos adaptadores.

- Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC.

- Deverão ser fornecidos todos os “patch-cords” e “line-cords” necessários ao funcionamento dos equipamentos de informática – dados/voz da Agência;

- Todos os pontos deverão ser identificados, tanto na tomada de dados/voz quanto no rack;

- TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos em laje, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Elétricas

    - Sistema de Iluminação

      - Características Comuns

- As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admitida fabricação similar, desde que as características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto.

- Todas as peças devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro.

- A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento.

- Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante.

- Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico, partida instantânea, com alto fator de potência e THDi (taxa de distorção harmônica total de corrente) menor que 12%.

- Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores – portanto, a CONTRATADA deverá seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema.

- Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento, para alimentação individual de cada luminária com as seguintes características:

- Prolongador Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

- Plugue Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2005 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2005 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2005 - 2x14W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2005 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Sobrepor – 3005 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de sobrepor.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 3005 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2007 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurânça e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2007 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2007 - 2x14W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurânça e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2007 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2109 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Dimensão 174x1243mm. Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo / Refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso ou acrilico pontilhado. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurânça e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2109 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Sobrepor em Parede – LPT18 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em policarbonato injetado e texturizado de alto impacto com acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em poliuretano contínuo e grau de proteção IP-65. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo LPT18 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Embutir em forro – 2003 - 2x28W T5

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo 2003 da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária circular de piso Momboré – 1x100W -QPAR38

        - Aplicação:

- Luminárias para iluminação de ambiente externo .

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Dimensão 210x220mm, corpo e grade de proteção confeccionado em alumínio injetado  com pintura em eletrostática epóxi-pó na cor preta, interior protegido por juntas de vedação, entradas com rosca BSP(Gás) para lampada a gás com base E 27 com soquete reforçado.

- Serão fixadas na parede, conforme projeto

- Modelo de referência:MOMBORÉ da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como  lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros),  entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária de Sobrepor – 2x26W – Blenda

        - Aplicação:

- Luminárias de sobrepor.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária circular de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, 2 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado. Necessita reator eletromagnético.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Blenda da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Luminária tipo Projetor – Guapi - 1x150W

        - Aplicação:

- Luminárias para iluminação externa.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Projetor de sobrepor com foco orientável. Corpo em alumínio injetado e pintura poliéster texturizada, com aletas de resfriamento. Refletor simétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro plano transparente temperado. Grau de proteção IP 65.

- Modelo de referência: modelo Guapi da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Bloco Autônomo de Sobrepor em forro – Fluxeon-FL2/9SE - 2x11W

        - Aplicação:

- Luminárias de sobrepor em forro.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária construída em base e chassi refletor em ferro, com pintura eletrostática em epóxi na cor branca, tampas laterais em plástico branco, difusor prismático com inscrição em silk-screen. Deverá possuir, conforme indicação de projeto, as sinalizações de seta, saída de emergência, indicações, entre outros. As baterias que fornecerão energia para a luminária na falta de tensão em seus pólos de alimentação deverão ser seladas de níquel cádmio, livre de manutenção, com autonomia superior a 1 hora, tempo de recarga inferior a 24 horas (após descarga máxima).

- Tensão de entrada do sistema: 220V.

- Freqüência: 60Hz.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Fluxeon FL2/9SE da Aureon.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 28W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 28W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 2.600 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 16 mm.

- Comprimento do Bulbo: 1.149 mm.

- Vida Útil Mínima: 18.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 28W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 14W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 14W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 16 mm.

- Comprimento do Bulbo: 549 mm.

- Vida Útil Mínima: 18.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 14W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T8 de 16W

        - Aplicação:

- Instalação em carenagens utilizando lâmpadas fluorescentes tubulares T8 de 16W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 26 mm.

- Comprimento do Bulbo: 590 mm.

- Vida Útil Mínima: 7.500 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 16W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Compactas Duplas 2P  de 26W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas de 26W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000  graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1800 lúmens.

- Diâmetro: 28 mm.

- Comprimento do Bulbo: 173 mm.

- Vida Útil Mínima: 7.500 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 26W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpada incandescente Par38

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas incandescentes Par38 a, 100W

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:.

- Potência: 100W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Tipo:Lâmpada Vapor metálico 150W HCI-TT

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas 150w em área externa umida.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 3000 graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 14.500 lúmens.

- Diâmetro do bulbo: 46 mm.

- Comprimento do Bulbo: 204 mm.

- Vida Útil Mínima: 12.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 60%.

- Potência: 150W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares T5.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser instantânea, em até 0,5 seg.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Reatores para Lâmpadas Multi vapores metálicos HCI-TT

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares T5.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser instantânea, em até 0,5 seg.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Reatores para Lâmpadas Fluorescentes  Compactas Duplas 2P

        - Aplicação:

- Instalação para acionamento de lâmpadas fluorescentes compactas.

        - Normas Específicas:

- Deverá possuir certificação compulsória do Inmetro, com selo indicativo no equipamento.

- NBR 14417 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança.

- NBR 14418 - Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho.

- IEC 61000 – Electromagnetic Compatibility.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fator de potência maior ou igual a 0,95.

- A taxa de distorção harmônica deverá ser inferior a 12%.

- O fator de fluxo luminoso deverá ser maior que 100%.

- Vida útil maior que 150.000 horas.

- A partida deverá ser por pré-aquecimento.

- Tensão de alimentação: 220 V.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Reatores Eletrônicos Dimerizáveis para lâmpadas fluorescentes T5

        - Aplicação:

- Para controle automático do fluxo luminoso para lâmpadas fluorescentes T5.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tensão de alimentação nominal: 198 – 264V (+/- 10%)

- Freqüência: 60Hz

- Tempo de ignição: <2s

- Corrente de dispersão de aterramento: <0,5mA por reator

- Partida programada, sem cintilação e sem efeito estroboscópico;

- O fluxo luminosos pode ser regulado de 3% a 100% em relação ao fluxo máximo;

- Faixa de temperatura de acendimento da lâmpada: +10ºC a + 50ºC

- A umidade permitida deve ser de acordo com a em 60928 par.12

- Fator de potência: 0,95

- Fator de fluxo luminoso: 1,00

- Distorção harmônica: 12%

        - Observações:

- Os reatores não precisam de qualquer dispositivo que auxilie a partida das lâmpadas.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade.

      - Relé Fotoelétrico para Sistema de Iluminação

        - Aplicação:

- Para controle automático de lâmpadas e motores conforme a luminosidade do local.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Faixa de atuação:

- Liga: de 5 a 0,5 lux

- Desliga: de 10 a 100 lux

- Para acionamento de até 600W de potência para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 ou T8 ou de lâmpadas fluorescentes compactas, até 1200W para lâmpadas incandescentes e 300W para motores em geral.

- Grau de proteção: IP 43

- Tensão: 220V

- Deve conter chave para regulagem de sensibilidade.

- O módulo do sensor de presença deve ser apropriado para instalação aparente em parede de alvenaria.

- Deverão ser modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação.

- Modelo de referência:  Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Sensor de Movimento para Sistema de Iluminação

        - Aplicação:

- Para instalações embutidas ou aparentes em paredes para o comando manual de cargas (iluminação, etc).

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Sensor de presença com acionamento automático num raio de 10 m e ângulo de cobertura de 110° e 360º.

- Para acionamento de até 600VA de potência para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 ou T8 ou de lâmpadas fluorescentes compactas.

- Regulagem de acionamento na posição automática na faixa de 15 segundos à 10 minutos.

- O módulo do sensor de presença deve ser apropriado para instalação em caixa de passagem 4x2” embutidas em parede de alvenaria ou forro de gesso equipadas com espelho em PVC igual ao padrão de espelho utilizado para interruptores (vide item de espelhos).

- O sensor de presença deverá possuir chave seletora de três posições de operação conforme descrito abaixo:

- Posição automática – irá permitir o acendimento se for detectado movimento;

- Posição desligada – irá manter a iluminação desligada constantemente;

- Posição ligada – irá manter a iluminação constantemente acionada.

- Salvo indicação específica em contrário contida no projeto, serão montados em caixa de chapa estampada ou PVC para instalações embutidas.

- Deverão ser modulares, permitindo modularidade e facilidade de instalação.

- Modelo de referência: sensor de presença para linha Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Sensor de Luminosidade - Luxsense

        - Aplicação:

- Proporciona a redução do consumo de energia em ambientes com alta incidência de luz natural, para altura de montagem entre 3,0 e 3,5 metros.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Ajustar para atender o nível de 500 lux de modo que não haja perda de qualidade de luz no ambiente.

- Para lâmpadas fluorescentes tubulares T5 ou T8 ou de lâmpadas fluorescentes compactas.

- Cada sensor comanda até 20 reatores eletrônicos dimerizáveis.

- Temperatura ambiente: 5°C a 55°C

- Umidade Relativa: 15 a 90% (sem condensação)

- Temperatura máxima do grampo à lâmpada superfície de contato: 70°C

- Modelo de referência: Luxsense - Philips ou equivalente

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Caixas

      - Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Tomadas e Plugues de Energia

      - Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 10A

        - Aplicação:

- Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 10A.

        - Normas Específicas:

- NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 10 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

- NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Adaptadores - Requisitos específicos

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverão ser construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências das normas complementares relacionadas.

- Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao grau de proteção IP 23.

- Nas instalações embutidas, as tomadas serão montadas em caixas de chapa estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha do espelho de acabamento no item interruptores).

- Nas instalações aparentes e sob o piso elevado serão montadas em caixas de alumínio fundido (condulete), de dimensões apropriadas.

- Nas instalações embutidas no piso, serão montadas em caixas de alumínio fundido 4x4", com tampa de latão de altura regulável, com abertura tipo rosca e anel de vedação de borracha. Em todos os casos deverá ser utilizado o aro de alumínio para que a tampa da caixa fique no mesmo nível do revestimento do piso. Não serão aceitas instalações de tampa acima do nível do revestimento do piso acabado.

- Para rede no-break as tomadas deverão ser na cor vermelha.

- Para rede comum (concessionária de energia) as tomadas deverão ser na cor preta.

- Para rede estabilizada as todas deverão ser na cor marfim ou bege.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

    - Condutores Elétricos

      - Tipo: Condutores com Isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado (Cabos unipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento termoplástico em dupla camada de poliolefínico não halogenado, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,45/0,75kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Condutores Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Camada de Borracha HEPR – EPR/B alto módulo (Cabos uni e multipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B-alto módulo), enchimento de composto poliolefílico não halogenado, cobertura constituída por composto termoplástico com base poliolefílico não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,6/1kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 90º C em serviço contínuo, 130º C para sobrecarga e 250º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo: Terminais e Luvas de Emenda

        - Aplicação:

- As aplicações de cada produto no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Normas Específicas:

- As normas específicas estão descritas no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos específicos, em que o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização.

- Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 630 mm², os terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 mm². Para bitolas entre 240 e 630 mm², deverão possuir dois furos na base. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão ao cabo, que permita verificar a completa inserção do cabo. Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão. Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação.

- Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105 ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicação: emendas de topo, de retas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral ou circuitos específicos.

- Para emendas de condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 10 e 630 mm², deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão dos cabos, que permita verificar a completa inserção dos condutores. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão.

- Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, anti chama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

- Para cabos com isolação em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime de 130ºC, deverão ser utilizadas fitas à base de borracha etileno propileno (EPR), que restabeleça as características de isolação, resistência e vedação contra umidade dos cabos. A fita deverá atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388. Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral e circuitos específicos.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Pelo conjunto instalado.

      - Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos

        - Aplicação:

- Identificação de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, de tomadas de uso geral e específico, bem como fixação de cabos de energia.

- Todos os cabos devem ser identificados na saída dos disjuntores, caixas de passagem e no ponto de alimentação da carga.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 10 mm².

- Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com formato retangular, dimensões mínimas de 9x64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades.

- As abraçadeiras para amarração de cabos,deverão ser confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de -40ºC a +85ºC, com dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado.

- Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão, ser fabricados em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho -40ºC a +85ºC, com diâmetro de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por conjunto instalado.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 – Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação.

- NBR 6414 – Rosca para tubos onde a vedação, feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerância – Padronização.

- NBR 5597 – Eletroduto rígido de aço-carbono e acessórios com revestimento protetor, com rosca ANSI/ASME B1.20.1

- NBR 5598 – Eletroduto rígido de aço-carbono com revestimento protetor, com rosca NBR 6414

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor. A rosca é cônica segundo as especificações "BSP", e de acordo com as Normas NBR-6414 (PB-14) e ISO-7;

- Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades e fornecidos com rebarba interna removida;

- Os eletrodutos deverão ser fabricados de acordo com a Norma NBR-5597 (EB-341) classe pesada;

- Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados eletrodutos “classe pesada” com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos “classe pesada” com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica).

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

- Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocônicas.

- Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilíndricas.

- São admitidas as seguintes variações na espessura da parede nominal: Tubos com costura: - 12,5%.

- São admitidas as seguintes variações de diâmetro dos eletrodutos:

- +/- 1% do diâmetro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34 mm;

- +/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.

- Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

- Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocônicas.

- Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilíndricas.

- São admitidas as seguintes variações na espessura da parede nominal: Tubos com costura: - 12,5%.

- São admitidas as seguintes variações de diâmetro dos eletrodutos:

- +/- 1% do diâmetro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34 mm;

- +/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo.

- Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 3/4”.

- Luvas para bitola nominal igual ou maior que 2.1/2", sendo roscas duplocônicas.

- Luvas para bitola nominal igual ou menor que 2", roscas cilíndricas.

- São admitidas as seguintes variações na espessura da parede nominal: Tubos com costura: - 12,5%.

- São admitidas as seguintes variações de diâmetro dos eletrodutos:

- +/- 1% do diâmetro externo para os eletrodutos de tamanho nominais maiores que 34 mm;

- +/- 0,40 mm para tamanhos nominais igual ou menores que 34 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 1537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

  - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

  - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

  - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

  - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.

- O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Equalização do Aterramento

- Todas as conexões do sistema de aterramento deverão ser feitas por processo de solda exotérmica.

- As conexões devem incluir, porém sem estarem limitadas a todas as emendas cabo a cabo, em forma de T, em X, hastes de aterramento, cabo para aço e ferro fundido e ainda terminais de cabo.

- Devem ser seguidas todas as instruções relativas aos procedimentos adequados para realização dos métodos e processos de solda definidos pelos respectivos fabricantes.

- Todos os materiais utilizados (moldes, metal de solda em pó, ferramentas, acessórios, etc.), devem ser de um único fabricante a fim de se evitar misturas e incompatibilidade de materiais que possam comprometer a qualidade da solda.

- Deverão ser executadas as conexões da malha de aterramento sob o piso elevado, equalização dos suportes metálicos para piso elevado, e demais sistemas previstos pela NBR 5410 e NBR 5419 e do sistema de equipotencialização dos demais sistemas de aterramento existentes.

- Para equalização do aterramento, deverão ser utilizadas cordoalhas de cobre nu.

    - Quadros Elétricos

      - Aplicação:

- Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para quadros de força, de iluminação, de ar condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensão, entre outros, conforme definição caso a caso em projeto.

      - Normas Específicas:

- Os quadros deverão ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR-60439-1 e NBR-60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

      - Características construtivas e mecânicas – Quadros Metálicos

- O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em um único módulo.

- A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingüeta acionado por chave tipo fenda ou triangular.

- O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG.

- O quadro deverá ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos.

- Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel.

        - Tratamento e pintura – Quadros Metálicos

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- As cores de acabamento serão:

  - parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso

  - placa de montagem - laranja

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

      - Características dos Componentes Elétricos

        - Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar

- Os contatores relés térmicos e relés auxiliares deverão ter características conforme indicado nos os diagramas.

        - Multimedidor de Energia microprocessado

- Medidor de Energia modular (podendo ser instalados em painéis), compacto, com display amplo e com barra de caracteres integrado. Capacidade de leitura até 5 medidas por vez. O microprocessador deve controlar o display e funções da memória do sistema de monitoração. Todas as três fases dos parâmetros trifásicos devem ser mostradas simultaneamente. Todos os parâmetros de tensão e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com precisão de ±1%.

- Características da entrada de corrente:

  - Faixa de ajuste do TC (Transformador de Corrente): de 5A a 32.767A

  - Secundário do TC: 1A ou 5A.

  - Faixa de medida: 10mA a 6A para TC de secundário 5A/ 0,02 a 2 In para TC de secundário de 1A

  - Sobrecarga permitida de 15A contínua, 50A em 10s/hora e 120A em 1s/hora.

  - Impedância < 0,1Ohm.

  - Carga:  < 0,15VA

  - Isolação da corrente de entrada: 2,5kV

- Alimentação:

  - 110 a 415V AC ( ±10%), 5VA.

  - 125 a 250V DC  ( ±20%), 3W.

- Características Mecânicas:

  - Grau de proteção (IEC 60529): IP 52 (face frontal) e IP 30 restante do dispositivo

- Condições de Operacionais:

  - Temperatura de operação: -10°C a +55°C

  - Grau de Poluição: 2

- Comunicação:

  - Porta RS485: 2 fios,  acima de 19200 bauds, Modbus RTU, Circuito SELV, Tensão de Impulso 6kV (dupla isolação)

- Os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

  - Tensão, precisão 0,5% da leitura.

  - Corrente, precisão 0,5% da leitura.

  - Fator de potência, precisão 1% para leituras  de  0,5 adiantado a 0,5 atrasado.

  - Freqüência, precisão 0,1%.

  - Potência instantânea e demandada.

  - Potência ativa, reativa e aparente total ou por fase.

  - Distorção Harmônica Total de corrente e de tensão.

        - Transformador de Corrente

- Transformador de Corrente para medição com:

  - Classe de exatidão mínima de 0,6%;

  - Corrente nominal de secundário de 5A.

  - Relação de Transformação (In – disjuntor do barramento medido)/5A.

        - Disjuntores de proteção e manobras

- Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca travada na posição ligado.

- Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

- Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

- Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros possuem disparadores eletrônicos e outros disparadores eletrônicos/lógicos. Em caso de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos deverão possuir as mesmas características aos especificados.

- Os disparadores lógicos/eletrônicos deverão possuir capacidade de comunicação com o sistema de supervisão e controle predial através de protocolo modbus RTU fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrônico lógico especificado podem medir.

        - Interruptor Diferencial Residencial (DR)

- Os dispositivos DR que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõe o projeto.

  - Deverão atender as normas NBR IEC 1008 e BS EM 61008.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Sensibilidade: 30 mA

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

  - Deverão ser fornecidos com contato auxiliar para sinalização e alarme.

  - Quando instalados em painéis com dispositivos de proteção contra sobretensões a jusante do DR, estes deverão ser do tipo S.

        - Termostato de parede eletrônico

- Para o intertravamento do Sistema de Ar Condicionado Central e os splits das Salas Técnicas, Sala de Segurança e Corredor de Abastecimento conforme indicado nos diagramas unifilares que compõe o projeto.

  - Tensão de alimentação: 230VAC (+10% - 15%)

  - Configuração de contatos: 1 reversível

  - Corrente nominal: 5A a 250VAC

  - Campo de regulagem de temperatura: +5 a 30°C

  - Grau de proteção: IP20

        - Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS).

- Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

- Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do dispositivo DR.

- Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C :

  - Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

  - Capacidade dos Surtos Unipolar

    - ( 8/20 microseg) : 15 kA ;

    - ( 8/20 microseg) : 40 kA ;

  - Níveis de Sobretensão : Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 5410/2004

    - Sistemas monofásicos:

<= 4,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 2,5 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 1,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 0,8 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

    - Sistemas trifásicos:

<= 6,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 4,0 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 2,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 1,5 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

  - Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

  - Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;

  - Temperatura ambiente : - 25 º C até + 75º C ;

  - Grau de Proteção : IP 20

  - Fixação : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

- Para o esquema de aterramento citado deverão ser instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).

- Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes características técnicas:

- Capacidade de Energia: 2500 Joules

- Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

- Vida Útil, com 120 Vac aplicados:

  - 3 kA, 8/20 micro seg	> 3000 operações

  - 10 kA, 8/20 micro seg	> 100 operações

- Temperatura Operacional: -40º até + 65º C

O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.

        - Unidades de comando

- As unidades de comando deverão ser apropriadas para operação em 500VCA ou 250VCC deverão ser para serviço pesado, vida mecânica 100.000 manobras, grau de proteção mínima conforme IP-54.

- As botoeiras deverão ser do tipo "contatos momentâneos". Deverão ser operadas externamente sem necessidade de abertura da porta do painel. Chaves de controle e de comando deverão ser adequadas para instalação em painéis. Contatos de botoeiras e chaves de controle deverão ser prateados.

- Botões e chaves deverão obedecer ao seguinte código de cores:

  - Partida ou Liga........................................................Verde

  - Parada ou Desliga....................................................Vermelho

  - Teste......................................................................Amarela

  - Rearme...................................................................Preta

  - Chave seletora........................................................Preta

  - Desligamento de emergência.........Vermelha (tipo cogumelo)

        - Lâmpadas

- As lâmpadas dos sinalizadores serão padronizadas do tipo incandescente, soquete baioneta - BA9S, com comprimento máximo de 28mm. A troca das lâmpadas deverá ser efetuada pela parte frontal sem necessidade de se abrir a porta do painel. Deverá ser fornecido um extrator de lâmpada caso este seja necessário para sua troca.

- As lâmpadas deverão obedecer o seguinte código de cores:

  - Ligado.....................................................................Vermelha

  - Desligado.................................................................Verde

  - Sinalização...............................................................Branca

  - Alarme.................................................................... Amarela

        - Fusíveis para comando

- Deverão ser do tipo diazed até a corrente nominal de 50A. Acima deste valor deverão ser do tipo NH. As bases e tampas e anéis de proteção dos fusíveis diazed, deverão ser de porcelana. As bases NH deverão ser montadas justapostas com separadores de fenolite, ou com espaçamentos mínimos conforme indicado pelo fabricante.

        - Bornes Terminais

- A fiação destinada a conexões externas ao painel, deverá ser levada a bornes terminais.

- Os bornes deverão ser de um só tipo para todo o fornecimento, de fixação unificada para força e comando.

- Os bornes de força deverão ser sobredimensionados para receber cabos de até 2 bitolas acima da bitola da capacidade de carga.

- Os bornes deverão ser de material isolante não quebradiço (de nylon ou poliamida).

        - Acessórios

- Para cada quadro deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Um porta desenhos na parte interna da porta.

- Uma chave para parafusos de ajuste para fusíveis diazed.

        - Inspeção e testes na fábrica

- O equipamento objeto desta especificação deverá ser submetido às inspeções e testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados à documentação fornecida.

- Os painéis deverão possuir garantia de fabricação mínima de 12 meses a partir do seu início de funcionamento.

- As inspeções e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deverão ser feitas em presença do inspetor do comprador.

- O CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA CONTRATADA Na realização de alguns dos testes previamente combinados, o que não libera o fornecedor da realização destes testes e apresentação dos relatórios correspondentes.

- A aprovação do inspetor credenciado pelo comprador, não isenta o fornecedor das responsabilidades e garantias definidas nesta especificação.

- Todos os testes relacionados a seguir deverão ter seus custos explicitados na proposta, caso envolvam custos adicionais.

- As Inspeções de verificação geral de dimensões serão realizadas de acordo com os desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.

- A Inspeção visual inclui as seguintes verificações:

  - Estado geral dos quadros.

  - Condições gerais de pintura.

  - Facilidade de manutenção.

  - Rigidez mecânica das fixações.

  - Quantidade e características dos componentes nos desenhos aprovados.

- Os testes mecânicos consistem na verificação de bom funcionamento das portas, dos interlockes mecânicos das maçanetas, da extração e inserção de gavetas extraíeis quando for o caso, etc.

- Os testes de operação elétrica e controle de fiação serão verificados a exatidão da fiação e operação elétrica na seguinte seqüencial:

  - Testes dielétricos incluindo:

    - Verificação com Megger do isolamento dos barramentos, fiação de comando, proteção e medição.

    - Ensaio de tensão aplicada conforme normas ABNT.

    - Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

    - Testes de continuidade da fiação e verificação da fiação e bornes.

    - Testes de verificação de funcionamento elétrico e mecânico dos componentes

      - Painéis TTA

        - Aplicação:

- Painel geral ou de distribuição para proteção de equipamentos e pessoal contra a possibilidade de choques elétricos.

        - Normas específicas

- NBR IEC 60439-1 – Conjunto de manobras e controle de baixa tensão – Parte 1: conjuntos com ensaios de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA).

        - Características de montagem e construção:

- A estrutura é construída em chapas de aço galvanizadas a quente para garantia de equipotencialidade do painel como um todo.

- Fornecimento de base e teto pré-moldados por meio de juntas de três vias para garantia de rigidez estrutural.

- Moldura funcional fechada para ser usada em painéis que requerem formas de segregação 2, 3 e 4 de acordo com a norma NBR IEC 60439-1.

- Um conjunto com partes montadas fora da fábrica do fornecedor pode ser considerado um TTA desde que a montagem tenha sido feita de acordo com instruções do fabricante de modo que são satisfeitas as condições de ensaio de acordo com esta norma incluindo a realização dos ensaios de rotina.

- Cada unidade funcional em um painel deve ser removível e provido de meios de isolação dos (barramentos) a montante e de desconexão do (circuito) a jusante. A unidade completa pode dessa forma ser removida para manutenção, sem necessidade de um desligamento geral.

- Os equipamentos de manobra e acessórios associados devem ser montados em um chassis tipo bandeja extraível.

- Os equipamentos de manobra e proteção devem ser instalados em chassis próximo à parte traseira da estrutura. Os dispositivos indicadores e de controle (medidores, lâmpadas, botões de comando, etc.) estão montados na face frontal do painel.

- Fornecer terminal olhal de içamento.

- O painel traseiro, as bases, os painéis laterais e as portas devem ser montadas na estrutura do painel para garantir o grau de proteção adequado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tensão nominal de isolamento: até 1000 V

- Tensão nominal de serviço até 1000V.

- Corrente nominal: até 4000 A

- Tensão máxima de operação: 690 V

- Tensão suportável de impulso: 8 kV

- Corrente nominal de curta duração admissível: até 105 kA

- Corrente nominal de pico em curto-circuito: até 254 kA

- Grau de resistência a impactos: IK10

- Categoria de sobretensão: IV

- Grau de poluição: 3

- Barramento principal: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar

- Barramento secundário: conforme capacidade estipulada no diagrama unifilar

- Base soleira: 200mm

- Grau de proteção:

- Sem porta: IP31

- Com porta e tampas laterais ventiladas: IP41

- Com porta e tampas laterais cegas: IP65

        - Placa de identificação

- Devem ter as seguintes informações:

- nome ou marca do fabricante;

- designação do tipo ou número de identificação, para informações posteriores;

- corrente nominal;

- tensão nominal de operação;

- tensão de isolação nominal;

- tensões dos circuitos auxiliares;

- limites de operação;

- corrente nominal de cada circuito;

- corrente suportável de curto-circuito;

- grau de proteção;

- medidas de proeção ás pessoas;

- condições de operação para usos internos, externos ou especial se forem diferentes das condições usuais de operação (grau de poluição);

- tipos de aterramento do sistema para o qual o conjunto foi projetado;

- dimensões (altura, largura e profundidade);

- peso;

- forma de separação interna;

- tipos de conexões elétricas das unidades funcionais;

        - Ensaios

- Ensaios de tipo:

- limites de elevação de temperatura;

- propriedades dielétricas;

- suportabilidade aos esforços de curto-circuito;

- continuidade do circuito de proteção;

- distância de islação e de escoamento;

- operação mecânica;

- grau de proteção;

- Ensaios de rotina:

- inspeção do conjunto incluindo a fiação e, se necessário, teste de operação elétrica;

- ensaios dielétricos;

- verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica do circuito de proteção;

- O fato de um conjunto ter satisfeito todos os ensaios não exime a responsabilidade do instalador de verificá-lo após o transporte e a instalação.

        - Tratamento e pintura

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

        - Garantia

- Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrada em operação do equipamento.

    - Estabilizadores

      - Estabilizador de 7,5kVA

        - Tecnologia

- Estabilizador eletrônico de tensão, tiristorizado e microprocessado;

- Possuir chave liga-desliga;

- Possibilitar sua instalação próxima a equipamentos de informática (CPU e/ou periféricos), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica de calor;

- Transformador Isolador;

- Possuir by-pass de transferência automática e manual, assumindo no mínimo 100% de carga;

- Possuir rodízios para movimentação, com travas;

- Possuir estabilização independente nas fases;

- Possuir painel de cristal líquido;

- Possuir filtro de redução de harmônica;

- Poderá ser utilizado qualquer modelo que seja equivalente técnico, ou seja, que comprovadamente atenda as especificações desse memorial.

        - Configuração de entrada

- Tensão de entrada:  220 VCA com chave de seleção ou seleção automática;

- Tolerância mínima de tensão de alimentação: -20% a +15%;

- Faixa de frequência de alimentação: 55 a 65 Hz;

- Temperatura ambiente: até 40ºC;

- Umidade: até 95%;

- Fator de potência mínimo de 0,8.

        - Configuração de Saída

- Potência de saída: 7,5 kVA;

- Tensão de saída: Monofásica (F+N+T) 220 VCA;

- Frequência de saída: 60 Hz;

- Regulação estática máxima de tensão de saída: 2% estabilizada;

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%;

- Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 100%: 5%

- Distorção de saída: não introduzir qualquer tipo de deformação na forma de onda senoidal;

- Rendimento: maior ou igual a 95%;

- Tempo máximo de resposta: 16,6ms, na pior situação de trabalho;

- Capacidade de sobrecarga máxima: 100% da plena carga por 15 mim;

- Nível de ruído: menor ou igual a 55 db (A) a um metro do equipamento.

        - Sistema de proteção

- Possuir proteção de entrada através de disjuntor;

- Possuir proteção por sensoreamento eletrônico contra sobretensão e subtensão na entrada e saída, e curto-circuito na saída;

- Possuir supressor de transitório de tensão.

        - Sistema de monitorização – possuir indicação de status através de painel para:

- Entrada normal – para tensão de entrada entre -20% a +15% da tensão nominal;

- Saída normal – para tensão de saída entre +/ -2%;

- Operação em by-pass;

- Medição digital de tensão, corrente, freqüência na entrada e saída.

- Monitoramento remoto por software através da interface RS-232 via porta serial ou padrão Ethernet através de conector RJ-45;

- Fornecimento de software de gerenciamento e monitoração;

        - Elementos de entrada e saída

- Apresentar para alimentação e saída terminais para conexões necessárias.

        - Garantia

- Garantia mínima de 2 anos a contar da data de entrada em operação do equipamento.

        - Instalação

- A empresa fará  a instalação e energização do equipamento, no local de utilização, a partir de ponto de força e esquema fornecidos.

- A empresa deverá fornecer manuais técnicos, de pré-instalação, de operação, de manutenção e certificado de garantia, quando da energização do equipamento.

        - Testes e Treinamento

- O equipamento será submetido a ensaios e testes, na fábrica com emissão de relatório técnico dos testes realizados, indicando os procedimentos e os resultados obtidos;

- O Fabricante deverá fornecer pessoal qualificado para prestar informações e executar os ensaios;

- As despesas relativas a material, instrumentos de laboratório e pessoal para execução dos ensaios correrão por conta do fabricante.

- Se nos equipamentos forem constatados falhas durante os ensaios não se eximirá o fabricante de cumprir o prazo de entrega contratado.

- Relação de ensaios e testes de funcionamento:

- regulação estática.

- regulação dinâmica para os degraus de carga considerados.

- distorção harmônica.

- frequência

- rendimento.

- fator de potência

- nível de ruído.

- dissipação térmica.

- verificação da existência dos comandos, da proteção e da sinalização.

- verificação da montagem, acabamento e documentação técnica.

- Todas as características técnicas do equipamento deverão ser comprovadas através de ensaio técnico realizado por laboratório independente credenciado junto ao INMETRO ou organismo internacional reconhecido.

- Poderá a contratante/fiscalização a solicitar a realização de ensaios e testes de aceite realizados em fábrica, visando garantir as características operacionais e de desempenho do equipamento.

A solicitação dos serviços acima, não implicarão em qualquer ônus adicional para a contratante, devendo todos os custos estar considerados na planilha de prestação de serviços/fornecimento de materiais da obra.

    - UPS – Unidade de Energia Ininterrupta.

      - Aplicação

- Este descritivo relata as características do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) para cargas essenciais, como servidores e racks.

- Este item descreve as especificações dos UPS.

        - Normas Aplicáveis

- Cada UPS bem como todos os equipamentos e acessórios associados deverão ser fabricados de acordo com as seguintes normas:

  - CSA 22.2, nº 107.1

  - IEEE 587, Categoria B (ANSI C62.41)

  - National Electrical Code (NFPA 70)

  - NEMA PE-1

  - OSHA

  - UL Standard 1778

  - UL Standard 891

  - UL Standard 489

- CSA C22.2 No 107.1(Canadian Standards Association) – Commercial and Industrial Power Supplies.  Product safety requirements for Canada.

- NEMA PE-1 – (National Electrical Manufacturers Association) – Uninterruptible Power Systems standard.

- IEC 62040-1-1 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas.

- IEC 62040-1-2 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations.

- IEC 62040-3 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the performance and test requirements.

- IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and Electronics Engineers) – Recommended practices on surge voltages in low voltage power circuits.

- FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal Communications Commission) – Radio Frequency Devices.

- MIL-HDBK-217E (Military Handbook) – Reliability prediction of electronics equipment

- Deverá ser apresentado atestado de conformidade com a ISO9001 para projeto e fabricação de sistema de proteção de energia para computadores e outras cargas críticas.

      - Características Técnicas Gerais

- Cada UPS deverá operar como um sistema  DUPLA CONVERSÃO nos seguintes modos:

  - NORMAL: A carga crítica fica continuamente alimentada pelo inversor do UPS. O retificador transforma a energia AC da rede em DC para alimentar o inversor e carregar simultaneamente as baterias.

  - EMERGÊNCIA: Quando a energia AC da rede falha, a carga crítica continua sendo alimentada pelo inversor que, sem nenhum chaveamento, obtém energia das baterias. Não haverá interrupção de energia para a carga crítica quando houver falha ou retorno da energia AC da rede.

  - RECARGA: Uma vez restaurado a energia AC da rede, o retificador passa a alimentar o inversor e simultaneamente carrega as baterias. Isto é uma função automática e não causa nenhuma interrupção para a carga crítica.

  - BYPASS: Se o UPS for desligado ou estiver em sobrecarga, em caso de pausa para manutenção ou reparo, a chave reversora deverá transferir a carga para a fonte de bypass.

- Com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20kHz on-line;

- Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado;

- Poderá ser utilizado qualquer modelo que seja equivalente técnico, ou seja, que comprovadamente atenda as especificações desse memorial.

        - Baterias

- Tipo: Estacionária, selada, regulada por válvula;

- Autonomia mínima a plena carga: 30 minutos para o no-break de 10kVA;

- Tipo de montagem: em gabinete semelhante ao do No-break;

- Não são aceitas baterias automotivas ou estacionárias não envelopadas.

- Garantia de 3 anos após a ativação (para as baterias).

- Tempo de recarga: menor que 10 horas para 90%.

- Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o no-break desligado;

- O no-break deve ser energizado sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede elétrica. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede elétrica voltar;

- Deverão ser fornecidos cabos e conexões entre baterias e UPS (o dimensionamento destes condutores correrá por conta do fabricante por se tratar de dimensionamento particular de cada fornecimento, modelo e fabricante). O dimensionamento destes deverá ser efetuado por profissional habilitado no CREA e registrado nos documentos da obra junto ao CONTRATANTE  e sua FISCALIZAÇÃO.

        - Condições Ambientais

- Nível de ruído: <55 dB, medidos a 1 metro do UPS.

- Umidade relativa: de 0 a 95%, não condensada.

- Temperatura ambiente para operação:

  - De 0 a + 40 graus centígrados, para o UPS;

- O equipamento deverá ser provido de supressores contra interferência eletromagnética (EMI) ou interferência por rádio freqüência (RFI) conforme EN-50091-2.

        - Materiais

- Todos os materiais empregados deverão ser novos, proveniente diretamente do fabricante. A lógica de controle e os fusíveis deverão ser isolados fisicamente dos componentes de potência para proteção contra o calor e maior segurança dos operadores e pessoal de manutenção. Todos os componentes deverão ser acessíveis pela parte frontal do equipamento, sem a necessidade de remoção de subconjuntos para acessa-los.

        - Fiação

- Práticas de fiação, materiais e codificação estão de acordo com a ABNT, National Electrical Code, OSHA e padrões locais aplicáveis. Todas conexões elétricas deverão ser apertadas com torquímetro e possuir um indicador visual de aperto.

- Deverão ser feitas aberturas nos gabinetes para facilitar a entrada de cabos. As aberturas deverão ser feitas tanto na parte superior quanto inferior do gabinete, de  modo a facilitar a instalação.

        - Construção e Montagem

- Os gabinetes do no-break e de baterias possuem rodízio para facilidade de locomoção e instalação.

- A conexão elétrica é feita por bornes e prensa cabos que evitam a desconexão acidental.

        - Refrigeração

- A ventilação é feita com supervisão microprocessada de temperatura.

        - Proteção do Sistema

- Deve possuir proteção de entrada através de disjuntor. A proteções da bateria e inversor devem ser através de disjuntor ou fusível.

- Deve possuir sensoreamento eletrônico para atuar em:

- Sobre e subtensões na entrada e saída ;

- Falta de fase na entrada;

- Tensão mínima de bateria;

- Limitação de descarga de baterias;

- limitação de corrente de recarga de baterias;

- carga de equalização automática;

- by-pass automático;

- O UPS deverá estar protegido contra mudanças bruscas de carga e/ou curtos-circuitos na saída. Fusíveis limitadores de corrente de ação rápida protegem internamente os componentes, evitando-se a queima em seqüência ou cascata. Uma falha no sistema irá desarmar seus disjuntores, evitando-se danos adicionais.

        - Display  e Controles

01 – Painel de Controle do UPS

- O UPS deve vir com um painel que permita a completa monitoração e controle. O display deve ser de cristal líquido com buffer para medição em tempo real de tensões e correntes de entrada, saída, status da bateria, potências de entrada e saída.

- Todas as informações devem estar em português.

02 – Sistema de Monitorização

- Um microprocessador deve controlar o display e funções da memória do sistema de monitoração. Todos os parâmetros de tensão e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com precisão de ±1%. Os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

  - Tensão de entrada normal: para tensão de entrada entre -15% a +10% da tensão nominal

  - Corrente de entrada

  - Fator de potência de entrada

  - Tensão da bateria

  - Tensão de saída

  - Corrente de Carga/Descarga da bateria

  - Bateria carregada

  - Bateria baixa (indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 mim)

  - Freqüência de saída

  - Tensão de Saída (para tensões entre +/- 2%)

  - Corrente da carga

  - Corrente de saída

  - Potência em kW e kVA

  - Potência de saída em kW e kVA

  - Fator de potência de saída

  - Freqüência de saída

  - Operação via by-pass

03 – Indicadores da Bateria

- Um indicador de Status de bateria deverá mostrar as condições de alarme CC, ponto de desligamento, tensão atual da bateria e tempo restante de bateria durante a descarga.

04 - Alarmes

- Os seguintes alarmes devem ser mostrados, juntamente com a ativação de um alarme sonoro:

  - Verificar Baterias

  - Curto-circuito na saída

  - Sobrecarga acima de 10%

  - Sobrecarga até 10%

  - sobretensão de bateria

  - Subfrequencia de entrada

  - Sobrefrequencia de entrada

  - Sobretensão de saída

  - Subtensão de saída

  - Subtensão de bateria

  - Autonomia inferior a 5 minutos

  - Sobretensão de entrada

  - Rede ausente

  - Sobretemperatura

  - Subtemperatura

  - Defeito no inversor

  - Futuras expansões

- Deve possuir tecla de silenciador de alarme sonoro.

05 – Histórico de Falhas

- Esta tela deve possuir todas as informações da tela de status, de modo a permitir, em caso de falhas, a obtenção de quadros antes das falhas, auxiliando o trabalho de diagnóstico dos técnicos de manutenção.

06 – Histórico de Eventos

- Devem ser registrados no mínimo 300 eventos com data, hora e ocorrência.

07 – Monitoração de Ciclagem de Baterais

- Deve mostrar os últimos eventos que envolvam a descarga da bateria.

08 – Capacidade de Monitoração Remota

- O sistema deverá dispor de uma saída serial RS232.

09 – Baterias (Característica)

- As baterias a serem utilizadas deverão ser do tipo estacionárias, seladas, reguladas por válvula e isentas de manutenção. As baterias devem ser projetadas para regime de alimentação em stand-by. A autonomia das baterias deve ser suficiente para suportar o inversor totalmente carregado com fator de potência 0,8 por 10 minutos. O proponente deve informar todos os dados técnicos da bateria ofertada e fornecer os cálculos do número de células necessárias e suas capacidades, os quais devem atender aos requisitos de carga e carregamento o UPS.

10 – Gabinete de Montagem

- As baterias devem ser montadas e abrigadas em gabinete de aparência a do UPS.

11 - Garantia

- Garantia integral de 2 anos após a ativação (para a UPS).

- A garantia do Sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 24 meses após a ativação do sistema.

- Deve possuir porta-manuais interno ao gabinete;

- O fornecedor deve ter atestado de fornecimento de equipamento de mesmo porte em território nacional.

- O gabinete deve possuir tratamento prévio da chapa e pintura epóxi a seco RAL 9001.

- O projeto apresenta leiaute de disposição dos UPSs em ambiente (sala de no-breaks) projetado. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e acessórios destes compatíveis com as dimensões projetadas para perfeito acondicionamento destes. Qualquer alteração na disposição deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE para prévia aprovação.

12 – By-Pass

- Cada UPS deverá possuir  chaves que permitem transferir a carga para a rede para casos de manutenção dos UPS.

- O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do no-break;

- A transferência rede/no-break deverá ser automática, com tempo de transferência inferior a 4ms, assumindo 100% da carga;

13 –  Hardware e Software

- Deve possuir hardware (incluindo cabo 5m) a ser instalado em microcomputador da CAIXA com software de rede Windows NT, permitindo:

- Registro dos ultimos 100 eventos;

- Shut-down do sistema / servidor alimentado;

- Monitoração remota através de protocolo SNMP

      - Características Técnicas Específicas

        - Características de Entrada do UPS de 10kVA

- Tensão de entrada: 380 VCA (3F+N+T);

- Variação da tensão de entrada: +/- 20%, sem descarga das baterias.

- Variação da freqüência: 60 Hz ± 5%.

- Fator de potência: mínimo 0,99.

        - Características de Saída do UPS de 10kVA

- Potência de Saída : 10kVA

- Tensão de saída: 380 VCA (3F+N)

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 1%

- Regulação estática máxima de tensão de saída: +/- 1% estabilizada

- Regulação dinâmica máxima da tensão de saída para degrau de carga de 100% : 5%

- Freqüência: 60 Hz, ± 0,5%.

- Distorção harmônica total máxima (DHT): Menor que 7%

- Forma de onda: senoidal, fator de crista 3 : 1 ;

- Tempo máximo de transição rede/bateria: nulo

- Rendimento: acima de 94% a plena carga

- Limite de sobrecarga minima: 150% da plena carga por 30s e 125% da plena carga por 10mim.

    - Subestação em poste

      - Transformador para Redes Aéreas de Distribuição

        - Aplicação:

- Utilizado na rede aérea de distribuição, na tensões primárias de 13,8kV com enrolamentos de cobre, imersos em óleo mineral isolante, com resfriamento natural, sem conservador de óleo, para instalação em poste.

        - Normas Específicas:

- NBR 5034 – Buchas para tensões alternadas superiores a 1kV – Especificação.

- NBR 5356 – Transformador de potência – Especificação.

- NBR 5380 – Transformador de potência – Métodos de ensaio.

- NBR 5416 – Aplicação de cargas em transformadores de potência – Procedimento.

- NBR 5435 – Buchas para transformadores sem conservador de óleo, tensão nominal 15kV e 25,8kV – 160A – Padronização.

- NBR 5440 – Transformadores para redes aéreas de distribuição – Padronização.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Características Técnicas:

- O transformador deverá ser projetado, fabricado e ensaiado de acordo com as prescrições da norma ABNT NBR 5356 e demais normas pertinentes.

- Potência Nominal: 150 kVA

- Tensão Primária: 13800 V

- Derivações: 11,4/12,6/13,2/13,8/14,4 kV

- Ligação do enrolamento primário: Delta

- Classe de tensão: 15 kV

- Nível de impulso do enrolamento primário: 95 kV

- Tensão Secundária: 380/220V

- Ligação do enrolamento secundário: Estrela com neutro

- Nível de isolamento do enrolamento secundário: 600V

- Isolado a Óleo

- Tipo ONAN – Óleo Natural Ar Natural

- Número de fases: 3 (trifásico / trifásico)

- Freqüência: 60Hz

- Temperatura do meio ambiente: 35ºC a 40ºC

- A massa total unitária do transformador para poste não pode ultrapassar 1.500kg

          - Características Construtivas:

- O transformador deverá ser de construção robusta, levando em consideração as exigências de instalação em serviço, e suportar uma inclinação ≥15º em relação ao plano horizontal.

- Deverá, ainda, suportar, sem sofrer danos, os efeitos térmicos e dinâmicos resultantes de sobrecargas provocadas por curto-circuito nos terminais, em qualquer um dos seus enrolamentos, com tensão e freqüência nominais mantidas nos terminais do outro enrolamento, de acordo com a norma NBR 5356.

- As ferragens devem ser zincadas por imersão a quente conforme NBR 6323.

- O transformador deve dispor de meios (alças, olhais, ganchos, etc.) para seu levantamento completamente montado, inclusive com óleo; deve também, dispor de meios para o levantamento de sua parte ativa.

          - Núcleo:

- O núcleo utilizado deverá ser do tipo convencional envolvido, que consiste em chapas de aço silício de grão orientado, laminadas a frio com corte de baixas perdas e isoladas com material inorgânico.

- A rigidez mecânica deverá ser obtida com emprego de cintas de aço segmentadas.

- Deverão ser previstos amplos canais de ventilação entre o núcleo e o enrolamento de baixa tensão (BT) e entre os enrolamentos de baixa tensão (BT) e alta tensão (AT).

          - Enrolamentos de Alta Tensão (AT):

- Os enrolamentos de alta tensão deverão ser construídos em cobre.

- O enrolamento deverá ser isento de descargas parciais até o dobro da tensão nominal. O fabricante deverá garantir esta isenção, mediante apresentação do relatório de ensaios de descargas parciais, sem custos adicionais, garantindo que o valor das mesmas é ZERO.

          - Enrolamentos de Baixa Tensão (BT):

- Os enrolamentos de baixa tensão deverão fabricados em cobre.

- Deverão ser previstas camadas protetoras externas e moldagem em resina nas cabeceiras das bobinas de modo a assegurar isolação contra umidade.

          - Classe térmica dos materiais isolantes:

- Enrolamento de alta tensão: F(155°).

- Enrolamento de baixa tensão: F(155°).

          - Elevação de Temperaturas nos Enrolamentos (Temperatura Ambiente 40º C):

- Enrolamento de AT: 105º C.

- Enrolamento de BT: 105º C.

          - Classes Ambiente / Clima / Fogo:

- A resina utilizada na fabricação das bobinas AT e BT deverá atender às classes E2/C2/F1, conforme norma VDE 0532.

          - Painéis de Comutação das Derivações:

- A variação das derivações primárias deverá ser feita por painel, encapsulado no próprio corpo da bobina, a fim de evitar fios de ligações expostos, deixando acessíveis apenas os pontos de comutação.

- A conexão entre os pontos de ligação deverá ser feita por meio de barra rígida.

          - Sobrecarga:

- Os transformadores deverão ser projetados para suportar sobrecargas, a sobrecarga e duração deverão estar indicadas na documentação do equipamento, a sobrecarga mínima deverá ser de 10%.

          - Acessórios:

- Base com rodas bidirecionais.

- Suporte para fixação e estrutura de apoio para fixação em poste.

- Dispositivo para fixação de pára-raios

- Dois pontos de aterramento instalados na ferragem do núcleo.

- Olhais para tração do transformador.

- Olhais para içamento do transformador.

- Placa de identificação em alumínio.

- Circuito de proteção térmica para desligamento (o relé deverá estar incluso).

- TC para proteção de fuga a terra.

- Termostato com dois níveis (de alarme e desligamento).

- Indicador Externo de nível de óleo.

- Válvula de drenagem do óleo.

- Dispositivo para retirada de amostra do óleo.

          - Ensaios de Rotina:

- Deverão ser executados, de acordo com a norma NBR 5356, os seguintes ensaios:

- Resistência elétrica dos enrolamentos.

- Resistência de isolamento.

- Relação de tensões.

- Deslocamento angular.

- Tensão aplicada.

- Tensão induzida.

- Descargas parciais.

- Perdas em vazio e em carga.

- Corrente de excitação.

- Impedância percentual.

- Estanqueidade

- Verificação do funcionamento dos acessórios.

          - Ensaios de Tipo:

- Impulso de alta tensão.

- Fator de potência do isolamento.

- Elevação de temperatura.

- Resistência das partes mecânicas dos suportes do transformador.

- Ensaio do óleo isolante.

- Verificação do esquema de pintura.

- Curto circuito.

- Nível de ruído.

          - Grau de Proteção:

- Para uso externo (ao tempo), sujeito a todo o tipo de intempéries. O grau de proteção deverá ser o mínimo para este tipo de instalação (IP 54).

          - Embalagem:

- A embalagem deverá ser de inteira responsabilidade do fornecedor, própria para transporte rodoviário, adequada para evitar danos durante o transporte e/ou manuseio do equipamento.

          - Identificação

- Dever ser provido de placa de identificação à prova de tempo, em posição visível, com as seguintes informações:

- A palavra “Transformador”;

- Nome do fabricante e local de fabricação;

- Número de série de fabricação;

- Ano de fabricação;

- Designação de data da norma brasileira (especificação);

- Tipo (segundo a classificação do fabricante);

- Número de fases;

- Potência Nominal, em kVA;

- Diagrama de ligações, contendo todas as tensões nominais e de derivação;

- Diagrama fasorial (para transformadores polifásicos);

- Impedância de curto-circuito, em porcentagem;

- Tipo de óleo e volume necessário, em litros;

- Massa total aproximada, em quilogramas;

          - Documentação Técnica:

- Junto com a proposta deverá ser fornecida a seguinte documentação técnica:

- Protocolos de ensaios de tipo realizados em unidades similares, a saber:

  - Elevação de Temperatura;

  - Impulso Atmosférico;

  - Descargas Parciais;

  - Nível de ruído ;

  - Croqui dimensional;

  - Esquema do circuito de proteção térmica

  - Esquema de pintura;

  - Atestados de fornecimento emitidos pelos contratantes de equipamentos de potência igual ou superior ao exigido nesta especificação.

- Após 15 dias do aceite da Ordem de Compra, o fornecedor deverá fornecer para aprovação os seguintes desenhos:

- Dimensional;

- Placa de identificação e diagramática;

- Esquema do Circuito de proteção.

- Estes desenhos serão devolvidos com comentários e/ou aprovados em 15 dias pelo corpo técnico do CONTRATANTE e após 10 dias o fornecedor deverá reenviar para nova aprovação ou em caráter certificado.

- Após a liberação do transformador pelo corpo técnico da CONTRATANTE, o fornecedor deverá enviar:

- Protocolos de ensaios

- Manual de Operação e Manutenção

- Certificado de Garantia.

          - Garantia:

- O período de garantia deverá ser de 18 meses a partir da data de inicio de operação.

          - Homologação:

- O transformador a ser adquirido deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado em subestação abrigada que estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

        - Observações:

- O transformador deverá ser fornecido completo com todos os acessórios e materiais, bem como os não expressamente especificados, mas necessários ao perfeito funcionamento.

- O transformador deve ter na parte exterior do tanque um dispositivo de material não ferroso ou inoxidável que permita fácil ligação a terra.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Chave Fusível Unipolar

        - Aplicação:

- Proteção da linha de energia.

        - Normas Específicas:

- NBR 8124 – Chave fusível de distribuição – Classe 2

- NBR 5359 – Elo fusível de distribuição – Especificação

- NBR 5049 – Isoladores de porcelana ou vidro para linhas aéreas e subestações – Métodos e ensaios

- NBR 7282 – Dispositivo fusíveis tipo expulsão - Especificação

        - Características Técnicas / Especificação:

- As chaves fusíveis devem ser fornecidas com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. Juntamente com a chave fusível religadora trifásica deve ser fornecido o travessão de fixação do conjunto.

- Os porta-fusíveis devem ser intercambiáveis com as bases de mesmas características nominais de todos os fabricantes de referência.

- As chaves fusíveis devem ser apropriadas para a montagem inclinada, indicar sua operação por deslocamento do porta-fusível para a posição circuito aberto e permitir a instalação e remoção dele utilizando-se vara de manobra.

- A base da chave fusível deve ser provida de ferragem própria que permita sua instalação no suporte da cruzeta.

- Todas as partes metálicas das chaves devem ser superfícies lisa, sem saliências ou irregularidades, e formato tal que elime áreas ou pontos de alta intensidades de campo elétrico.

- Todos os parafusos devem ter rosca métrica conforme NBR 9527.

- A base da chave deve ser provida de dois ganchos incorporados ao terminal superior da base, para permitir a fixação da ferramenta de abertura em carga.

- Todas as chaves devem apresentar um gancho próprio, incorporado na parte superior do contato fixo, de material não ferroso, para fixação de ferramenta de abertura em carga, podendo servir como guia mecânico da lâmina;

- O gancho deve suportar uma tração mecânica de 200 daN aplicada no plano do gancho na direção perpendicular à base da chave, sem apresentar deformações permanentes no gancho;

- Os isoladores devem ser do tipo suporte, de porcelana vitrificada com superfície isenta de bolhas, inclusões ou outras imperfeições, de alta resistência dielétrica e mecânica, na cor marrom ou cinza-claro Munsell 5BG 7/1, conforme a norma ASTM-D-1535 e devem atender a NBR 5032 (EB-9);

- As lâminas devem ser de cobre eletrolítico, fixadas rigidamente um em relação a outra e devem resistir a esforços eletromecânicos;

- A chave deve possuir um dispositivo limitador de percurso de lâmina, que na posição aberta não deve ultrapassar um ângulo de 90º ou 165º com base, de modo que possa optar por qualquer destes, quando da instalação;

- A chave deve possuir um dispositivo de segurança que assegure um travamento mecânico da lâmina na posição fechada, não devendo abrir acidentalmente sob corrente de falta ou vibração;

- Os contatos devem ser de cobre ou material de características superiores, de modo a assegurar uma alta pressão e perfeita continuidade elétrica. As molas de pressão dos contatos devem ser de liga de cobre ou aço inoxidável austenítico tipo 316 ou qualidade superior;

- Os pinos de fixação e eixos, em contato com partes zincadas, de bronze ou de cobre, devem ser de uma liga de material não ferroso ou aço inoxidável;

          - Condições normais de serviço:

- temperatura ambiente de no máximo 40ºC e média, num período de 24 horas, não superior a 35ºC;

- exposição direta aos raios solares e ás intempéries;

- umidade relativa do ar de até 100%;

          - Identificação:

- A identificação deve ser feita através de placa de aço inoxidável, em alumínio anodizado ou latão niquelado, fixada de modo permanente, fora do suporte da cruzeta ou através de gravações no próprio corpo do isolador. Deve constar:

- nome ou marca comercial do fabricante;

- tipo e número de catálogo;

- mês e ano de fabricação;

- tensão nominal em kV;

- corrente nominal em A;

- tensão nominal de impulso atmosférico fase-terra em kV;

- corrente nominal em A

- capacidade de interrupção assimétrica em kA;

          - Garantia:

- O período de garantia deverá ser de 18 meses a contar da data de entrada em operação.

          - Valores Nominais:

- Dispositivo fusível:

- Tensão nominal: 15  kV

- Corrente nominal: 08k

- Freqüência nominal: 60 Hz

- Base:

- Tensão nominal: 15 kV

- Corrente nominal: 100A

- Porta-fusível:

- Tensão nominal: 15 kV

          - Relação de Ensaios

- Inspeção geral;

- Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (conforme as recomendações da NBR 5389 e NBR 6936);

- Tensão suportável à freqüência industrial a seco (conforme as recomendações da NBR 5389);

- Tensão suportável à freqüência industrial sob chuva;

- Impacto no suporte de fixação da chave;

- Elevação de temperatura;

- Medição da resistência ôhmica dos contatos;

- Capacidade de interrupção;

- Análise química de liga de cobre;

- Choques térmicos;

- Resistência mecânica do isolador;

- Operação mecânica;

- Zincagem;

- Absorção de água pelo tubo da porta-fusível;

- Porosidade do isolador;

- Poluição artificial;

- Verificação da rigidez dielétrica transversal do revestimento externo do tubo da porta-fusível;

- Tensão suportável longitudinal do revestimento externo do tubo da porta-fusível;

- Resistência mecânica do gancho e do olhal;

- Verificação da espessura do prateamento;

- Resistência à torção dos parafusos dos conectores;

- Radio interferência;

- Corrente suportável de curta duração;

- Estanhagem dos terminais e conectores;

          - Homologação:

- A chave fusível a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Pára-raios a Óxido de Zinco

        - Aplicação:

- Dispositivo destinado a proteger o sistema elétrico contra sobretensões transitórias elevadas, e a limitar a duração e a intensidade da corrente subseqüente.

        - Normas Específicas:

- NBR 5309 – Pára-raios de resistores não lineares para sistemas de potência – Método e Ensaio.

- NBR 5424 – Guia de aplicação de pára-raios de resistor não linear em sistemas de potência – Procedimentos.

- NBR 6937 – Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão – Dispositivo de medição – Procedimento.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Condições normais de operação

- Os pára-raios devem ser adequados para as seguintes condições normais de serviço:

- Temperatura média, num período de 24 horas, não superior a 35ºC;

- Temperatura ambiente: de 0  a 40ºC;

- Umidade relativa do ar de até 100%;

- Pressão do vento não superior a 700 Pa;

- Freqüência entre 58Hz e 62Hz;

- Exposição direta ao sol, à chuva e à poeira;

- Todos os pára-raios devem ser projetados de forma a garantir total resistência à penetração de umidade em seu interior.

          - Pára-raios tipo distribuição

- Deverão ser para montagem vertical, em cruzeta de madeira ou diretamente sobre suportes metálicos instalados nos tanques dos transformadores, uso externo.

- Os conectores e terminais deverão ser confeccionados em aço inox e adequados para cabos de seção até 35mm², alumínio ou cobre.

- O suporte de fixação deve ser de material polimérico, isolante e construído de maneira tal que suporte as solicitações mecânicas decorrentes da utilização do mesmo em redes de distribuição, devendo para tanto suportar um esforço de, no mínimo, três vezes o peso do pára-raio completo. O conjunto braço e parafuso de fixação deve ainda suportar um torque de 3 daNm, sem deformação permanente.

- O desligador automático pode ser parte integrante do pára-raios ou ser a ele acoplado, neste último caso deve ser identificado com o nome ou a marca comercial do fabricante.

- Caso o pára-raios apresente defeito o desligador deve atuar desconectando o mesmo do sistema e permitindo a visualização do equipamento defeituoso.

- Os desligadores devem coordenar com a curva tempo x corrente dos elos fusíveis 10K

- Os pára-raios devem ser identificados por intermédio de placa de alumínio anodizado ou aço inox ou ainda por gravação feita diretamente no corpo do mesmo, com os dizeres em português com, no mínimo, as seguintes informações:

- a palavra “Pára-raios”;

- tipo de resistor não linear (ZnO) e sem centelhador;

- tensão nominal, em kV;

- máxima tensão de operação contínua (MCOV) em kV;

- corrente de descarga nominal, em kA;

- nome do fabricante e modelo;

- mês e ano de fabricação;

          - Condições especificas

- Tensões nominais: 15 kV;

- Freqüência nominal: 60Hz;

- As correntes de descarga nominais, com forma de onda 8/20 μs : 10 kA

- Níveis de proteção nominal:

- Suportabilidade do pára-raios a altas correntes de impulso de curta duração: 100 kA para 4/10 μs

- Capacidade de descarga de corrente de longa duração: 150 A durante 2000 μs

- A tensão de radio interferência, quando medida a 1,05 vezes a tensão de operação contínua do pára-raios e a 1000 kHz, referida a 300 Ώ, não deve exceder 250 μV. A tensão de ionização interna, medida da mesma maneira, não deve ser superior a 100 μV.

- O nível máximo de descarga parciais quando medido a 1,05 vezes a tensão de operação continua do pára-raios, deve ser menor ou igual a 10pC.

- O invólucro deve ser de material polimérico ou silicone, próprio para uso ao tempo, sujeito às intempéries e raios ultravioleta, resistente ao trilhamento elétrico.

- As partes ferrosas, exceto as em aço inoxidável, devem ser zincadas por imersão a quente conforme NBR 6323.

- Os terminais e conectores em liga de cobre devem ser estanhados de maneira a permitir tanto o uso de cabos de cobre quanto de alumínio.

          - Relação de Ensaios

- Medição da tensão de referência;

- Descargas parciais;

- Características de tensão de freqüência industrial x tempo;

- Tensão residual;

- Corrente suportável de baixa intensidade e longa duração;

- Corrente suportável de alta intensidade e curta duração;

- Ciclo de operação;

- Comportamento sob condições de falha;

- Tensão de radio interferência e de ionização interna;

- Estanqueidade;

- Ensaio do desligador automático;

- Ensaio mecânico de terminais, desligador e suporte de fixação;

- Ensaios dielétricos no invólucro;

- Ensaios dielétricos no suporte de fixação;

- Zincagem;

- Estanhagem;

- Ensaios de qualificação do material polimérico;

          - Garantia:

- O período de garantia deverá ser de 2 anos.

          - Homologação:

- O pára-raios a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Isolador Tipo Pino Polimérico

        - Aplicação:

- É recomendado para aplicações em redes compactas com cabos nus ou cobertos, em regiões salinas ou poluídas e aéreas sujeitas a vandalismo.

        - Normas Específicas:

- NBR 5049 – Isoladores de porcelana ou vidro para linhas aéreas e subestação de alta tensão – Método de ensaio.

- NBR 5032 – Isoladores para linhas aéreas com tensões acima de 1 000 V - Isoladores de porcelana ou vidro para sistemas de corrente alternada.

- NBR 5472 – Isoladores e buchas eletrotécnica – Terminologia.

        - Características Técnicas / Especificação:

          - Condições normais de operação:

- Os isoladores devem ser adequados para as seguintes condições normais de serviço:

- Temperatura média, num período de 24 horas, não superior a 35ºC;

- Temperatura ambiente: de 0  a 40ºC;

- Umidade relativa do ar de até 100%;

- Pressão do vento não superior a 700 Pa;

- Exposição direta ao sol, à chuva e à poeira;

- A superfície externa do isolador deve ser completamente lisa, isenta de rebarbas, impurezas, porosidades, bolhas e incrustações que possam vir a comprometer o desempenho do material.

- O isolador deve ser provido de um material, no interior do orifício para instalações do pino roscado, de constante e rigidez dielétrica compatíveis com as do material do isolador, de modo a preencher o espaço compreendido entre a cabeça do pino e o corpo do isolador, visando impedir a formação de descargas parciais e, conseqüentemente, a erosão do material.

          - Garantia:

- O fornecedor deve proporcionar garantia minima de 24 meses após a data de inicio de utilização.

          - Condições especificas:

- Tensão máxima de operação: 15  kV

- Tensão suportável nominal à freqüência industrial sob chuva: 34 kV

- Tensão suportável de impulso atmosférico onda positiva/ negativa: 110 kV

- Tensão de perfuração sob impulso íngreme (mínimo): 231 kV

- Radio interferência a 500 kHz (impedância 300Ώ):

- Tensão aplicada no ensaio: 30 kV

- TRI máxima: 10 µV

- Carga mecânica mínima de flexão:

- Nominal: 600 / 750 daN

- Sem ruptura: 1200 / 1500 daN

- Distância de escoamento mínima: 280 / 450 mm

- A parte roscada do orifício do isolador deve ser própria para instalação de pino padrão 25 mm para 13,8 kV e 35 mm para 34,5 kV, conforme NBR 5032.

          - Relação de ensaios

- Resistência do composto ao trilhamento elétrico;

- Ensaios físicos do composto;

- Ensaios mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em estufa a ar;

- Ensaios mecânicos do composto, antes e após envelhecimento em câmara de UV;

- Verificação dimensional;

- Tensão suportável nominal industrial sob chuva;

- Tensão suportável de impulso atmosférico a seco;

- Perfuração sob impulso no ar;

- Resistência mecânica à flexão;

- Compatibilidade dielétrica;

- Radio interferência;

          - Homologação:

- O isolador ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Poste de Concreto Armado para Redes de Distribuição

        - Aplicação:

- Utilizado em redes de distribuição aéreas primárias ou secundárias, adquiridos por particulares ou por empreiteiros, para instalação na área de concessão da concessionária.

        - Normas Específicas:

- NBR 5433 – Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica – Padronização.

- NBR 5434 – Redes de distribuição aérea urbana de energia elétrica – Padronização.

- NBR 5738 – Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova

- NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos

- NBR 6124 – Projeto de estrutura de concreto – Procedimento.

- NBR 8451 – Postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica – Especificação.

- NBR 8452 – Postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica – Padronização.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Formato do poste: seção circular

- Comprimento nominal: 11 m (+/- 0,05)

- Resistência nominal: 600 daN

- Os postes devem ser isentos de trincas, rugosidades ou quaisquer defeitos prejudiciais. São permitidas pequenas fissuras capilares, não orientadas segundo o comprimento do poste e inerentes ao próprio material. A armadura não deve ficar exposta. Não é permitido qualquer tipo de arremate ( pintura, nata, argamassa, etc), com exceção aos considerados na identificação. A marca deixada pela junta da forma deve ser uniforme e lisa.

- Os furos destinados a fixação de equipamento e passagem de cabos devem ser cilíndricos ou ligeiramente tronco-cônico,permitindo-se o arremate na sua saída para garantir a obtenção de uma superfície tal que não dificulte a colocação do equipamento ou cabo.

- Os furos devem ter eixo perpendicular ao eixo longitudinal do poste e ser totalmente desobstruídos e não deixar exposta nenhuma parte da armadura..

- O teor de absorção de água do concreto do poste não pode exceder um dos seguintes valores: 6% para a média das amostras e 7,5% para o corpo-de-prova.

- A carga de ruptura à compressão do concreto não deve ser inferior a 25 MPa;

          - Identificação:

- A identificação deve ser feita através de placa metálica e deve conter a resistência nominal do poste, o comprimento nominal e data de fabricação.

          - Garantia:

- Os postes devem ter vida média mínima de 35 anos a partir da data de fabricação.

          - Relação de ensaios:

- Inspeção geral;

- Verificação do controle de qualidade;

- Elasticidade;

- Momento fletor no plano de aplicação dos esforços reais;

- Resistência à ruptura;

- Cobrimento e afastamento da armadura;

- Absorção de água;

          - Homologação:

- O poste a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

      - Alça Preformada

        - Aplicação:

- São próprias para a execução de pontos finais no primário, junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador roldana.

        - Normas Específicas:

- NBR 5996 – Zinco primário – Especificação.

- NBR 6323 – Aço ou ferro fundido revestimento de zinco por imersão a quente – Especificação.

- NBR 6547 – Ferragens de linhas aéreas – Terminologia.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Bitola do cabo: 2 AWG e 25mm²

- Tipo: CA / CAA

- Comprimento: 455 (+/- 25) mm

- Os materiais preformados devem ser fabricados a partir de fios de aço carbono ABNT 1045 a 1070, revestidos de alumínio, segundo ASTM A 428 e B 341 em relação à espessura, peso e aderência da camada de alumínio, ou aço zincado a fogo ou eletroliticamente, com zincagem classe B, conforme ASTM A 90 e A 475 uniformemente agrupados e preformados em hélice.

- Após a sua formação, o material deve receber, na sua parte interna, um pó abrasivo a base de óxido de alumínio, para melhorar a resistência ao escorregamento sobre o cabo. Este material deve ser isento de agentes químicos que possam causar reações químicas com aço, com o revestimento ou com o condutor aplicado.

          - Garantia:

- O fornecedor deve dar garantia de 18 meses após a data de inicio de utilização.

          - Identificação:

- Cada peça deve ser identificada de modo legível e indelével com, no mínimo:

- Nome e/ou marca do fabricante;

- Tipo ou modelo de referência do preformado;

- Tipo e seção ou diâmetro do cabo a que se aplica;

- Identificação do cabo aplicável e ponto de início de aplicação;

- Nome do produto;

- Identificação de cores conforme concessionária;

          - Material:

- Alça: fios de aço carbono ABNT 1045 a 1070, laminado e trefilado;

- Elemento abrasivo: óxido de alumínio de alto teor de pureza;

          - Acabamento:

- As alças deverão apresentar superfície lisa, contínua, uniforme e isenta de qualquer imperfeição. As extremidades devem receber acabamento do tipo lixado.

- Quanto ao aspecto visual, as partes zincadas devem estar isentas de áreas não revestidas e irregularidades tais como: inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos.

- As alças preformadas devem ser uniformemente entrelaçadas no mesmo sentido do encordoamento do cabo, horário.

- A proteção superficial poderá ser por intermédio de revestimento de alumínio, conforme ASTM B 341, galvanização a fogo ou eletrolítica.

          - Resistência Mecânica:

- A alça corretamente instalada em sapatilhas (A-25), ou em manilha sapatilhas (F-22) ou em isolador roldana (I-03), com cabo CA e CAA, não deve permitir o escorregamento e ruptura.

          - Relação de Ensaios:

- Inspeção geral;

- Ensaio mecânicos;

- Carga cíclica;

- Vibração;

- Revestimento de zinco;

- Revestimento de alumínio;

- Tensão suportável a freqüência industrial a seco e sob chuva;

- Corrosão por exposição a névoa salina ou ao dióxido de enxofre;

- Ensaio para determinação da composição química;

- Radio interferência para materiais preformados;

          - Homologação:

- A alça a ser adquirida deverá ser de fornecedor homologado pela Concessionária de energia local. Antes da compra do equipamento, deverá ser providenciado parecer desta concessionária dando aceite no equipamento a ser adquirido.

- Correrá por conta da CONTRATADA o atendimento aos requisitos da concessionária, pois o mesmo será instalado e estará sujeita a aprovação da concessionária de energia local.

- Deverão ser fornecidos todos os laudos técnicos requisitados pela concessionária de energia local.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Quadros de Sobrepor Metálicos

- ABB

- Schneider

- Taunus

- Cemar

- Elsol

      - Conector Borne Para Painel De Comando

- Conexel

- Entrelec

- Phoenix Contact

      - Contatores

- ABB

- Schneider

- Siemens

- Eaton

      - Disjuntores de Baixa Tensão/Minidisjuntores/Dispositivos DR

- ABB

- Schneider

- Siemens

- Eaton

      - Eletrocalhas, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

- Mopa

- Valeman Elétrica Ltda

- Mega

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Eletrodutos de PVC

- Paschoal Thomeu

- Dutoplast

- Tigre

- Wetzel

      - Fios e Cabos

- Prysmian

- Ficap

- Reiplás

- Conduspar

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

- White Martins

      - Lâmpadas

- Osram

- Philips

- General Eletric

      - Luminárias

- Itaim

- Lumini

- Indelpa

- Wetzel

- Continet

- Lumicenter

      - Luminária Autônoma de Emergência

- Empalux

- Aureon

- Pial Legrand

- Unitron

- Gevi Gama

      - Aterramento

- Termotécnica

- Paraklin

- Protegel

      - Plugue e Tomada

- Pial Legrand

- Steck

- Schneider

      - Reatores

- Osram

- Philips

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

- Primelétrica

- Steck

      - DPS

- Schneider

- Siemens

- MTM

- Liebert

  - Instalações de Telecomunicações

    - Cabeamento Estruturado

      - Normas e Padrões para Instalações de Cabeamento Estruturado

- Todos os materiais a serem utilizados na instalação deverão obedecer às seguintes normas:

- A Norma NBR 14565/2000 da ABNT - Procedimento Básico para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada

- TIA/EIA-568-B.1 - General Requirements, TIA/EIA-568-B.2 - Balanced Twisted Pair Cabling Components, TIA/EIA-568-B.2-1 - Balanced Twisted Pair Cabling Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ohms category 6 cabling

- TIA/EIA-568-B.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

- TIA/EIA-606 - The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings

- TIA/EIA-607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications

- Prática 235-510-600 da Telebrás – Projetos de Redes Telefônicas em Edifícios.

- Normas e práticas pertinentes da Telebrás

- Normas da concessionária de telefonia local (Telefônica, como também de outras concessionárias das quais o CONTRATANTE seja cliente).

- Administração do Sistema de Cabeamento Estruturado

- Deverá ser realizada de acordo com a Norma TIA/EIA-606 e NBR 14565 da ABNT.

- A Norma exige identificadores para todos os elementos da infra-estrutura, quais sejam: caminhos (eletrocalhas e eletrodutos), cabos principais e secundários, emendas, tomadas de telecomunicações, espaços (ATs, Sala de Equipamentos, etc.), sistema de aterramento, entre outros.

- Deverão também ser definidos Registros que detalhem os relacionamentos entre os componentes da infra-estrutura, conforme determinado pela Norma TIA/EIA-606.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica)

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Observações:

- A bitola miníma para eletrodutos é de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

        - Observações:

- A bitola miníma para eletrodutos é de 1”

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo. Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 1”.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 1537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

  - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

  - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

  - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

  - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.	O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

    - Condutores

      - Tipo: Cabos UTP de Categoria 5e

        - Aplicação:

- Destinados a distribuição horizontal

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabos de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em composto especial de polietileno. Capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios, com marcação seqüencial métrica, NVP mínimo de 70%, e construídos conforme as normas ISSO/IEC 11801; EM 50173 3 ANSI/TIA /EIA 568 - B 2-1.

- Especificação:

- Cabo:			UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Tipo:			Categoria 5e

- Quantidade de pares:	04

- Dist. Máx. permitida:	90 metros

- Cor:			Azul

- Bitola Externa:		~5,4 mm

- Montagem do Cabo: A fixação dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve obedecer à seguinte polaridade (T568A):

PINO	                     COR		    OBSERVAÇÕES

1		Branco do par branco/verde	Par 3

2		Verde				Par 3

3		Branco do par branco/laranja 	Par 2

4		Azul				Par 1

5		Branco do par branco/azul		Par 1

6		Laranja				Par 2

7		Branco do par branco/marrom 	Par 4

8		Marrom				Par 4

- A identificação deve ser colocada a uma distância, conforme descrita a seguir, de modo que a visualização desta não seja prejudicada, conforme descrito abaixo:

- Distância do conector RJ-45 do lado do Patch Panel		(•+/- 1,0 cm).

- Distância do conector RJ-45 do lado da estação de trabalho	(•+/- 20,0 cm).

- Do lado da estação de trabalho a identificação deverá ser seqüencial, conforme mostrado em projeto.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de Telecomunicações (rack): 3 m

- No lado da estação de trabalho: 0,3 m

        - Observações:

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de  modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

      - Tipo: Patch Cords em cobre e Line Cords em Cobre

        - Aplicação:

- O Patch cord é utilizado para a interligação do Switch ao patch panel.

- O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuário (computador).

        - Normas Específicas:

- A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de novembro de 2007 devem atender aos requisitos mínimos da norma EIA/TIA 568-B.2 para Categoria 5e.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 5e, nas dimensões definidas em projeto e planilha, flexíveis, 250 MHz, com 4 pares trançados, com conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto especial de polietileno e capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios. Os patch cords deverão ser confeccionados e testados em fábrica, devendo ser apresentada certificação de categoria 5e do fabricante.

        - Observações:

- O line Cord e patch cord a serem fornecidos deverão possuir certificação compulsória da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) nos termos do “Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações” anexo à Resolução 242/2000 da ANATEL.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Abraçadeiras de Velcro

        - Aplicação:

- Utilizada para agrupamento de cabos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizadas abraçadeiras de Velcro com dimensões de 13 mm de largura e 38 mm de comprimento. Deverão ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando imerso em água manter em cerca de 50 % sua força, recuperando-a totalmente quando seca.

- Deverá estar incluso no fornecimento dos cabos UTP e de fibra óptica para instalação em toda a instalação nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infra estrutura.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Certificação do Cabeamento Estruturado

        - Aplicação:

- Verificação dos parâmetros conforme descrito abaixo:

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos na forma impressa e também em meio magnético (CD).

- A solução e execução dos serviços de instalação deverá ser executado por integrador homologado pelo fabricante que ofereça garantia mínima de 15 anos na instalação e nos componentes (incluindo todos os componentes da instalação, deverá ser garantida a substituição de componente defeituoso sem ônus para o CONTRATANTE durante a vigência da garantia).

- A empresa contratada deverá apresentar previamente, para a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, relatório impresso de, pelo menos, um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e autorize a certificação dos pontos lógicos restantes.

- Para os componentes Categoria 5e, a certificação deverá ser realizada com equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

- Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentação de garantia de 15 anos do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisório. A não entrega da documentação solicitada por este item da especificação implicará na retenção de 10% do valor total da obra contratada pelo CONTRATANTE.

        - Sistema de Medição:

- Por ponto instalado.

    - Rack 19”

        - Aplicação:

- Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuídos nos ambiente do CPD e sala técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida deverá estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rack deverá ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em chapa de aço, com espessura mínima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL 7032 texturizada.

- Os fechamentos devem ser removíveis através de fecho rápido macho/fêmea, de fácil remoção, em chapa de aço.

- Deverá estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, redutores de tração e pés niveladores. Devem vir equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de proteção mínimo IP 44.

- A largura do rack deverá ser de 19", com altura definida em projeto e deverá ter bandeja com no mínimo 2 ventiladores.

- Os equipamentos a serem acondicionados nos racks são bandejas para equipamentos de telecomunicações (modens, switches, etc.) na versão mesa, roteadores e switches, patch Panels, distribuidores ópticos.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessários para a organização interna dos cabos. Deverão ser confeccionados em aço com espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-310D), resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os grampos para organização vertical (passa cabos) para organização interna dos cabos. Deverão ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de aço com espessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalação dos componentes e do rack. Serão utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilização em conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aço temperado.

    - Plugues e Caixas

      - Tipo: Tomada RJ-45

        - Normas Específicas:

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

        - Características Técnicas / Especificação:

- As tomadas serão do tipo modular, padrão RJ-45, tipo fêmea (jack), 8 pinos, categoria 5e, 250 MHz, com vias de contato planas,não blindada, terminais de conexão em cobre berílio, padrão 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A, com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante á chama (UL 94 V-0),  e fornecidas com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal contra poeira.

- Os ícones de Identificação deverão ser utilizadas plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificação externa dos pontos, de acordo com a Norma TIA/EIA-606. Além disso, no espelho da caixa de piso deverá haver uma plaqueta plástica colorida removível para sinalizar se o ponto está configurado para operar com voz ou com dados.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrocalhas, Leitos, Perfilados e Duto de Piso

- Mopa

- Valeman Elétrica Ltda

- Mega

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Eletrodutos de PVC

- Paschoal Thomeu

- Dutoplast

- Tigre

- Wetzel

      - Tomadas e Interruptores / Espelhos

- Schneider

- Siemens

- Bticino

- Pial Legrand

- Primelétrica

- Steck

      - Sistemas de Cabeamento Estruturado

- Systimax

- Nexans

- Panduit

- AMP

- Beldem

      - Racks

- Knürr

- Black Box

Memorial de Cálculo: Instalações elétricas

  - Premissas e Parâmetros de Projeto

- A instalação projetada terá fins comerciais e terá utilização final como agência da Caixa.

- No tocante ao dimensionamento das instalações elétricas, foram considerados os parâmetros abaixo relacionados.

  - Alimentação Elétrica

- Tensão Primária Nominal: 13.800 V

- Tensão Secundária Nominal - 380 V/ 220 V (entre fases e entre fase e neutro) Faixa II (50 V < U <= 1000 V entre fases);

- Frequência Nominal - 60 Hz;

- Corrente de Curto Circuito Presumida - 15 kA;

  - Esquema de Aterramento

- A instalação possui um ponto de alimentação diretamente aterrado (neutro do secundário do transformador) sendo as massas ligadas a este ponto através de condutores de proteção, configurando um esquema TN.

- No caso específico desta instalação a função do condutor neutro e do condutor de proteção serão executados por alimentadores distintos, caracterizando um esquema TN-S.

  - Queda de Tensão

- A instalação é atendida por ramal aéreo de média ( > 1 kV) tensão terá queda de tensão máxima de 5 % desde o secundário de saída do transformador até o circuito terminal.

- Abaixo indicamos os valores de queda de tensão percentual considerados, baseado no diagrama unifilar da instalação:

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

  - Temperatura Ambiente

- Como temperatura ambiente foi considerada a temperatura média, obtida através do site do INMET, para a região baseada nos últimos doze meses.

- A temperatura média considerada foi de 21ºC.

- Este fator foi considerado como índice para cálculos de correção de agrupamento de condutores e de ajuste dos dispositivos de proteção, caso a temperatura de ajuste padrão fornecida pelo fabricante seja diferente da considerada neste cálculo.

  - Divisão das Instalações

- A instalação será dividida de acordo com as características das cargas, nos seguintes circuitos de distribuição:

- Iluminação;

- Pontos de Tomadas;

- Equipamentos de Ar Condicionado;

- Fonte Auxiliar de Energia Ininterrupta (UPS);

- Carga Reserva para Sistema de Segurança com Circuito Interno de TV e sensores.

  - Composição e Tabela de Cargas

- Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência.

- Os parâmetros a seguir baseiam-se  nas informações fornecidas pelos fabricantes e definições estipuladas pelo projetista.

    - Pontos de Tomada:

      - Rede comum

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

      - Rede No Break

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

      - Rede Estabilizada

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

    - Equipamentos de iluminação

      - Luminária de embutir em forro com aletas

- Rendimento: 71%

- Tipo de Lâmpada: T5 de 28 W/14W

- Número de Lâmpadas: 2

- Tipo de Dispositivo de Partida: Reator Eletrônico

- Número de Dispositivos de Partida:1

- Fator de Potência: >0,95

- THD do Dispositivo de Partida: =<12%

- Referência: 2005 da ITAIM

      - Luminária de sobrepor com aletas

- Rendimento: 71%

- Tipo de Lâmpada: T5 de 28 W/14W

- Número de Lâmpadas: 2

- Tipo de Dispositivo de Partida: Reator Eletrônico

- Número de Dispositivos de Partida:1

- Fator de Potência: >0,95

- THD do Dispositivo de Partida: =<12%

- Referência: 3005 da ITAIM

      - Luminária de sobrepor com proteção IP 65

- Rendimento: 71%

- Tipo de Lâmpada: T5 de 28W

- Número de Lâmpadas: 2

- Tipo de Dispositivo de Partida: Reator Eletrônico

- Número de Dispositivos de Partida:1

- Fator de Potência: >0,95

- THD do Dispositivo de Partida: =<12%

- Referência: LTP 18 da ITAIM

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

    - Dimensionamento da Rede No-break:

      - Dimensionamento do No-break (Elétrica)

P =( NT x PME) / FR , 	onde:

P = Potência nominal do sistema no-break em kVA

NT = quantidade total de equipamentos/terminais bancários a serem alimentados (rack, servidores, cash-	dispenser, estações financeiras e operacionais,etc.)

PME = potência demandada média = 0,30kVA, onde considera-se uma média ponderada de 300VA / 	equipamento, observada a atual distribuição de equipamentos numa agência bancária.

FR = fator de reserva = 0,70, onde considera-se previsão de ampliação de carga e folga para que o sistema 	não opere a 100% da potência nominal.

P = (13 x 0,30) / 0,70 = 5,57

Será utilizado o no-break de 8 kVA monofásico

    - Potência dos Equipamentos de Utilização

      - Tabela de Carga Nominal de Equipamentos Elétricos

- Cliente: CAIXA

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

Obs. :

- As tomadas para alimentação de equipamentos específicos, tais como ar condicionado tipo split, serão consideradas como Tomadas de Uso Específico (TUE) e terão a potência nominal, FP, nº de fases (nº de condutores) dimensionados de acordo com as características do equipamento, a serem fornecidas pelo projetista de ar condicionado ou fabricante do aparelho.

- As colunas de REDE e No Break (UPS), indicam de onde deverá partir a alimentação do circuito terminal (Quadro de Força e Luz ou Quadro de Força No Break).

- As potências nominais acima indicadas, representam uma média de parâmetros de fabricantes de equipamentos e aparelhos com características similares e de medições efetuadas em campo.

- Para circuitos de tomadas de REDE comum será considerado um fator de Demanda de 30%.

- Para circuitos de tomadas de No Break será considerado um fator de Demanda de 70%.

    - Fatores de Projeto

- No projeto em questão foram considerados os seguintes fatores de projeto:

- Fator de Demanda Quadro geral e entrada da Instalação:1

- Fator de Demanda Quadros de Distribuição Intermediários:1

- Fator de Demanda Quadros Terminais: 1

- Fator de Utilização para Equipamentos específicos: 1

- Taxa de terceira harmônica: <15%

- Fator Fh para determinação da Corrente de Neutro: 1

  - Influências Externas

- A classificação das influências externas, referentes aos projetos elaborados pela Fox Engenharia para agências bancárias, atende às prescrições contidas no item 4.2 da NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- A seguir apresentamos os quadros resumo específico para cada característica externa, contendo a codificação das influências externas consideradas na concepção do projeto e na execução das instalações elétricas.

    - Meio Ambiente

| Item | Condição | Classificação | Características | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Temperatura ambiente | AA5 | Normal |  |
| 02 | Condições climáticas do Ambiente | AB 5 – Temperado | Temperatura do ar de +5º C a +40º C Umidade Relativa de +5 a +85 % Umidade Absoluta de 1 a 25g/m³ | Locais abrigados com temperatura ambiente controlada |
| 03 | Altitude | AC 1- Normal | ≤ a 2000 m |  |
| 04 | Presença de Água | AD 2- desprezível | Existe possibilidade de presença |  |
| 05 | Presença de Corpos Sólidos | AE 1- desprezível | Não existe nenhuma quantidade apreciável de poeira ou de corpos estranhos |  |
| 06 | Presença de Substâncias Corrosivas ou Poluentes | AF 1 – desprezível |  |  |
| 07 | Choques Mecânicos | AG 1- Fracos | Meios que podem produzir choques de energia igual ou inferior a 0,25 J |  |
| 08 | Vibrações | AH 1- Fracas |  |  |
| 09 | Presença de Flora e Mofo | AK 1 – desprezível | Ausência de riscos de danos devidos à flora ou ao mofo |  |
| 10 | Presença de Fauna | AL 1 - desprezível | Ausência de riscos de danos devidos à fauna |  |
| 11 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Harmônicas e Inter Harmônicas | AM 1–2 Redes de Baixa Tensão |  |  |
| 12 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Tensões de sinalização | AM 2-2 Nível Médio | Sem requisitos adicionais | Instalações Residenciais, comerciais e Industriais |
| 13 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Variações de amplitude da Tensão | AM 3-1 Nível Controlado |  |  |
| 14 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Desequilíbrio de Tensão | AM 4 Nível Normal |  |  |
| 15 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Variações de Freqüência | AM 5 Nível Normal |  | Caso geral, +- 1 Hz de acordo com a IEC 61000-2-2 |
| 16 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Tensões Induzidas de Baixa Freqüência | AM 6 Sem Classificação |  | Geradas permanentemente ou na ocorrência de faltas – ITU-T |
| 17 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Componentes contínuas em C.A. | AM 7 Sem classificação |  |  |
| 18 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Campos magnéticos Radiados | AM 8-1 Nível Médio | Normal | Produzidos por linhas de energia, transformadores e outros equipamentos de frequência industrial e suas harmônicas |
| 19 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Campos elétricos | AM 9-1Nível Desprezível | Normal |  |
| 20 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Tensões ou correntes induzidas oscilantes | AM 21 – Sem Classificação |  |  |
| 21 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Transitórios Unidirecionais Conduzidos, na faixa do nanossengudo | AM 22-3 Nível alto | Equipamento normal | Rede de baixa tensão |
| 22 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Transitórios Unidirecionais conduzidos , na faixa do micro ao milisegundo | AM 23-1 Nível Controlado |  | Circuitos ou instalações equipadas com dispositivos de proteção contra sobretensões, transformadores aterrados Situações controladas |
| 23 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Transitórios Oscilantes Conduzidos | AM 24 – 1 Nível Médio |  | Fenômenos de chaveamento presente normalmente em instalações de edificações |
| 24 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes - Fenômenos Radiados de Alta frequência | AM 25-1 Nível Desprezível |  |  |
| 25 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – descargas eletrostáticas | AM 31-1 Nível baixo | Normal | Descargas geradas particularmente por pessoas caminhando sobre carpetes sintéticos. Nível depende do tipo de carpete e da umidade do ar |
| 26 | Influências Eletromagnéticas, Eletrostáticas ou Ionizantes – Radiações ionizantes | Sem Classificação |  |  |
| 27 | Radiação Solar | AN - 1 desprezível | Intensidade ≤ 500 W/m² |  |
| 28 | Descargas Atmosféricas | AQ 1 – Desprezíveis | Normal |  |
| 29 | Movimentação do Ar | AR 1 Desprezível | Velocidade ≤ 1 m/s |  |
| 30 | Vento | AS 1 Desprezível | Velocidade ≤ 20 ms |  |

    - Utilização

| Item | Condição | Classificação | Características | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Competência das pessoas | BA 4 Advertidas | Pessoas Advertidas | A instalação é mantida por pessoas suficientemente informadas ou supervisionada por pessoas qualificadas |
| 2 | Resistência elétrica do Corpo Humano | BB 2 Normal | Condições secas |  |
| 3 | Contato das Pessoas com o potencial de terra | BC 2 Raro | Em condições habituais , as pessoas não estão em contato com elementos condutivos ou postadas sobre superfícies condutivas |  |
| 4 | Condições de Fuga das Pessoas em Emergências | BD 3 Tumultuada | Locais de afluência de público |  |
| 5 | Natureza dos materiais Processados ou Armazenados | BE 1 Riscos Desprezíveis |  |  |

    - Construção das edificações

| Item | Condição | Classificação | Características | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiais de Construção | CA 1 Não Combustíveis |  |  |
| 2 | Estrutura das edificações | CB 1 Riscos Desprezíveis |  |  |

  - Parâmetros e Dimensionamento do Sistema de Iluminação

- Norma de Referência : NBR 5413 Iluminância de Interiores - Data de Publicação: 1992

    - Parâmetros Considerados por Ambiente da Instalação

| Item | Descrição |  | Dados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de Atividade |  | BANCO |  |
| 2 | Classe de Tarefa Visual |  | B |  |
| 3 | Fatores de Determinação de Iluminância |  |  |  |
| 3.1 | idade | (anos) | Fator: | 1 |
| 3.2 | velocidade de precisão |  | Fator: | 0 |
| 3.3 | refletância do fundo de tarefa | Superior a 70 % | Fator: | -1 |
| 3.4 | soma total dos fatores: |  |  | 0 |

    - Parâmetros de Projeto

- Vide Anexo 1

- OBSERVAÇÃO: Nem todos os modelos de luminárias utilizados no projeto existem no software. Assim, para efeitos de cálculo, utiliza-se uma luminária de um modelo diferente, mas com as mesmas características daquela definida no projeto. Por isso não se deve utilizar o memorial de cálculo como referência para as luminárias, mas sim os modelos descritos e especificados no projeto.

  - Dimensionamento da Subestação e QGBT

Tabela 1 – Cargas consideradas em projeto:

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

  - Dimensionamento de Condutores e Queda de Tensão

| Resultados |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Software utilizado | Docwin |
| 2 | Norma de Referência | NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| 3 | Data de Publicação | 09/2004 |
| 4 | Tabela de resultados | Vide Projetos |

- Para os cálculos das correntes de curto, utiliza-se o programa DOCWIN. Os dados de entrada considerados e os resultados de saída estão nos Anexos descritos abaixo. O diagrama associa os dados de entrada aos de saída, para referências:

- Alimentação

- No-Breaks

- Cargas Genéricas

- Quadros – Correntes de Curto-Circuito

A tabela abaixo resume algumas abreviações apresentadas nos anexos:

| L[m] – distância em m | Krid – produto total dos coeficientes de correção |
| --- | --- |
| Ib [A] – corrente de projeto | dv % - queda de tensão percentual |
| Iz [A] – condutividade do cabo | Ik [kA]– corrente de curto circuito permanente, onde Ik min representa o valor de Ik mínimo (ponto mais distante da fonte) e Ik max representa o valor máximo (ponto mais próximo da fonte) |
| I”k [kA] – corrente de curto de falta direta simétrica inicial | Ip [kA] – valor de crista da corrente de curto presumida |
| Ib [Ka] – corrente simétrica de abertura em curto-circuito | Idc [kA] – componente aperiódica da corrente de curo |
| Ibasym [kA] – corrente assimétrica de abertura em curo | FFF - Trifásica |
| FF - Fase-Fase | FN – Fase-Neutro |
| FG - Fase-Terra |  |

- Os disjuntores apresentados no diagrama são sugestivos e não são aqueles utilizados em projeto. O projeto apresenta os valores corretos a serem utilizados.

  - Seletividade e Proteção

| Resultados |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Software utilizado | Docwin |
| 2 | Norma de Referência | NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| 3 | Data de Publicação | 09/2004 |
| 4 | Tabela de resultados | Vide gráficos abaixo |

- A proteção dos cabos alimentadores é garantida quando a curva de atuação do disjuntor (faixa vermelha) está à esquerda da curva do cabo (linha azul), ou seja, o disjuntor atua antes que ocorra a danificação do cabo. O gráfico 1 ilustra a proteção existente no alimentador do QGBT.

- A seletividade entre os disjuntores é comprovada por suas curvas de atuação. As curvas coloridas representam os disjuntores a jusante. A curva vermelha representa o disjuntor a montante. Como  as curvas verde, azul claro, rosa estão a esquerda da curva vermelha, a seletividade entre os dois disjuntores está garantida, ou seja, o disjuntor à jusante atua primeiro do que o disjuntor a montante. O gráfico 2 ilustra a seletividade entre os disjuntores do QGBT.

<GRÁFICO: VER PROJETOS, DEVIDO TAMANHO DO ARQUIVO DE IMAGEM>

Gráfico 1 - Proteção do cabo alimentador geral pelo disjuntor geral de entrada

<GRÁFICO: VER PROJETOS, DEVIDO TAMANHO DO ARQUIVO DE IMAGEM>

Gráfico 2 – Seletividade entre o disjuntor geral de entrada e os disjuntores de saída do QGBT

  - Lista de Anexos

- Anexo 01 – Iluminância de interiores

- Anexo 02 – Diagrama e Dimensionamentos

  - Normas de Referência:

- NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão

  - Data de Publicação: 09/2004

- NBR 14039 Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV

  - Data de Publicação: 05/2005

- NBR 5413 Iluminância de Interiores

  - Data de Publicação: 04/1992

- NBR 5419 Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

  - Data de Publicação: 07/2005

- NBR 10898 Sistema de Iluminação de Emergência

  - Data de Publicação: 09/1999

- Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho - NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

  - Data de Publicação: 12/2004

Memorial de Equipamentos Elétricos

- Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações Elétricas

- A empresa contratada deverá fornecer todos equipamentos conforme as especificações técnicas abaixo.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Elétricas

    - Estabilizadores

      - Estabilizador de 7,5kVA

        - Tecnologia

- Estabilizador eletrônico de tensão, tiristorizado e microprocessado;

- Possuir chave liga-desliga;

- Possibilitar sua instalação próxima a equipamentos de informática (CPU e/ou periféricos), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica de calor;

- Transformador Isolador;

- Possuir by-pass de transferência automática e manual, assumindo no mínimo 100% de carga;

- Possuir rodízios para movimentação, com travas;

- Possuir estabilização independente nas fases;

- Possuir painel de cristal líquido;

- Possuir filtro de redução de harmônica;

- Poderá ser utilizado qualquer modelo que seja equivalente técnico, ou seja, que comprovadamente atenda as especificações desse memorial.

        - Configuração de entrada

- Tensão de entrada:  Monofásica (F+N+T) 220 VCA com chave de seleção ou seleção automática;

- Tolerância mínima de tensão de alimentação: -20% a +15%;

- Faixa de frequência de alimentação: 55 a 65 Hz;

- Temperatura ambiente: até 40ºC;

- Umidade: até 95%;

- Fator de potência mínimo de 0,8.

        - Configuração de Saída

- Potência de saída: 7,5 kVA;

- Tensão de saída: Monofásica (F+N+T) 220 VCA;

- Frequência de saída: 60 Hz;

- Regulação estática máxima de tensão de saída: 2% estabilizada;

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%;

- Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 100%: 5%

- Distorção de saída: não introduzir qualquer tipo de deformação na forma de onda senoidal;

- Rendimento: maior ou igual a 95%;

- Tempo máximo de resposta: 16,6ms, na pior situação de trabalho;

- Capacidade de sobrecarga máxima: 100% da plena carga por 15 mim;

- Nível de ruído: menor ou igual a 55 db (A) a um metro do equipamento.

        - Sistema de proteção

- Possuir proteção de entrada através de disjuntor;

- Possuir proteção por sensoreamento eletrônico contra sobretensão e subtensão na entrada e saída, e curto-circuito na saída;

- Possuir supressor de transitório de tensão.

        - Sistema de monitorização – possuir indicação de status através de painel para:

- Entrada normal – para tensão de entrada entre -20% a +15% da tensão nominal;

- Saída normal – para tensão de saída entre +/ -2%;

- Operação em by-pass;

- Medição digital de tensão, corrente, freqüência na entrada e saída.

- Monitoramento remoto por software através da interface RS-232 via porta serial ou padrão Ethernet através de conector RJ-45;

- Fornecimento de software de gerenciamento e monitoração;

        - Elementos de entrada e saída

- Apresentar para alimentação e saída terminais para conexões necessárias.

        - Garantia

- Garantia mínima de 2 anos a contar da data de entrada em operação do equipamento.

        - Instalação

- A empresa fará  a instalação e energização do equipamento, no local de utilização, a partir de ponto de força e esquema fornecidos.

- A empresa deverá fornecer manuais técnicos, de pré-instalação, de operação, de manutenção e certificado de garantia, quando da energização do equipamento.

        - Testes e Treinamento

- O equipamento será submetido a ensaios e testes, na fábrica com emissão de relatório técnico dos testes realizados, indicando os procedimentos e os resultados obtidos;

- O Fabricante deverá fornecer pessoal qualificado para prestar informações e executar os ensaios;

- As despesas relativas a material, instrumentos de laboratório e pessoal para execução dos ensaios correrão por conta do fabricante.

- Se nos equipamentos forem constatados falhas durante os ensaios não se eximirá o fabricante de cumprir o prazo de entrega contratado.

- Relação de ensaios e testes de funcionamento:

- regulação estática.

- regulação dinâmica para os degraus de carga considerados.

- distorção harmônica.

- frequência

- rendimento.

- fator de potência

- nível de ruído.

- dissipação térmica.

- verificação da existência dos comandos, da proteção e da sinalização.

- verificação da montagem, acabamento e documentação técnica.

- Todas as características técnicas do equipamento deverão ser comprovadas através de ensaio técnico realizado por laboratório independente credenciado junto ao INMETRO ou organismo internacional reconhecido.

- Poderá a contratante/fiscalização a solicitar a realização de ensaios e testes de aceite realizados em fábrica, visando garantir as características operacionais e de desempenho do equipamento.

A solicitação dos serviços acima, não implicarão em qualquer ônus adicional para a contratante, devendo todos os custos estar considerados na planilha de prestação de serviços/fornecimento de materiais da obra.

    - UPS – Unidade de Energia Ininterrupta.

      - Aplicação

- Este descritivo relata as características do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) para cargas essenciais, como servidores e racks.

- Este item descreve as especificações dos UPS.

        - Normas Aplicáveis

- Cada UPS bem como todos os equipamentos e acessórios associados deverão ser fabricados de acordo com as seguintes normas:

  - CSA 22.2, nº 107.1

  - IEEE 587, Categoria B (ANSI C62.41)

  - National Electrical Code (NFPA 70)

  - NEMA PE-1

  - OSHA

  - UL Standard 1778

  - UL Standard 891

  - UL Standard 489

- CSA C22.2 No 107.1(Canadian Standards Association) – Commercial and Industrial Power Supplies.  Product safety requirements for Canada.

- NEMA PE-1 – (National Electrical Manufacturers Association) – Uninterruptible Power Systems standard.

- IEC 62040-1-1 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas.

- IEC 62040-1-2 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations.

- IEC 62040-3 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the performance and test requirements.

- IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and Electronics Engineers) – Recommended practices on surge voltages in low voltage power circuits.

- FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal Communications Commission) – Radio Frequency Devices.

- MIL-HDBK-217E (Military Handbook) – Reliability prediction of electronics equipment

- Deverá ser apresentado atestado de conformidade com a ISO9001 para projeto e fabricação de sistema de proteção de energia para computadores e outras cargas críticas.

      - Características Técnicas Gerais

- Cada UPS deverá operar como um sistema  DUPLA CONVERSÃO nos seguintes modos:

  - NORMAL: A carga crítica fica continuamente alimentada pelo inversor do UPS. O retificador transforma a energia AC da rede em DC para alimentar o inversor e carregar simultaneamente as baterias.

  - EMERGÊNCIA: Quando a energia AC da rede falha, a carga crítica continua sendo alimentada pelo inversor que, sem nenhum chaveamento, obtém energia das baterias. Não haverá interrupção de energia para a carga crítica quando houver falha ou retorno da energia AC da rede.

  - RECARGA: Uma vez restaurado a energia AC da rede, o retificador passa a alimentar o inversor e simultaneamente carrega as baterias. Isto é uma função automática e não causa nenhuma interrupção para a carga crítica.

  - BYPASS: Se o UPS for desligado ou estiver em sobrecarga, em caso de pausa para manutenção ou reparo, a chave reversora deverá transferir a carga para a fonte de bypass.

- Com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20kHz on-line;

- Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado;

- Poderá ser utilizado qualquer modelo que seja equivalente técnico, ou seja, que comprovadamente atenda as especificações desse memorial.

        - Baterias

- Tipo: Estacionária, selada, regulada por válvula;

- Autonomia mínima a plena carga: 30 minutos para o no-break de 10kVA;

- Tipo de montagem: em gabinete semelhante ao do No-break;

- Não são aceitas baterias automotivas ou estacionárias não envelopadas.

- Garantia de 3 anos após a ativação (para as baterias).

- Tempo de recarga: menor que 10 horas para 90%.

- Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o no-break desligado;

- O no-break deve ser energizado sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede elétrica. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede elétrica voltar;

- Deverão ser fornecidos cabos e conexões entre baterias e UPS (o dimensionamento destes condutores correrá por conta do fabricante por se tratar de dimensionamento particular de cada fornecimento, modelo e fabricante). O dimensionamento destes deverá ser efetuado por profissional habilitado no CREA e registrado nos documentos da obra junto ao CONTRATANTE  e sua FISCALIZAÇÃO.

        - Condições Ambientais

- Nível de ruído: <55 dB, medidos a 1 metro do UPS.

- Umidade relativa: de 0 a 95%, não condensada.

- Temperatura ambiente para operação:

  - De 0 a + 40 graus centígrados, para o UPS;

- O equipamento deverá ser provido de supressores contra interferência eletromagnética (EMI) ou interferência por rádio freqüência (RFI) conforme EN-50091-2.

        - Materiais

- Todos os materiais empregados deverão ser novos, proveniente diretamente do fabricante. A lógica de controle e os fusíveis deverão ser isolados fisicamente dos componentes de potência para proteção contra o calor e maior segurança dos operadores e pessoal de manutenção. Todos os componentes deverão ser acessíveis pela parte frontal do equipamento, sem a necessidade de remoção de subconjuntos para acessa-los.

        - Fiação

- Práticas de fiação, materiais e codificação estão de acordo com a ABNT, National Electrical Code, OSHA e padrões locais aplicáveis. Todas conexões elétricas deverão ser apertadas com torquímetro e possuir um indicador visual de aperto.

- Deverão ser feitas aberturas nos gabinetes para facilitar a entrada de cabos. As aberturas deverão ser feitas tanto na parte superior quanto inferior do gabinete, de  modo a facilitar a instalação.

        - Construção e Montagem

- Os gabinetes do no-break e de baterias possuem rodízio para facilidade de locomoção e instalação.

- A conexão elétrica é feita por bornes e prensa cabos que evitam a desconexão acidental.

        - Refrigeração

- A ventilação é feita com supervisão microprocessada de temperatura.

        - Proteção do Sistema

- Deve possuir proteção de entrada através de disjuntor. A proteções da bateria e inversor devem ser através de disjuntor ou fusível.

- Deve possuir sensoreamento eletrônico para atuar em:

- Sobre e subtensões na entrada e saída ;

- Falta de fase na entrada;

- Tensão mínima de bateria;

- Limitação de descarga de baterias;

- limitação de corrente de recarga de baterias;

- carga de equalização automática;

- by-pass automático;

- O UPS deverá estar protegido contra mudanças bruscas de carga e/ou curtos-circuitos na saída. Fusíveis limitadores de corrente de ação rápida protegem internamente os componentes, evitando-se a queima em seqüência ou cascata. Uma falha no sistema irá desarmar seus disjuntores, evitando-se danos adicionais.

        - Display  e Controles

01 – Painel de Controle do UPS

- O UPS deve vir com um painel que permita a completa monitoração e controle. O display deve ser de cristal líquido com buffer para medição em tempo real de tensões e correntes de entrada, saída, status da bateria, potências de entrada e saída.

- Todas as informações devem estar em português.

02 – Sistema de Monitorização

- Um microprocessador deve controlar o display e funções da memória do sistema de monitoração. Todos os parâmetros de tensão e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com precisão de ±1%. Os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

  - Tensão de entrada normal: para tensão de entrada entre -15% a +10% da tensão nominal

  - Corrente de entrada

  - Fator de potência de entrada

  - Tensão da bateria

  - Tensão de saída

  - Corrente de Carga/Descarga da bateria

  - Bateria carregada

  - Bateria baixa (indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 mim)

  - Freqüência de saída

  - Tensão de Saída (para tensões entre +/- 2%)

  - Corrente da carga

  - Corrente de saída

  - Potência em kW e kVA

  - Potência de saída em kW e kVA

  - Fator de potência de saída

  - Freqüência de saída

  - Operação via by-pass

03 – Indicadores da Bateria

- Um indicador de Status de bateria deverá mostrar as condições de alarme CC, ponto de desligamento, tensão atual da bateria e tempo restante de bateria durante a descarga.

04 - Alarmes

- Os seguintes alarmes devem ser mostrados, juntamente com a ativação de um alarme sonoro:

  - Verificar Baterias

  - Curto-circuito na saída

  - Sobrecarga acima de 10%

  - Sobrecarga até 10%

  - sobretensão de bateria

  - Subfrequencia de entrada

  - Sobrefrequencia de entrada

  - Sobretensão de saída

  - Subtensão de saída

  - Subtensão de bateria

  - Autonomia inferior a 5 minutos

  - Sobretensão de entrada

  - Rede ausente

  - Sobretemperatura

  - Subtemperatura

  - Defeito no inversor

  - Futuras expansões

- Deve possuir tecla de silenciador de alarme sonoro.

05 – Histórico de Falhas

- Esta tela deve possuir todas as informações da tela de status, de modo a permitir, em caso de falhas, a obtenção de quadros antes das falhas, auxiliando o trabalho de diagnóstico dos técnicos de manutenção.

06 – Histórico de Eventos

- Devem ser registrados no mínimo 300 eventos com data, hora e ocorrência.

07 – Monitoração de Ciclagem de Baterais

- Deve mostrar os últimos eventos que envolvam a descarga da bateria.

08 – Capacidade de Monitoração Remota

- O sistema deverá dispor de uma saída serial RS232.

09 – Baterias (Característica)

- As baterias a serem utilizadas deverão ser do tipo estacionárias, seladas, reguladas por válvula e isentas de manutenção. As baterias devem ser projetadas para regime de alimentação em stand-by. A autonomia das baterias deve ser suficiente para suportar o inversor totalmente carregado com fator de potência 0,8 por 10 minutos. O proponente deve informar todos os dados técnicos da bateria ofertada e fornecer os cálculos do número de células necessárias e suas capacidades, os quais devem atender aos requisitos de carga e carregamento o UPS.

10 – Gabinete de Montagem

- As baterias devem ser montadas e abrigadas em gabinete de aparência a do UPS.

11 - Garantia

- Garantia integral de 2 anos após a ativação (para a UPS).

- A garantia do Sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 24 meses após a ativação do sistema.

- Deve possuir porta-manuais interno ao gabinete;

- O fornecedor deve ter atestado de fornecimento de equipamento de mesmo porte em território nacional.

- O gabinete deve possuir tratamento prévio da chapa e pintura epóxi a seco RAL 9001.

- O projeto apresenta leiaute de disposição dos UPSs em ambiente (sala de no-breaks) projetado. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e acessórios destes compatíveis com as dimensões projetadas para perfeito acondicionamento destes. Qualquer alteração na disposição deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE para prévia aprovação.

12 – By-Pass

- Cada UPS deverá possuir  chaves que permitem transferir a carga para a rede para casos de manutenção dos UPS.

- O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do no-break;

- A transferência rede/no-break deverá ser automática, com tempo de transferência inferior a 4ms, assumindo 100% da carga;

13 –  Hardware e Software

- Deve possuir hardware (incluindo cabo 5m) a ser instalado em microcomputador da CAIXA com software de rede Windows NT, permitindo:

- Registro dos últimos 100 eventos;

- Shut-down do sistema / servidor alimentado;

- Monitoração remota através de protocolo SNMP

      - Características Técnicas Específicas

        - Características de Entrada do UPS de 8kVA

- Tensão de entrada: Monofásica 220 VCA (F+N+T)

- Variação da tensão de entrada: -15% a +10%, sem descarga das baterias.

- Variação da frequência: 60 Hz ± 5%.

- Fator de potência: mínimo 0,90.

        - Características de Saída do UPS de 8kVA

- Potência de Saída : 8kVA

- Tensão de saída: Monofásica 220 VCA (F+N)

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%

- Regulação estática máxima de tensão de saída: +/- 2% estabilizada

- Regulação dinâmica máxima da tensão de saída para degrau de carga de 100% : 5%

- Frequência: 60 Hz, ± 0,5%.

- Distorção harmônica total máxima (DHT): 5%

- Forma de onda: senoidal, fator de crista 3 : 1 ;

- Tempo máximo de transição rede/bateria: nulo

- Rendimento: acima de 85% a plena carga

- Limite de sobrecarga minima: 150% da plena carga por 30s e 125% da plena carga por 10mim.

      - Características Técnicas Específicas

        - Características de Entrada do UPS de 10kVA

- Tensão de entrada: 380 VCA (3F+N+T);

- Variação da tensão de entrada: - 15% a + 10%, sem descarga das baterias.

- Variação da freqüência: 60 Hz ± 5%.

- Fator de potência: mínimo 0,92.

        - Características de Saída do UPS de 10kVA

- Potência de Saída : 10kVA

- Tensão de saída: 380 VCA (3F+N)

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%

- Regulação estática máxima de tensão de saída: +/- 2% estabilizada

- Regulação dinâmica máxima da tensão de saída para degrau de carga de 100% : 5%

- Freqüência: 60 Hz, ± 0,5%.

- Distorção harmônica total máxima (DHT): Menor que 5%

- Forma de onda: senoidal, fator de crista 3 : 1 ;

- Tempo máximo de transição rede/bateria: nulo

- Rendimento: acima de 92% a plena carga

- Limite de sobrecarga minima: 150% da plena carga por 30s e 125% da plena carga por 10mim.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - No-Break

- Engetron

- CP Eletrônica

- RIELLO

      - Estabilizador

- CM Comandos

- Eaton

- Riello

- CP Eletrônica

Memorial Especificação – Ar Condicionado – Equipamentos

- Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações de Ar Condicionado

- Fornecimento de equipamentos tipo splitão e splits para diversas agências.

- Fornecimento de duas unidades evaporadoras, sendo uma de 15 TR e outra de 20 TR cada na casa de máquinas.

- Fornecimento de três unidades condensadoras sendo duas de 7.5 TR cada, e uma de 20 TR com dois circuitos de 10 TR.

- Fornecimento de dois equipamentos tipo split de embutir, sendo um de 48.000 BTU/h e um de 36.000 BTU/h.

- Fornecimento de dois equipamentos tipo split de parede de 12.000 BTU/h cada.

- Todas as condensadoras deverão possuir descarga vertical.

- Os equipamentos e itens acessórios de climatização devem atender às especificações mínimas, podendo ser utilizados equivalentes desde que a contratante seja consultada previamente e que estes atendam as especificações de projetos.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Especiais - Ar Condicionado, Exaustão e Pressurização

- As instalações serão executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis.

- De maneira geral será obedecida a NBR - 16401. Para tanto deverão ser empregados profissionais devidamente habilitados e ferramental adequado a cada tipo de serviço. As normas de construção dos materiais e equipamentos complementadas por:

- ANSI -  	"American National Standards Institute";

- ARI  -	"Air Conditioning and Refrigerating Institute";

- ASHRAE -"American Society of Heating, Refrigerating and  Air Conditioning Engineers";

- ASME - 	"American Society of Mechanical Engineers";

- ASTM -	"American Society for Testing and Materials";

- NEC -	"National Electrical Code";

- NEBB - 	“National Enviromental Balancing Bureau”

    - Dados Para o Projeto

- A presente especificação tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais a serem mantidos nas Agências   da Caixa Econômica Federal,que se serão instaladas em localidades diversas, e foi projetada para atender as condições de tratamento e movimentação de ar.

- O projeto foi elaborado para atender a carga térmica de verão, considerando-se uma Latitude de 8° Sul e 47° Oeste. As condições externas são Temperatura de bulbo seco de 32 °C e Temperatura de bulbo úmido de 26 °C, enquanto que as condições de conforto foram definidas para as áreas de espera: Temperatura de bulbo seco de 24 °C e Umidade relativa de 50%; e para os ambientes de escritórios: Temperatura de bulbo seco de 23 °C e Umidade relativa de 50%.

- A vazão de renovação considerada foi de 27 m3/h de ar por pessoa, conforme portaria do Ministério da Saúde, pois este valor encontrado foi superior ao valor resultante dos cálculos segundo a metodologia da NBR-16401-3. O níveis  de ruídos aceitáveis são de até 50 dB.

    - Detalhamento dos Equipamentos

- As características descritas a seguir buscam apresentar condições básicas para um perfeito fornecimento, cabendo à Contratada sua avaliação, adaptação aos seus específicos equipamentos e complementação de forma a garantir a obediência às normas, às exigências de segurança e à eficiência operacional da instalação.

- A fabricação dos equipamentos estará rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente especificação. As técnicas de fabricação e a mão-de-obra a ser empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

- Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

    - EQUIPAMENTOS

Sistema de climatização com condensação a ar, atendendo aos pré-requisitos do RTQ para nível A e de melhor eficiência disponível, garantindo a disponibilidade de 3 fabricantes, para a capacidade e característica do equipamento:

- Equipamentos do tipo split etiquetado, conforme PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem ) – INMETRO ;

- Equipamentos componentes de sistemas de médio e grande portes com requisitos de eficiência (COP/IPLV) estabelecidos nas tabelas do RTQ (Regulamento técnico de qualidade - INMETRO).

      - Splits de Embutir

        - Características

- TIPO:SPLIT DE EMBUTIR;

- Fluido: Ar;

- Gás Refrigerante: R22;

- Capacidade: 36.000  BTU/h e 48.000  BTU/ .

- Eficiência Energética: Os Splits deverão ser classificados com Selo  PROCEL “A” ou quando não disponível, o nível mais próximo deste.

- FABRICANTE: TRANE, CARRIER, HITACHI, LG ou equivalente.

        - Gabinete

- O gabinete da unidade evaporadora será metálico, com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar removível, preferencialmente classe de filtragem G3, para atendimento à Portaria 3523 do Ministério da Saúde.

        - Evaporador / Condensador

- Serpentina em tubos de cobre ou alumínio sem costuras com aletas integrais em alumínio.

        - Ventiladores

- Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionadas em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Os ventiladores do condensador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.

        - Motores Elétricos

- Assíncrono, de indução, monofásico ou trifásico (vide projeto), com rotor tipo gaiola, quatro pólos, isolamento classe B IP - 54.

        - Transmissão

- Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze.

        - Unidades Condensadoras

- O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

- Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

        - Compressores

- Serão do tipo Scroll, rotativo ou inverter. Os motores devem selecionados para atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuação de mais ou menos 10 % da tensão nominal, refrigerados pelo próprio fluxo de fluido refrigerante de sucção e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nível de ruído mesmo quando submetido a situações severas.

        - Circuito Frigorífico

- O circuíto frigorífico dos equipamentos será composto de compressor, evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorífico, visor de líquido com indicador de umidade,  distribuidor e capilares. As linhas de líquido, descarga e sucção devem ser dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao compressor.

        - Dispositivos De Segurança

- Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão, contatores, relés de sobre-carga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador  e válvulas de serviço  com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor.

        - Acessórios

- Será montada uma bandeja, conforme indicação em projeto,abaixo dos splits de embutir, com chapas tipo sanduíche, com isolamento térmico e pintura anticorrosiva.

        - Fixação

- As evaporadoras serão fixadas na estrutura metálica/concreto  através de varões roscados de 3/8” em local indicado no projeto, e a condensadora será locada juntamente às outras, dos outros equipamentos na laje técnica.

      - Split de Parede.

        - Características

- TIPO:SPLIT DE PAREDE

- Fluido: Ar.

- Gás Refrigerante: R22.

- Capacidade: 12000 BTU/h

- Eficiência Energética:Os Splits deverão ser classificados com Selo  PROCEL “A” ou quando não disponível, o nível mais próximo deste.

- FABRICANTE: TRANE, CARRIER, YORK, LG ou equivalente.

        - Gabinete

- O gabinete da unidade evaporadora será metálico, com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar removível, para atendimento à Portaria 3523 do Ministério da Saúde.

        - Evaporador / Condensador

- Serpentina em tubos de cobre ou alumínio sem costuras com aletas integrais em alumínio.

        - Ventiladores

- Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionadas em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações. Os ventiladores do condensador serão em chapa de aço galvanizada, rotor tipo axial, balanceado estática e dinamicamente, sustentados a estrutura do gabinete por suportes, obtendo-se um funcionamento silencioso e isento de vibrações.

        - Motores Elétricos

- Assíncrono, de indução, monofásico ou trifásico (vide projeto), com rotor tipo gaiola, quatro pólos, isolamento classe B IP - 54.

        - Transmissão

- Através de acoplamento direto ao eixo do motor-ventilador, com buchas de bronze.

        - Unidades Condensadoras

- O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

- Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

        - Filtro de ar

- Filtro de nylon eletrostático lavável.

        - Compressores

- Serão do tipo Scroll, rotativo ou inverter. Os motores devem selecionados para atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuação de mais ou menos 10 % da tensão nominal, refrigerados pelo próprio fluxo de fluido refrigerante de sucção e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nível de ruído mesmo quando submetido a situações severas

        - Circuito Frigorífico

- O circuito frigorifico dos equipamentos será composto de compressor hermético, evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e saída do fluido frigorifico,  visor de liquido com indicador de umidade,  distribuidor e capilares. As linhas de líquido, descarga e sucção devem ser dimensionadas para manter a velocidade correta para o arraste de óleo de volta ao compressor.

        - Dispositivos De Segurança

- Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão, contatores, relés de sobre-carga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador  e válvulas de serviço  com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor.

        - Fixação

- As evaporadoras serão fixadas na parede da sala de segurança e na sala técnica, já a condensadora serão locadas juntamente com na laje técnica..

      - Splitões

        - Características

- Cap. Nominal: 15/20 TR

- Tensão Alimentação:  De acordo com a tensão trifásica que poderá ser fornecida na localidade.

- Frequência: 60 Hz

- Fase: 3F

- Refrigerante: HFC

- Nº Circuitos: 2

        - Gabinete

- Deverá possuir parede dupla composta com chapa e preenchida internamente com isolante térmico, como poliuretano expandido. Deverão também possuir pintura que permita limpeza e proteção contra corrosão. Tais paredes dverão ser removíveis de modo a permitir fácil acesso ao interior da máquina.

        - Serpentina da Evaporadora

- Serpentina será confeccionada em tubos de cobre ou alumínio sem costuras com aletas integrais em alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica. As serpentinas deverão ser previamente testadas contra vazamentos com uma pressão de 1,5 vezes a sua pressão de trabalho.

- A espessura das paredes dos tubos poderá variar de acordo com o refrigerante utilizado,  pois cada refrigerante possui uma pressão de operação.

- Tipo aletado Aletas de alumínio corrugadas

- Tipo do tubo – Cobre ou alumínio

        - Ventilador do Evaporador

- Serão confeccionados em aço galvanizado.

- Quantidade: 2

- Tipo: Sirroco ou Limit-Load

- Pressão estática: Conforme projeto

- Mínima Vazão de Ar m3/h: 10200(15 TR) e 13600 (20 TR)

- Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, de 4 pólos, alto rendimento, proteção IP 55 no mínimo, transmissão por meio de polias e correias em “V”.

- Deverão operar sobre mancais de rolamento autoalinhantes, autolubrificado e blindados.

- A polia motora do ventilador deve ser regulável a fim de permitir ajuste de vazão.

        - Acessórios da Evaporadoras

- A bandeja de coleta de condensado deverá ser fabricada em material lavável, protegido ou resistente a corrosão.

- Tal bandeja deverá ser isolada termicamente e propocionar caimento adequado para a captação de drenagem e evitar o acúmulo de água estagnada no interior do equipamento.

        - Filtros de Ar

- O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G1 do tipo permanente e lavável, e filtro principal instalado dentro do gabinete a montante da serpentina.

- O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe G4 da NBR- 16401-3 da ABNT.

- O filtro de ar deverá possuir características microbiocidas.

- A classe de filtros de ar deve constar em placa de identificação da unidade evaporadora.

        - Condensador a Ar Remoto

- Será composto pelo gabinete, trocador de calor, ventilador, compressor e  quadro elétrico interno.

- Quantidade: 2 por evaporadora

- Modelo: Horizontal

        - Serpentina da Evaporadora

- Serpentina será confeccionada em tubos de cobre ou alumínio sem costuras com aletas integrais em alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica. As serpentinas deverão ser previamente testadas contra vazamentos com uma pressão de 1,5 vezes a sua pressão de trabalho.

- Em regiões litorâneas e industriais com grandes concentrações de poluição as aletas devem vir protegidas de fábrica contra corrosão galvância, material de referência gold-fin.

- Para os locais de atmosferas agressivas poderá ser usado materiais iguais para a serpentina e aletas (cobre-cobre ou alumínio-alumínio)

        - Compressores

- Tipo: Scroll ou inverter, instalados sobre isoladores de vibração;

- Deverão possuir conexões e flanges para facilitar a substituição caso seja necessário.

- Deverão ser refirgerados pelo fluxo de succção de refrigerante, acionados por motores elétrcos trifásicos, protegidos contra sobrecargas e adequados a tolerar variação da tensão de 10% do valor nominal, com desbalanceamento máximo de corrente entre fases de 2%

- Quantidade: 2

- Capacidade: 7,5 TR para o splitão de 15 TR e 10 TR para o splitão de 20 TR.

- Refrigerante:  HFC (não será permitido R-22)

        - Ventilador da condensadora

- Quantidade: 2

- Tipo: Axial ou centrífugo

- Havendo necessidade de se obter pressão estática para a condução do ar da descarga até um local favorável o ventilador poderá ser do tipo sirocco, com as pás voltadas para frente.

        - Dimensões a serem observadas no condensador remoto

- Altura máxima mm:  1000

        - Gabinete

- O gabinete da condensadora deverá ser constituído de chapas de aço galvanizado, pintado com tinbta anticorrosiva.

        - Dispositivos De Segurança

- Termostato de controle, pressostato de alta e baixa pressão, contatores, relés de sobre-carga, fusíveis de comando, termostato interno no compressor, registro no condensador  e válvulas de serviço  com tomada de pressão na entrada e saída de cada compressor.

        - Fixação

- As unidades evaporadoras serão fixadas na casa de máquinas da agência sobre calços de neoprene, e as unidades condensadoras serão fixadas na na laje técnica da edificação.

    - Embalagens e Transporte

      - Embalagens

- Todas as partes integrantes deste fornecimento terão embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, desde a fábrica até o local de montagem sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes por rodovias não pavimentadas e/ou via marítima ou aérea.

- Além disto, as embalagens serão adequadas para armazenagem por período de, no mínimo, 01 (um) ano, nas condições citadas anteriormente.

- A Contratada adequará, se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às condições mínimas estabelecidas acima, independente da inspeção e aprovação das embalagens pela Contratante ou seu representante.

- As embalagens serão baseadas nos seguintes princípios:

- Todos os volumes conterão as indicações de peso, bruto e líquido, natureza do conteúdo e codificação, bem como local de instalação.

- Ter indicações de posicionamento, de centros de gravidade e de pontos de levantamento;

- Todas as indicações serão feitas nas 4 (quatro) faces do volume, no sentido de facilitar a ordem de estocagem e identificação dos mesmos.

- As embalagens conterão também as indicações do tipo de armazenagem: condições especiais de armazenagem, armazenagem em lugar abrigado ou ainda, armazenagem ao tempo.

- Ter todas as embalagens numeradas consecutivamente;

- Ser projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuízo da segurança dos operadores.

- No caso de materiais que venham a permanecer por longo tempo estocados ou que suas características necessitem de inspeções, manutenção preventiva ou outros serviços, as respectivas embalagens serão construídas de forma a serem abertas sem danificá-los.

      - Transporte

- Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, são considerados quando postos no canteiro.

- A CONTRATADA será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no Canteiro até o local de sua aplicação definitiva.

- A CONTRATANTE permitirá o uso dos dispositivos de elevação vertical (elevadores, guinchos, etc.), junto ao "pé da obra" que serão utilizados por todos os empreiteiros.

- Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA proverá equipamento, dispositivos, pessoal e supervisão necessários às tarefas em questão.

- A CONTRATADA preverá em todas as operações de transporte, todos os seguros aplicáveis.

    - Montagem e Identificação

      - Supervisão de Montagem

- A CONTRATADA manterá na obra, durante o período de montagem, engenheiro(s) e técnico(s) especializados para acompanhamento dos serviços. Estes elementos farão também a supervisão técnica da qualidade do serviço.

- A CONTRATADA não permitirá que os serviços executados e sujeitos às inspeções por parte da CONTRATANTE, sejam ocultados pela construção civil, sem a aprovação ou a liberação desta.

      - Serviços de Montagem

- Os equipamentos e componentes constituintes do Sistema de Ar Condicionado serão montados pela CONTRATADA, de acordo com as indicações e especificações dos itens correspondentes.

- A CONTRATADA proverá também todos os materiais de consumo e equipamentos de uso esporádico, que possibilitam perfeita condução dos trabalhos dentro do cronograma estabelecido.

- Deverá igualmente tomar todas as providências a fim de que os equipamentos e/ou materiais instalados ou em fase de instalação, sejam convenientemente protegidos para evitar que se danifiquem durante as fases dos serviços em que a construção civil ou outras instalações sejam simultâneas.

- Os serviços de montagem abrangem, mas não se limitam aos principais itens abaixo:

- Fabricação e posicionamento de suportes metálicos necessários à sustentação dos componentes;

- Nivelamento dos componentes;

- Fixação dos componentes;

- Execução de retoques de pinturas (caso fornecidos já pintados) ou pintura conforme especificação anteriormente definida;

- Posicionamento de tubos, dutos, conexões e dispositivos de fixação ou sustentação dos mesmos;

- Interligação de linhas de fluidos aos componentes e/ou equipamentos;

- Interligação de pontos de alimentação elétrica aos componentes e/ou equipamentos;

- Isolamento térmico de todas as linhas de fluidos ou equipamentos conforme aplicável;

- Regulagem de todos os subsistemas que compõem o Sistema de Ar Condicionado;

- Fornecimento e instalação de toda a rede elétrica de força, de acordo com o projeto.

      - Placas e Identificação

- Cada equipamento deverá receber uma placa contendo todas as informações necessárias à sua perfeita identificação (Marca, modelo, fabricante, número de série, data de fabricação e capacidade). As placas de identificação serão feitas de aço inoxidável, com dizeres em língua portuguesa gravados em baixo relevo. A Contratante reserva-se o direito de solicitar a inclusão de informações complementares nas placas de identificação.

- Pesos e dimensões serão representados em unidades do Sistema Internacional de Unidade.

      - Identificação das Partes do Sistema

- As linhas de fluidos serão identificadas em conformidade ao determinado no item correspondente.

- Será preparada uma tabela digitada, mostrando todas as partes identificadas.

- Todas as partes serão identificadas com seu código correspondente por meio de uma plaqueta de aço, gravada a punção, presa aos mesmos por rebites.

    - Recebimento dos Equipamentos

      - Recebimento

- Após a montagem, testes e pré-operação da instalação será feito o Comissionamento da instalação pela CONTRATADA ou por empresa pela CONTRATADA indicada. Quando todas as condições de desempenho do sistema forem satisfatórias, dentro dos parâmetros assumidos, a instalação será considerada aceita.

      - Garantia

- Deverá ser dada uma garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, desde que os mesmos não tenham sido usados abusiva e impropriamente, contrariando as recomendações fornecidas.

- Para os compressores dos equipamentos deverá ser dada garantia de 3 anos.

- A garantia dos equipamentos correrá a partir da data de start-up dos mesmos.

Memorial de Projeto: Instalações de Segurança

- Memorial Descritivo da Obra

  - Instalações de Segurança

- Será fornecido e instalado um No Break de 10 kVA no QSNB (Quadro de Segurança do No Break) para alimentar os equipamentos do Rack de Segurança, câmeras, entre outros equipamentos previstos para implantação da agência segura.

- A contratada deverá fornecer e instalar este quadro, de forma a atender aos diagramas unifilares do projeto. Inclusive caixa, disjuntores, barramentos, chaves, canaletas e tudo necessário para sua perfeita instalação.

- Deverão ser fornecidos os quadros QACR e o QCBT conforme projeto.

- Para implantação da agência segura, a construtora deverá utilizar como premissas básicas o “caderno de diretrizes para agência segura” da Caixa, o qual deve ser solicitado à Caixa. Portanto, todos os requisitos solicitados no caderno de diretrizes e projeto deverão ser atendidos pela construtora;

- Será instalado, na sala técnica/segurança da agência, o rack de segurança (mesa de som, central de CFTV digital (DVR), central de alarme, central de controle de acesso), ou seja todos os dispositivos de monitoramento;

- O sistema de iluminação da agência deverá permitir acionamento e desligamento local, remoto, automático por Timer e automático por sensores de presença. Essa atuação visa habitar o sistema para atender o comando proposto pelo caderno de diretrizes de agência segura da Caixa.

- Será instalado um painel denominado QACR, o referido painel possuirá Contator, Timer e Relé para controle paralelo do sistema de iluminação (acionamento ou desligamento). Haverá 2 tipos de acionamento paralelo: acionamento por botão existente na agência de comando de todo os sistema de iluminação, acionamento a distância por pulso em corrente contínua a partir do DVR ou acionamento automático por sinal do sensor de presença infra-vermelho a serem instalados na agência.

- A construtora deverá fornecer o painel QACR,  de acordo com as especificações de materiais. Antes da confecção do painel, o leiaute do mesmo, incluindo a composição interna (especificação dos componentes), deverá ser apresentado à fiscalização da Caixa para aprovação prévia.

- Os ambientes que possuirão sensores de presença não deverão ter interruptores. Os referidos ambientes, pelo caderno de diretrizes de agência segura, são: todo o auto-atendimento (abastecimento e área de público), RETPV, tesouraria, sala de cofre forte, área da bateria dos caixas, interior da caixa-forte. Devido à especificidade de cada agência, o projeto pode determinar sensores de presença para outros ambientes, a premissa de retirada do interruptor, nesses casos, deve ser estendida a estes ambientes.

- As câmeras de CFTV, rack da sala de segurança, pontos elétricos da sala técnica/segurança, das fechaduras de controle de acesso, deverá ser instalado painel elétrico, denominado QSNB, no interior da sala técnica o qual deverá ser contingenciado por no-break exclusivo a ser fornecido.

- A construtora deverá atentar para atendimento do seguinte requisito do caderno de diretrizes: “No interior da sala técnica/segurança deverá ser instalado Armário para Passagem de Cabos de Sinal - ACS (CFTV/Alarme/Controle Acesso), em caixa metálica, semi-embutida na alvenaria (altura de 1,50m do piso), dotada de porta com trinco e chave, de dimensões mínimas de 80x80x40cm, destinada à interligação do entrepiso da sala a estrutura de distribuição da rede lógica de CFTV/Alarme/Controle de acesso no teto/entreforro.”

- Para cada câmera de CFTV deverá ser deixado um ponto elétrico alimentado pelo QSNB, ponto este instalado em condulete contendo um plugue 2P+T.

- Visando atender as exigências da NBR 5410/04, a construtora deverá instalar dispositivos DR e DPS nos painéis elétricos da agência.

- Os pontos marcados pela área de segurança da Caixa e apresentados no projeto para instalação do sistema de som (auto-falantes, microfones, etc) são orientativos. Cabe à construtora executar a instalação com empresa especializada para melhor determinação dos locais mais apropriados para melhor performance do sistema proposto. Novo posicionamento, se necessário, deverá ser aprovado pela fiscalização da Caixa.

- Deverá ser realizada a interligação do “rack” da sala técnica com o “rack” da sala de segurança utilizando quatro cabos UTP/5e-100MHz;

- Deverá existir um Timer ligado às bombas de fumaça, nos QACR;

- Não serão permitidas as ligações de mais de um sensor por cabo, com exceção ao sensor sísmico, que poderá estar ligado a até oito sensores;

- Toda abertura realizada no forro de gesso, deverá ser recomposta, inclusive com o emassamento e pintura;

- Deverão ser fornecidos “patch cords”, tanto de cabos RG 59 (terminações BNC/BNC) quanto de cabos UTP/5e (terminações RJ-45), para interligação dos “patch panels” das câmera de vídeo e com os aparelhos de DVR;

- TODO ELETRODUTO em aço galvanizado que estiver APARENTE, abaixo do forro de gesso, deverá ser pintado com tinta esmalte automotiva na cor BRANCA;

- Os quadros de força e luz deverão estar adaptados para receber a automação de luz. Eles deverão ser trocados e receberão os comandos da automação que consistem em: comando da iluminação através de contatora, timer, barramentos, etc. Essas modificações ocorrerão no quadro de iluminação e tomadas e auto-atendimento;

- Os quadros instalados deverão ser entregues completos, com disjuntores, barramentos, dispositivos de proteção contra sobretensões, dispositivos DR, disjuntores, contatoras, botões de comando, chaves reversoras, fusíveis, bornes, borne fusível e demais equipamentos necessários para seu perfeito funcionamento.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Instalações Elétricas para Segurança

    - Sistema de Iluminação

      - Características Comuns

- As luminárias e lâmpadas deverão atender aos modelos e fabricantes especificados abaixo, sendo admitida fabricação similar, desde que as características de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentação da curva fotométrica da luminária e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE que, após sua análise, poderá aceitar ou rejeitar o produto.

- Todas as peças devem ser construídas em aço SAE 1010/1020 #24 e serem apropriadas para instalação no forro especificado para o ambiente. Não serão aceitas adaptações ou modificações do produto original para sua instalação no forro.

- A pintura das luminárias deverá ser feita após desengorduramento das chapas, à base de epóxi com no mínimo duas demãos de base e duas de acabamento.

- Quando houver aletas, estas devem ser obrigatoriamente de alumínio anodizado brilhante.

- Quando for especificada calha refletora de alumínio anodizado, esta deve ser brilhante.

- Os reatores para lâmpadas fluorescentes deverão ser do tipo eletrônico, partida instantânea, com alto fator de potência e THDi (taxa de distorção harmônica total de corrente) menor que 12%.

- Todas as luminárias foram calculadas para fornecer índice de iluminação (iluminância) previsto na NBR 5413 – Iluminância de Interiores – portanto, a CONTRATADA deverá seguir as prescrições da referida norma. A fiscalização do cliente irá conferir os índices do sistema no recebimento da obra, e após 500 horas de uso do sistema.

- Todas as luminárias instaladas embutidas no forro serão ligadas por meio de conexão composta de prolongador e plugue monobloco macho fêmea, com exceção da alimentação por barramento blindado de iluminação o qual será por prolongador específico do fabricante do barramento, para alimentação individual de cada luminária com as seguintes características:

- Prolongador Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo da tomada fêmea confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos (fêmea) de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

- Plugue Monobloco de 10A/250V:

  - Corpo do plugue confeccionado em material termoplástico na cor branca, com saída axial, equipada com prensa cabo interno para cabos com diâmetro externo até 8 mm, composto por três contatos de latão maciço cilíndricos com diâmetro 4mm (2P+T) dispostos em linha, com corrente nominal de 10 A e tensão nominal de 250 V. O pino fase, neutro e terra deverão estar identificados.

      - Tipo: Luminária de embutir em forro – Pérola – 2x26W

        - Aplicação:

- Luminárias de embutir em forro decorativa.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária circular de embutir, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, 4 pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado. Necessita reator eletrônico.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Pérola da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Projetor orientável – IPENUM – 1x50W

        - Aplicação:

- Spot orientável para iluminação de destaque e valorização de ambiente. Indicada para uso em residências, escritórios, hotéis, estabelecimentos comerciais, vitrines e locais similares. Pode ser usada para iluminação geral.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Luminária de sobrepor, tipo spot foco orientável, para 1 lâmpada halógena com refletor em alumínio facetado de 111mm de diâmetro de 50W. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Necessita transformador eletromagnético ou eletrônico.

- Deverá ser previsto recortes e adequações no forro para seu perfeito encaixe.

- Deverá ser previstas bordas e acessórios para fixação em forro especiais.

- Modelo de referência: modelo Ipenum da Itaim.

        - Observações:

- O fornecimento das luminárias deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como reatores, lâmpadas, dispositivos de partida, elementos de fixação (tirantes, suportes, suporte “pé de galinha”, entre outros), caixa octogonal completa com tampa e prensa-cabos, entre outros acessórios necessários a sua perfeita instalação.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Fluorescentes Compactas Duplas 4P  de 26W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas de 26W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 4000  graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1800 lúmens.

- Diâmetro: 28 mm.

- Comprimento do Bulbo: 165 mm.

- Vida Útil Mínima: 7.500 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) mínimo de 80%.

- Potência: 26W.

- Tensão: 220V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

      - Tipo: Lâmpadas Halógenas de 50W

        - Aplicação:

- Instalação em luminárias para lâmpadas halógenas de 50W.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Temperatura de cor: 3200graus Kelvin.

- Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

- Diâmetro: 50 mm.

- Comprimento: 46 mm.

- Vida Útil Mínima: 2.000 horas.

- Índice de reprodução de cores (IRC) de 100%.

- Potência: 50W.

- Tensão: 12V.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade instalada.

    - Condutores Elétricos

      - Tipo: Condutores Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Camada de Borracha HEPR – EPR/B alto módulo (Cabos uni e multipolares não-propagantes de chama, livres de halogênios e baixa emissão de fumaça – NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores e de circuitos terminais, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos abertos (leitos, eletrocalhas, esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12,13,14,16,21, entre outros da NBR 5410/2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos). método de instalação nº 61 da NBR 5410/2004. A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 13248. Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B-alto módulo), enchimento de composto poliolefílico não halogenado, cobertura constituída por composto termoplástico com base poliolefílico não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção. Tensão de isolamento 0,6/1kV. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 90º C em serviço contínuo, 130º C para sobrecarga e 250º C para curto circuito.

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase (preto, por exemplo).

- Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores (inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos mesmos deverá ser executada por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410.

- E.A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Tipo:Condutores Singelos com Isolação em Termoplástico dupla camada poliolefínico não halogenado (NBR 5410/04 item 6.2.3.5)

        - Aplicação:

- Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, desde que especificados em projeto, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos fechados (eletrodutos). A sua aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão ser utilizados.

        - Normas Específicas:

- NBR 13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Terão condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, condutor com isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínica não halogenada, com características de não propagação e auto-extinção do fogo, classe de isolação 450/750V, de acordo com as prescrições das normas NBR 13248, NBR NM 280 e NBR 13570/1996. Deverá operar para as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 160º C para curto circuito.

- Deverão obedecer às prescrições da NBR NM247 (partes 1, 2 e 3).

- Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas complementares para cada caso específico.

- A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico.

- As dimensões são indicadas em projeto.

- Referência: Afumex 450/750V da Prysmian ou cabos elétricos com características técnicas equivalentes ou superiores ao contido neste caderno de especificações.

        - Observações:

- Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão.

        - Sistema de Medição:

Por metro instalado.

      - Tipo: Terminais e Luvas de Emenda

        - Aplicação:

- As aplicações de cada produto no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Normas Específicas:

- As normas específicas estão descritas no item “Características Técnicas / Especificação” abaixo.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos específicos, em que o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização.

- Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 630 mm², os terminais de conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 240 mm². Para bitolas entre 240 e 630 mm², deverão possuir dois furos na base. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão ao cabo, que permita verificar a completa inserção do cabo. Serão instalados por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão. Aplicação: alimentadores e conexões elétricas derivadas diretamente de barramentos. Eventualmente, poderão ser utilizados em equipamentos de manobra e proteção, cujos terminais inferior e superior permitam sua instalação.

- Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão ser utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma de "U" que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única operação, a remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates especiais, emendando e isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105 ºC e atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicação: emendas de topo, de retas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral ou circuitos específicos.

- Para emendas de condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 10 e 630 mm², deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão dos cabos, que permita verificar a completa inserção dos condutores. Serão instalados, por meio de ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão.

- Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, anti chama, para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa protetora isolante e altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e UL 510.

- Para cabos com isolação em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime de 130ºC, deverão ser utilizadas fitas à base de borracha etileno propileno (EPR), que restabeleça as características de isolação, resistência e vedação contra umidade dos cabos. A fita deverá atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388. Aplicação: emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso geral e circuitos específicos.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Pelo conjunto instalado.

      - Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos

        - Aplicação:

- Identificação de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, de tomadas de uso geral e específico, bem como fixação de cabos de energia.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, confeccionados em PVC flexível, auto-extinguível, para temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 10 mm².

- Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por meio de acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com formato retangular, dimensões mínimas de 9x64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades.

- As abraçadeiras para amarração de cabos,deverão ser confeccionadas em nylon 6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de -40ºC a +85ºC, com dimensões mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado.

- Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão, ser fabricados em nylon 6.6, auto-extinguível, temperatura de trabalho -40ºC a +85ºC, com diâmetro de fixação variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por conjunto instalado.

      - Tipo: Cabos UTP de Categoria 5e

        - Aplicação:

- Destinados a distribuição horizontal

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabos de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em composto especial de polietileno. Capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios, com marcação seqüencial métrica, NVP mínimo de 70%, e construídos conforme as normas ISSO/IEC 11801; EM 50173 3 ANSI/TIA /EIA 568 - B 2-1.

- Especificação:

- Cabo:			UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Tipo:			Categoria 5e

- Quantidade de pares:	04

- Dist. Máx. permitida:	90 metros

- Cor:			Azul

- Bitola Externa:		~5,4 mm

- Montagem do Cabo: A fixação dos condutores do cabo UTP ao conector RJ-45 deve obedecer à seguinte polaridade (T568A):

PINO	                     COR		    OBSERVAÇÕES

1		Branco do par branco/verde	Par 3

2		Verde				Par 3

3		Branco do par branco/laranja 	Par 2

4		Azul				Par 1

5		Branco do par branco/azul		Par 1

6		Laranja				Par 2

7		Branco do par branco/marrom 	Par 4

8		Marrom				Par 4

- A identificação deve ser colocada a uma distância, conforme descrita a seguir, de modo que a visualização desta não seja prejudicada, conforme descrito abaixo:

- Distância do conector RJ-45 do lado do Patch Panel		(•+/- 1,0 cm).

- Distância do conector RJ-45 do lado da estação de trabalho	(•+/- 20,0 cm).

- Do lado da estação de trabalho a identificação deverá ser seqüencial, conforme mostrado em projeto.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de Telecomunicações (rack): 3 m

- No lado da estação de trabalho: 0,3 m

        - Observações:

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de  modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

      - Tipo: Patch Cords em cobre e Line Cords em Cobre

        - Aplicação:

- O Patch cord é utilizado para a interligação do Switch ao patch panel.

- O Line Cord interliga os pontos locados na caixa embutida no piso até o usuário (computador).

        - Normas Específicas:

- A Anatel regulamentou que os Patch Cords comercializados a partir de 30 de novembro de 2007 devem atender aos requisitos mínimos da norma EIA/TIA 568-B.2 para Categoria 5e.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 5e, nas dimensões definidas em projeto e planilha, flexíveis, 250 MHz, com 4 pares trançados, com conectores RJ-45 machos (plugs) na polaridade T568A, isolados em composto especial de polietileno e capa externa em PVC não propagante a chama e sem halogênios. Os patch cords deverão ser confeccionados e testados em fábrica, devendo ser apresentada certificação de categoria 5e do fabricante.

        - Observações:

- O line Cord e patch cord a serem fornecidos deverão possuir certificação compulsória da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) nos termos do “Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações” anexo à Resolução 242/2000 da ANATEL.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Abraçadeiras de Velcro

        - Aplicação:

- Utilizada para agrupamento de cabos.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão utilizadas abraçadeiras de Velcro com dimensões de 13 mm de largura e 38 mm de comprimento. Deverão ter durabilidade média de 20.000 ciclos e quando imerso em água manter em cerca de 50 % sua força, recuperando-a totalmente quando seca.

- Deverá estar incluso no fornecimento dos cabos UTP e de fibra óptica para instalação em toda a instalação nas calhas, eletrocalhas, racks e em toda a infra estrutura.

        - Sistema de Medição:

- Por unidade

      - Tipo: Certificação do Cabeamento Estruturado

        - Aplicação:

- Verificação dos parâmetros conforme descrito abaixo:

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser entregues relatórios de todos os pontos lógicos na forma impressa e também em meio magnético (CD).

- A solução e execução dos serviços de instalação deverá ser executado por integrador homologado pelo fabricante que ofereça garantia mínima de 15 anos na instalação e nos componentes (incluindo todos os componentes da instalação, deverá ser garantida a substituição de componente defeituoso sem ônus para o CONTRATANTE durante a vigência da garantia).

- A empresa contratada deverá apresentar previamente, para a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, relatório impresso de, pelo menos, um ponto lógico, para que esta confira os parâmetros calibrados no aparelho e autorize a certificação dos pontos lógicos restantes.

- Para os componentes Categoria 5e, a certificação deverá ser realizada com equipamento Analisador de Rede Local de acordo com as Normas TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B.2 e TIA/EIA-568-B.1.

- Por fim, deve ser entregue ao CONTRATANTE documentação de garantia de 15 anos do sistema de cabeamento estruturado antes do recebimento provisório. A não entrega da documentação solicitada por este item da especificação implicará na retenção de 10% do valor total da obra contratada pelo CONTRATANTE.

        - Sistema de Medição:

Por ponto instalado.

    - Condutores

      - Tipo: Cabo Coaxial RG 59

        - Aplicação:

- Transmissão de imagem da câmera de segurança

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 59 com blindagem de cobre nu ( cobertura 90 – 95%), condutor singelo em aço cobreado, isolamento em polietileno sólido, 75 ohms, 67pF/m, com duplo condutor de cobre de diâmetro 75 mm incorporado, envoltos em capa PVC na cor branca, conectorizados nas extremidades com conector fêmea tipo BNC na rosca.

- Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para condutores elétricos confeccionados em PVC flexível, com inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir esmagamento da seção do cabo e de modo que estes não deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação de trabalho correspondente.

- No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em ambas as extremidades que deverão atender as seguintes medidas:

- No lado do Armário de CFTV: 3 m

- No lado da Câmera: 0,5 m

        - Observações:

- Fabricantes de referência: EATON, SIEMENS, ALARMSEG ou similar.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado

    - Equipamentos Especiais

      - Tipo: Sinalizador Audiovisual Intermitente para Rota de Fuga – Padrão Caixa

        - Aplicação:

- Sinalização de emergência

        - Normas Específicas:

- Deverá estar conforme as normas NBR 9441, NBR 9077, NR 23 e Manuais de Sinalização Interna de Agência e Área meio vigentes.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Deverá estar conforme projeto, memoriais e caderno de detalhes.

- Tensão de alimentação: 24Vdc ou 110/220V-60Hz ( bivolt).

- Em caso de fornecimento em 24Vdc, a CONTRATADA deverá fornecer e instalar fonte de alimentação AC/DC compatível com a tensão de entrada/saída e corrente requisitada pelo sistema;

          - Características do alarme Sonoro:

- Ter intensidade e freqüência entre 500 e 3.000Hz;

- Freqüência variável alternadamente entre som grave e agudo;

- Intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;

- Ter intensidade de no mínimo 15dBA superior ao ruído médio do local.

          - Características do alarme visual:

- Aparência Intermitente;

- Luz em Xenônio de efeito estroboscópio ou equivalente;

- Intensidade mínima de 75 candelas;

- Taxa e flash entre 1 Hz e 5Hz;

          - Características da unidade de acionamento:

- O sistema deverá ser acionado através de unidade de comando ( botão de acionamento) com dupla ação, do tipo “quebre o vidro” e “aperte o botão”;

- Deverá ser fornecido em caixa metálica vermelha com vidro na parte frontal;

- Fixação em caixa padrão 2”x4”;

- Dimensões (LxAxP): 85x123x40mm

- Dotado de botão de acionamento com contato tipo “NA” com Retenção

        - Observações:

- Fabricantes de referência: EATON, SIEMENS, ALARMSEG ou similar.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada

    - Caixas

      - Caixas de Passagem e Derivação

        - Aplicação:

- Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação;

- NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e análogas – Dimensões;

- Normas complementares exigidas.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Caixa octogonal 4”x4” (com diâmetro de 114mm e profundidade de 53mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos de 3/4”.

- Para instalação no piso: Caixa de passagem 4”x4” (10x10cm) com altura de 65mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalação embutida em parede ou teto: Caixa 4”x2” (profundidade de 51mm) ou 4”x4” (profundidade de 46mm), constituída de material termoplástico, na cor preta ou amarela. Deve possuir suportes em aço galvanizado e rosqueado para fixação de parafusos e tampões para encaixe de eletrodutos.

- Caixa de passagem 15x15cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 20x20cm com altura de 97,5mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Caixa de passagem 30x30cm com altura de 116mm, constituída em liga de Alumínio Silício fundido, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente fechadas, com furação.

- Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4x4", nas paredes serão 4x2" ou 4x4 "para interruptores e tomadas , 4x4" para telefone e 4x2" para acionadores de alarmes. Para os casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-extinguível.

- Para instalações embutidas no piso (tomadas, telefone,alarme) , serão de alumínio fundido com tampa de latão polido de altura regulável e junta de vedação em borracha. As entradas devem ter rosca cônica conforme NBR 6414.

- Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados conduletes de alumínio fundido, com tampa em alumínio estampado e junta em borracha. Quando as entradas não forem rosqueadas, deverão ter junta de vedação em borracha (prensa cabo). Em ambos os casos a vedação deve oferecer grau de proteção IP 54.

- Para instalações de alimentadores em áreas abrigadas, em montagem embutida ou aparente, podem ser empregadas caixas de chapa de aço dobradas, com tampa aparafusada. Nestes casos a espessura mínima da chapa deve ser de 1,2 mm.

- Para instalações ao tempo ou em locais muito úmidos, deverão ser empregadas caixas de alumínio fundido com tampa com junta de borracha, de forma a oferecer grau de proteção IP 54.

        - Observações:

- Para instalações embutidas no piso, as caixas de passagem devem ter dimensão de profundidade externa inferior à do contrapiso.

        - Sistema de Medição:

Por unidade instalada.

      - Tipo: Tomada RJ-45

        - Normas Específicas:

- TIA/EIA-569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces

        - Características Técnicas / Especificação:

- As tomadas serão do tipo modular, padrão RJ-45, tipo fêmea (jack), 8 pinos, categoria 5e, 250 MHz, com vias de contato planas,não blindada, terminais de conexão em cobre berílio, padrão 110 IDC para cabos com bitola 22 a 26 AWG, polaridade T568A, com corpo em termoplástico de alto impacto não propagante á chama (UL 94 V-0),  e fornecidas com protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal contra poeira.

- Os ícones de Identificação deverão ser utilizadas plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal da tomada RJ-45, para identificação externa dos pontos, de acordo com a Norma TIA/EIA-606. Além disso, no espelho da caixa de piso deverá haver uma plaqueta plástica colorida removível para sinalizar se o ponto está configurado para operar com voz ou com dados.

        - Sistema de Medição:

Por unidade.

    - Condutos

- O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

- O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por suportes em perfilados 38x38mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados em qualquer outro tipo de estrutura.

      - Eletrodutos Metálicos

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entreforro e entre o piso elevado.

        - Normas Específicas:

- NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação

- NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura “classe pesada”. Possuirão superfície interna isenta de arestas cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente (galvanizado) conforme a NBR 6323.

- Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio (galvanização eletrolítica).

- Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem conectados.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos de PVC Rígido

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Encaminhamento de circuitos/instalação em embutidos em espaços não acessíveis ou enterrados.

        - Normas Específicas:

- NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido.

- NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC rígido e respectiva junta.

- MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, rosqueáveis, conforme NBR 6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrodutos Flexíveis

        - Aplicação:

- Proteção mecânica e elétrica dos cabos.

- Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção acessíveis com o entrepiso.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- Serão metálicos, de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC auto-extinguível, tipo Sealtubo. Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 3/4”.

        - Observações:

- Não se aplica.

        - Sistema de Medição:

- Por metro instalado.

      - Eletrocalhas e Perfilados

        - Aplicação:

- Utilizada para grandes quantidades de cabos.

        - Normas Específicas:

- NBR IEC 1537 – Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos

        - Características Técnicas / Especificação:

- As eletrocalhas/perfilados e acessórios serão confeccionados em chapa de aço SAE 1008/1010, tratadas por processo de pré zincagem a fogo de acordo com a Norma NBR 7008, com camada de revestimento de zinco de 18 micra, com espessura mínima de chapa de acordo com as dimensões abaixo relacionadas:

  - Eletrocalhas com largura de 50 a 100mm – chapa #20

  - Eletrocalhas com largura de 150 a 300 mm – chapa #18

  - Eletrocalhas com largura acima de 300 mm – chapa #16

  - Perfilado 38x38mm – chapa #18

- Tanto as eletrocalhas, quanto os seus acessórios, deverão ser lisas ou perfuradas, fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalação. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas da eletrocalha. As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19 kgf/m para cada vão de 2 m. A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser executados por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre a conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos condutores.	O perfilado metálico de aço deverá possuir as dimensões mínimas de 38mm de largura e  38mm de altura interna e deverá ser fornecido em barras de 3000mm de acordo com a norma NBR 5590. Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características construtivas do perfilado.

- Os perfis utilizados na construção dos perfilados deverão ser livres de rebarbas nos furos e arestas cortantes, no intuito de garantir a integridade da isolação dos condutores e proteção ao instalador / usuário. Os perfilados deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 19kgf/m.

        - Sistema de Medição:

Por metro instalado.

    - Quadros Elétricos

      - Aplicação:

- Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta especificação fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para quadros de força, de iluminação, de ar condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensão, entre outros, conforme definição caso a caso em projeto.

      - Normas Específicas:

- Os quadros deverão ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR-60439-1 e NBR-60439-3. Todos os equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

      - Características construtivas e mecânicas – Quadros Metálicos

- O quadro deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em um único módulo.

- A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de forma a garantir nível de proteção IP-23/42 e fecho tipo lingüeta acionado por chave tipo fenda ou triangular.

- O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa de aço com espessura mínima 12MSG.

- O quadro deverá ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos.

- Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel.

        - Tratamento e pintura – Quadros Metálicos

- Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática.

- As cores de acabamento serão:

  - parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso

  - placa de montagem - laranja

- Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes.

      - Características dos Componentes Elétricos

        - Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar

- Os contatores relés térmicos e relés auxiliares deverão ter características conforme indicado nos os diagramas.

        - Disjuntores de proteção e manobras

- Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca travada na posição ligado.

- Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 947-2.

- Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes nos diagramas unifilares que compõem o projeto.

  - Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

  - Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Freqüência: 50/60 Hz

  - Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA

  - Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

  - Manobras Elétricas: 10.000 operações

  - Manobras Mecânicas: 20.000 operações

  - Grau de proteção: IP 21

  - Fixação: Trilho DIN 35 mm

  - Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C

  - Terminais: conforme indicado em projeto.

- Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros possuem disparadores eletrônicos e outros disparadores eletrônicos/lógicos. Em caso de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos deverão possuir as mesmas características aos especificados.

- Os disparadores lógicos/eletrônicos deverão possuir capacidade de comunicação com o sistema de supervisão e controle predial através de protocolo modbus RTU fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrônico lógico especificado podem medir.

        - Dispositivo de Proteção contra Sobretensão (DPS).

- Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

- Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do dispositivo DR.

- Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C :

  - Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 208/120V, 50/60 Hz ;

  - Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

  - Capacidade dos Surtos Unipolar

    - ( 8/20 microseg) : 15 kA ;

    - ( 8/20 microseg) : 40 kA ;

  - Níveis de Sobretensão : <= 1,5 kV ;

  - Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

  - Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;

  - Temperatura ambiente : - 25 º C até + 75º C ;

  - Grau de Proteção : IP 20

  - Fixação : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

- Para o esquema de aterramento citado deverão ser instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).

- Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes características técnicas:

- Capacidade de Energia: 2500 Joules

- Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

- Vida Útil, com 120 Vac aplicados:

  - 3 kA, 8/20 micro seg	> 3000 operações

  - 10 kA, 8/20 micro seg	> 100 operações

- Temperatura Operacional: -40º até + 65º C

- O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.

        - Unidades de comando

- As unidades de comando deverão ser apropriadas para operação em 500VCA ou 250VCC deverão ser para serviço pesado, vida mecânica 100.000 manobras, grau de proteção mínima conforme IP-54.

- As botoeiras deverão ser do tipo "contatos momentâneos". Deverão ser operadas externamente sem necessidade de abertura da porta do painel. Chaves de controle e de comando deverão ser adequadas para instalação em painéis. Contatos de botoeiras e chaves de controle deverão ser prateados.

- Botões e chaves deverão obedecer ao seguinte código de cores:

  - Partida ou Liga........................................................Verde

  - Parada ou Desliga....................................................Vermelho

  - Teste......................................................................Amarela

  - Rearme...................................................................Preta

  - Chave seletora........................................................Preta

  - Desligamento de emergência.........Vermelha (tipo cogumelo)

        - Lâmpadas

- As lâmpadas dos sinalizadores serão padronizadas do tipo incandescente, soquete baioneta - BA9S, com comprimento máximo de 28mm. A troca das lâmpadas deverá ser efetuada pela parte frontal sem necessidade de se abrir a porta do painel. Deverá ser fornecido um extrator de lâmpada caso este seja necessário para sua troca.

- As lâmpadas deverão obedecer o seguinte código de cores:

  - Ligado.....................................................................Vermelha

  - Desligado.................................................................Verde

  - Sinalização...............................................................Branca

  - Alarme.................................................................... Amarela

        - Fusíveis para comando

- Deverão ser do tipo diazed até a corrente nominal de 50A. Acima deste valor deverão ser do tipo NH. As bases e tampas e anéis de proteção dos fusíveis diazed, deverão ser de porcelana. As bases NH deverão ser montadas justapostas com separadores de fenolite, ou com espaçamentos mínimos conforme indicado pelo fabricante.

        - Bornes Terminais

- A fiação destinada a conexões externas ao painel, deverá ser levada a bornes terminais.

- Os bornes deverão ser de um só tipo para todo o fornecimento, de fixação unificada para força e comando.

- Os bornes de força deverão ser sobredimensionados para receber cabos de até 2 bitolas acima da bitola da capacidade de carga.

- Os bornes deverão ser de material isolante não quebradiço (de nylon ou poliamida).

        - Acessórios

- Para cada quadro deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

- Um porta desenhos na parte interna da porta.

- Uma chave para parafusos de ajuste para fusíveis diazed.

        - Inspeção e testes na fábrica

- O equipamento objeto desta especificação deverá ser submetido às inspeções e testes pelo fabricante ou fornecedor e ter seus resultados anexados à documentação fornecida.

- Os painéis deverão possuir garantia de fabricação mínima de 12 meses a partir do seu início de funcionamento.

- As inspeções e testes a serem realizadas no fornecedor ou fabricante, deverão ser feitas em presença do inspetor do comprador.

- O CONTRATANTE poderá a seu exclusivo critério dispensar o testemunho DA CONTRATADA Na realização de alguns dos testes previamente combinados, o que não libera o fornecedor da realização destes testes e apresentação dos relatórios correspondentes.

- A aprovação do inspetor credenciado pelo comprador, não isenta o fornecedor das responsabilidades e garantias definidas nesta especificação.

- Todos os testes relacionados a seguir deverão ter seus custos explicitados na proposta, caso envolvam custos adicionais.

- As Inspeções de verificação geral de dimensões serão realizadas de acordo com os desenhos fornecidos pelo fabricante e aprovados pelo CONTRATANTE.

- A Inspeção visual inclui as seguintes verificações:

  - Estado geral dos quadros.

  - Condições gerais de pintura.

  - Facilidade de manutenção.

  - Rigidez mecânica das fixações.

  - Quantidade e características dos componentes nos desenhos aprovados.

- Os testes mecânicos consistem na verificação de bom funcionamento das portas, dos interlockes mecânicos das maçanetas, da extração e inserção de gavetas extraíeis quando for o caso, etc.

- Os testes de operação elétrica e controle de fiação serão verificados a exatidão da fiação e operação elétrica na seguinte seqüencial:

  - Testes dielétricos incluindo:

    - Verificação com Megger do isolamento dos barramentos, fiação de comando, proteção e medição.

    - Ensaio de tensão aplicada conforme normas ABNT.

    - Testes de polaridade de TCs e instrumentos.

    - Testes de continuidade da fiação e verificação da fiação e bornes.

    - Testes de verificação de funcionamento elétrico e mecânico dos componentes

    - UPS – Unidade de Energia Ininterrupta.

      - Aplicação

- Este descritivo relata as características do Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) para cargas essenciais, como servidores e racks.

- Este item descreve as especificações dos UPS.

        - Normas Aplicáveis

- Cada UPS bem como todos os equipamentos e acessórios associados deverão ser fabricados de acordo com as seguintes normas:

  - CSA 22.2, nº 107.1

  - IEEE 587, Categoria B (ANSI C62.41)

  - National Electrical Code (NFPA 70)

  - NEMA PE-1

  - OSHA

  - UL Standard 1778

  - UL Standard 891

  - UL Standard 489

- CSA C22.2 No 107.1(Canadian Standards Association) – Commercial and Industrial Power Supplies.  Product safety requirements for Canada.

- NEMA PE-1 – (National Electrical Manufacturers Association) – Uninterruptible Power Systems standard.

- IEC 62040-1-1 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-1: General and safety requirements for UPS used in operator access areas.

- IEC 62040-1-2 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations.

- IEC 62040-3 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the performance and test requirements.

- IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and Electronics Engineers) – Recommended practices on surge voltages in low voltage power circuits.

- FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal Communications Commission) – Radio Frequency Devices.

- MIL-HDBK-217E (Military Handbook) – Reliability prediction of electronics equipment

- Deverá ser apresentado atestado de conformidade com a ISO9001 para projeto e fabricação de sistema de proteção de energia para computadores e outras cargas críticas.

      - Características Técnicas Gerais

- Cada UPS deverá operar como um sistema  DUPLA CONVERSÃO nos seguintes modos:

  - NORMAL: A carga crítica fica continuamente alimentada pelo inversor do UPS. O retificador transforma a energia AC da rede em DC para alimentar o inversor e carregar simultaneamente as baterias.

  - EMERGÊNCIA: Quando a energia AC da rede falha, a carga crítica continua sendo alimentada pelo inversor que, sem nenhum chaveamento, obtém energia das baterias. Não haverá interrupção de energia para a carga crítica quando houver falha ou retorno da energia AC da rede.

  - RECARGA: Uma vez restaurado a energia AC da rede, o retificador passa a alimentar o inversor e simultaneamente carrega as baterias. Isto é uma função automática e não causa nenhuma interrupção para a carga crítica.

  - BYPASS: Se o UPS for desligado ou estiver em sobrecarga, em caso de pausa para manutenção ou reparo, a chave reversora deverá transferir a carga para a fonte de bypass.

- Com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20kHz on-line;

- Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado;

- Poderá ser utilizado qualquer modelo que seja equivalente técnico, ou seja, que comprovadamente atenda as especificações desse memorial.

        - Baterias

- Tipo: Estacionária, selada, regulada por válvula;

- Autonomia mínima a plena carga: 30 minutos para o no-break de 8kVA;

- Tipo de montagem: em gabinete semelhante ao do No-break;

- Não são aceitas baterias automotivas ou estacionárias não envelopadas.

- Garantia de 3 anos após a ativação (para as baterias).

- Tempo de recarga: menor que 10 horas para 90%.

- Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o no-break desligado;

- O no-break deve ser energizado sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede elétrica. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede elétrica voltar;

- Deverão ser fornecidos cabos e conexões entre baterias e UPS (o dimensionamento destes condutores correrá por conta do fabricante por se tratar de dimensionamento particular de cada fornecimento, modelo e fabricante). O dimensionamento destes deverá ser efetuado por profissional habilitado no CREA e registrado nos documentos da obra junto ao CONTRATANTE  e sua FISCALIZAÇÃO.

        - Condições Ambientais

- Nível de ruído: <55 dB, medidos a 1 metro do UPS.

- Umidade relativa: de 0 a 95%, não condensada.

- Temperatura ambiente para operação:

  - De 0 a + 40 graus centígrados, para o UPS;

- O equipamento deverá ser provido de supressores contra interferência eletromagnética (EMI) ou interferência por rádio freqüência (RFI) conforme EN-50091-2.

        - Materiais

- Todos os materiais empregados deverão ser novos, proveniente diretamente do fabricante. A lógica de controle e os fusíveis deverão ser isolados fisicamente dos componentes de potência para proteção contra o calor e maior segurança dos operadores e pessoal de manutenção. Todos os componentes deverão ser acessíveis pela parte frontal do equipamento, sem a necessidade de remoção de subconjuntos para acessa-los.

        - Fiação

- Práticas de fiação, materiais e codificação estão de acordo com a ABNT, National Electrical Code, OSHA e padrões locais aplicáveis. Todas conexões elétricas deverão ser apertadas com torquímetro e possuir um indicador visual de aperto.

- Deverão ser feitas aberturas nos gabinetes para facilitar a entrada de cabos. As aberturas deverão ser feitas tanto na parte superior quanto inferior do gabinete, de  modo a facilitar a instalação.

        - Construção e Montagem

- Os gabinetes do no-break e de baterias possuem rodízio para facilidade de locomoção e instalação.

- A conexão elétrica é feita por bornes e prensa cabos que evitam a desconexão acidental.

        - Refrigeração

- A ventilação é feita com supervisão microprocessada de temperatura.

        - Proteção do Sistema

- Deve possuir proteção de entrada através de disjuntor. A proteções da bateria e inversor devem ser através de disjuntor ou fusível.

- Deve possuir sensoreamento eletrônico para atuar em:

- Sobre e subtensões na entrada e saída ;

- Falta de fase na entrada;

- Tensão mínima de bateria;

- Limitação de descarga de baterias;

- limitação de corrente de recarga de baterias;

- carga de equalização automática;

- by-pass automático;

- O UPS deverá estar protegido contra mudanças bruscas de carga e/ou curtos-circuitos na saída. Fusíveis limitadores de corrente de ação rápida protegem internamente os componentes, evitando-se a queima em seqüência ou cascata. Uma falha no sistema irá desarmar seus disjuntores, evitando-se danos adicionais.

        - Display  e Controles

01 – Painel de Controle do UPS

- O UPS deve vir com um painel que permita a completa monitoração e controle. O display deve ser de cristal líquido com buffer para medição em tempo real de tensões e correntes de entrada, saída, status da bateria, potências de entrada e saída.

- Todas as informações devem estar em português.

02 – Sistema de Monitorização

- Um microprocessador deve controlar o display e funções da memória do sistema de monitoração. Todos os parâmetros de tensão e corrente devem ser monitorados através de medidas RMS com precisão de ±1%. Os seguintes parâmetros devem ser mostrados no display:

  - Tensão de entrada normal: para tensão de entrada entre -15% a +10% da tensão nominal

  - Corrente de entrada

  - Fator de potência de entrada

  - Tensão da bateria

  - Tensão de saída

  - Corrente de Carga/Descarga da bateria

  - Bateria carregada

  - Bateria baixa (indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 mim)

  - Freqüência de saída

  - Tensão de Saída (para tensões entre +/- 2%)

  - Corrente da carga

  - Corrente de saída

  - Potência em kW e kVA

  - Potência de saída em kW e kVA

  - Fator de potência de saída

  - Freqüência de saída

  - Operação via by-pass

03 – Indicadores da Bateria

- Um indicador de Status de bateria deverá mostrar as condições de alarme CC, ponto de desligamento, tensão atual da bateria e tempo restante de bateria durante a descarga.

04 - Alarmes

- Os seguintes alarmes devem ser mostrados, juntamente com a ativação de um alarme sonoro:

  - Verificar Baterias

  - Curto-circuito na saída

  - Sobrecarga acima de 10%

  - Sobrecarga até 10%

  - sobretensão de bateria

  - Subfrequencia de entrada

  - Sobrefrequencia de entrada

  - Sobretensão de saída

  - Subtensão de saída

  - Subtensão de bateria

  - Autonomia inferior a 5 minutos

  - Sobretensão de entrada

  - Rede ausente

  - Sobretemperatura

  - Subtemperatura

  - Defeito no inversor

  - Futuras expansões

- Deve possuir tecla de silenciador de alarme sonoro.

05 – Histórico de Falhas

- Esta tela deve possuir todas as informações da tela de status, de modo a permitir, em caso de falhas, a obtenção de quadros antes das falhas, auxiliando o trabalho de diagnóstico dos técnicos de manutenção.

06 – Histórico de Eventos

- Devem ser registrados no mínimo 300 eventos com data, hora e ocorrência.

07 – Monitoração de Ciclagem de Baterias

- Deve mostrar os últimos eventos que envolvam a descarga da bateria.

08 – Capacidade de Monitoração Remota

- O sistema deverá dispor de uma saída serial RS232.

09 – Baterias (Característica)

- As baterias a serem utilizadas deverão ser do tipo estacionárias, seladas, reguladas por válvula e isentas de manutenção. As baterias devem ser projetadas para regime de alimentação em stand-by. A autonomia das baterias deve ser suficiente para suportar o inversor totalmente carregado com fator de potência 0,8 por 10 minutos. O proponente deve informar todos os dados técnicos da bateria ofertada e fornecer os cálculos do número de células necessárias e suas capacidades, os quais devem atender aos requisitos de carga e carregamento o UPS.

10 – Gabinete de Montagem

- As baterias devem ser montadas e abrigadas em gabinete de aparência a do UPS.

11 - Garantia

- Garantia integral de 2 anos após a ativação (para a UPS).

- A garantia do Sistema UPS deverá englobar todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período mínimo de 24 meses após a ativação do sistema.

- Deve possuir porta-manuais interno ao gabinete;

- O fornecedor deve ter atestado de fornecimento de equipamento de mesmo porte em território nacional.

- O gabinete deve possuir tratamento prévio da chapa e pintura epóxi a seco RAL 9001.

- O projeto apresenta leiaute de disposição dos UPSs em ambiente (sala de no-breaks) projetado. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e acessórios destes compatíveis com as dimensões projetadas para perfeito acondicionamento destes. Qualquer alteração na disposição deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE para prévia aprovação.

12 – By-Pass

- Cada UPS deverá possuir  chaves que permitem transferir a carga para a rede para casos de manutenção dos UPS.

- O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do no-break;

- A transferência rede/no-break deverá ser automática, com tempo de transferência inferior a 4ms, assumindo 100% da carga;

13 –  Hardware e Software

- Deve possuir hardware (incluindo cabo 5m) a ser instalado em microcomputador da CAIXA com software de rede Windows NT, permitindo:

- Registro dos ultimos 100 eventos;

- Shut-down do sistema / servidor alimentado;

- Monitoração remota através de protocolo SNMP

      - Características Técnicas Específicas

        - Características de Entrada do UPS de 8kVA

- Tensão de entrada: 220 VCA (F+N+T)

- Variação da tensão de entrada: -15% a +10%, sem descarga das baterias.

- Variação da frequência: 60 Hz ± 5%.

- Fator de potência: mínimo 0,92.

        - Características de Saída do UPS de 8kVA

- Potência de Saída : 8kVA

- Tensão de saída: 220 VCA (F+N)

- Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2%

- Regulação estática máxima de tensão de saída: +/- 2% estabilizada

- Regulação dinâmica máxima da tensão de saída para degrau de carga de 100% : 5%

- Frequência: 60 Hz, ± 0,5%.

- Distorção harmônica total máxima (DHT): 5%

- Forma de onda: senoidal, fator de crista 3 : 1 ;

- Tempo máximo de transição rede/bateria: nulo

- Rendimento: acima de 80% a plena carga

- Limite de sobrecarga minima: 150% da plena carga por 30s e 125% da plena carga por 10mim.

    - Rack 19”

        - Aplicação:

- Abrigo de equipamentos ativos de rede distribuídos nos ambiente do CPD e sala técnica, conforme mostrado em projeto. A quantidade de rack's a ser fornecida deverá estar de acordo com quantificada em planilha. Sistemas de cabeamento estruturado.

        - Normas Específicas:

- Não se aplica

        - Características Técnicas / Especificação:

- O rack deverá ter estrutura soldada composta por 4 colunas, base, teto e quilha em chapa de aço, com espessura mínima de 3 mm, tratada e pintada na cor bege RAL 7032 texturizada.

- Os fechamentos devem ser removíveis através de fecho rápido macho/fêmea, de fácil remoção, em chapa de aço.

- Deverá estar incluso no fornecimento teto exaustor para rack, porta frontal em vidro temperado transparente, colunas de segundo plano, sistema de chave e fechadura, laterais e traseira removíveis, redutores de tração e pés niveladores. Devem vir equipados com KIT de aterramento incorporado e possuir grau de proteção mínimo IP 44.

- A largura do rack deverá ser de 19", com altura definida em projeto e deverá ter bandeja com no mínimo 2 ventiladores.

- Os equipamentos a serem acondicionados nos racks são bandejas para equipamentos de telecomunicações (modens, switches, etc.) na versão mesa, roteadores e switches, patch Panels, distribuidores ópticos.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os guias de cabos fechados necessários para a organização interna dos cabos. Deverão ser confeccionados em aço com espessura de 1,5mm, com largura de 19" (conforme requisito da Norma ANSI/EIA/TIA-310D), resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os grampos para organização vertical (passa cabos) para organização interna dos cabos. Deverão ser compostos por um anel passa cabo e uma chapa de aço com espessura 1,2 mm, resistente, protegido contra corrosão, com pintura em epóxi de alta resistência a riscos e altura 1U.

- Todo rack deverá ser fornecido com todos os parafusos e portas gaiolas para instalação dos componentes e do rack. Serão utilizados parafusos M5 x 13 mm niquelado, com fenda tipo Philips, para utilização em conjunto com porca gaiolas M5 para furos 9x9 em aço temperado.

    - Fabricantes de Referência

- Os fabricantes informados neste item devem ser utilizados como referência podendo ser aceitos outros fabricantes desde que atendam aos requisitos desta especificação e sejam similares/equivalentes.

      - Caixa de Passagem Estampada/Conduletes/Alumínio Fundido

- Paschoal Thomeu

- Wetzel

- Daisa

      - Eletrodutos de Aço

- Paschoal Thomeu

- Apolo

- Burndy

- Sptf - Sealtubo "P" (Flexível)

      - Fita Isolante

- Pirelli

- 3M - ( Especificação 33+ )

- White Martins

      - Sensor de Presença

- Pial

- Sensor Light (Fabric. Off Light)

Memorial de Projeto e Especificação – (Comunicação Visual)

- Memorial Descritivo da Obra

  - Sinalização

- Instalação de toda a sinalização interna e externa, inclusive de acessibilidade, conforme projeto de sinalização e Cadernos: CDI - Sinalização Interna e Externa da Caixa Econômica Federal.

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos

  - Serviços Preliminares e Gerais

    - Taxas e Emolumentos

- A CONTRATADA será responsável por todas as taxas e despesas administrativas e legais referente à obra.

    - Administração da Obra

      - Tipo: Engenheiro e Mestre de Obras

        - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil e Mestre de Obras.

        - Características Técnicas / Especificação:

- A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.

- Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

- A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário.

- Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

- Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.

- O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.

        - Observações:

- Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do descumprimento do cronograma da obra.

      - Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

        - Aplicação:

- Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determinadas especificidades.

        - Características Técnicas / Especificação:

- O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessário.

- Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

- A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.

- A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessárias.

        - Observações:

- Não há.

    - Equipamentos e Ferramentaria

      - Tipo: Uniforme

        - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa com identificação da CONTRATADA e calçado adequado.

        - Características Técnicas / Especificação:

- Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas sua características de segurança, de proteção e estética.

        - Observações:

- Não há

      - Tipo: Equipamentos de Proteção Individual

        - Aplicação:

- Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados às atividades e conforme às normas pertinentes.

        - Normas Específicas:

- Norma Regulamentadora NR-6

        - Características Técnicas / Especificação:

- Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do Inmetro.

- Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os seguintes equipamentos:

          - Capacete de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcionário.

          - Protetores Faciais

- Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

          - Óculos de Segurança Contra Impactos

- Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

          - Óculos de Segurança Contra Radiações

- Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

          - Óculos de Segurança Contra Respingos

- Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

          - Luvas e Mangas de Proteção

- Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas.

- Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

          - Botas de Borracha ou de PVC

- Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.

          - Calçados de Couro

- Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés.

          - Cinto de Segurança

- Para trabalhos em que haja risco de queda

          - Protetores auriculares

- Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”.

          - Respiradores Contra Poeira

- Para trabalhos que impliquem produção de poeira.

          - Máscaras para jato de Areia

- Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia

          - Respiradores e Máscaras de Filtro Químico

- Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde.

          - Avental de Raspa

- Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros.

          - Observações:

- A CONTRATADA deverá manter mínimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas da FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE.

1.3.3. Tipo: Proteção Coletiva

1.3.3.1. Aplicação:

- As proteções coletivas deverão estar devidamente instaladas conforme às normas pertinentes.

1.3.3.2. Características Técnicas / Especificação:

          - Bandejas salva-vidas

- Bandejas salva-vidas de madeira deverão ser instaladas no perímetro da edificação a cada três pavimentos, de forma a atender às normas de segurança.

- Deverá possuir largura mínima de 2,50m.

          - Telamento

- Telas de polietileno deverão ser instaladas no perímetro da edificação, em todos os pavimentos com altura de queda igual ou superior a 2m.

- A tela deverá ter altura mínima de 1,20m.

1.4. Outros

1.4.1. Tipo: As Built

1.4.1.1. Aplicação:

- Elaboração de revisão dos projetos seguindo as modificações necessárias ocorridas posteriormente.

1.4.1.2. Características Técnicas / Especificação:

- As pranchas deverão seguir tamanhos normatizados e seu carimbo deverá seguir modelo padrão a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

- Todos os desenhos/projetos deverão ser elaborados em software CAD e seus arquivos deverão ser no formato .dwg para Auto CAD 2000 ou outra versão solicitada pela FISCALIZAÇÃO.

- Deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa de cada prancha em papel sulfite, gramatura 90, plotadas em preto, bem como CD contendo os arquivos magnéticos.

1.4.1.3.Observações:

- O material deverá ser fornecido antes do Recebimento Provisório da obra.

1.4.2. Tipo: Consumos

1.4.2.1. Aplicação:

- Todos os consumos tais como materiais de escritório, telefone, água, energia e demais consumos relativos à obra.

1.4.2.2. Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO mensalmente comprovantes de quitação dos débitos junto às concessionárias para que possa haver sua remuneração nas medições.

2. Instalações do Canteiro de Obra

2.1. Abrigos Provisórios

- Os abrigos deverão ser dimensionados adequadamente para satisfazer todas as necessidades da obra, bem como atender às exigências legais.

- A CONTRATADA será responsável pelo estudo de distribuição e compartimentação dentro do canteiro, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

- É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das exigências legais referentes ao assunto.

- Deverá ser previsto ambiente apropriado para FISCALIZAÇÃO, que acordo com as orientações específicas.

Dimensionamentos

- Alojamento básico: 2,47m² por cama ou beliche + circulação 1,00m = 3,4 m²/operário alojado

- Alojamento – assistente técnico / encarregado: 6,00 m²/pessoa + circulação

- Alojamento engenheiros: 12 m² / engenheiro + circul. + banheiro = 18 m² / engenheiro

- Guarita: mínimo de 2m²

- Refeitório: 1,00m²/usuário+circulação (2 turnos adotar 0,6m²/usuário) - acrescentar pessoal indireto

- Ambulatório: acima de 50 operários (mínimo 30 m² segundo DER)

- Escritório: média 10 m²/pessoa com mesa

- Sanitário coletivo: Sanitário (1 m²) / 1 mictório / 1 lavatório / 1 chuveiro para cada 20 operários

- Vestiários: 1,50m² por trabalhador (dividir por 2 turnos e descontar área dos sanitários)

- Almoxarifado: conforme necessidade da obra

- Oficina mecânica: conforme necessidade da obra

- Pátio de armação e carpintaria: comprimento mínimo 11,00m (comprimento do vergalhão)

- Depósito de explosivos: depende do porte da obra (Alvenaria / parede dupla)

2.1.1. Tipo: Barracão de madeira para obra - padrão Standard

2.1.1.1. Aplicação:

- Barracão para atender a toda demanda da CONTRATADA, inclusive prevendo ambiente (sala) exclusivo para a FISCALIZAÇÃO.

- Deverá ser previsto neste item todos o equipamentos de escritório (computadores, calculadoras, relógio de ponto, etc.) bem como o mobiliário necessário.

2.1.1.2. Características Técnicas / Especificação:

- Barracão em madeira apropriado para escritório provisório, almoxarifado ou depósito.

- Fundações: Blocos de cimento assentes com argamassa de cimento e areia.

- Contra piso e piso: contra piso em concreto magro e argamassa de piso alisado a colher e queimado com pó de cimento.

- Paredes externas: Painéis estruturais em madeira tipo pinus, com 1,22m de largura por 2,50m de altura e revestidos com chapas planas e lisas de madeira (parede dupla).

- Divisórias internas: Painéis em madeira com 1,22m de largura por 2,50m de altura e revestidos com chapas Duratex.

- Estrutura da cobertura: Tesouras em madeira de lei, com conectores de garra metálicos.

- Telhamento: Telhas de fibrocimento ou metálicas.

- Forro: Chapas de Duratex, lâminas de pinus ou em lâminas de PVC.

- Portas: Lisas Duradoor.

- Janelas: De madeira ou PVC, tipo guilhotina medindo 1,00m x 1,00m. Para sanitários, utilizar dimensões de 0,50m x 0,50m.

- Vidros: Lisos ou fantasias, com 3mm. Para sanitários, utilizar vidro canelado ou leitoso.

- Fechaduras: Externas de cilindro e internas do tipo comum.

- Instalações hidráulicas: Completas internamente.

- Instalações elétricas: Internamente aberta sobre o forro e conduzida em canaletas sistema "X" da Pial nas paredes.

- Pintura: As paredes externas deverão ser pintadas com duas demãos de tinta texturizada, as paredes internas e o forro com tinta a óleo na cor gelo.

2.1.1.3.Observações:

- Deverá ser previsto ambiente exclusivo para a FISCALIZAÇÃO com área mínima de 10m², mesa, 3 cadeiras e estante, além de sanitário exclusivo e todas as instalações necessárias.

- A barracão aqui especificado poderá ser substituído por módulos do tipo container.

2.1.2. Tipo: Sanitário para Operários

2.1.2.1. Aplicação:

- Sanitários que deverão atender toda a demanda da obra, sendo proibida a utilização dos cômodos no interior da obra ou das edificações existentes.

2.1.2.2. Características Técnicas / Especificação:

- Paredes, forro e acabamentos deverão seguir, quando possível, as mesmas características apresentadas para o barracão.

- O piso deverá ser, preferencialmente, em cimentado simples desempenado, acabamento liso, de forma a ser obter uma superfície antiderrapante. O box para chuveiro deverá possuir desnível com cerca de 5cm.

- Cada chuveiro poderá atender ao máximo de 15 (quinze) funcionários. O mesmo critério deverá ser utilizado para dimensionar a quantidade de vasos sanitários, mictórios e lavatórios.

- Deverá haver divisão em paredes de alvenaria (altura mínima = 1,80m) entre os chuveiros, assim como entre os vasos sanitários.

- As tubulações hidráulicas (água e esgoto) deverão ser aparentes e em tubos de PVC rígido.

- Deverá ser previsto pelo menos uma conjunto sanitário independente para o sexo feminino.

2.1.2.3. Observações:

- A barracão aqui especificado poderá ser substituído por módulos do tipo container.

2.1.3. Tipo: Instalações Provisórias

2.1.3.1. Aplicação:

- Execução das instalações elétricas, de telefonia, água potável, esgoto, etc, para o perfeito funcionamento do canteiro de obras.

2.1.3.2. Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser seguidas todas as normas e obrigatoriedades municipais e estaduais, inclusive as aprovações necessárias pelos órgãos competentes.

          - Instalações Provisórias de Água

- Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro ou PVC, tendo a sua capacidade dimensionada de forma a atender todos os pontos do canteiro de obras.

- As tubulações serão do tipo roscável para instalações prediais de água fria, em PVC rígido.

- A utilização de água de curso ou de poço só poderá ser permitida desde que a CONTRATADA apresente laudo de laboratório especializado comprovando a sua potabilidade.

          - Instalações Provisórias de Esgotos Sanitários

- Quando o logradouro não possuir coletor público, a CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NB-41/81 (NBR 7229).

          - Instalações Provisórias de Energia Elétrica

- Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplástica e devidamente dimensionados para atender à demanda.

- Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores.

- As emendas em fios e cabos deverão ser executadas com conectores apropriados.

- As descidas de condutores (prumadas) deverão ser protegidas por eletrodutos.

- Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.

- Cada máquina e/ou equipamento deverá receber proteção individual, de acordo com sua potência, através de disjuntor termomagnético localizado próximo ao local de utilização.

2.1.3.3. Observações:

- As instalações das edificações existentes não poderão ser utilizadas para obra, que deverá possuir rede independente.

2.2. Tapumes

2.2.1.Tipo: Tapume de obra

2.2.1.1. Aplicação:

- Para todo o entorno da obra de forma a garantir que toda a área sob intervenção esteja devidamente resguardada e protegida.

2.2.1.2. Características Técnicas / Especificação:

- Altura do tapume será de 2,20m, acabada. Em caso do terreno inclinado o tapume deverá seguir a inclinação do terreno na parte inferior e na parte superior deverá ser alinhado e nivelado. A altura de 2.20m deverá ser respeitada e seguida pelo nível mais alto do terreno, conforme figura abaixo.

- Deverá ter afastamento de 5cm do piso, para a passagem de águas e para proteção contra a umidade.

- Os montantes principais – peças inteiras e maciças com 75x75mm de seção transversal, espaçado de 1,60m, serão em Peroba-Rosa ou madeira equivalente, solidamente fixado no solo, com fixação mínima de 60cm.

- Travessas – peças inteiras e maciças com 50x50mm de seção transversal, serão de pinho do Paraná ou madeira equivalente e obrigatoriamente deverão esta fixadas, nas duas extremidades da chapa de compensado e no centro.

- As chapas de vedação serão de madeira compensada laminada, de 15mm de espessura, com acabamento lixado em ambas as faces, sua superfície deverá ser completamente reta e bem fixada, em hipótese nenhuma poderá apresentar descontinuidade, emendas ou “barriga”.

- As placas de compensado deverão ter dimensões de 1.60 x 2.20m, a madeira compensada laminada deverá ser constituída por um numero impar de lâminas, 3, 5 ou 7, colocadas sobre pressão, com as fibras em sentido ortogonal, de forma que o movimento higroscópico transversal de uma lâmina é compensado pelas fibras ortogonais da lâmina adjacentes, considerando que no sentido longitudinal é praticamente nula a deformação de madeira.

- A união das lâminas de uma mesma camada será perfeita, para evitar defeitos ou ondulações nas chapas exteriores.

- No caso de emprego de placas em locais sujeitos a molhaduras freqüentes, o adesivo empregado será do tipo à prova d’água e o material será caracterizado com a designação de “compensado naval”.

- Portões, alçapões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários, respectivamente, terão as mesmas características do tapume, com esquadrias de Peroba-Rosa, devidamente contraventadas, ferragens robustas, de ferro, com trancas de segurança.

- Todo o tapume, inclusive os montantes, portão e porta, serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e penta clorofenol, aplicado com pistola ou pincel.

- A superfície deve estar perfeitamente preparada e lixada, para a aplicação da pintura, nos encontros das placas de compensado deverá ser aplicada fita de poliéster 10cm, em todo o tapume deve ser aplicado massa acrílica, duas demãos, para posterior aplicação de tinta acrílica, cor branco gelo, da Suvinil ou equivalente.

- A construção do tapume, de acordo com as especificações acima, será executada em todo o perímetro do terreno, exceto quando já houver muros limítrofes.

- Fica a cargo da CONTRATADA a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça com suas características iniciais, até o termino da Obra.

2.2.1.3. Observações:

- A CONTRATADA deverá apresentar croquis do canteiro de obras, com a indicação dos locais de instalação do tapume e dos barracões para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

3. Movimento de Terra

3.1.Escavações

3.1.1. Tipo: Escavações Convencionais

3.1.1.1. Aplicação:

- Todas as escavações necessárias para a execução das fundações.

3.1.1.2. Características Técnicas / Especificação:

- Deverão ser executadas de acordo com as indicações constantes nos projetos de fundações e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

- O deslocamento do material removido deverá ser executado por empresa autorizada e seguir às normas municipais, estaduais e federais sobre o assunto.

- As escavações deverão estar devidamente escoradas e esgotadas, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, dos elementos estruturais e impermeabilizações.

- Deverão ser protegidas contra a ação de água superficial ou profunda, através de drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático.

- Deverão ser executadas de acordo com as indicações constantes nos projetos de fundações e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

- O deslocamento do material removido deverá ser executado por empresa autorizada e seguir às normas municipais, estaduais e federais sobre o assunto.

- As escavações devem ser feitas de acordo com o projeto, mecanicamente, até alcançar a profundidade especificada no projeto.

- As fundações devem ultrapassar todo aterro caso exista.

- Após fazer as escavações todos os dados devem ser anotados, relatando a profundidade alcançada, presença ou não de água, diâmetro escavado, para que se faça um memorial construtivo da fundação para ser utilizado no projeto as built.

4.Infra-Estrutura

Deverão ser obedecidos todos os itens pertinentes das normas que se seguem:

- NBR 6118 - projeto e execução de obras de concreto armado.

- NBR 8953 - concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência.

- NBR 12654 - controle tecnológico de materiais componentes do concreto.

- NBR 12655 - preparo, controle e recebimento de concreto.

- NBR 7212 - execução de concreto dosado em central.

- NBR 7480 - barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

- NBR 1259 - projeto e execução de argamassa armada.

- NBR 6120 - cargas para cálculo de estruturas de edificações.

- NBR 6123 - forças devidas ao vento em edificações.

- NBR 5738 - moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilíndricos ou prismáticos - método de ensaio.

- NBR 5739 - ensaio de compressão de corpos-de-prova de concreto cilíndricos.

- NBR 7223 - concreto - determinação da consistência pelo abatimento de cone método de ensaio.

- NBR 11768 - aditivos para concreto de cimento portland especificações.

- NBR 12317 - verificação de desempenho de aditivo para concreto – procedimento.

- NBR 8800 - projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.

- NBR 6122:96 - projeto e execução de fundações - procedimento

- NBR 6484:84 - execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos - método de ensino.

- NBR 6118:2003 - projeto e execução de obras de concreto armado - procedimento.

- NBR 9062:85 - projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - procedimento.

- NBR 12131:91 - estacas - prova de carga estática - método de ensaio.

- NBR 13208:94 - estacas - ensaio de carregamento dinâmico - método de ensaio.

- NBR 8681:84 - ações e segurança nas estruturas – procedimento

5. Comunicação Visual

- Deverá o CONTRATADO fornecer e instalar os elementos de Sinalização Interna e Externa indicados em planta, de acordo com Projetos Básicos e especificações técnicas da CAIXA.

- A confecção e instalação dos elementos deverão obedecer rigorosamente aos esquemas e especificações Técnicas do projeto básico padrão CAIXA, seguindo criteriosamente as especificações mencionadas.

- Serão fornecidos e instalados pelo CONTRATADO os elementos quantificados na planilha orçamentária e projeto de Sinalização.

- Deverão os componentes estar com acabamento perfeito e completamente limpos, sendo que somente serão recebidos após parecer final da Fiscalização.

- O CONTRATADO deverá apresentar termo de garantia de 01(um) ano para os elementos fornecidos e instalados.

5.1. Tipo: Sinalização Interna

- Toda a Sinalização Interna deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Interna vigente para agências da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.

5.2. Tipo: Sinalização Externa

- Toda a Sinalização Externa deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização Externa para agências da Caixa Econômica Federal e Manual de Acessibilidade.

5.3. Pisos Especiais

5.3.1. Piso Podotátil de Borracha

- Executar piso podotátil em borracha, alerta (25x25cm) e direcional (25x25cm) internos, cor azul royal da DUAD ou similar, conforme projeto de arquitetura.

- Deverão ser seguidos modelos e marcas dos produtos discriminados no projeto de arquitetura ou nestas especificações. Caso tais produtos tenham saído de linha ou haja dificuldade para seu fornecimento a CONTRATADA deverá formalizar a necessidade de alteração da especificação perante a FISCALIZAÇÃO que, após análise da solicitação, irá providenciar nova especificação.

5.3.2. Características técnicas

- Material: Borracha

- Padrão: alerta e direcional

- Dimensões: 250x250 mm

- Espessura: 5mm

- Cor: Azul Royal

- Referência 0240

- Fabricante: DAUD ou Borindus ou similar.

5.3.3. Aplicação

- O piso deverá estar isento de manchas de óleo e ou poeira, podendo ser aplicado diretamente sobre mármore, granito e paviflex.

- Colado sobre piso existente com cola de contato Petrocola P4000, Una com catalizador ou equivalente.

5.4.Piso Podotátil em Argamassa (Área Externa)

5.4.1. Aplicação:

- Na trilha tátil, conforme projeto de arquitetura.

5.4.2. Características Técnicas / Especificação

- Placas de concreto 250x250 mm, espessura total de 20mm (placa+relevo);

- Antiderrapante, coeficiente de atrito dinâmico >0,40, absorção máx. de água = 6% (NBR9778).

- Resistência a flexão (tração) > 5Mpa, desgaste por abrasão < 3,00ml/1000mts, resistência à compressão por punção > 30Mpa.

- Cor azul com pigmentação na argamassa. Não deverão ser utilizados pisos pintados de azul.

- Referência: Andaluz, Tecnogran ou tecnicamente equivalente.

- Poderão ser utilizadas placas de 400x400 mm, espessura total máxima de 35mm (placa+relevo) somente no municípios em que houver exigência da legislação local. Nesse caso, deverá ser utilizada a cor indicada pelo Poder Público local.

5.4.3. Instalação:

- A base ou contrapiso deverá estar nivelado, livre de partículas soltas, com acabamento rústico para melhor aderência da argamassa;

- Limpar a superfície de modo a eliminar as partículas e borras soltas;

- Saturar a base com água;

- Espalhar argamassa no local de aplicação;

- Polvilhar cimento sobre a argamassa espalhada;

- Umedecer com regador a argamassa preparando-se para o início do assentamento;

- Assentar as peças com martelo de borracha, verificando-se sempre o prumo e o nivelamento;

- Preservar junta de 3 a 4mm entre as placas;

- Rejuntar após 24 horas do assentamento com rejunte indicado pelo fabricante do piso. Para o rejuntamento, a superfície deve estar limpa e completamente seca.

6. Limpeza Geral e Final

- Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas áreas adjacentes à obra.

- Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

- Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a periodicidade será semanal.

- Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada.

6.1. Tipo: Remoção de entulho

6.1.1.Aplicação:

- Durante todo o período da obra.

6.1.1.1. Características Técnicas / Especificação:

- Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável.

- Não poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente.

- Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas.

- Todo entulho deve ser retirado em horário estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

6.1.2.Tipo: Limpeza Final

6.1.2.1.Aplicação:

- Limpeza para entrega da obra.

6.1.2.2.Características Técnicas / Especificação

- Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

- As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e lustração serão polidos em definitivo e lustrados.

- As superfícies de madeira serão lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

- Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive vidros.

- Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos aos seus acabamentos.

Memorial de Projeto

Prevenção e Combate à Incêndio

- Memorial descritivo de Obra

  - Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio

- A agência contará com iluminação de emergência, sinalização de orientação e salvamento, sinalização de equipamentos de combate à incêndio e extintores manuais.

- As placas de sinalização foram locadas em pontos estratégicos de fácil visualização.

- Extintores de incêndio foram distribuídos pela agência de acordo com o provável tipo de incêndio em cada local e posicionados em pontos de fácil visualização e familiarização com os equipamentos pelos ocupantes da agência.

- Memorial de especificações

- Nota: Este caderno apresenta marcas de referência para os produtos que foram utilizados como base nos projetos, caso haja necessidade de substituição de algum produto ou peça, amostras deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO e pelos Autores dos Projetos.

  - Instalações Especiais - Sistemas de Combate à Incêndio

    - Normas de execução de Instalações de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

As instalações serão executadas respeitando-se as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar local juntamente com as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão das Instruções Técnicas Corpo de Bombeiros Militar local e da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis:

- NBR 12693 – Sistema de proteção por extintores de incêndio

- NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – formas, cores e dimensões[

- NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico

    - Detalhamento Dos Equipamentos e Interligações elétricas

- As características descritas a seguir buscam apresentar condições básicas para um perfeito fornecimento, cabendo à Contratada sua avaliação, adaptação aos seus específicos equipamentos e complementação de forma a garantir a obediência às normas, às exigências de segurança e à eficiência operacional da instalação.

- A fabricação dos equipamentos deverá estar rigorosamente dentro dos padrões de projeto e de acordo com a presente especificação. As técnicas de fabricação e a mão-de-obra a ser empregada, serão compatíveis com as normas mencionadas na sua última edição.

- Todos os materiais empregados na fabricação dos equipamentos serão  novos e de qualidade, composição e propriedade adequados aos propósitos a que se destinam e de acordo com os melhores princípios técnicos e práticas usuais de fabricação, obedecendo às últimas especificações das normas de referência.

- A Contratada comunicará à Contratante os casos de erros e/ou omissões relevantes nesta Especificação Técnica, solicitando instruções antes de iniciar a fabricação.

    - Sistema de Combate por Extintores Manuais

      - Definição de Agente Extintor

- Extintor Tipo A – Água

- Extintor Tipo ABC - Pó Químico Seco ABC (Fosfato de monoamônia)

- Extintor Tipo BC – CO2

      - Definição de Carga

- Os extintores ABC devem possuir 6 Kg de carga, os A devem possuir 10 L de carga, e os BC devem possuir 6 Kg

      - Definição de Capacidade Extintora

- Os extintores ABC devem possuir a capacidade extintora de 10B cada um, os A devem possuir a capacidade extintora de 2A cada um e  os BC devem possuir a capacidade extintora de 2B cada um.

      - Identificação dos extintores

- Devem cumprir com o previsto na NBR 7532

      - Descrição do Sistema

- Deverão ser instalados extintores portáteis em toda a área de risco para  combate manual a incêndio incipiente, distribuídos em todos os ambientes (natureza do fogo classes”A”,  “B” e “C”),

      - Premissas

- Os extintores estão distribuídos de forma que cada unidade extintora (considerando a definição de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma área de risco não superior a 250 m² e ainda que o operador não percorra, do extintor até o ponto mais afastado, uma distância superior à 15 m.

- O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o fogo bloquear seu acesso.

- O extintor deve ser instalado de maneira que seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com sua localização.

- O extintor deve ser instalado de maneira que não fique obstruído por pilhas de material de qualquer natureza.

      - Dados Construtivos

- Os extintores deverão ser fabricados em chapa de aço carbono nº 16 de acordo com a ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos longitudinal e transversalmente, pelo processo "mig", com acabamento feito com tinta à base de poliuretano. A válvula será em latão forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A mangueira será de tela de nylon, com duas camadas de PVC flexível, entremeadas com tecidos de fios poliéster.

- Os Extintores de PQS com capacidade para 6Kg com cilindros deverão ser fabricados em aço carbono sem costura, com válvula tipo latão estampado, de descarga intermitente, dotada de dispositivo de segurança calibrado de 180 a 200kgf/cm² e difusor plástico inquebrável pintado na cor vermelho padrão corpo de bombeiro e fornecido com carga inicial e suporte de fixação. Deverá ter sua fabricação baseada na Norma EB-160, com selo de aprovação conforme Norma EB-150 da ABNT.

- Os extintores serão de fabricação BUCKA SPIERO, RESIL ou EQUIVALENTE que atenda as Normas citadas anteriormente e que apresente o selo da ABNT.

    - Sinalização

      - Dimensões básicas da sinalização

- A > L2/2000, Onde: A = área da placa em m².

- C.L =  Distância do observador à placa, em m (metros). Esta relação é válida para L < 50 m, sendo que deve ser observada a distância mínima de 4 m, conforme Tabela 1.

      - Formas da sinalização:

- Circular - utilizada para implantar símbolos de proibição (ver forma geométrica da Tabela 1);

- Triangular - utilizada para implantar símbolos de alerta (ver forma geométrica da Tabela 1);

- Quadrada e retangular - utilizadas para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência, identificação de equipamentos utilizados no combate a incêndio e mensagens escritas (ver forma geométrica da Tabela 1).

Tabela 1 – Formas geométricas e dimensões das placas de sinalização

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

| Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) | Altura mínima (mm) | Distância de leitura com maior impacto (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4 | 300 | 36 |
| 50 | 6 | 350 | 42 |
| 65 | 8 | 400 | 48 |
| 75 | 9 | 500 | 60 |
| 85 | 10 | 600 | 72 |
| 100 | 12 | 700 | 84 |
| 135 | 16 | 750 | 90 |
| 150 | 18 | 800 | 96 |
| 200 | 24 | 900 | 108 |
| 210 | 25 | 1000 | 120 |
| 225 | 27 | 1500 | 180 |
| 250 | 30 | 1000 | 120 |

Tabela 2 – Altura mínima das letras em placas de sinalização em função da distância de leitura

- No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo à relação:

- h > L / 125

- Onde: h= altura da letra, em m / L= distância do observador à placa, em metros.

- A Tabela 2 apresenta valores de altura de letra para distâncias pré-definidas. Todas as palavras e sentenças devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica Bold.

| Referência Padrão | Denominação das Cores: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vermelho | Amarelo | Verde | Preto | Branco |
| Munsell Book of Colors | 5R 4/14 | 5Y 8/12 | 2.5G 3/4 | N 1.0/ | N 9.5/ |
| **Pantone | 485C | 108C | 350C | 419C | - |
| *CMYK | C0 M100 Y91 K0 | C0 M9 Y94 K0 | C79 M0 Y87 K76 | C0 M0 Y0 K100 | - |
| *RGB | R255 G0 B23 | R255 G255 B0 | R0 G61 B0 | R0 G0 B0 | - |

Tabela 3 – Cores de segurança e contraste

- O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors.

- O sistema de Cores Pantone, foi baseado na conversão do padrão Munsell.

- Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão foram convertidos do sistema Pantone.

- Cores de sinalização - as cores de segurança e cores de contraste são apresentadas na tabela 3.

- Cores de segurança - a cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, onde este valor deve ser, no mínimo, de 35%.

- Aplicação das cores de segurança:

- Vermelha - utilizada para símbolos de proibição, emergência e identificação de equipamentos de combate a incêndio;

- Verde - utilizada para símbolos de orientação e salvamento;

- Preta - utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.

- Cores de contraste - as cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na tabela 3, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente.

- As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e de equipamentos.

      - Simbologia para a Sinalização de Emergência

- A simbologia de Sinalização de Emergência deve obedecer a:

- forma: circular;

- cor de contraste: branca;

- barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;

- cor do símbolo: preta;

- margem (opcional): branca;

- proporcionalidades paramétricas.

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

      - Sinalização de Orientação

- A sinalização de orientação deve obedecer a:

- forma: quadrada ou retangular;

- cor do fundo (cor de segurança): verde;

- cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

- margem (opcional): fotoluminescente;

- proporcionalidades paramétricas.

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

      - Sinalização de  Equipamentos de Combate a Incêndio

- A sinalização de equipamentos de combate a Incêndio deve obedecer a:

- forma: quadrada ou retangular;

- cor do fundo (cor de segurança): verde;

- cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;

- margem (opcional): fotoluminescente;

- proporcionalidades paramétricas.

<VIDE PROJETOS – DEVIDO ARQUIVO DE  IMAGEM>

- Relação de plantas

  - Prevenção e Combate à Incêndio

- 2253-1337-AG-Unidade Exemplo-AI-0101-R0

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

(E ESTE ANEXO POR COMPLETO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/7066-2013

1.	RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX: (  )

E-MAIL:

2.	OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, de serviços de engenharia necessários à implantação de agências bancárias do tipo “Steel Frame” nas cidades de Goiás da área de abrangência da SR Brasília Sul.

3. 	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLO - Planilha Orçamentária Detalhada. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R$ Unitários |  | R$ | R$ | % |
| Item | Descrição | Unidade |  |  | Material | Total do Item | Total do Item com BDI | Incidência |
| (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL COM BDI * |  |  |  |  |  |  | R$ XXXX* | 100% |
| OBS: PREENCHER ESTA PLANILHA NA PROPOSTA COMERCIAL DE ACORDO COM OS ITENS DA TABELA “PLANILHA ORÇAMENTÁRIA” CONTIDA NO ANEXO III; OFERTANDO SEUS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS A NO MÁXIMO AO VALOR ORÇADO PELA CAIXA. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Este é o valor que deverá ser transportado para a proposta de preços.

3.1 PREÇO GLOBAL (por extenso: = total geral com BDI e deverá ser informado na proposta de preços, a ser digitada na internet)

4.	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

4.1	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme subitem 5.3.8 do Edital).

4.2	Prazo de garantia dos materiais aplicados: 12 meses, sem prejuízos às determinações legais, salvo garantia expressa diferenciada contida no Termo de Referência, anexo I.

4.3	Prazo de garantia dos serviços ofertados: 05 (cinco) anos, contados da data do termo de recebimento definitivo.

4.4	Prazo de execução dos serviços: até 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato/Ordem de serviço, para cada unidade a ser construída.

5.	DECLARAÇÕES

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

I)	Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

II)	Que seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

III)	Não tem e de que não contratará prestadores de serviço com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação/contratação.

IV)	Que CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PRESVISTAS NO EDITAL PE 010/7066-2013 E SEUS ANEXOS.

V)	Os materiais a serem utilizados serão novos, não recondicionado(s), não remanufaturado(s).

VI)	Tem ciência do inteiro teor do Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental (anexo IX).

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) PARA ASSINATURA DO CONTRATO, CASO SEJA O VENCEDOR:

Nome:..................................................................................................................

CPF:..................................... RG............................ Órgão Expedidor................

Local, ____ de ____________ de ____.

_____________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

Nome

6.	INSTRUÇÕES:

a – A PROPOSTA COMERCIAL é este Anexo II do edital, a ser adequado/preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Planilha”;

b – A PROPOSTA DE PREÇO é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2 do edital, igual ao preço indicado na proposta comercial, a ser digitado após anexação desta. Corresponde ao VALOR GLOBAL, o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta,

c – A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, com tamanho limitado a 8mb (megabytes), e anexada no endereço eletrônico http://www.caixa.gov.br/compras_caixa/; em “pregões eletrônicos” clicar no link Propostas / Abrangência Brasília (OK) / Na coluna Enviar Proposta, clicar no ícone “$” referente a este Pregão;

d – A proposta comercial deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preços;

e – Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente;

f – Serão desclassificadas as propostas que permanecerem com os preços superiores aos valores máximos estimados pela CAIXA (Anexo III), após a fase de negociação do pregoeiro com a vencedora do certame.

g – Não deverão constar da proposta o IRPJ e o CSLL, de acordo com o Acórdão 2.251/2007 do TCU.

ANEXO III

PREÇOS MÁXIMOS QUE A CAIXA SE PROPÕE A PAGAR E CRONOGRAMA

| PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada. |  |  |  |  |  |  | 7.820.930,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Unidade |  | Unitário | Material | Total do Item | Total do Item com BDI | Incidência |
|  |  |  | Quantitativo | Mão de obra |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.1.1 | TAXAS E EMOLUMENTOS | m² | 1.500,00 | - | 3,59 | 5.385,00 | 6.731,25 | 0,09% |
| 1.1.2 | CÓPIAS XERÔGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES | mês | 12,00 | - | 312,60 | 3.751,20 | 4.689,00 | 0,06% |
| 1.1.3 | PROJETO "AS BUILT" | m² | 1.500,00 | - | 5,95 | 8.925,00 | 11.156,25 | 0,14% |
| 1.1.7 | PLACA DE OBRA Em lona | m2 | 2,00 | 14,34 | 173,67 | 376,02 | 470,03 | 0,01% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 23.046,53 | 0,29% |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL | mês | 12,00 | 14.168,92 | - | 170.027,04 | 212.533,80 | 2,72% |
| 1.2.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | mês | 12,00 | 14.168,92 | - | 170.027,04 | 212.533,80 | 2,72% |
| 1.2.3 | MESTRE DE OBRAS | mês | 12,00 | 4.484,01 | - | 53.808,12 | 67.260,15 | 0,86% |
| 1.2.4 | APONTADOR/ ALMOXARIFE | mês | 12,00 | 1.490,12 | - | 17.881,44 | 22.351,80 | 0,29% |
| 1.2.5 | ENCARREGADO | mês | 12,00 | 1.396,24 | - | 16.754,88 | 20.943,60 | 0,27% |
| 1.2.6 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 12,00 | 544,62 | - | 6.535,44 | 8.169,30 | 0,10% |
| 1.2.7 | VIGIA NOTURNO | mês | 12,00 | 1.196,53 | - | 14.358,36 | 17.947,95 | 0,23% |
| 1.3 | FERRAMENTARIA E EQUIPAMENTOS |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.3.1 | FERRAMENTAS | mês | 12,00 | - | 236,66 | 2.839,92 | 3.549,90 | 0,05% |
| 1.3.2 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | cj | 120,00 | - | 124,01 | 14.881,20 | 18.601,50 | 0,24% |
| 1.3.3 | MINICARREGADEIRA BOB-CAT | h | 130,00 | 8,19 | 22,32 | 3.966,30 | 4.957,88 | 0,06% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 588.849,68 | 7,53% |
| 1.4 | CONSUMOS |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.1 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (20 FUNCIONÁRIOS IDA E VOLTA) | mês | 12,00 | - | 2.373,77 | 28.485,24 | 35.606,55 | 0,46% |
| 1.4.2 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (20 FUNCIONÁRIOS ) | mês | 12,00 | - | 4.437,92 | 53.255,04 | 66.568,80 | 0,85% |
| 1.4.3 | CÓPIAS XERÔGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES | mês | 12,00 | - | 312,60 | 3.751,20 | 4.689,00 | 0,06% |
| 1.4.4 | AS BUILT | m² | 3.500,00 | 5,55 | - | 19.425,00 | 24.281,25 | 0,31% |
| 1.4.5 | CONSUMOS DIVERSOS (ÁGUA, ENERGIA, ETC) | mês | 12,00 | - | 1.023,84 | 12.286,08 | 15.357,60 | 0,20% |
| 1.5 | INSTALAÇOES DE CANTEIRO DE OBRAS |  | - | - | - |  |  |  |
| 1.5.1 | LIMPEZA DO TERRENO, COM RETIRADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, CORTE DE ÁRVORES E NIVELAMENTO INICIAL DO TERRENO | m² | 3.418,00 | 3,50 | 1,20 | 16.064,60 | 20.080,75 | 0,26% |
| 1.5.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA, COM ESCRITÓRIO DE OBRA, DEPÓSITO DE MATERIAIS, SANITÁRIOS, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO PARA 120 DIAS | m² | 240,00 | 26,17 | 86,82 | 27.117,60 | 33.897,00 | 0,43% |
| 1.5.3 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, EM PISO EM PINHO, PAREDE EM COMPENSADO DE 10 mm, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTOO 6mm, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS | m² | 270,00 | 26,17 | 86,82 | 30.507,30 | 38.134,13 | 0,49% |
| 1.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00 X 2,00 M) | un | 2,00 | 19,94 | 274,45 | 588,78 | 735,98 | 0,01% |
| 1.5.5 | TAPUME EM MADEIRITE ESTRUTURA DE MADEIRA | m | 500,00 | 22,92 | 57,50 | 40.210,00 | 50.262,50 | 0,64% |
| 1.5.6 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA/ESGOTO | un | 2,00 | 277,31 | 1.098,35 | 2.751,32 | 3.439,15 | 0,04% |
| 1.5.7 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA | un | 2,00 | 343,92 | 512,82 | 1.713,48 | 2.141,85 | 0,03% |
| 1.5.8 | LOCAÇÃO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | m² | 750,00 | 6,44 | 2,86 | 6.975,00 | 8.718,75 | 0,11% |
| 1.6 | TRANSPORTE |  | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.6.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM (TRANSPORTAR O MATERIAL DO SISTEMA STELL FRAME ( 30 TONELADAS A UMA DISTÂNCIA DE 1.438 km) | T/km | 7.000,00 | - | 1,90 | 13.300,00 | 16.625,00 | 0,21% |
|  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 320.538,30 | 4,10% |
| 2 | SUPERESTRUTURA |  |  | - | - |  |  |  |
| 2.1 | BASE COMPACTADA COM TERRA (COM FORNECIMENTO DE TERRA) | m³ | 400,00 | 19,53 | 21,49 | 16.408,00 | 20.510,00 | 0,26% |
| 2.2 | BASE COMPACTADA COM BRITA GRADUADA | m³ | 153,21 | 1,36 | 82,28 | 12.814,48 | 16.018,11 | 0,20% |
| 2.3 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 | kg | 8.500,00 | 1,43 | 2,90 | 36.805,00 | 46.006,25 | 0,59% |
| 2.4 | AÇO CA-60 | kg | 1.200,00 | 1,32 | 4,90 | 7.464,00 | 9.330,00 | 0,12% |
| 2.5 | FORMA DE MADEIRA | m² | 300,00 | 14,80 | 11,82 | 7.986,00 | 9.982,50 | 0,13% |
| 2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA | m³ | 165,00 | 14,20 | 251,48 | 43.837,20 | 54.796,50 | 0,70% |
| 2.7 | ESCAVAÇÃO DO TERRENO | m³ | 400,00 | 0,07 | 4,20 | 1.708,00 | 2.135,00 | 0,03% |
| 2.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL | m³ | 100,00 | 27,55 | - | 2.755,00 | 3.443,75 | 0,04% |
| 2.9 | LONA PLÁSTICA COM ESPESSURA DE 0,2MM | m² | 660,00 | 5,36 | 0,95 | 4.164,60 | 5.205,75 | 0,07% |
| 2.10 | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA CAIXA DÁGUA | m² | 8,00 | 106,10 | 231,80 | 2.703,20 | 3.379,00 | 0,04% |
| 2.11 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M | m³ | 1.092,75 | 0,07 | 4,05 | 4.502,13 | 5.627,66 | 0,07% |
| 2.12 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (COM APROVEITAMENTO DE TERRA DO LOCAL) | m³ | 1.092,75 | 0,17 | 2,64 | 3.070,63 | 3.838,28 | 0,05% |
| 2.13 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT=15 km – CONFORME ITEM 5.1 DO CEE | m³XKm | 6.000,00 | 0,01 | 0,77 | 4.680,00 | 5.850,00 | 0,07% |
| 2.14 | AÇO USI-SAC-300 PARA ESTRUTURA METÁLICA | kg | 295,73 | 1,51 | 4,33 | 1.727,06 | 2.158,83 | 0,03% |
| 2.15 | PINTURA DA ESCADA METÁLICA EM ESMALTE NA COR CINZA | m² | 11,44 | 13,22 | 5,49 | 214,04 | 267,55 | 0,00% |
| 2.16 | ACABAMENTO DE GRANITO NÃO POLIDO PADRÃO CINZA ANDORINHA DOS DEGRAUS E ESPELHO DA ESCADA | m² | 9,37 | 25,92 | 126,25 | 1.425,83 | 1.782,29 | 0,02% |
| 2.17 | CONCRETO FCK = 20MPA - INCLUSIVE BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 40,00 | 38,21 | 289,93 | 13.125,60 | 16.407,00 | 0,21% |
| 2.18 | CONCRETO FCK = 30MPA - INCLUSIVE BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 45,00 | 38,21 | 312,38 | 15.776,55 | 19.720,69 | 0,25% |
| 2.20 | ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DIÂMETRO DE 30cm | m³ | 15,00 | 158,60 | 0,00 | 2.379,00 | 2.973,75 | 0,04% |
| 2.22 | ESCORAMENTO | m² | 70,00 | 3,66 | 25,18 | 2.018,80 | 2.523,50 | 0,03% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 231.956,41 | 2,97% |
| 3 | SUPER-ESTRUTURA (SISTEMA LIGHT STEEL FRAME) |  |  | - | - |  |  |  |
| 3.1 | PERFÍS EM AÇO ZINCADO |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1.1 | PERFÍS EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (GUIAS, MONTANTES, FITA)- (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS) | m | 9.600,00 | 4,86 | 8,93 | 132.384,00 | 165.480,00 | 2,12% |
| 3.1.2 | REFORÇO EM AÇO ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA FORMADOS A FRIO (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS) | m² | 155,15 | 9,51 | 31,68 | 6.390,63 | 7.988,29 | 0,10% |
| 3.2.1 | CHUMBADOR 5/16" (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS) | un | 455,00 | 0,80 | 1,98 | 1.264,90 | 1.581,13 | 0,02% |
| 3.2.2 | CHUMBADOR 3/8" (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS) | un | 261,00 | 0,80 | 1,98 | 725,58 | 906,98 | 0,01% |
| 3.2.3 | PARAFUSOS Ø 4,8MM – G350 (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS) | un | 36.500,00 | 0,60 | 0,07 | 24.455,00 | 30.568,75 | 0,39% |
| 3.2.4 | PROJETO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME (VALOR ESTIMADO COM BASE EM EXPERIENCIAS DE OUTRAS OBRAS) | un | 2,00 | 14.885,70 | 2.900,00 | 35.571,40 | 44.464,25 | 0,57% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 250.989,39 | 3,21% |
| 4 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PAINEL TERMOISOLANTE COM ESPESSURA DE 40 MM,COM NÚCLEO ISOLANTE EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), NA ESPESSURA PADRÃO DE 30MM, LIVRE DE CFC, CARACTERIZADO COMO RETARDANTE À CHAMA, CONFORME NBR 11948 (ABNT), REVESTIMENTO NAS DUAS FACES EM AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA RAL 9003 (OUTRAS CORES SOB CONSULTA), NAS ESPESSURAS 0,5 MM. LARGURA PADRÃO DE 1120MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 6500MM, REF.: DANICA, CÓD.: TERMOROOF EPS OU EQUIVALENTE.(INCLUSOS PARAFUSOS) | m² | 1.200,00 | 3,30 | 93,84 | 116.568,00 | 145.710,00 | 1,86% |
| 4.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA PERFIL TPR 40, 0,50 MM NATURAL OU EQUIVALENTE | m | 70,00 | 1,81 | 30,80 | 2.282,70 | 2.853,38 | 0,04% |
| 4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM ALUMÍNIO, CORTE 100, ESPESSURA 8,0 MM | m | 150,00 | 39,04 | 47,63 | 13.000,50 | 16.250,63 | 0,21% |
| 4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO EM ALUMÍNIO, CORTE 50, ESPESSURA 8,0 MM. (PLATIBANDA, COBERTURA E MURO) | m | 112,50 | 15,02 | 21,44 | 4.101,75 | 5.127,19 | 0,07% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 169.941,19 | 2,17% |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA À BASE DE ASLFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM UMA ARMADURA NÃO TECIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER, SEM ACABAMENTO ALUMINIZADO PARA APLICAÇÃO A QUENTE - TIPO III 3 MM, REF.: DENVERMANTA ELASTIC OU EQUIVALENTE (BASE DO STEELFRAME) | m² | 247,50 | 0,44 | 27,79 | 6.986,93 | 8.733,66 | 0,11% |
| 5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA À BASE DE ASLFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM UMA ARMADURA NÃO TECIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER, COM ACABAMENTO ALUMINIZADO PARA APLICAÇÃO A QUENTE - TIPO III 3 MM, REF.: DENVERMANTA ELASTIC AL OU EQUIVALENTE (LAJE DESCOBERTA) | m² | 402,00 | 0,44 | 31,37 | 12.787,62 | 15.984,53 | 0,20% |
| 5.3 | ARGAMASSA POLIMÉRICA BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS INERTES, POLÍMEROS ACRÍLICOS E ADITIVOS, REF.: DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS) | m² | 208,75 | 3,12 | 8,90 | 2.509,18 | 3.136,47 | 0,04% |
| 5.4 | MANTA FLEXÍVEL, NÃO TECIDO, COMPOSTA COM 100% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, HIDROFUGANTE, COR: BRANCO, CÓD.: DUPONT™ TYVEK® HOMEWRAP®, REF.: TYVEC OU EQUIVALENTE (PAREDES EXTERNAS) | m² | 820,00 | 28,94 | 26,29 | 45.288,60 | 56.610,75 | 0,72% |
| 5.5 | PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ EM PAREDE EXTERNA, COM TRÊS DEMÃOS | m² | 52,10 | 4,06 | 1,42 | 285,51 | 356,89 | 0,00% |
| 5.6 | REBOCO PARA PAREDE INTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1,5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO LISO, E= 25 MM (M²) | m² | 52,10 | 64,75 | 12,16 | 4.007,01 | 5.008,76 | 0,06% |
| 5.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM – EM ÁREAS MOLHADAS | m² | 86,14 | 1,95 | 30,86 | 2.826,25 | 3.532,82 | 0,05% |
| 5.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA – LAJES IMPERMEABILIZADAS | m² | 17,00 | 12,36 | 39,10 | 874,82 | 1.093,53 | 0,01% |
| 5.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PLACAS DE GRANITO COM DENVERTEC 100 OU EQUIVALENTE | m² | 568,78 | 1,03 | 5,04 | 3.452,49 | 4.315,62 | 0,06% |
| 5.10 | PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ EM PAREDE EXTERNA, COM TRÊS DEMÃOS | m² | 52,10 | 4,09 | 1,43 | 287,59 | 359,49 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 99.132,50 | 1,27% |
| 6 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 400,00 | 21,25 | 2,10 | 9.340,00 | 11.675,00 | 0,15% |
| 6.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | m2 | 800,00 | 9,91 | 2,23 | 9.712,00 | 12.140,00 | 0,16% |
| 6.3 | RETIRADA DE FORRO DE GESSO ACARTONADO | m2 | 330,00 | 2,74 | 1,50 | 1.399,20 | 1.749,00 | 0,02% |
| 6.4 | RETIRADA DE VIDROS DA FACHADA | m2 | 35,06 | 28,66 | 1,20 | 1.046,89 | 1.308,61 | 0,02% |
| 6.5 | DEMOLIÇÃO DE ESCADA INCLUI CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – COMPLETA | m2 | 16,00 | 350,00 | 12,00 | 5.792,00 | 7.240,00 | 0,09% |
| 6.6 | RETIRADA DE SUPORTE PARA JANELEIROS | und | 9,00 | 8,49 | - | 76,41 | 95,51 | 0,00% |
| 6.7 | RETIRADA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS | m2 | 136,00 | 17,71 | 1,50 | 2.612,56 | 3.265,70 | 0,04% |
| 6.8 | RETIRADA DE REVESTIMENTOS EM GRANITO | m2 | 260,00 | 18,35 | 2,50 | 5.421,00 | 6.776,25 | 0,09% |
| 6.9 | ABERTURA DE LAJE PARA INSTALAÇÃO DE NOVA ESCADA | m2 | 1,22 | 92,09 | - | 112,35 | 140,44 | 0,00% |
| 6.10 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES ELETRICAS, AR CONDICIONADO E HIDROSANITÁRIA QUE NÃO SERÃO MAIS NECESSÁRIAS | m2 | 410,00 | 7,80 | 2,10 | 4.059,00 | 5.073,75 | 0,06% |
| 6.11 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | m2 | 580,00 | 13,77 | 8,96 | 13.183,40 | 16.479,25 | 0,21% |
| 6.12 | RETIRADA DE MONTA CARGA | un | 2,00 | 153,18 | - | 306,36 | 382,95 | 0,00% |
| 6.13 | RETIRADA DE GRADE DAS CONDENSADORAS COM APROVEITAMENTO | m² | 23,00 | 25,03 | - | 575,69 | 719,61 | 0,01% |
| 6.14 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO COMPLETA | m² | 510,00 | 16,40 | 1,20 | 8.976,00 | 11.220,00 | 0,14% |
| 6.15 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | m² | 32,00 | 5,67 | - | 181,44 | 226,80 | 0,00% |
| 6.16 | RETIRADA DE CHAPAS METÁLICAS DE FECHAMENTO DA VENTILAÇÃO DO SUBSOLO | un | 4,00 | 56,66 | - | 226,64 | 283,30 | 0,00% |
| 6.17 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDE | m² | 51,10 | 3,67 | - | 187,54 | 234,42 | 0,00% |
| 6.18 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO COM RECOMPOSIÇÃO | un | 3,00 | 1.530,00 | 50,00 | 4.740,00 | 5.925,00 | 0,08% |
| 6.19 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO – LAJE (10 A 25CM A ESPESSURA) | M2 | 32,00 | 180,20 | 9,80 | 6.080,00 | 7.600,00 | 0,10% |
| 6.20 | DEMOLIR TRECHO DA LAJE PARA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA E ELEVADOR (10 a 20 CM de Espessura) | M2 | 25,00 | 197,00 | 12,20 | 5.230,00 | 6.537,50 | 0,08% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 99.073,10 | 1,27% |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL TERMOACÚSTICO COM ESPESSURA DE 50 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO TIPO R1 AUTO EXTINGUÍVEL, DENSIDADE APARENTE HOMOGENIA MÉDIA DE 38 KG/M³ E REVESTIMENTO EM AÇO PRÉ-PINTADO EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA TÉCNICA DE 50 MM, CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) COR CINZA CLARO (RAL 9006) REF.: DANICA, CÓD.: TERMOWALL PUR PIR OU EQUIVALENTE | m² | 725,00 | 30,64 | 72,50 | 74.776,50 | 93.470,63 | 1,20% |
| 7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL TERMOACÚSTICO COM ESPESSURA DE 50 MM, COM NÚCLEO ISOLANTE EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO TIPO R1 AUTO EXTINGUÍVEL, DENSIDADE APARENTE HOMOGENIA MÉDIA DE 38 KG/M³ E REVESTIMENTO EM AÇO PRÉ-PINTADO EM AMBAS AS FACES, COM ESPESSURA TÉCNICA DE 50 MM, CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS) E PINTURA DE ACABAMENTO EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) COR AZUL (RAL 5002), REF.: DANICA, CÓD.: TERMOWALL PUR PIR OU EQUIVALENTE | m² | 89,00 | 30,64 | 72,50 | 9.179,46 | 11.474,33 | 0,15% |
| 7.3 | PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE À UMIDADE, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS) | m² | 189,00 | 22,41 | 53,30 | 14.309,19 | 17.886,49 | 0,23% |
| 7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPADOBRADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,6MM (#24) COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL: REF.: RAL5002 | kg | 34,50 | 2,17 | 5,93 | 279,45 | 349,31 | 0,00% |
| 7.5 | PAINEL COMPOSTO DE MADEIRA LAMINADA OU SARRAFEADA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERNAMENTE A ESTAS, PELAS PLACAS CIMENTÍCIAS EM CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO) PRENSADAS - ESP.: 55MM ) REF.: ETERNIT, CÓD.: PAINELWALL OU EQUIVALENTE. (LAJE) | m² | 152,00 | - | 74,72 | 11.357,44 | 14.196,80 | 0,18% |
| 7.6 | PAREDE EM GESSO ACARTONADO, ESP=10CM | m² | 382,00 | 12,20 | 42,50 | 20.895,40 | 26.119,25 | 0,33% |
| 7.7 | PAREDES LEVES REVESTIDAS COM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, 15MM, NAS 2 FACES COM PERFIS, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO, ACABAMENTO ENTRE O FORRO E A DIVISÓRIA DE GESSO, ACABAMENTOS DE CANTO E ACABAMENTO COM ENTRE A ESTRUTURA DE STEELFRAME. ESP.:95MM, REF.: KNAUFF, CÓD.: W111 OU EQUIVALENTE (ÁREAS SECAS) | m² | 890,00 | 16,50 | 38,20 | 48.683,00 | 60.853,75 | 0,78% |
| 7.8 | MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 20X20X10 REBOCADA DOS 2 LADOS | m² | 136,00 | 34,08 | 22,36 | 7.675,84 | 9.594,80 | 0,12% |
| 7.9 | ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, ESP=15CM | m² | 546,00 | 15,74 | 12,92 | 15.648,36 | 19.560,45 | 0,25% |
| 7.10 | CHAPISCO/ REBOCO | m² | 1.092,00 | 12,54 | 5,87 | 20.103,72 | 25.129,65 | 0,32% |
| 7.11 | FECHAMENTO INTERNO EM GESSO ACARTONADO, 15mm, ACABAMENTOS DE CANTO E COM A ESTRUTURA DE STEELFRAME | m² | 820,00 | 3,04 | 36,80 | 32.668,80 | 40.836,00 | 0,52% |
| 7.12 | PAREDE EM BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA 20CM | m² | 260,00 | 23,21 | 21,58 | 11.645,40 | 14.556,75 | 0,19% |
| 7.13 | PAREDE EM GESSO ACARTONADO PARA LOCAIS ÚMIDOS – HIDROFUGANTE – ESPESSURA 10,00CM – Inclusive mão-de-obra | m² | 180,00 | 0,00 | 75,29 | 13.552,20 | 16.940,25 | 0,22% |
| 7.14 | FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO – PASSAGEM DE TUBULAÇÕES – inclusive mão-de-obra | m² | 65,00 | 0,00 | 60,16 | 3.910,40 | 4.888,00 | 0,06% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 355.856,45 | 4,55% |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | CERÂMICA PARA PAREDE ACETINADO RETIFICADO BRANCO, LINHA GLACIER WHITE 20 X 30, REF.: PORTOBELLO OU EQUIVALENTE | m² | 780,00 | 6,62 | 24,39 | 24.187,80 | 30.234,75 | 0,39% |
| 8.2 | PERFIS METÁLICOS PARA CANTOS EM ALUMÍNIO NATURAL | m | 89,00 | 8,74 | 33,83 | 3.788,73 | 4.735,91 | 0,06% |
| 8.3 | PASTILHA CERÂMICA, LINHA DESIGN, DIM.5X5, COR CINZA BACH (JC1608), DA JATOBÁ OU EQUIVALENTE | m² | 98,00 | 21,35 | 98,15 | 11.711,00 | 14.638,75 | 0,19% |
| 8.4 | CERÂMICA 10X10 (VERDE OU ZUL) PADRÃO EXISTENTE | m² | 27,00 | 26,23 | 21,74 | 1.295,19 | 1.618,99 | 0,02% |
| 8.5 | GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM PARA REVESTIMENTO DE PILARES | m² | 59,00 | 25,92 | 126,25 | 8.978,03 | 11.222,54 | 0,14% |
| 8.6 | CERÂMICA VILLAGE WHITE, DIM. 20x30cm, COR BRANCO, DA CECRISA. | m² | 580,00 | 12,64 | 26,99 | 22.985,40 | 28.731,75 | 0,37% |
| 8.7 | REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 960,00 | 9,03 | 122,66 | 126.422,40 | 158.028,00 | 2,02% |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 249.210,69 | 3,19% |
| 9 | PORTAS, ESQUADRIAS E VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | PORTAS MADEIRAS |  | - |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | PD1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM COMPENSADO NAVAL 20 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, EM AMBOS OS LADOS, COM FECHADURA DE TARJETA LIVRE/OCUPADO, NA COR CINZA CLARO E DOBRADIÇA DO TIPO VAI-VEM. (REF. 100 MAC DA FORMIPLAC). - (800X1600X30MM) | un | 16,00 | 74,94 | 408,52 | 7.735,36 | 9.669,20 | 0,12% |
| 9.1.3 | PM1 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95 (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M - COMPLETA | un | 8,00 | 83,98 | 500,60 | 4.676,64 | 5.845,80 | 0,07% |
| 9.1.4 | PM2 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95 (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM OLHO MÁGICO - COMPLETA | un | 3,00 | 92,60 | 557,52 | 1.950,36 | 2.437,95 | 0,03% |
| 9.1.5 | PM3 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95 (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM CHAPA METÁLICA PARA PNE - COMPLETA | un | 3,00 | 100,54 | 630,56 | 2.193,30 | 2.741,63 | 0,04% |
| 9.1.6 | PM4 – PORTAS DE MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍCO REF.PP-95 (COR CINZA) DA PERSTORP – 0,90X2,10M COM VISOR DE VIDRO - COMPLETA | un | 3,00 | 151,20 | 697,25 | 2.545,35 | 3.181,69 | 0,04% |
| 9.1.7 | PD1 - PORTAS DIVISÓRIA – 0,60X1,90M COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO - COMPLETA | un | 9,00 | 20,96 | 275,90 | 2.671,74 | 3.339,68 | 0,04% |
| 9.1.8 | PD2 – PORTAS DIVISÓRIA – 0,90X1,60M - COMPLETA | un | 5,00 | 20,96 | 442,19 | 2.315,75 | 2.894,69 | 0,04% |
| 9.1.9 | PD3 – PORTAS DIVISÓRIA – 0,90X2,10M - COMPLETA | un | 4,00 | 20,96 | 309,95 | 1.323,64 | 1.654,55 | 0,02% |
| 9.1.10 | MOLA DE PISO MODELO BTS 75 DA DORMA | un | 7,00 | 25,36 | 642,40 | 4.674,32 | 5.842,90 | 0,07% |
| 9.1.11 | PORTA DE FERRO COM GRELHAS, 0,90X2,10M | un | 2,00 | 95,78 | 319,27 | 830,10 | 1.037,63 | 0,01% |
| 9.1.12 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO, 0,90X2,10M, SUBESTAÇÃO | un | 4,00 | 63,59 | 446,60 | 2.040,76 | 2.550,95 | 0,03% |
| 9.1.13 | JANELA DE ALUMÍNIO 1,00X0,60M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM | un | 7,00 | 13,22 | 450,52 | 3.246,18 | 4.057,73 | 0,05% |
| 9.1.14 | JANELA DE ALUMÍNIO 2,00X0,60M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM | un | 5,00 | 26,44 | 901,04 | 4.637,40 | 5.796,75 | 0,07% |
| 9.1.15 | JANELA DE ALUMÍNIO 2,00X1,00M, DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 10MM | un | 5,00 | 44,06 | 1.501,74 | 7.729,00 | 9.661,25 | 0,12% |
| 9.1.16 | JANELA DE ALUMÍNIO 1,00X0,60M, BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10MM | un | 3,00 | 23,16 | 336,51 | 1.079,01 | 1.348,76 | 0,02% |
| 9.1.17 | VIDRO FIXO 3,00X1,50M – 10MM PARA FACHADA NO 1º E 2º PAVIMENTO , COM FERRAGENS – inclusive mão-de-obra | un | 4,00 | 0,00 | 1.277,64 | 5.110,56 | 6.388,20 | 0,08% |
| 9.1.18 | ILUMINAÇÃO ZENITAL POR DUTOS DE LUZ, SOLATUBE 160 DS BASE TETO PLANO, Ф25CM | un | 4,00 | 115,52 | 2.271,00 | 9.546,08 | 11.932,60 | 0,15% |
| 9.1.19 | ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA ELETROESTATICA | m² | 11,00 | 20,71 | 486,93 | 5.584,04 | 6.980,05 | 0,09% |
| 9.1.20 | PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL 10MM - INCLUSIVE FERRAGENS E MOLA HIDRAÚLICA – DIM. 0,75X2,10M CADA FOLHA | un | 4,00 | 120,00 | 1.286,97 | 5.627,88 | 7.034,85 | 0,09% |
| 9.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA SISTEMA DRYWALL, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍCO, COR: CINZA POLAR (PP-45), REF: PERSTORP, PERTECH – 900/120MMX2100MMX40MM COM VISOR PARA PORTA QUANDO INDICADO, COM FERRAGENS NECESSÁRIAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | PM1 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWALL, GIRO SIMPLES | un | 18,00 | 84,99 | 556,25 | 11.542,32 | 14.427,90 | 0,18% |
| 9.2.2 | PM1 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWALL, GIRO SIMPLES COM VISOR (OLHO MÁGICO) (TESOURARIA) | un | 4,00 | 85,84 | 568,65 | 2.617,96 | 3.272,45 | 0,04% |
| 9.2.3 | PM2 -1200X2100 FIXAÇÃO EM DRYWAL, GIRO SIMPLES COM DUAS FOLHAS DESIGUAIS SENDO UMA DE 900X2100 E A OUTRA DE 300X2100mm. | un | 4,00 | 113,31 | 741,66 | 3.419,88 | 4.274,85 | 0,05% |
| 9.2.4 | PM3 - 900X2100 FIXAÇÃO EM DRYWAL0, GIRO SIMPLES PARA SANITÁRIO ACESSIVEL | un | 4,00 | 75,55 | 494,44 | 2.279,96 | 2.849,95 | 0,04% |
| 9.3 | PORTAS E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO |  |  | - | - |  |  |  |
| 9.3.1 | PF1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA (0,90 X 2,10 M). INCLUSO BATENTE, FERRAGENS E FECHADURA TETRA - DEPÓSITO DE LIXO | un | 4,00 | 81,79 | 590,93 | 2.690,88 | 3.363,60 | 0,04% |
| 9.3.2 | PF2 - 900X2100mm - PORTA METÁLICA, PARA SALA DO COFRE, GRADES | un | 4,00 | 28,98 | 269,59 | 1.194,28 | 1.492,85 | 0,02% |
| 9.3.3 | PF3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, FOLHA SIMPLES COM SISTEMA DE PROTEÇÃO ACÚSTICO, CONTENDO BORRACHA EM TODO PERÍMETRO E PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA INCLUSO BATENTE, FERRAGENS E FECHADURAS – 1200mmX2100mm, DUAS FOLHAS, ABERTURA PARA FORA- CASA DE MÁQUINAS | un | 3,00 | 108,33 | 649,18 | 2.272,53 | 2.840,66 | 0,04% |
| 9.3.4 | PGDE - PORTÃO EXTERNO TIPO GRADE COM BARRAS CHATAS COM CADEADO E TRANCA, INCLUSO GUARNIÇÕES – 900X2100mm | m² | 4,67 | 133,05 | 549,93 | 3.189,52 | 3.986,90 | 0,05% |
| 9.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR HORIZONTAL EM BARRA DE AÇO INOX ESCOVADO 25 mm, LARGURA 45CM, PARA PORTA DE MADEIRA DO SANITÁRIO. EXECUTAR CONFORME PROJETO | und | 3,00 | 14,33 | 44,55 | 176,64 | 220,80 | 0,00% |
| 9.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA DE MADEIRA, EM AÇO ESCOVADO - 0,90 X 0,40 M, E=0,79mm - SANITÁRIO ACESSÍVEL | m² | 2,40 | 25,99 | 173,25 | 478,18 | 597,72 | 0,01% |
| 9.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS EXECUTADAS COM PERFIS DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: BRANCO - VIDRO TEMPERADO |  |  | - | - |  |  |  |
| 9.4.1 | J1- JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA COM DIM. ( 3,00X1,00 M ), VIDRO TEMPERADO 8MM | un | 4,00 | 143,86 | 1.829,10 | 7.891,84 | 9.864,80 | 0,13% |
| 9.4.2 | J2- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER (2,00X0,60 M), VIDRO TEMPERADO 6MM | un | 8,00 | 57,54 | 731,64 | 6.313,44 | 7.891,80 | 0,10% |
| 9.4.3 | J3- JANELA DE ALUMÍNIO, COM 02 FOLHAS DE CORRER (1,00X0,60 M), VIDRO TEMPERADO 6MM | un | 5,00 | 28,77 | 365,82 | 1.972,95 | 2.466,19 | 0,03% |
| 9.4.4 | ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA COM VIDRO TEMPERADO CRISTAL FIXO 10MM | m² | 6,20 | 19,21 | 481,58 | 3.104,90 | 3.881,12 | 0,05% |
| 9.4.5 | ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA COM VIDRO TEMPERADO CRISTAL 6MM. DE CORRER | m² | 0,50 | 19,21 | 481,58 | 250,40 | 312,99 | 0,00% |
| 9.5 | PORTAS E ESQUADRIAS ESPECIAIS |  |  | - | - |  |  |  |
| 9.5.1 | VT4 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM. 0,90 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA) | un | 4,00 | 352,01 | 821,32 | 4.693,32 | 5.866,65 | 0,08% |
| 9.5.2 | VT5/6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 0,70 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE ENTRADA) | un | 6,00 | 273,78 | 638,81 | 5.475,54 | 6.844,43 | 0,09% |
| 9.5.3 | PV120 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. 1,20 X 2,10 M, INCLUI: MAX DOBRADIÇA PIVOTANTE SUPERIOR - FIXAÇÃO COM QUATRO PARAFUSOS, REF. ELBER 1101G OU EQUIVALENTE, MAX DOBRADIÇA INFERIOR COM MIOLO DE INOX, REF. ELBER 1103G OU EQUIVALENTE, ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, MOLA DE PISO POTÊNCIA EN 2-5, PARA ATÉ 180KG DE PESO. REF. DORMA, MODELO BTS 75R OU EQUIVALENTE COM ABERTURA DE 180º, SEM TRAVA A 90º, TRINCO DE PISO E TRINCO SUPEIROR COM FECHADURA E COMPLEMENTOS (PORTA DE EMERGÊNCIA) | un | 4,00 | 469,33 | 1.095,14 | 6.257,88 | 7.822,35 | 0,10% |
| 9.5.4 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO CRISTAL 10MM - INCLUSIVE FERRAGENS E MOLA HIDRAÚLICA – DIM. 0,80X2,10M - Mão de obra inclusa | un | 1,00 | - | 1.301,61 | 1.301,61 | 1.627,01 | 0,02% |
| 9.6 | VIDRAÇARIA |  |  | - | - |  |  |  |
| 9.6.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm - PARA ESQUADRIAS FIXAS, INCLUI FERRAGENS NECESSÁRIAS | m² | 270,00 | 81,31 | 195,70 | 74.792,70 | 93.490,88 | 1,20% |
| 9.7 | FERRAGENS |  | - | - | - | - |  |  |
| 9.7.1 | MOLA AÉREA MODELO MA-200 DA DORMA | un | 43,00 | 17,15 | 92,29 | 4.705,92 | 5.882,40 | 0,08% |
| 9.6.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM , INCLUIVE FERRAGENS | un | 18,00 | 8,50 | 147,80 | 2.813,40 | 3.516,75 | 0,04% |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | 0 | 0 |  | 281.191,88 | 3,60% |
| 10 | PISOS |  |  | - | - |  |  |  |
| 10.1 | CONTRAPISO, ESPESSURA= 8CM | m² | 5.980,00 | 9,07 | 9,52 | 111.168,20 | 138.960,25 | 1,78% |
| 10.2 | CAMADA DE REGULARIZACAO PARA ASSENTAMENTO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP.: 3,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 2.194,50 | 7,41 | 8,06 | 33.948,92 | 42.436,14 | 0,54% |
| 10.3 | PISO EM PLACAS DE GRANITO POLIDO, DIMENSÃO 60X60CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA. | m² | 1.989,00 | 9,08 | 93,40 | 203.832,72 | 254.790,90 | 3,26% |
| 10.4 | CERÂMICA CARGO PLUS, DIM. 41X41CM, COR GRAY, DA ELIANE. OU EQUIVALENTE (ÁREAS MOLHADAS/LIXO) | m² | 1.520,00 | 3,12 | 32,45 | 54.066,40 | 67.583,00 | 0,86% |
| 10.5 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO PAVER HOLLAND 08, 98X198CM E ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO 35MPA – COR: 08 CINZA, REF. PAVER – , CÓD.: PH08CZ OU EQUIVALENTE COM CAMA DE AREIA (ESTACIONAMENTOS) | m² | 1.060,00 | 4,75 | 41,24 | 48.749,40 | 60.936,75 | 0,78% |
| 10.6 | LADRILHO HIDRÁULICO, 40X40X3,5CM LINHA TERRAZZO, REF. TECNOGRAN, CÓD.:. ROMA OU EQUIVALENTE, NA COR CINZA, INCLUSO RODAPÉ ALTURA 7CM. (CIRCULAÇÃO EXTERNA/BICICLETÁRIO) | m² | 232,00 | 20,91 | 43,55 | 14.954,72 | 18.693,40 | 0,24% |
| 10.7 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA, 1,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE COM RODAPÉ CIMENTÍCIO 7CM DE ALTURA - CASA DE MÁQUINAS | m² | 55,58 | 31,93 | 13,67 | 2.534,45 | 3.168,06 | 0,04% |
| 10.8 | PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO, ACABAMENTO EM PINTURA TINTA PINTA PISO, COR CINZA MÉDIO, DA CORAL, COM JUNTAS DE 1,30X1,30M ESP. 5MM | m² | 980,00 | 11,56 | 15,45 | 26.469,80 | 33.087,25 | 0,42% |
| 10.9 | GRANITO CINZA ANDORINHA COM ACABAMENTO FLAMEADO, ESP. 2CM., DIM 50X50CM | m² | 290,00 | 9,08 | 93,40 | 29.719,20 | 37.149,00 | 0,47% |
| 10.10 | GRANITO LEVIGADO PLACA DE 60X60 CM, ESP PADRAO, CINZA ANDORINHA | m² | 68,00 | 9,08 | 112,40 | 8.260,64 | 10.325,80 | 0,13% |
| 10.11 | PISO DEPEDRA PORTUGUESA CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA ÁREA EXTERNA | m² | 8,00 | 10,24 | 31,12 | 330,88 | 413,60 | 0,01% |
| 10.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM GRANITO | m² | 443,59 | 18,45 | 10,32 | 12.762,08 | 15.952,61 | 0,20% |
| 10.13 | PISO EM BORRACHA 250 X 250mm COM ESPESSURA TOTAL (PLACA + RELEVO) DE 5mm PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA COLADA, COR AZUL (3 DA BORINDUS, AZUL CARIBE DA MERCUR, AZUL DA ARCO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE), FABRICANTE MERCUR, ARCO, BORINDUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. AS PLACAS DE BORRACHA DEVERÃO SER DE MATERIAL PLÁSTICO DE PVC ATRAVÉS DO PROCESSO DE COMPACTAÇÃO/PRENSAGEM, FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS, ANTIDERRAPANTES E PIGMENTAÇÃO NA MASSA. - ALERTA | m² | 227,00 | 0,60 | 6,39 | 1.586,73 | 1.983,41 | 0,03% |
| 10.14 | PISO EM BORRACHA 250 X 250mm COM ESPESSURA TOTAL (PLACA + RELEVO) DE 5mm PARA INSTALAÇÃO SOBREPOSTA COLADA, COR AZUL (3 DA BORINDUS, AZUL CARIBE DA MERCUR, AZUL DA ARCO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE), FABRICANTE MERCUR, ARCO, BORINDUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. AS PLACAS DE BORRACHA DEVERÃO SER DE MATERIAL PLÁSTICO DE PVC ATRAVÉS DO PROCESSO DE COMPACTAÇÃO/PRENSAGEM, FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS, ANTIDERRAPANTES E PIGMENTAÇÃO NA MASSA. - DIRECIONAL | m² | 227,00 | 0,60 | 6,39 | 1.586,73 | 1.983,41 | 0,03% |
| 10.15 | PINTURA COM POLÍMERO PARA ROTA ACESSÍVEL COM EFEITO ANTIDERRAPANTE | m² | 591,00 | 11,33 | 13,70 | 14.792,73 | 18.490,91 | 0,24% |
| 10.16 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, PLACAS PADRONIZADAS DE 40X40CM | m² | 428,75 | 26,12 | 127,22 | 65.744,53 | 82.180,66 | 1,05% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 788.135,15 | 10,08% |
| 11 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | - | - | - |  |  |  |
| 11.1 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA. | m | 773,00 | 23,03 | 34,19 | 44.231,06 | 55.288,83 | 0,71% |
| 11.2 | RODAPÉ CERÂMICO41X41CM | m | 34,62 | 8,56 | 16,38 | 863,42 | 1.079,28 | 0,01% |
| 11.3 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 15 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 66,45 | 2,99 | 13,90 | 1.122,34 | 1.402,93 | 0,02% |
| 11.4 | SOLEIRA EM GRANITO COM BORDAS E FACE SUPERIOR POLIDAS, 25MM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 8,45 | 4,47 | 28,68 | 280,12 | 350,15 | 0,00% |
| 11.5 | SOLEIRA EM GRANITO COM BORDAS E FACE SUPERIOR POLIDAS, 10MM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 28,00 | 2,99 | 13,90 | 472,92 | 591,15 | 0,01% |
| 11.6 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 27 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 3,50 | 14,67 | 54,41 | 241,78 | 302,23 | 0,00% |
| 11.7 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 20 CM DE LARGURA, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 13,40 | 14,67 | 39,12 | 720,79 | 900,98 | 0,01% |
| 11.8 | CHAPIM METÁLICO, EM ALUMÍNIO L=15CM | m | 318,00 | 8,78 | 53,18 | 19.703,28 | 24.629,10 | 0,31% |
| 11.9 | RODAPÉ CERÂMICO, MESMO PADRÃO DO PISO DO AMBIENTE, 7CM DE ALTURA | m | 109,00 | 12,24 | 9,57 | 2.377,29 | 2.971,61 | 0,04% |
| 11.10 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 28CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 13,00 | 0,41 | 69,30 | 906,23 | 1.132,79 | 0,01% |
| 11.11 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, 10CM, 2CM DE ESPESSURA, PADRÃO CINZA ANDORINHA | m | 41,00 | 14,83 | 28,63 | 1.781,86 | 2.227,33 | 0,03% |
| 11.12 | CHAPIM DE GRANITO, CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA | m | 109,00 | 26,94 | 33,23 | 6.558,53 | 8.198,16 | 0,10% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 |  |  |  | 99.074,52 | 1,27% |
| 12 | FORROS, DIVISÓRIAS E PISOS FALSOS |  | - |  |  |  |  |  |
| 12.1 | FORROS |  | - |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | FORRO MINERAL MODULAR EM PLACAS, COM RESISTÊNCIA À UMIDADE E PINTURA DE PROTEÇÃO ANTIFUNGO/MOFOS, RESISTÊNCIA AO FOGO CLASSE A, MODULAÇÃO 625MM X 1250MM X 16 MM COM ACABAMENTO BORDA BEVELED TEGULAR, COR: BRANCO (WH), REF.:ARMSTRONG, CÓD.:GEORGIAN HUMIGUARD PLUS OU EQUIVALENTE (ALTURA 3,40M) | m² | 2.360,00 | 17,20 | 22,54 | 93.786,40 | 117.233,00 | 1,50% |
| 12.1.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE, COM PINTURA LÁTEX PVA, COR BRANCO NEVE, DA SUVINIL | m² | 773,00 | 2,80 | 46,23 | 37.900,19 | 47.375,24 | 0,61% |
| 12.3.2 | TABICA SIMPLES, CONFORME PROJETO | m | 318,00 | 7,20 | 2,50 | 3.084,60 | 3.855,75 | 0,05% |
| 12.2 | DIVISÓRIAS |  | - | - | - |  |  |  |
| 12.2.1 | DIVISÓRIA COM SISTEMA DE ENCAIXE ENTRE PAINÉIS MODULARES E ESTRUTURA METÁLICA, TIPO NAVAL, COM PAINÉIS DUPLA FACE COM ESPESSURA DE 35MM MODULADAS DE EIXO A EIXO 1220MM, REQUADRO EM CHAPA ISOLANTE DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO EM CHAPA DE MADEIRA PRENSADA COM 3 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO PRENSADO A QUENTE NA CHAPA, TORNANDO-SE UM SÓ CORPO,COMPOSTO POR CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADAS COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CRISTAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ( TIPO BP-PLUS). ESTRUTURA COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSQUEADO, PODENDO OS MONTANTES/ TRAVESSAS E RODAPÉS SEREM DUPLOS OU SIMPLES, DE ACORDO COM O PADRÃO A SER INSTALADO. | m² | 109,00 | 22,12 | 54,94 | 8.399,54 | 10.499,43 | 0,13% |
| 12.2.2 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=3,0CM, H=1,90M | m² | 109,00 | 47,86 | 158,45 | 22.487,79 | 28.109,74 | 0,36% |
| 12.3 | PISOS FALSOS |  | - | - | - | - |  |  |
| 12.3.1 | PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR, 600MM X 600MM, H=280MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO FENÓLICO DE ALTA PRESSÃO ANTIESTÁTICO, COR: ARGILA, REF.: TATE | m² | 132,18 | 57,04 | 135,08 | 25.394,42 | 31.743,03 | 0,41% |
| 12.3.4 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2,0CM | m² | 109,00 | 47,86 | 52,60 | 10.950,14 | 13.687,68 | 0,18% |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 |  |  |  | 252.503,85 | 3,23% |
| 13 | CARPINTARIA E MARCENARIA |  | - |  |  |  |  |  |
| 13.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DA COPA EM AGLOMERADO REVESTIDO EM LAMINADO NA COR BRANCO E INTERNAMENTE LAMINADO BRILHANTE NA COR BRANCO, INCLUSIVE PRATELEIRAS, SOB BANCADA DA PIA | m² | 77,00 | 100,07 | 313,59 | 31.851,82 | 39.814,78 | 0,51% |
| 13.2 | ARMARIOS PARA QUADROS ELETRICOS | m² | 41,00 | 51,58 | 187,81 | 9.814,99 | 12.268,74 | 0,16% |
| 13.3 | ARMÁRIO EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO | m² | 7,00 | 61,62 | 313,59 | 2.626,47 | 3.283,09 | 0,04% |
| 13.4 | PORTAS DE CORRER PARA FECHAMENTO DE ARMÁRIO PARA QUADROS EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO. INCLUI FECHADURA | m² | 13,00 | 47,44 | 126,03 | 2.255,11 | 2.818,89 | 0,04% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 |  |  |  | 58.185,49 | 0,74% |
| 14 | SERRALHERIA |  | - |  |  |  |  |  |
| 14.1 | BICICLETÁRIO EM SUPORTES DE AÇO CARBONO  2" COM PINTURA AUTOMOTIVA NAS CORES CINZA ESCURO E BRANCO | un | 33,00 | 26,08 | 203,44 | 7.574,16 | 9.467,70 | 0,12% |
| 14.2 | PÁRA-RODAS EM TUBO METÁLICO 2" COM PINTURA COR AMARELA | un | 57,00 | 19,43 | 60,36 | 4.548,03 | 5.685,04 | 0,07% |
| 14.3 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE, H=4,50M | m | 12,50 | 47,04 | 118,72 | 2.072,00 | 2.590,00 | 0,03% |
| 14.4 | BRISE EM ACM 4MM COR AZUL, COLADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 5X5CM COM FITA | m² | 34,50 | 37,05 | 134,96 | 5.934,35 | 7.417,93 | 0,09% |
| 14.5 | GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO, PARA JANELAS, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO | m² | 30,75 | 42,99 | 239,81 | 8.696,10 | 10.870,13 | 0,14% |
| 14.6 | GRADIL ELETROFUNDIDO, MODELO ARTIS, H=2,10M, COR BRANCA | m² | 344,95 | 24,36 | 104,09 | 44.308,83 | 55.386,03 | 0,71% |
| 14.7 | CORRIMÃO, EM TUBO INDUSTRIAL, DUAS BARRAS DE =1 1/2", E=2,25MM, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO | m | 86,00 | 19,43 | 60,36 | 6.861,94 | 8.577,43 | 0,11% |
| 14.8 | GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL  2" EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, COM FECHAMENTO EM BARRAS | m | 65,00 | 69,43 | 401,84 | 30.632,55 | 38.290,69 | 0,49% |
| 14.9 | GRADE METÁLICA EM BARRAS CHATAS DE 1/4". DEVERÁ SER INSTALADA, ADJACENTE À GRADE E DO LADO INTERNO TELA, MALHA 3/4" #12MM. ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO ACETINADO, COR BRANCA | m² | 9,00 | 47,22 | 239,83 | 2.583,45 | 3.229,31 | 0,04% |
| 14.10 | COMPLEMENTO DE GRADE CONFORME PADRÃO EXISTENTE PARA FECHAMENTO DAS CONDENSASDORAS. PINTURA AUTOMOTIVA, COR BRANCA CONFORME PADRÃO EXISTENTE | m² | 18,00 | 47,22 | 239,83 | 5.166,90 | 6.458,63 | 0,08% |
| 14.11 | GRADE COM DUAS FOLHAS DIM.2,20X1,60M ABAIXO DA ESCADA ONDE SERÃO INSTALADAS AS CONDENSADORAS | un | 4,00 | 166,20 | 844,19 | 4.041,56 | 5.051,95 | 0,06% |
| 14.12 | TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO COM MALHA 1”x1” E ARAME 12 BWG | m² | 45,00 | 18,04 | 17,01 | 1.577,25 | 1.971,56 | 0,03% |
|  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.996,39 | 1,98% |
| 15 | PINTURA |  | - | - | - |  |  |  |
| 15.1 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA | m² | 5.915,00 | 5,70 | 3,18 | 52.525,20 | 65.656,50 | 0,84% |
| 15.2 | PINTURA LATEX PVA | m² | 2.548,00 | 5,70 | 2,70 | 21.403,20 | 26.754,00 | 0,34% |
| 15.3 | EMASSAMENTO PVA DUAS DEMÃOS | m² | 7.917,00 | 3,88 | 1,52 | 42.751,80 | 53.439,75 | 0,68% |
| 15.4 | EMASSAMENTO PVA ACRILICO | m² | 23.660,00 | 2,49 | 4,62 | 168.222,60 | 210.278,25 | 2,69% |
| 15.5 | PINTURA ANTI-PICHAÇÃO | m² | 819,00 | 5,70 | 8,19 | 11.375,91 | 14.219,89 | 0,18% |
| 15.6 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | m² | 123,00 | 6,61 | 10,70 | 2.129,13 | 2.661,41 | 0,03% |
| 15.7 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA ESPECIAL PARA PISOS | m² | 409,00 | 13,62 | 2,19 | 6.466,29 | 8.082,86 | 0,10% |
| 15.8 | PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA - PICTOGRAMAS | m² | 5,00 | 61,60 | 5,38 | 334,90 | 418,63 | 0,01% |
| 15.9 | PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA - SINALIZAÇÃO DE VAGAS | m² | 111,00 | 12,32 | 0,37 | 1.408,59 | 1.760,74 | 0,02% |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 383.272,03 | 4,90% |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.1 | ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 130,00 | 7,51 | 8,93 | 2.137,20 | 2.671,50 | 0,03% |
| 16.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 115,00 | 7,51 | 19,35 | 3.088,90 | 3.861,13 | 0,05% |
| 16.1.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 74,00 | 11,26 | 24,15 | 2.620,34 | 3.275,43 | 0,04% |
| 16.1.4 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 16,00 | 7,51 | 21,44 | 463,20 | 579,00 | 0,01% |
| 16.1.5 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 57,00 | 11,26 | 42,45 | 3.061,47 | 3.826,84 | 0,05% |
| 16.1.6 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 16,00 | 15,01 | 42,76 | 924,32 | 1.155,40 | 0,01% |
| 16.1.7 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 13,00 | 6,69 | 6,86 | 176,15 | 220,19 | 0,00% |
| 16.1.8 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1'' | m | 8,00 | 7,51 | 8,88 | 131,12 | 163,90 | 0,00% |
| 16.1.9 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/4'' | m | 16,00 | 6,76 | 11,69 | 295,20 | 369,00 | 0,00% |
| 16.1.10 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2'' | m | 24,00 | 6,76 | 22,96 | 713,28 | 891,60 | 0,01% |
| 16.1.11 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 98,00 | 14,87 | 8,07 | 2.248,12 | 2.810,15 | 0,04% |
| 16.1.12 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | m | 5,00 | 1,79 | 1,79 | 17,90 | 22,38 | 0,00% |
| 16.1.13 | SAIDA HORIZONTAL Ø2” | m | 3,00 | 2,23 | 1,98 | 12,63 | 15,79 | 0,00% |
| 16.1.14 | ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 2,98 | 2,07 | 15,15 | 18,94 | 0,00% |
| 16.1.15 | JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 87,00 | 2,98 | 0,69 | 319,29 | 399,11 | 0,01% |
| 16.1.16 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 2,98 | 13,79 | 50,31 | 62,89 | 0,00% |
| 16.1.17 | CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 2,98 | 13,79 | 50,31 | 62,89 | 0,00% |
| 16.1.18 | TERMINAL P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 5,20 | 1,51 | 20,13 | 25,16 | 0,00% |
| 16.1.19 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 9,00 | 2,23 | 1,34 | 32,13 | 40,16 | 0,00% |
| 16.1.20 | BOX RETO Ø1 '' | un | 13,00 | 0,74 | 2,33 | 39,91 | 49,89 | 0,00% |
| 16.1.21 | BOX RETO Ø1.1/4'' | un | 19,00 | 1,04 | 4,47 | 104,69 | 130,86 | 0,00% |
| 16.1.22 | BOX RETO Ø1.1/2'' | un | 41,00 | 1,34 | 5,19 | 267,73 | 334,66 | 0,00% |
| 16.1.23 | BOX RETO Ø2'' | un | 38,00 | 1,64 | 7,00 | 328,32 | 410,40 | 0,01% |
| 16.1.24 | BOX RETO Ø3'' | un | 13,00 | 2,03 | 18,72 | 269,75 | 337,19 | 0,00% |
| 16.1.25 | CABO AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 755,00 | 1,65 | 0,60 | 1.698,75 | 2.123,44 | 0,03% |
| 16.1.26 | CABO AFUMEX 450/750V 1,5MM² | m | 209,00 | 1,50 | 0,37 | 390,83 | 488,54 | 0,01% |
| 16.1.27 | CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² | m | 218,00 | 1,50 | 0,53 | 442,54 | 553,18 | 0,01% |
| 16.1.28 | CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 1.228,00 | 1,65 | 1,20 | 3.499,80 | 4.374,75 | 0,06% |
| 16.1.29 | CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 4,0MM² | m | 409,00 | 1,81 | 1,72 | 1.443,77 | 1.804,71 | 0,02% |
| 16.1.30 | CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 16,0MM² | m | 328,00 | 2,40 | 5,30 | 2.525,60 | 3.157,00 | 0,04% |
| 16.1.31 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² | m | 409,00 | 1,50 | 0,60 | 858,90 | 1.073,63 | 0,01% |
| 16.1.32 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 300,00 | 1,64 | 0,87 | 753,00 | 941,25 | 0,01% |
| 16.1.33 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM² | m | 546,00 | 2,10 | 3,39 | 2.997,54 | 3.746,93 | 0,05% |
| 16.1.34 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 27,00 | 2,18 | 8,81 | 296,73 | 370,91 | 0,00% |
| 16.1.35 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 3,00 | 2,62 | 14,47 | 51,27 | 64,09 | 0,00% |
| 16.1.36 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4'' | un | 16,00 | 8,92 | 17,85 | 428,32 | 535,40 | 0,01% |
| 16.1.37 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2'' | un | 11,00 | 8,92 | 25,63 | 380,05 | 475,06 | 0,01% |
| 16.1.38 | CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2'' | un | 16,00 | 8,92 | 36,00 | 718,72 | 898,40 | 0,01% |
| 16.1.39 | CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 3'' | un | 8,00 | 10,51 | 103,21 | 909,76 | 1.137,20 | 0,01% |
| 16.1.40 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 30,00 | 5,94 | 4,47 | 312,30 | 390,38 | 0,00% |
| 16.1.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 11,00 | 10,41 | 6,15 | 182,16 | 227,70 | 0,00% |
| 16.1.42 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA | un | 13,00 | 4,31 | 11,04 | 199,55 | 249,44 | 0,00% |
| 16.1.43 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 | 17,23 | 33,60 | 152,49 | 190,61 | 0,00% |
| 16.1.44 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1.1/2'' | m | 3,00 | 5,32 | 16,47 | 65,37 | 81,71 | 0,00% |
| 16.1.45 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2.1/2'' | m | 3,00 | 7,25 | 30,72 | 113,91 | 142,39 | 0,00% |
| 16.1.46 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3" | m | 3,00 | 8,49 | 39,70 | 144,57 | 180,71 | 0,00% |
| 16.1.47 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 18,00 | 0,53 | 1,70 | 40,14 | 50,18 | 0,00% |
| 16.1.48 | CONECTOR BOX RETO Ø3” | un | 5,00 | 3,18 | 14,75 | 89,65 | 112,06 | 0,00% |
| 16.1.49 | BOX RETO Ø2.1/2'' | un | 7,00 | 1,89 | 13,59 | 108,36 | 135,45 | 0,00% |
| 16.1.50 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 117,00 | 3,68 | 9,55 | 1.547,91 | 1.934,89 | 0,02% |
| 16.1.51 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 78,00 | 2,80 | 5,34 | 634,92 | 793,65 | 0,01% |
| 16.1.52 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² | m | 300,00 | 1,82 | 1,38 | 960,00 | 1.200,00 | 0,02% |
| 16.1.53 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² | m | 73,00 | 2,42 | 5,14 | 551,88 | 689,85 | 0,01% |
| 16.1.54 | CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2.1/2'' | un | 3,00 | 12,06 | 68,08 | 240,42 | 300,53 | 0,00% |
| 16.1.55 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 30X30CM | un | 3,00 | 22,46 | 23,30 | 137,28 | 171,60 | 0,00% |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | ALIMENTADORES DE QUADROS |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.2.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 41,00 | 7,51 | 8,93 | 674,04 | 842,55 | 0,01% |
| 16.2.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 112,00 | 7,51 | 19,35 | 3.008,32 | 3.760,40 | 0,05% |
| 16.2.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 46,00 | 11,26 | 24,15 | 1.628,86 | 2.036,08 | 0,03% |
| 16.2.4 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 41,00 | 7,51 | 21,44 | 1.186,95 | 1.483,69 | 0,02% |
| 16.2.5 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 25,00 | 11,26 | 42,45 | 1.342,75 | 1.678,44 | 0,02% |
| 16.2.6 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 87,00 | 15,01 | 42,76 | 5.025,99 | 6.282,49 | 0,08% |
| 16.2.7 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 13,00 | 8,92 | 16,56 | 331,24 | 414,05 | 0,01% |
| 16.2.8 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 65,00 | 9,01 | 27,63 | 2.381,60 | 2.977,00 | 0,04% |
| 16.2.9 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM | m | 13,00 | 17,64 | 17,37 | 455,13 | 568,91 | 0,01% |
| 16.2.10 | ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 2,98 | 3,21 | 6,19 | 7,74 | 0,00% |
| 16.2.11 | TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 8,92 | 2,23 | 11,15 | 13,94 | 0,00% |
| 16.2.12 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 8,92 | 13,89 | 22,81 | 28,51 | 0,00% |
| 16.2.13 | CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 4,00 | 8,92 | 13,89 | 91,24 | 114,05 | 0,00% |
| 16.2.14 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 4,00 | 9,07 | 14,67 | 94,96 | 118,70 | 0,00% |
| 16.2.15 | RED. CONCENTRICA P/ ELETROCALHA 150X100X50MM | un | 1,00 | 2,23 | 22,51 | 24,74 | 30,93 | 0,00% |
| 16.2.16 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 16,00 | 14,87 | 8,07 | 367,04 | 458,80 | 0,01% |
| 16.2.17 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 57,00 | 14,87 | 8,07 | 1.307,58 | 1.634,48 | 0,02% |
| 16.2.18 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 4,00 | 1,79 | 1,79 | 14,32 | 17,90 | 0,00% |
| 16.2.19 | SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” | un | 5,00 | 1,79 | 1,84 | 18,15 | 22,69 | 0,00% |
| 16.2.20 | SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/2” | un | 7,00 | 1,79 | 1,89 | 25,76 | 32,20 | 0,00% |
| 16.2.21 | SAIDA HORIZONTAL Ø2” | un | 4,00 | 2,23 | 1,98 | 16,84 | 21,05 | 0,00% |
| 16.2.22 | ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 4,00 | 2,98 | 2,07 | 20,20 | 25,25 | 0,00% |
| 16.2.23 | JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 51,00 | 2,98 | 0,69 | 187,17 | 233,96 | 0,00% |
| 16.2.24 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 44,00 | 2,98 | 13,79 | 737,88 | 922,35 | 0,01% |
| 16.2.25 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 1,00 | 2,98 | 13,79 | 16,77 | 20,96 | 0,00% |
| 16.2.26 | CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 2,98 | 13,79 | 50,31 | 62,89 | 0,00% |
| 16.2.27 | TERMINAL P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 4,00 | 5,20 | 1,51 | 26,84 | 33,55 | 0,00% |
| 16.2.28 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 5,00 | 5,20 | 1,51 | 33,55 | 41,94 | 0,00% |
| 16.2.29 | BOX RETO Ø1 '' | un | 94,00 | 0,74 | 2,33 | 288,58 | 360,73 | 0,00% |
| 16.2.30 | BOX RETO Ø1.1/4 '' | un | 22,00 | 1,04 | 4,47 | 121,22 | 151,53 | 0,00% |
| 16.2.31 | BOX RETO Ø1.1/2'' | un | 4,00 | 1,34 | 5,19 | 26,12 | 32,65 | 0,00% |
| 16.2.32 | BOX RETO Ø2'' | un | 9,00 | 1,64 | 7,00 | 77,76 | 97,20 | 0,00% |
| 16.2.33 | BOX RETO Ø3'' | un | 3,00 | 2,03 | 18,72 | 62,25 | 77,81 | 0,00% |
| 16.2.34 | CABO AFUMEX, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM² | m | 328,00 | 2,10 | 4,61 | 2.200,88 | 2.751,10 | 0,04% |
| 16.2.35 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 4,0MM² | m | 764,00 | 1,81 | 1,37 | 2.429,52 | 3.036,90 | 0,04% |
| 16.2.36 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 10,0MM² | m | 728,00 | 2,10 | 3,39 | 3.996,72 | 4.995,90 | 0,06% |
| 16.2.37 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 16,0MM² | m | 241,00 | 2,40 | 5,10 | 1.807,50 | 2.259,38 | 0,03% |
| 16.2.38 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 25,0MM² | m | 146,00 | 2,81 | 7,39 | 1.489,20 | 1.861,50 | 0,02% |
| 16.2.39 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 35,0MM² | m | 309,00 | 3,16 | 9,77 | 3.995,37 | 4.994,21 | 0,06% |
| 16.2.40 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 70,0MM² | m | 146,00 | 5,62 | 23,08 | 4.190,20 | 5.237,75 | 0,07% |
| 16.2.41 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 95,0MM² | m | 82,00 | 5,41 | 25,99 | 2.574,80 | 3.218,50 | 0,04% |
| 16.2.42 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 185,0MM² | m | 328,00 | 11,11 | 54,76 | 21.605,36 | 27.006,70 | 0,35% |
| 16.2.43 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 44,00 | 2,62 | 14,47 | 751,96 | 939,95 | 0,01% |
| 16.2.44 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4'' | un | 11,00 | 7,51 | 21,44 | 318,45 | 398,06 | 0,01% |
| 16.2.45 | CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO INJETADO 2'' | un | 2,00 | 8,92 | 36,00 | 89,84 | 112,30 | 0,00% |
| 16.2.46 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 5,00 | 5,94 | 4,47 | 52,05 | 65,06 | 0,00% |
| 16.2.47 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 14,00 | 10,41 | 6,15 | 231,84 | 289,80 | 0,00% |
| 16.2.48 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM | un | 2,00 | 18,59 | 13,89 | 64,96 | 81,20 | 0,00% |
| 16.2.49 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 30X30CM | un | 12,00 | 10,41 | 14,06 | 293,64 | 367,05 | 0,00% |
| 16.2.50 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM | un | 12,00 | 10,41 | 22,51 | 395,04 | 493,80 | 0,01% |
| 16.2.51 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 30X30CM | un | 3,00 | 24,78 | 63,88 | 265,98 | 332,48 | 0,00% |
| 16.2.52 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 40X40CM | un | 3,00 | 29,74 | 71,75 | 304,47 | 380,59 | 0,00% |
| 15.2.33 | CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80CM | un | 5,00 | 429,81 | 479,13 | 4.544,70 | 5.680,88 | 0,07% |
| 16.3 | MEDIÇÃO CEB |  | - | - | - | - |  |  |
| 16.3.1 | FUSIVEL NH (3NA3 136 DA SIEMENS) | un | 3,00 | 12,13 | 48,50 | 181,89 | 227,36 | 0,00% |
| 16.3.2 | BASE PARA FUSIVÉIS NH (3NH3 230 3YB) | un | 3,00 | 18,28 | 73,11 | 274,17 | 342,71 | 0,00% |
| 16.3.3 | CAIXA B (600x500X200 - PADRÃO CEB) | un | 1,00 | 31,09 | 124,37 | 155,46 | 194,33 | 0,00% |
| 16.3.4 | CAIXA TR (PADRÃO CEB) | un | 1,00 | 20,50 | 82,01 | 102,51 | 128,14 | 0,00% |
| 16.3.5 | CAIXA P4 (PADRÃO CEB) | un | 2,00 | 24,06 | 96,22 | 240,56 | 300,70 | 0,00% |
| 16.4 | TOMADAS REDE COMUM |  | - | - | - | - |  |  |
| 16.4.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 322,00 | 7,51 | 8,93 | 5.293,68 | 6.617,10 | 0,08% |
| 16.4.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 139,00 | 7,51 | 19,35 | 3.733,54 | 4.666,93 | 0,06% |
| 16.4.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 44,00 | 7,51 | 21,44 | 1.273,80 | 1.592,25 | 0,02% |
| 16.4.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 317,00 | 4,51 | 2,07 | 2.085,86 | 2.607,33 | 0,03% |
| 16.4.5 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 25,00 | 4,51 | 2,96 | 186,75 | 233,44 | 0,00% |
| 16.4.6 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | m | 11,00 | 2,53 | 6,00 | 93,83 | 117,29 | 0,00% |
| 16.4.7 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM | m | 33,00 | 17,64 | 17,37 | 1.155,33 | 1.444,16 | 0,02% |
| 16.4.8 | ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM | un | 3,00 | 2,98 | 3,21 | 18,57 | 23,21 | 0,00% |
| 16.4.9 | TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 5,00 | 8,92 | 2,23 | 55,75 | 69,69 | 0,00% |
| 16.4.10 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 3,00 | 8,92 | 13,89 | 68,43 | 85,54 | 0,00% |
| 16.4.11 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 27,00 | 2,98 | 0,69 | 99,09 | 123,86 | 0,00% |
| 16.4.12 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 8,00 | 9,07 | 14,67 | 189,92 | 237,40 | 0,00% |
| 16.4.13 | RED. CONCENTRICA P/ ELETROCALHA 150X100X50MM | un | 8,00 | 2,23 | 22,51 | 197,92 | 247,40 | 0,00% |
| 16.4.14 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 74,00 | 14,87 | 8,07 | 1.697,56 | 2.121,95 | 0,03% |
| 16.4.15 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 27,00 | 2,98 | 0,69 | 99,09 | 123,86 | 0,00% |
| 16.4.16 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 25,00 | 9,07 | 14,67 | 593,50 | 741,88 | 0,01% |
| 16.4.17 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 5,00 | 5,20 | 1,51 | 33,55 | 41,94 | 0,00% |
| 16.4.18 | SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 21,00 | 0,89 | 1,79 | 56,28 | 70,35 | 0,00% |
| 16.4.19 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 12,00 | 1,79 | 1,79 | 42,96 | 53,70 | 0,00% |
| 16.4.20 | SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” | un | 6,00 | 1,79 | 1,84 | 21,78 | 27,23 | 0,00% |
| 16.4.21 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 59,00 | 0,50 | 1,99 | 146,91 | 183,64 | 0,00% |
| 16.4.22 | CONECTOR BOX RETO Ø1” | un | 12,00 | 0,74 | 2,33 | 36,84 | 46,05 | 0,00% |
| 16.4.23 | CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4” | un | 6,00 | 1,04 | 4,47 | 33,06 | 41,33 | 0,00% |
| 16.4.24 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 3.133,00 | 1,64 | 0,87 | 7.863,83 | 9.829,79 | 0,13% |
| 16.4.25 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 6,0MM² | m | 328,00 | 1,95 | 1,95 | 1.279,20 | 1.599,00 | 0,02% |
| 16.4.26 | CABO AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 3.575,00 | 1,65 | 0,60 | 8.043,75 | 10.054,69 | 0,13% |
| 16.4.27 | CABO AFUMEX 450/750V 6,0MM² | m | 246,00 | 1,95 | 1,41 | 826,56 | 1.033,20 | 0,01% |
| 16.4.28 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 32,00 | 2,18 | 8,81 | 351,68 | 439,60 | 0,01% |
| 16.4.29 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 52,00 | 5,94 | 4,47 | 541,32 | 676,65 | 0,01% |
| 16.4.30 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 38,00 | 10,41 | 6,15 | 629,28 | 786,60 | 0,01% |
| 16.4.31 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM | un | 4,00 | 18,59 | 13,89 | 129,92 | 162,40 | 0,00% |
| 16.4.32 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 95,00 | 2,23 | 1,34 | 339,15 | 423,94 | 0,01% |
| 16.4.33 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 7,00 | 2,23 | 2,19 | 30,94 | 38,68 | 0,00% |
| 16.4.34 | CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA | un | 40,00 | 5,94 | 8,69 | 585,20 | 731,50 | 0,01% |
| 16.4.35 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM | un | 33,00 | 5,94 | 9,68 | 515,46 | 644,33 | 0,01% |
| 16.4.36 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA | un | 230,00 | 4,31 | 11,04 | 3.530,50 | 4.413,13 | 0,06% |
| 16.4.37 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 11,00 | 7,75 | 6,90 | 161,15 | 201,44 | 0,00% |
| 16.4.38 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 2'' | m | 3,00 | 6,81 | 23,14 | 89,85 | 112,31 | 0,00% |
| 16.4.39 | CABO AFUMEX, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² | m | 68,00 | 2,76 | 5,61 | 569,16 | 711,45 | 0,01% |
| 16.4.40 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 1,5mm² | m | 55,00 | 1,51 | 0,60 | 116,05 | 145,06 | 0,00% |
| 16.4.41 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² | m | 131,00 | 1,66 | 0,88 | 332,74 | 415,93 | 0,01% |
| 16.4.42 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm² | m | 68,00 | 1,97 | 1,97 | 267,92 | 334,90 | 0,00% |
| 16.4.43 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0kV, SEÇÃO NOMINAL 120,0mm² | m | 132,00 | 7,93 | 35,87 | 5.781,60 | 7.227,00 | 0,09% |
| 16.4.44 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 40X40CM | un | 3,00 | 34,46 | 68,33 | 308,37 | 385,46 | 0,00% |
| 16.4.45 | ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm | m | 30,00 | 14,98 | 8,13 | 693,30 | 866,63 | 0,01% |
| 16.4.46 | TÊ HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 | 3,00 | 16,00 | 38,00 | 47,50 | 0,00% |
| 16.4.47 | TÊ VERTICAL DE SUBIDA P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 3,00 | 3,00 | 10,31 | 39,93 | 49,91 | 0,00% |
| 16.4.48 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 4,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 357,00 | 2,10 | 1,34 | 1.228,08 | 1.535,10 | 0,02% |
| 16.4.49 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 6,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 355,00 | 2,28 | 1,99 | 1.515,85 | 1.894,81 | 0,02% |
| 16.4.50 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 10,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 555,00 | 2,28 | 3,11 | 2.991,45 | 3.739,31 | 0,05% |
| 16.4.51 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 16,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 27,00 | 2,66 | 5,29 | 214,65 | 268,31 | 0,00% |
| 16.4.52 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 25,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 22,00 | 2,83 | 7,19 | 220,44 | 275,55 | 0,00% |
| 16.4.53 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 50,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 33,00 | 5,16 | 13,70 | 622,38 | 777,98 | 0,01% |
| 16.4.54 | CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM HEPR 8,7/15kV-105°C, SEÇÃO NOMINAL 35,0mm² | m | 246,00 | 3,68 | 9,55 | 3.254,58 | 4.068,23 | 0,05% |
| 16.4.55 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 70,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 73,00 | 3,75 | 18,49 | 1.623,52 | 2.029,40 | 0,03% |
| 16.4.56 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 95,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 69,00 | 6,20 | 42,12 | 3.334,08 | 4.167,60 | 0,05% |
| 16.4.57 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 150,0mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 282,00 | 9,82 | 46,23 | 15.806,10 | 19.757,63 | 0,25% |
| 16.4.58 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100x100x100CM C/TAMPA DE CONCRETO COM BURACO CENTRAL | un | 1,00 | 343,67 | 416,13 | 759,80 | 949,75 | 0,01% |
| 16.4.59 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 8,99 | 14,00 | 22,99 | 28,74 | 0,00% |
| 16.4.60 | RED. LATERAL ESQUERDA 150X100 PARA ELETROCALHA | un | 1,00 | 12,30 | 16,47 | 28,77 | 35,96 | 0,00% |
| 16.4.61 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 5,00 | 5,42 | 0,90 | 31,60 | 39,50 | 0,00% |
| 16.4.62 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 1.392,00 | 1,83 | 0,86 | 3.744,48 | 4.680,60 | 0,06% |
| 16.4.63 | ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm | m | 19,00 | 14,98 | 8,13 | 439,09 | 548,86 | 0,01% |
| 16.4.64 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 1,00 | 3,00 | 13,90 | 16,90 | 21,13 | 0,00% |
| 16.4.65 | SAÍDA HORIZONTAL Ø1” | un | 1,00 | 1,25 | 1,80 | 3,05 | 3,81 | 0,00% |
| 16.4.66 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 346,00 | 1,93 | 0,85 | 961,88 | 1.202,35 | 0,02% |
| 16.4.67 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 16,00 | 11,65 | 14,12 | 412,32 | 515,40 | 0,01% |
| 16.4.68 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM ALUMINIO, 4X4" | un | 16,00 | 7,00 | 12,08 | 305,28 | 381,60 | 0,00% |
| 16.4.69 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM | un | 2,00 | 20,81 | 22,68 | 86,98 | 108,73 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.5 | TOMADAS REDE NO-BREAK |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.5.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 202,00 | 7,51 | 8,93 | 3.320,88 | 4.151,10 | 0,05% |
| 16.5.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 5,00 | 7,51 | 19,35 | 134,30 | 167,88 | 0,00% |
| 16.5.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 76,00 | 4,51 | 2,07 | 500,08 | 625,10 | 0,01% |
| 16.5.4 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | m | 68,00 | 2,53 | 6,00 | 580,04 | 725,05 | 0,01% |
| 16.5.5 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 110,00 | 14,87 | 8,07 | 2.523,40 | 3.154,25 | 0,04% |
| 16.5.6 | ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 100X50MM | un | 5,00 | 2,98 | 2,07 | 25,25 | 31,56 | 0,00% |
| 16.5.7 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 7,00 | 2,98 | 13,79 | 117,39 | 146,74 | 0,00% |
| 16.5.8 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 1,00 | 2,98 | 13,79 | 16,77 | 20,96 | 0,00% |
| 16.5.9 | TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 3,00 | 2,98 | 15,88 | 56,58 | 70,73 | 0,00% |
| 16.5.10 | CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 6,00 | 2,98 | 13,79 | 100,62 | 125,78 | 0,00% |
| 16.5.11 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 82,00 | 2,98 | 0,69 | 300,94 | 376,18 | 0,00% |
| 16.5.12 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 27,00 | 9,07 | 14,67 | 640,98 | 801,23 | 0,01% |
| 16.5.13 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 4,00 | 5,20 | 1,51 | 26,84 | 33,55 | 0,00% |
| 16.5.14 | SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 18,00 | 0,89 | 1,79 | 48,24 | 60,30 | 0,00% |
| 16.5.15 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 74,00 | 0,50 | 1,99 | 184,26 | 230,33 | 0,00% |
| 16.5.16 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 1.247,00 | 1,64 | 0,87 | 3.129,97 | 3.912,46 | 0,05% |
| 16.5.17 | CABO AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 1.056,00 | 1,65 | 0,60 | 2.376,00 | 2.970,00 | 0,04% |
| 16.5.18 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 7,00 | 2,18 | 8,81 | 76,93 | 96,16 | 0,00% |
| 16.5.19 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 26,00 | 5,94 | 4,47 | 270,66 | 338,33 | 0,00% |
| 16.5.20 | CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA | un | 22,00 | 5,94 | 8,69 | 321,86 | 402,33 | 0,01% |
| 16.5.21 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 21,00 | 2,23 | 1,34 | 74,97 | 93,71 | 0,00% |
| 16.5.22 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM | un | 30,00 | 5,94 | 9,68 | 468,60 | 585,75 | 0,01% |
| 16.5.23 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA. | un | 102,00 | 4,31 | 11,04 | 1.565,70 | 1.957,13 | 0,03% |
| 16.5.24 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA | un | 19,00 | 4,31 | 11,04 | 291,65 | 364,56 | 0,00% |
| 16.6 | TOMADAS REDE ESTABILIZADA |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.6.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 82,00 | 7,51 | 8,93 | 1.348,08 | 1.685,10 | 0,02% |
| 16.6.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 25,00 | 7,51 | 19,35 | 671,50 | 839,38 | 0,01% |
| 16.6.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 82,00 | 4,51 | 2,07 | 539,56 | 674,45 | 0,01% |
| 16.6.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 8,00 | 4,51 | 2,96 | 59,76 | 74,70 | 0,00% |
| 16.6.5 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 3/4'' | m | 25,00 | 2,53 | 6,00 | 213,25 | 266,56 | 0,00% |
| 16.6.6 | SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 8,00 | 0,89 | 1,79 | 21,44 | 26,80 | 0,00% |
| 16.6.7 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 3,00 | 1,79 | 1,79 | 10,74 | 13,43 | 0,00% |
| 16.6.8 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 41,00 | 0,50 | 1,99 | 102,09 | 127,61 | 0,00% |
| 16.6.9 | CONECTOR BOX RETO Ø1” | un | 3,00 | 0,74 | 2,33 | 9,21 | 11,51 | 0,00% |
| 16.6.10 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 1.174,00 | 1,64 | 0,87 | 2.946,74 | 3.683,43 | 0,05% |
| 16.6.11 | CABO AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 819,00 | 1,65 | 0,60 | 1.842,75 | 2.303,44 | 0,03% |
| 16.6.12 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 11,00 | 2,18 | 8,81 | 120,89 | 151,11 | 0,00% |
| 16.6.13 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 19,00 | 5,94 | 4,47 | 197,79 | 247,24 | 0,00% |
| 16.6.14 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 3,00 | 10,41 | 6,15 | 49,68 | 62,10 | 0,00% |
| 16.6.15 | CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA | un | 22,00 | 5,94 | 8,69 | 321,86 | 402,33 | 0,01% |
| 16.6.16 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 3,00 | 2,23 | 1,34 | 10,71 | 13,39 | 0,00% |
| 16.6.17 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM | un | 27,00 | 5,94 | 9,68 | 421,74 | 527,18 | 0,01% |
| 16.6.18 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR CINZA | un | 74,00 | 4,31 | 11,04 | 1.135,90 | 1.419,88 | 0,02% |
| 16.7 | ILUMINAÇÃO |  | - | - | - | - |  |  |
| 16.7.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 874,00 | 7,51 | 8,93 | 14.368,56 | 17.960,70 | 0,23% |
| 16.7.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 238,00 | 7,51 | 19,35 | 6.392,68 | 7.990,85 | 0,10% |
| 16.7.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 5,00 | 7,51 | 21,44 | 144,75 | 180,94 | 0,00% |
| 16.7.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 453,00 | 4,51 | 2,07 | 2.980,74 | 3.725,93 | 0,05% |
| 16.7.5 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 106,00 | 4,51 | 6,76 | 1.194,62 | 1.493,28 | 0,02% |
| 16.7.6 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 8,00 | 14,87 | 8,07 | 183,52 | 229,40 | 0,00% |
| 16.7.7 | SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 43,00 | 0,89 | 1,79 | 115,24 | 144,05 | 0,00% |
| 16.7.8 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 19,00 | 1,79 | 1,79 | 68,02 | 85,03 | 0,00% |
| 16.7.9 | ACOPLAMENTOS P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 2,98 | 2,07 | 15,15 | 18,94 | 0,00% |
| 16.7.10 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 2,98 | 13,79 | 50,31 | 62,89 | 0,00% |
| 16.7.11 | CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 3,00 | 2,98 | 13,79 | 50,31 | 62,89 | 0,00% |
| 16.7.12 | REDUÇAO CONCÊNTRICA P/ ELETROCALHAS 150X50MM P/ 100X50MMM | un | 3,00 | 2,23 | 22,51 | 74,22 | 92,78 | 0,00% |
| 16.7.13 | JUNÇÃO P/ ELETROCALHAS 100X50MMM | un | 33,00 | 2,98 | 0,69 | 121,11 | 151,39 | 0,00% |
| 16.7.14 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM | m | 19,00 | 17,84 | 17,37 | 668,99 | 836,24 | 0,01% |
| 16.7.15 | ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 2,98 | 3,21 | 6,19 | 7,74 | 0,00% |
| 16.7.16 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 8,92 | 13,89 | 22,81 | 28,51 | 0,00% |
| 16.7.17 | CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 8,92 | 13,89 | 22,81 | 28,51 | 0,00% |
| 16.7.18 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 18,00 | 2,98 | 0,69 | 66,06 | 82,58 | 0,00% |
| 16.7.19 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 19,00 | 9,07 | 14,67 | 451,06 | 563,83 | 0,01% |
| 16.7.20 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 5,20 | 2,50 | 7,70 | 9,63 | 0,00% |
| 16.7.21 | BOX RETO Ø3/4 '' | un | 79,00 | 0,50 | 1,99 | 196,71 | 245,89 | 0,00% |
| 16.7.22 | CONECTOR BOX RETO Ø1” | un | 16,00 | 0,74 | 2,33 | 49,12 | 61,40 | 0,00% |
| 16.7.23 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 3.203,00 | 1,64 | 0,87 | 8.039,53 | 10.049,41 | 0,13% |
| 16.7.24 | CABO SINTENAX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 1.365,00 | 1,65 | 1,20 | 3.890,25 | 4.862,81 | 0,06% |
| 16.7.25 | CABO FLEXIVEL AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 6.652,00 | 1,65 | 0,60 | 14.967,00 | 18.708,75 | 0,24% |
| 16.7.26 | CABO MULTIPOLAR 0,6/1KV SEÇÃO NOMINAL 3X2,5MM², | m | 11,00 | 5,45 | 2,59 | 88,44 | 110,55 | 0,00% |
| 16.7.27 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 37,00 | 2,18 | 8,81 | 406,63 | 508,29 | 0,01% |
| 16.7.28 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 5,00 | 2,62 | 14,47 | 85,45 | 106,81 | 0,00% |
| 16.7.29 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 16,00 | 5,94 | 4,47 | 166,56 | 208,20 | 0,00% |
| 16.7.30 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 4,00 | 10,41 | 6,15 | 66,24 | 82,80 | 0,00% |
| 16.7.31 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 68,00 | 2,23 | 1,34 | 242,76 | 303,45 | 0,00% |
| 16.7.32 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA T-16 EM ALVENARIA | un | 40,00 | 31,74 | 86,79 | 4.741,20 | 5.926,50 | 0,08% |
| 16.7.33 | CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2' | un | 644,00 | 2,23 | 1,86 | 2.633,96 | 3.292,45 | 0,04% |
| 16.7.34 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X14W/220V REF-2005 ITAIM | un | 36,00 | 16,35 | 79,32 | 3.444,12 | 4.305,15 | 0,06% |
| 16.7.35 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V. REF-2005 ITAIM | un | 151,00 | 16,35 | 128,01 | 21.798,36 | 27.247,95 | 0,35% |
| 16.7.36 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V, COM REATOR DIMERIZAVEL. REF-2005 ITAIM | un | 109,00 | 26,02 | 202,28 | 24.884,70 | 31.105,88 | 0,40% |
| 16.7.37 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X14W/220V REF-2007 ITAIM | un | 36,00 | 16,35 | 64,91 | 2.925,36 | 3.656,70 | 0,05% |
| 16.7.38 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V. REF-2007 ITAIM | un | 58,00 | 16,35 | 132,75 | 8.647,80 | 10.809,75 | 0,14% |
| 16.7.39 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2X28W/220V. REF-2109 ITAIM | un | 26,00 | 16,35 | 114,68 | 3.406,78 | 4.258,48 | 0,05% |
| 16.7.40 | LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE EMBUTIR 2X26W/220V. REF – PEROLA ITAIM | un | 13,00 | 16,28 | 116,04 | 1.720,16 | 2.150,20 | 0,03% |
| 16.7.41 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X28W/220V. REF – 3005 ITAIM | un | 6,00 | 16,35 | 100,99 | 704,04 | 880,05 | 0,01% |
| 16.7.42 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X28W/220V. REF – LPT18 ITAIM | un | 11,00 | 16,35 | 121,39 | 1.515,14 | 1.893,93 | 0,02% |
| 16.7.43 | LUMINARIA FLUORESCENTE QUADRADA DE EMBUTIR 4X14W/220V. REF-2003 ITAIM | un | 38,00 | 16,35 | 125,74 | 5.399,42 | 6.749,28 | 0,09% |
| 16.7.44 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W/220V, COM REATOR ELETRONICO AFP 220V INSTALADA NA CARENAGEM DO AUTO ATENDIMENTO | un | 30,00 | 16,35 | 79,32 | 2.870,10 | 3.587,63 | 0,05% |
| 16.7.45 | LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM SOLO, LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20 1X50W/220V. REF- MOMBORÉ DA ITAIM | un | 13,00 | 16,35 | 116,90 | 1.732,25 | 2.165,31 | 0,03% |
| 16.7.46 | PROJETOR PARA AMBIENTE EXTERNO COM UMA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W REF.: GUAPI DA ITAIM | un | 5,00 | 16,35 | 260,35 | 1.383,50 | 1.729,38 | 0,02% |
| 16.7.47 | LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, COM UMA LÂMPADA 1XHIT DE 150W, MODELO MÁRMORE "P" DA ITAIM | un | 3,00 | 16,35 | 116,90 | 399,75 | 499,69 | 0,01% |
| 16.7.48 | LUMINARIA FLUORESCENTE QUADRADA DE EMBUTIR 4X14W/220V, COM REATOR DIMMERIZAVEL REF-2003 ITAIM. | un | 16,00 | 16,35 | 323,44 | 5.436,64 | 6.795,80 | 0,09% |
| 16.7.49 | LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE SOBREPOR 2X26W/220V. REF – BLENDA ITAIM | un | 30,00 | 16,35 | 72,27 | 2.658,60 | 3.323,25 | 0,04% |
| 16.7.50 | LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON | un | 69,00 | 16,35 | 113,45 | 8.956,20 | 11.195,25 | 0,14% |
| 16.7.51 | LUMINARIA DE EMERGENCIA MOD. BLF 11/2T AUREON C/ INDICAÇÃO DE SAÍDA | un | 12,00 | 16,35 | 113,45 | 1.557,60 | 1.947,00 | 0,02% |
| 16.7.52 | SENSOR DE ILUMINAÇÃO – REF. LUXSENSE PHILIPS | un | 30,00 | 16,35 | 64,70 | 2.431,50 | 3.039,38 | 0,04% |
| 16.7.53 | SENSOR DE PRESENÇA | un | 26,00 | 8,92 | 25,50 | 894,92 | 1.118,65 | 0,01% |
| 16.7.54 | RELÉ FOTOELÉTRICO | un | 16,00 | 4,37 | 13,68 | 288,80 | 361,00 | 0,00% |
| 16.7.55 | INTERRUPTOR.UMA TECLA SIMPLES 10A.250V | un | 32,00 | 3,11 | 5,75 | 283,52 | 354,40 | 0,00% |
| 16.7.56 | INTERRUPTOR. DUAS TECLA SIMPLES 10A.250V | un | 4,00 | 3,85 | 11,49 | 61,36 | 76,70 | 0,00% |
| 16.7.57 | ILUMINAÇÃO |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 16.7.58 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 41,00 | 4,54 | 2,98 | 308,32 | 385,40 | 0,00% |
| 16.7.59 | CAIXA CP-16 | un | 3,00 | 177,09 | 163,95 | 1.023,12 | 1.278,90 | 0,02% |
| 16.7.60 | ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm | m | 90,00 | 14,98 | 8,13 | 2.079,90 | 2.599,88 | 0,03% |
| 16.7.61 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 8,99 | 14,00 | 22,99 | 28,74 | 0,00% |
| 16.7.62 | CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHAS 150X50MMM | un | 1,00 | 8,99 | 14,00 | 22,99 | 28,74 | 0,00% |
| 16.7.63 | DIVISOR P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 19,00 | 5,42 | 0,90 | 120,08 | 150,10 | 0,00% |
| 16.7.64 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 3,00 | 3,00 | 13,90 | 50,70 | 63,38 | 0,00% |
| 16.7.65 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 4,00 | 5,24 | 1,52 | 27,04 | 33,80 | 0,00% |
| 16.7.66 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm C/ SAÍDA P/ ELETRODUTO Ø3/4" | un | 2,00 | 2,63 | 2,60 | 10,46 | 13,08 | 0,00% |
| 16.7.67 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100x50mm C/ SAÍDA P/ ELETRODUTO Ø1" | un | 1,00 | 2,63 | 2,60 | 5,23 | 6,54 | 0,00% |
| 16.7.68 | TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 3,00 | 3,00 | 16,00 | 57,00 | 71,25 | 0,00% |
| 16.7.69 | SAÍDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 59,00 | 1,25 | 1,80 | 179,95 | 224,94 | 0,00% |
| 16.7.70 | SAÍDA HORIZONTAL Ø1” | un | 13,00 | 1,25 | 1,80 | 39,65 | 49,56 | 0,00% |
| 16.7.71 | SAÍDA HORIZONTAL Ø1.1/4” | un | 1,00 | 1,25 | 1,80 | 3,05 | 3,81 | 0,00% |
| 16.7.72 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5mm² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 1.961,00 | 1,93 | 0,85 | 5.451,58 | 6.814,48 | 0,09% |
| 16.7.73 | CABO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C-70°C 1,5mm² | m | 45,00 | 1,66 | 0,51 | 97,65 | 122,06 | 0,00% |
| 16.7.74 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 20,00 | 11,65 | 14,12 | 515,40 | 644,25 | 0,01% |
| 16.7.75 | CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X4” | un | 173,00 | 2,25 | 1,87 | 712,76 | 890,95 | 0,01% |
| 16.7.76 | LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2X14W/220V. ref: 3005 - ITAIM | un | 1,00 | 14,91 | 114,68 | 129,59 | 161,99 | 0,00% |
| 16.7.77 | LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE SOBREPOR 2X26W/220V. ref: PRATA-E - ITAIM | un | 4,00 | 13,06 | 100,49 | 454,20 | 567,75 | 0,01% |
| 16.7.78 | LUMINARIA FLUORESCENTE RETANGULAR ARANDELA 2X26W/220V. ref: PLASMA - ITAIM | un | 9,00 | 23,79 | 134,04 | 1.420,47 | 1.775,59 | 0,02% |
| 16.7.79 | LUMINARIA FLUORESCENTE RETANGULAR ARANDELA 2X28W/220V. Ref: LPT-18 - ITAIM | un | 4,00 | 23,79 | 95,54 | 477,32 | 596,65 | 0,01% |
| 16.7.80 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA RESISTENTE AO TEMPO 1X70W | un | 4,00 | 14,78 | 113,66 | 513,76 | 642,20 | 0,01% |
| 16.7.81 | TOMADA 2P+T | un | 13,00 | 5,08 | 18,66 | 308,62 | 385,78 | 0,00% |
| 16.7.82 | INTERRUPTOR.UMA TECLA PARALELO 3 WAY 10A.250V | un | 2,00 | 5,00 | 8,97 | 27,94 | 34,93 | 0,00% |
| 16.7.83 | LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W EQUIPADAS COM UM REATOR ELETRÔNICO AFP 220V | un | 16,00 | 15,86 | 43,83 | 955,04 | 1.193,80 | 0,02% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.8 | QUADROS E EQUIPAMENTOS |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.8.1 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QGBT |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.8.1.1 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 230A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 3,00 | 349,32 | 1.164,39 | 4.541,13 | 5.676,41 | 0,07% |
| 16.8.1.2 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 200A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 3,00 | 349,32 | 1.164,39 | 4.541,13 | 5.676,41 | 0,07% |
| 16.8.1.3 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 160A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 1,00 | 125,98 | 839,85 | 965,83 | 1.207,29 | 0,02% |
| 16.8.1.4 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 140A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 1,00 | 125,98 | 839,85 | 965,83 | 1.207,29 | 0,02% |
| 16.8.1.5 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=160A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 130A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 1,00 | 125,98 | 839,85 | 965,83 | 1.207,29 | 0,02% |
| 16.8.1.6 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 4,00 | 6,90 | 45,99 | 211,56 | 264,45 | 0,00% |
| 16.8.1.7 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA | un | 2,00 | 27,57 | 183,79 | 422,72 | 528,40 | 0,01% |
| 16.8.1.8 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA | un | 1,00 | 60,93 | 406,21 | 467,14 | 583,93 | 0,01% |
| 16.8.1.9 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 19,00 | 8,14 | 27,13 | 670,13 | 837,66 | 0,01% |
| 16.8.1.10 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 7,00 | 12,91 | 43,03 | 391,58 | 489,48 | 0,01% |
| 16.8.1.11 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 8,00 | 32,53 | 108,44 | 1.127,76 | 1.409,70 | 0,02% |
| 16.8.1.12 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA | un | 11,00 | 32,53 | 108,44 | 1.550,67 | 1.938,34 | 0,02% |
| 16.8.1.13 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 3,00 | 34,08 | 113,61 | 443,07 | 553,84 | 0,01% |
| 16.8.1.14 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=100A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. | un | 6,00 | 86,63 | 288,77 | 2.252,40 | 2.815,50 | 0,04% |
| 16.8.1.15 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 18,00 | 17,02 | 56,72 | 1.327,32 | 1.659,15 | 0,02% |
| 16.8.1.16 | QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, , IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NUMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...). | un | 4,00 | 373,93 | 1.246,43 | 6.481,44 | 8.101,80 | 0,10% |
| 16.8.1.17 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=400A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | un | 11,00 | 67,18 | 223,94 | 3.202,32 | 4.002,90 | 0,05% |
| 16.8.1.18 | MEDIDOR DE MULTIGRANDEZAS PARA INDICAÇÃO, MEDIÇÃO E REGISTRO DE EVENTOS DAS VARIÁVEIS ELÉTRICAS, FATOR DE POTÊNCIA. ENERGIA ATIVA E REATIVA, DEMANDAS DE CORRENTE E POTÊNCIA. MEMÓRIA DE MASSA DE ATÉ 20 VARIÁVEIS. TECLADO FRONTAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP50 NO ALOJAMENTO E IP10 NOS BORNES. | un | 3,00 | 586,50 | 1.954,99 | 7.624,47 | 9.530,59 | 0,12% |
| 16.8.1.19 | MULTIMEDIDOR DIGITAL DE GRANDEZAS ELÉTRICAS COM DISPLAY, TENSÃO DE ENTRADA: 220 A 500VCA, ALIMENTAÇÃO AUXILIAR: 85 A 265VCA, CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO: 0 A 5A, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS (RS485), INTERFACE RS 232 E RS 485. GRANDEZAS A SEREM MEDIDAS:TENSÃO, CORRENTE, FATOR DE POTÊNCIA, FREQÜÊNCIA, POTÊNCIA ATIVA, REATIVA, APARENTE TOTAL, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE E DE TENSÃO. | un | 1,00 | 619,89 | 4.132,57 | 4.752,46 | 5.940,58 | 0,08% |
| 16.8.1.20 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM TENSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO DE 600 V, RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 250:5, COM CLASSE DE TEMPERATURA B (130ºC), TEMPERATURA AMBIENTE DE -25 ATÉ +55ºC, EM ATENDIMENTO AS NORMAS NBR 6856, NBR 6821 E IEC 185. | un | 11,00 | 52,10 | 173,67 | 2.483,47 | 3.104,34 | 0,04% |
| 16.9.2 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QTOM |  | - | - | - | - |  |  |
| 16.9.2.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 3,00 | 34,08 | 113,61 | 443,07 | 553,84 | 0,01% |
| 16.9.2.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 63,00 | 1,91 | 6,35 | 520,38 | 650,48 | 0,01% |
| 16.9.2.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 5,00 | 1,91 | 6,35 | 41,30 | 51,63 | 0,00% |
| 16.9.2.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 8,00 | 1,91 | 6,35 | 66,08 | 82,60 | 0,00% |
| 16.9.2.5 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=125A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 35MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 16 MM². | un | 8,00 | 24,20 | 80,65 | 838,80 | 1.048,50 | 0,01% |
| 16.9.2.6 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 16.9.2.7 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 11,00 | 17,02 | 56,72 | 811,14 | 1.013,93 | 0,01% |
| 16.9.2.8 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=40A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 5,00 | 66,62 | 222,05 | 1.443,35 | 1.804,19 | 0,02% |
| 16.9.2.9 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 13,00 | 63,65 | 212,18 | 3.585,79 | 4.482,24 | 0,06% |
| 16.9.2.10 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, IU=250 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTIDO COM IN=250A A 70°C, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 250A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L (LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 1,00 | 201,38 | 1.549,10 | 1.750,48 | 2.188,10 | 0,03% |
| 16.9.2.11 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=250A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=250A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=25KA, ICS=25KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 175A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) ADUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADOS EM DIAGRAMA) | un | 2,00 | 325,42 | 2.503,20 | 5.657,24 | 7.071,55 | 0,09% |
| 16.9.2.12 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=160 (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=125A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 125A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) AJUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADAS EM DIAGRAMA). | un | 2,00 | 99,01 | 761,60 | 1.721,22 | 2.151,53 | 0,03% |
| 16.9.2.13 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA. | un | 5,00 | 9,28 | 71,40 | 403,40 | 504,25 | 0,01% |
| 16.9.2.14 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA | un | 2,00 | 112,20 | 863,10 | 1.950,60 | 2.438,25 | 0,03% |
| 16.9.2.15 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. | un | 2,00 | 112,20 | 863,10 | 1.950,60 | 2.438,25 | 0,03% |
| 16.9.2.16 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. | un | 1,00 | 113,57 | 873,60 | 987,17 | 1.233,96 | 0,02% |
| 16.9.2.17 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. | un | 1,00 | 113,57 | 873,60 | 987,17 | 1.233,96 | 0,02% |
| 16.9.2.18 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. | un | 1,00 | 130,59 | 1.004,50 | 1.135,09 | 1.418,86 | 0,02% |
| 16.9.2.19 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. | un | 1,00 | 130,59 | 1.004,50 | 1.135,09 | 1.418,86 | 0,02% |
| 16.9.2.20 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA. | un | 1,00 | 9,28 | 71,40 | 80,68 | 100,85 | 0,00% |
| 16.9.2.21 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15,0KA. | un | 5,00 | 9,28 | 71,40 | 403,40 | 504,25 | 0,01% |
| 16.9.2.22 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA | un | 3,00 | 24,08 | 185,22 | 627,90 | 784,88 | 0,01% |
| 16.9.2.23 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA | un | 1,00 | 25,23 | 194,04 | 219,27 | 274,09 | 0,00% |
| 16.9.2.24 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN), EQUIPADO COM CELA DE CABOS ADICIONAL E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 774,13 | 11.059,00 | 11.833,13 | 14.791,41 | 0,19% |
| 16.9.2.25 | PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 273,00 | 2.100,00 | 2.373,00 | 2.966,25 | 0,04% |
| 16.9.2.26 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=250A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 120MM² E SAÍDAS PARA CABO ATÉ 35MM². | un | 3,00 | 43,32 | 333,22 | 1.129,62 | 1.412,03 | 0,02% |
| 16.9.2.27 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=175A E TENSÃO NOMINAL DE 600V. | un | 3,00 | 30,68 | 204,50 | 705,54 | 881,93 | 0,01% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.3 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QILUM |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.3.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 3,00 | 32,53 | 108,44 | 422,91 | 528,64 | 0,01% |
| 16.9.3.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA. | un | 44,00 | 1,91 | 6,35 | 363,44 | 454,30 | 0,01% |
| 16.9.3.3 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 3,00 | 13,83 | 46,11 | 179,82 | 224,78 | 0,00% |
| 16.9.3.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 8,00 | 1,91 | 6,35 | 66,08 | 82,60 | 0,00% |
| 16.9.3.5 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 20A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 3,00 | 26,59 | 88,65 | 345,72 | 432,15 | 0,01% |
| 16.9.3.6 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0 MM². | un | 8,00 | 12,16 | 40,53 | 421,52 | 526,90 | 0,01% |
| 16.9.3.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 16.9.3.8 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 11,00 | 17,02 | 56,72 | 811,14 | 1.013,93 | 0,01% |
| 16.9.3.9 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR), IN=25A, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 11,00 | 63,65 | 212,18 | 3.034,13 | 3.792,66 | 0,05% |
| 16.9.3.10 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 3,00 | 63,65 | 212,18 | 827,49 | 1.034,36 | 0,01% |
| 16.9.3.11 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 27,00 | 0,89 | 2,98 | 104,49 | 130,61 | 0,00% |
| 16.9.3.12 | FUSÍVEL DIAZED 4A COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO-DIN | un | 3,00 | 0,55 | 1,84 | 7,17 | 8,96 | 0,00% |
| 16.9.3.13 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.3.14 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.3.15 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 3,00 | 211,48 | 704,95 | 2.749,29 | 3.436,61 | 0,04% |
| 16.9.3.16 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 2,00 | 1,63 | 10,85 | 24,96 | 31,20 | 0,00% |
| 16.9.3.17 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 2,00 | 26,25 | 175,00 | 402,50 | 503,13 | 0,01% |
| 16.9.3.18 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 2,00 | 6,90 | 45,97 | 105,74 | 132,18 | 0,00% |
| 16.9.3.19 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 2,00 | 6,90 | 45,97 | 105,74 | 132,18 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.4 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QILUM-AA |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.4.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 4,00 | 8,14 | 27,13 | 141,08 | 176,35 | 0,00% |
| 16.9.4.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA. | un | 23,00 | 1,91 | 6,35 | 189,98 | 237,48 | 0,00% |
| 16.9.4.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 4,00 | 1,91 | 6,35 | 33,04 | 41,30 | 0,00% |
| 16.9.4.4 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². | un | 4,00 | 12,16 | 40,53 | 210,76 | 263,45 | 0,00% |
| 16.9.4.5 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 4,00 | 260,50 | 868,33 | 4.515,32 | 5.644,15 | 0,07% |
| 16.9.4.6 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 7,00 | 17,02 | 56,72 | 516,18 | 645,23 | 0,01% |
| 16.9.4.7 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 4,00 | 26,59 | 88,65 | 460,96 | 576,20 | 0,01% |
| 16.9.4.8 | BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO - 2,5MM² | un | 36,00 | 0,89 | 2,98 | 139,32 | 174,15 | 0,00% |
| 16.9.4.9 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 4,00 | 7,68 | 25,60 | 133,12 | 166,40 | 0,00% |
| 16.9.4.10 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO DUPLO, LINHA MODULAR 1NA (COR VERDE) + 1NF (COR VERMELHO) | un | 7,00 | 11,58 | 38,61 | 351,33 | 439,16 | 0,01% |
| 16.9.4.11 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 4,00 | 211,48 | 704,95 | 3.665,72 | 4.582,15 | 0,06% |
| 16.9.4.12 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 4,00 | 1,49 | 4,95 | 25,76 | 32,20 | 0,00% |
| 16.9.4.13 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, MONOPOLAR, IN=80A, ENTRDA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6 MM². | un | 3,00 | 12,16 | 40,53 | 158,07 | 197,59 | 0,00% |
| 16.9.4.14 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL BIPOLAR (DR), IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA | un | 1,00 | 31,68 | 211,18 | 242,86 | 303,58 | 0,00% |
| 16.9.5 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFNB |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.5.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 6,00 | 8,14 | 27,13 | 211,62 | 264,53 | 0,00% |
| 16.9.5.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 56,00 | 1,91 | 6,35 | 462,56 | 578,20 | 0,01% |
| 16.9.5.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 2,00 | 10,94 | 72,94 | 167,76 | 209,70 | 0,00% |
| 16.9.5.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 4,00 | 1,91 | 6,35 | 33,04 | 41,30 | 0,00% |
| 16.9.5.5 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². | un | 3,00 | 12,16 | 40,53 | 158,07 | 197,59 | 0,00% |
| 16.9.5.6 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 4,00 | 260,50 | 868,33 | 4.515,32 | 5.644,15 | 0,07% |
| 16.9.5.7 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), 3 POLOS, IN=40 A | un | 4,00 | 23,50 | 78,32 | 407,28 | 509,10 | 0,01% |
| 16.9.5.8 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 7,00 | 17,02 | 56,72 | 516,18 | 645,23 | 0,01% |
| 16.9.5.9 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 3,00 | 8,14 | 27,13 | 105,81 | 132,26 | 0,00% |
| 16.9.5.10 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 42,01 | 280,09 | 322,10 | 402,63 | 0,01% |
| 16.9.5.11 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA | un | 2,00 | 24,02 | 184,80 | 417,64 | 522,05 | 0,01% |
| 16.9.5.12 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA | un | 2,00 | 22,93 | 176,40 | 398,66 | 498,33 | 0,01% |
| 16.9.5.13 | MINIDISJUNTOR TRIOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 2,00 | 24,08 | 185,22 | 418,60 | 523,25 | 0,01% |
| 16.9.5.14 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 4,00 | 24,08 | 185,22 | 837,20 | 1.046,50 | 0,01% |
| 16.9.5.15 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 19,00 | 1,74 | 13,37 | 287,09 | 358,86 | 0,00% |
| 16.9.5.16 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 38,22 | 294,00 | 332,22 | 415,28 | 0,01% |
| 16.9.5.17 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 2,00 | 38,70 | 297,71 | 672,82 | 841,03 | 0,01% |
| 16.9.5.18 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=40A, 230V CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA | un | 1,00 | 28,12 | 216,30 | 244,42 | 305,53 | 0,00% |
| 16.9.5.19 | PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 2,00 | 273,00 | 2.100,00 | 4.746,00 | 5.932,50 | 0,08% |
| 16.9.5.20 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 3 POLOS, IN=50 A | un | 1,00 | 10,50 | 70,00 | 80,50 | 100,63 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.6 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFEE |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.6.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 8,00 | 8,14 | 27,13 | 282,16 | 352,70 | 0,00% |
| 16.9.6.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 38,00 | 1,91 | 6,35 | 313,88 | 392,35 | 0,01% |
| 16.9.6.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 3,00 | 1,91 | 6,35 | 24,78 | 30,98 | 0,00% |
| 16.9.6.4 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM² | un | 3,00 | 12,16 | 40,53 | 158,07 | 197,59 | 0,00% |
| 16.9.6.5 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 16.9.6.6 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), 3 POLOS, IN=40 A | un | 3,00 | 23,50 | 78,32 | 305,46 | 381,83 | 0,00% |
| 16.9.6.7 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 5,00 | 17,02 | 56,72 | 368,70 | 460,88 | 0,01% |
| 16.9.7 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFAC |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.7.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=100A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=20KA. | un | 3,00 | 86,63 | 288,77 | 1.126,20 | 1.407,75 | 0,02% |
| 16.9.7.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 8,00 | 8,14 | 27,13 | 282,16 | 352,70 | 0,00% |
| 16.9.7.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 11,00 | 8,14 | 27,13 | 387,97 | 484,96 | 0,01% |
| 16.9.7.4 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA | un | 8,00 | 32,53 | 108,44 | 1.127,76 | 1.409,70 | 0,02% |
| 16.9.7.5 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 5,00 | 32,53 | 108,44 | 704,85 | 881,06 | 0,01% |
| 16.9.7.6 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 3,00 | 34,08 | 113,61 | 443,07 | 553,84 | 0,01% |
| 16.9.7.7 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA | un | 3,00 | 34,08 | 113,61 | 443,07 | 553,84 | 0,01% |
| 16.9.7.8 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 3,00 | 49,32 | 164,39 | 641,13 | 801,41 | 0,01% |
| 16.9.7.9 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=80A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=20KA. | un | 1,00 | 60,93 | 406,21 | 467,14 | 583,93 | 0,01% |
| 16.9.7.10 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 1,00 | 27,57 | 183,81 | 211,38 | 264,23 | 0,00% |
| 16.9.7.11 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 1,00 | 6,90 | 45,99 | 52,89 | 66,11 | 0,00% |
| 16.9.7.12 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 41,79 | 278,63 | 320,42 | 400,53 | 0,01% |
| 16.9.7.13 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 10,00 | 6,90 | 45,99 | 528,90 | 661,13 | 0,01% |
| 16.9.7.14 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 14,00 | 17,02 | 56,72 | 1.032,36 | 1.290,45 | 0,02% |
| 16.9.7.15 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 4,00 | 260,50 | 868,33 | 4.515,32 | 5.644,15 | 0,07% |
| 16.9.7.16 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=125A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 35MM² E ATÉ 6 SAÍDAS PARA CABO DE 16 MM². | un | 11,00 | 24,20 | 80,65 | 1.153,35 | 1.441,69 | 0,02% |
| 16.9.7.17 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 3,00 | 8,03 | 53,56 | 184,77 | 230,96 | 0,00% |
| 16.9.7.18 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 3,00 | 6,84 | 45,62 | 157,38 | 196,73 | 0,00% |
| 16.9.7.19 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 3,00 | 6,84 | 45,62 | 157,38 | 196,73 | 0,00% |
| 16.9.7.20 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 1,00 | 179,22 | 1.194,83 | 1.374,05 | 1.717,56 | 0,02% |
| 16.9.7.21 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 1,00 | 26,05 | 173,67 | 199,72 | 249,65 | 0,00% |
| 16.9.7.22 | BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO - 2,5MM² | un | 13,00 | 0,89 | 5,95 | 88,92 | 111,15 | 0,00% |
| 16.9.7.23 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 120 KA, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 3,00 | 3,65 | 24,31 | 83,88 | 104,85 | 0,00% |
| 16.9.7.24 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 2,00 | 22,09 | 147,27 | 338,72 | 423,40 | 0,01% |
| 16.9.7.25 | DISJUNTOR FIXO, NORMA IEC 60947-2, LU=160A (CAPACIDADE DO DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA), EQUIPADO COM RELÉ TERMOMAGNÉTICO COM IN=125A A 70ºC, 380V, 60HZ, ICU=16KA, ICS=16KA, RELÉ TERMOMAGNÉTICO, DE CALIBRE 125A, COM PROTEÇÃO BÁSICA (FAIXAS L(LONGO RETARDO) ADUSTÁVEL E I (INSTANTÂNEA) FIXO, INDICADOS EM DIAGRAMA) | un | 2,00 | 99,01 | 761,60 | 1.721,22 | 2.151,53 | 0,03% |
| 16.9.7.26 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=250A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 120MM2 E SAÍDAS PARA CABO ATÉ 35MM2 | un | 3,00 | 45,73 | 351,75 | 1.192,44 | 1.490,55 | 0,02% |
| 16.9.7.27 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 12,08 | 92,96 | 105,04 | 131,30 | 0,00% |
| 16.9.7.28 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 774,13 | 11.059,00 | 11.833,13 | 14.791,41 | 0,19% |
| 16.9.7.29 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=250A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 120MM² E SAÍDAS PARA CABO DE ATÉ 35 MM². | un | 3,00 | 43,32 | 333,22 | 1.129,62 | 1.412,03 | 0,02% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.8 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTST |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.8.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 3,00 | 8,14 | 27,13 | 105,81 | 132,26 | 0,00% |
| 16.9.8.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 3,00 | 1,91 | 6,35 | 24,78 | 30,98 | 0,00% |
| 16.9.8.3 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 3,00 | 7,68 | 25,60 | 99,84 | 124,80 | 0,00% |
| 16.9.8.4 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 5,00 | 17,02 | 56,72 | 368,70 | 460,88 | 0,01% |
| 16.9.8.5 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 3,00 | 26,59 | 88,65 | 345,72 | 432,15 | 0,01% |
| 16.9.8.6 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - 1NA + 1NF | un | 8,00 | 17,18 | 57,28 | 595,68 | 744,60 | 0,01% |
| 16.9.8.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 16.9.8.8 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². | un | 3,00 | 12,16 | 40,53 | 158,07 | 197,59 | 0,00% |
| 16.9.8.9 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 41,00 | 0,89 | 2,98 | 158,67 | 198,34 | 0,00% |
| 16.9.8.10 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3 | un | 5,00 | 11,10 | 37,01 | 240,55 | 300,69 | 0,00% |
| 16.9.8.11 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.8.12 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.8.13 | TERMOSTATO DE PAREDE ELETRÔNICO, CONTATOS REVERSÍVEIS IN=5A-250 VAC, ALIMENTAÇÃO 230V, CAMPO DE REGULAGEM (+5 A +30)°C COM BLOQUEIO MECÂNICO. | un | 3,00 | 73,97 | 246,57 | 961,62 | 1.202,03 | 0,02% |
| 16.9.9 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTAB |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.9.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 3,00 | 8,14 | 27,13 | 105,81 | 132,26 | 0,00% |
| 16.9.9.2 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 3,00 | 8,14 | 27,13 | 105,81 | 132,26 | 0,00% |
| 16.9.9.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 3,00 | 8,14 | 27,13 | 105,81 | 132,26 | 0,00% |
| 16.9.9.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 8,00 | 8,14 | 27,13 | 282,16 | 352,70 | 0,00% |
| 16.9.9.5 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 11,00 | 17,02 | 56,72 | 811,14 | 1.013,93 | 0,01% |
| 16.9.9.6 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 40A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 3,00 | 26,59 | 88,65 | 345,72 | 432,15 | 0,01% |
| 16.9.9.7 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - 1NA + 1NF | un | 8,00 | 17,18 | 57,28 | 595,68 | 744,60 | 0,01% |
| 16.9.9.8 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM. | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 16.9.9.9 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². | un | 8,00 | 12,16 | 40,53 | 421,52 | 526,90 | 0,01% |
| 16.9.9.10 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 41,00 | 0,89 | 2,98 | 158,67 | 198,34 | 0,00% |
| 16.9.9.11 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3 | un | 5,00 | 11,10 | 37,01 | 240,55 | 300,69 | 0,00% |
| 16.9.9.12 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.9.13 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.9.14 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 POLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 3,00 | 7,68 | 25,60 | 99,84 | 124,80 | 0,00% |
| 16.9.9.15 | TERMOSTATO DE PAREDE, CONTATOS REVERSÍVEIS, IN = 10A-250 VAC, CAMPO DE REGULAGEM (+7 A +30)°C COM BLOQUEIO MECÂNICO. | un | 3,00 | 73,97 | 246,57 | 961,62 | 1.202,03 | 0,02% |
| 16.9.10 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QINTSS |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.10.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10,0KA. | un | 3,00 | 8,14 | 27,13 | 105,81 | 132,26 | 0,00% |
| 16.9.10.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 3,00 | 8,14 | 27,13 | 105,81 | 132,26 | 0,00% |
| 16.9.10.3 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 3,00 | 7,68 | 25,60 | 99,84 | 124,80 | 0,00% |
| 16.9.10.4 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 5,00 | 17,02 | 56,72 | 368,70 | 460,88 | 0,01% |
| 16.9.10.5 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 16A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 3,00 | 26,59 | 88,65 | 345,72 | 432,15 | 0,01% |
| 16.9.10.6 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR - 1NA + 1NF | un | 8,00 | 17,18 | 57,28 | 595,68 | 744,60 | 0,01% |
| 16.9.10.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 3 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM. | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 16.9.10.8 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0MM². | un | 3,00 | 12,16 | 40,53 | 158,07 | 197,59 | 0,00% |
| 16.9.10.9 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 41,00 | 0,89 | 2,98 | 158,67 | 198,34 | 0,00% |
| 16.9.10.10 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC EM 60269-3 | un | 3,00 | 11,10 | 37,01 | 144,33 | 180,41 | 0,00% |
| 16.9.10.11 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.10.12 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 3,00 | 11,58 | 38,61 | 150,57 | 188,21 | 0,00% |
| 16.9.10.13 | TERMOSTATO DE PAREDE CONTATOS REVERSIVEL IN= 10A-250 VAC, CAMPO DE REGULAGEM (+7 A 30)°C COM BLOQUEIO MECANICO | un | 3,00 | 73,97 | 246,57 | 961,62 | 1.202,03 | 0,02% |
| 16.9.11 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSEC-1 |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.11.1 | CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=63A, 400V, ICU=10KA. | un | 4,00 | 22,20 | 74,01 | 384,84 | 481,05 | 0,01% |
| 16.9.11.2 | CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=25A, 400V, ICU=10KA. | un | 5,00 | 34,08 | 113,61 | 738,45 | 923,06 | 0,01% |
| 16.9.11.3 | CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 - 300X220X120MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC..) | un | 4,00 | 26,08 | 86,93 | 452,04 | 565,05 | 0,01% |
| 100.16.9.11.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN =100A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=20,0KA | un | 1,00 | 94,93 | 730,20 | 825,13 | 1.031,41 | 0,01% |
| 100.16.9.11.2 | CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=100A, 400V, ICU=10KA. | un | 1,00 | 13,01 | 100,10 | 113,11 | 141,39 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.12 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSEC-2 |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.12.1 | CHAVE SECCIONADORA MODULAR TRIPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=16A, 400V, ICU=10KA. | un | 3,00 | 25,56 | 85,21 | 332,31 | 415,39 | 0,01% |
| 16.9.12.2 | CHAVE SECCIONADORA MODULAR MONOPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=25A, 230V, ICU=10KA. | un | 3,00 | 6,45 | 21,51 | 83,88 | 104,85 | 0,00% |
| 16.9.12.3 | CHAVE SECCIONADORA MODULAR MONOPOLAR, COM TRAVAMENTO PARA CADEADO, MODO DE FIXAÇÃO POR ENGATE EM TRILHO DIN, NORMA IEC 60947-3, IN=16A, 230V, ICU=10KA. | un | 5,00 | 25,56 | 85,21 | 553,85 | 692,31 | 0,01% |
| 16.9.12.4 | CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 - 240X190X90MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC..) | un | 3,00 | 23,40 | 78,00 | 304,20 | 380,25 | 0,00% |
| 16.9.12.5 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN =16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 1,00 | 6,02 | 46,34 | 52,36 | 65,45 | 0,00% |
| 16.9.12.6 | CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO IP 65 – 300X220X120MM, COM ACESSÓRIOS (PLACA DE MONTAGEM, EMBUTES E ETC...) | un | 1,00 | 8,41 | 64,67 | 73,08 | 91,35 | 0,00% |
| 16.9.12.7 | ARMARIO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO ARMARIO DE CABOS E SINAIS( ACS) (80X80X14cm) | un | 1,00 | 15,60 | 120,00 | 135,60 | 169,50 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.13 | RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA E LUZ DO SUBSOLO – QFL-SS |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.13.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 27,57 | 183,81 | 211,38 | 264,23 | 0,00% |
| 16.9.13.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 5,00 | 6,97 | 46,48 | 267,25 | 334,06 | 0,00% |
| 16.9.13.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 2,00 | 6,97 | 46,48 | 106,90 | 133,63 | 0,00% |
| 16.9.13.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=10KA. | un | 5,00 | 6,97 | 46,48 | 267,25 | 334,06 | 0,00% |
| 16.9.13.5 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 3,00 | 6,97 | 46,48 | 160,35 | 200,44 | 0,00% |
| 16.9.13.6 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM². | un | 3,00 | 10,31 | 68,70 | 237,03 | 296,29 | 0,00% |
| 16.9.13.7 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 3,00 | 368,24 | 2.454,95 | 8.469,57 | 10.586,96 | 0,14% |
| 16.9.13.8 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 8,51 | 56,72 | 260,92 | 326,15 | 0,00% |
| 16.9.13.9 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA | un | 2,00 | 51,42 | 342,82 | 788,48 | 985,60 | 0,01% |
| 16.9.13.10 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 33,26 | 221,74 | 255,00 | 318,75 | 0,00% |
| 16.9.13.11 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) MONOPOLAR, IN=40A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 2,00 | 33,81 | 225,42 | 518,46 | 648,08 | 0,01% |
| 16.9.13.12 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 8,03 | 53,56 | 61,59 | 76,99 | 0,00% |
| 16.9.13.13 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 16,00 | 0,89 | 5,95 | 109,44 | 136,80 | 0,00% |
| 16.9.13.14 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 3,18 | 21,19 | 24,37 | 30,46 | 0,00% |
| 16.9.13.15 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 1,00 | 6,84 | 45,62 | 52,46 | 65,58 | 0,00% |
| 16.9.13.16 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 | 6,84 | 45,62 | 52,46 | 65,58 | 0,00% |
| 16.9.13.17 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 1,00 | 179,22 | 1.194,83 | 1.374,05 | 1.717,56 | 0,02% |
| 16.9.13.18 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 1,00 | 26,05 | 173,67 | 199,72 | 249,65 | 0,00% |
| 16.9.13.19 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=15KA. | un | 1,00 | 130,59 | 1.004,50 | 1.135,09 | 1.418,86 | 0,02% |
| 16.9.13.20 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 9,28 | 71,40 | 80,68 | 100,85 | 0,00% |
| 16.9.13.21 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 589,40 | 8.420,00 | 9.009,40 | 11.261,75 | 0,14% |
| 16.9.13.22 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 34,94 | 268,80 | 303,74 | 379,68 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.14 | RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA E LUZ DO TÉRREO – QFL-TE |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.14.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 27,57 | 183,81 | 211,38 | 264,23 | 0,00% |
| 16.9.14.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 16,00 | 1,62 | 10,77 | 198,24 | 247,80 | 0,00% |
| 16.9.14.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA. | un | 5,00 | 1,62 | 10,77 | 61,95 | 77,44 | 0,00% |
| 16.9.14.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA. | un | 3,00 | 1,62 | 10,77 | 37,17 | 46,46 | 0,00% |
| 16.9.14.5 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM² | un | 3,00 | 10,31 | 68,70 | 237,03 | 296,29 | 0,00% |
| 16.9.14.6 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 368,24 | 2.454,95 | 2.823,19 | 3.528,99 | 0,05% |
| 16.9.14.7 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 8,51 | 56,72 | 260,92 | 326,15 | 0,00% |
| 16.9.14.8 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF. | un | 1,00 | 26,05 | 173,67 | 199,72 | 249,65 | 0,00% |
| 16.9.14.9 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 2,00 | 43,76 | 291,76 | 671,04 | 838,80 | 0,01% |
| 16.9.14.10 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA | un | 2,00 | 67,73 | 451,53 | 1.038,52 | 1.298,15 | 0,02% |
| 16.9.14.11 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 8,03 | 53,56 | 61,59 | 76,99 | 0,00% |
| 16.9.14.12 | BORNES PARA O COMANDO DA ILUMINAÇÃO - 2,5 | un | 12,00 | 0,89 | 5,95 | 82,08 | 102,60 | 0,00% |
| 16.9.14.13 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 3,65 | 24,31 | 27,96 | 34,95 | 0,00% |
| 16.9.14.14 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NA - NA COR VERDE (LIGA) | un | 1,00 | 6,84 | 45,62 | 52,46 | 65,58 | 0,00% |
| 16.9.14.15 | BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO - 1NF - NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 | 6,84 | 45,62 | 52,46 | 65,58 | 0,00% |
| 16.9.14.16 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 1,00 | 179,22 | 1.194,83 | 1.374,05 | 1.717,56 | 0,02% |
| 16.9.14.17 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA. | un | 1,00 | 24,08 | 185,22 | 209,30 | 261,63 | 0,00% |
| 16.9.14.18 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6KA. | un | 2,00 | 24,08 | 185,22 | 418,60 | 523,25 | 0,01% |
| 16.9.14.19 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 130,59 | 1.004,50 | 1.135,09 | 1.418,86 | 0,02% |
| 16.9.14.20 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 2,00 | 112,20 | 863,10 | 1.950,60 | 2.438,25 | 0,03% |
| 16.9.14.21 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 774,13 | 11.059,00 | 11.833,13 | 14.791,41 | 0,19% |
| 16.9.14.22 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=63A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 2,00 | 43,08 | 331,40 | 748,96 | 936,20 | 0,01% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.15 | RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QACR |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.15.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 1,00 | 1,62 | 10,77 | 12,39 | 15,49 | 0,00% |
| 16.9.15.2 | CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 9A, 60HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATOS AUXILIARES NA+NF. | un | 4,00 | 17,61 | 117,40 | 540,04 | 675,05 | 0,01% |
| 16.9.15.3 | CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 16A, 60HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATOS AUXILIARES NA+NF. | un | 2,00 | 22,09 | 147,27 | 338,72 | 423,40 | 0,01% |
| 16.9.15.4 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES (I-0-II), CORRENTE NOMINAL 20A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22A, TENSÃO DE ENTRADA 220V, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN. | un | 1,00 | 9,38 | 62,52 | 71,90 | 89,88 | 0,00% |
| 16.9.15.5 | RELÉ DE 1 CONTATO NA, BOBINA DE 12VCC, COM INDICADOR LED E DIODO (VER DETALHE 1) | un | 1,00 | 10,26 | 68,37 | 78,63 | 98,29 | 0,00% |
| 16.9.15.6 | BORNES PARA O COMANDO DE INTERTRAVAMENTO - 2,5MM² | un | 27,00 | 0,89 | 5,95 | 184,68 | 230,85 | 0,00% |
| 16.9.15.7 | LÂMPADA VERDE, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V | un | 1,00 | 2,88 | 19,18 | 22,06 | 27,58 | 0,00% |
| 16.9.15.8 | LÂMPADA AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V | un | 1,00 | 2,88 | 19,18 | 22,06 | 27,58 | 0,00% |
| 16.9.15.9 | LÂMPADA VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V | un | 1,00 | 2,88 | 19,18 | 22,06 | 27,58 | 0,00% |
| 16.9.15.10 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=6,3A | un | 2,00 | 0,89 | 5,95 | 13,68 | 17,10 | 0,00% |
| 16.9.15.11 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=6A | un | 5,00 | 0,89 | 5,95 | 34,20 | 42,75 | 0,00% |
| 16.9.15.12 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 1,00 | 179,22 | 1.194,83 | 1.374,05 | 1.717,56 | 0,02% |
| 16.9.15.13 | FONTES RETIFICADORAS REDUNDANTES - ENTRADA 220VCA / SAÍDA 12 VCC | un | 2,00 | 7,29 | 48,63 | 111,84 | 139,80 | 0,00% |
| 16.9.15.14 | CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR 600X600X230MM | un | 1,00 | 37,51 | 250,08 | 287,59 | 359,49 | 0,00% |
| 16.9.15.15 | CONTATOR DE POTÊNCIA, CORRENTE NOMINAL AC-3 DE 9A, 60 HZ, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220V. EQUIPADOS COM CONTATO AUXILIARES 2NA+2NF | un | 2,00 | 28,94 | 222,60 | 503,08 | 628,85 | 0,01% |
| 16.9.15.16 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 6,00 | 2,25 | 17,29 | 117,24 | 146,55 | 0,00% |
| 16.9.16 | RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE FORÇA DE NO-BREAK (QSNB) |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.16.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=50A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 2,00 | 10,94 | 72,94 | 167,76 | 209,70 | 0,00% |
| 16.9.16.2 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 6,90 | 45,99 | 52,89 | 66,11 | 0,00% |
| 16.9.16.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 22,00 | 1,62 | 10,77 | 272,58 | 340,73 | 0,00% |
| 16.9.16.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 1,00 | 1,62 | 10,77 | 12,39 | 15,49 | 0,00% |
| 16.9.16.5 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=63A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 42,01 | 280,09 | 322,10 | 402,63 | 0,01% |
| 16.9.16.6 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 368,24 | 2.454,95 | 2.823,19 | 3.528,99 | 0,05% |
| 16.9.16.7 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 3 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 3 POLOS, IN=50 A | un | 1,00 | 8,03 | 53,56 | 61,59 | 76,99 | 0,00% |
| 16.9.16.8 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 2,00 | 8,51 | 56,72 | 130,46 | 163,08 | 0,00% |
| 16.9.16.9 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN = 32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10,0KA | un | 2,00 | 24,08 | 185,22 | 418,60 | 523,25 | 0,01% |
| 16.9.16.10 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN = 32A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 2,00 | 24,08 | 185,22 | 418,60 | 523,25 | 0,01% |
| 16.9.16.11 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 22,93 | 176,40 | 199,33 | 249,16 | 0,00% |
| 16.9.16.12 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=20A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=10KA. | un | 1,00 | 22,93 | 176,40 | 199,33 | 249,16 | 0,00% |
| 16.9.16.13 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=40A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 28,12 | 216,30 | 244,42 | 305,53 | 0,00% |
| 16.9.16.14 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 29,05 | 223,44 | 252,49 | 315,61 | 0,00% |
| 16.9.16.15 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 2,00 | 38,70 | 297,71 | 672,82 | 841,03 | 0,01% |
| 16.9.16.16 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A, TENSÃO NOMINAL DE 600V | un | 3,00 | 9,00 | 69,23 | 234,69 | 293,36 | 0,00% |
| 16.9.16.17 | PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 2,00 | 273,00 | 2.100,00 | 4.746,00 | 5.932,50 | 0,08% |
| 16.9.16.18 | CHAVE REVERSORA SOB CARGA, 4 POSIÇÕES (I-0-II), CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO AC-22, 4 POLOS, IN=40 A | un | 1,00 | 15,38 | 118,30 | 133,68 | 167,10 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.9.17 | RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O QCBT |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.9.17.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 220V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=3KA | un | 1,00 | 1,62 | 10,77 | 12,39 | 15,49 | 0,00% |
| 16.9.17.2 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN | un | 1,00 | 3,65 | 24,31 | 27,96 | 34,95 | 0,00% |
| 16.9.17.3 | PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL, COM 16 MEMÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO, BATERIA RECARREGAVÉL, PROGRAMAS DIÁRIOS OU SEMANAIS, DISPLAY LCD, ACIONAMENTO MANUAL DA SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 220VCA, 60HZ, PRECISÃO +/-1, CORRENTE MÁXIMA DE 10A | un | 1,00 | 179,22 | 1.194,83 | 1.374,05 | 1.717,56 | 0,02% |
| 16.9.17.4 | PAINEL ELÉTRICO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE 1 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 8 MÓDULOS 17,5MM. | un | 1,00 | 35,62 | 254,05 | 289,67 | 362,09 | 0,00% |
| 16.10 | EQUIPAMENTOS |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.10.1 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO BREAK MONOFÁSICO 8KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWMM8 (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 3,00 | 247,78 | 24,81 | 817,77 | 1.022,21 | 0,01% |
| 16.10.2 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO BREAK TRIFÁSICO 10KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWTM10 (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 3,00 | 278,75 | 24,81 | 910,68 | 1.138,35 | 0,01% |
| 16.10.3 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR MONOFÁSICO DE 7,5KVA – LINHA MI - MODELO 7500 (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 3,00 | 659,44 | 24,81 | 2.052,75 | 2.565,94 | 0,03% |
| 16.10.4 | NO BREAK 8KVA ENTRADA (220v) E SAÍDA (220v) monofasica AUTONOMIA 60 MIN. BATERIAS SELADAS ( VIDE PROJETO E MEMORIAIS ) | un | 2,00 | 5.589,18 | 18.630,61 | 48.439,58 | 60.549,48 | 0,77% |
| 16.10.5 | NO BREAK MONOFÁSICO 8KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWmm8 | un | 1,00 | 5.632,10 | 18.773,67 | 24.405,77 | 30.507,21 | 0,39% |
| 16.10.6 | NO BREAK TRIFÁSICO 10KVA COM AUTONOMIA DE 60MIN – DWTM10 | un | 1,00 | 6.451,31 | 21.504,35 | 27.955,66 | 34.944,58 | 0,45% |
| 16.10.7 | ESTABILIZADOR MONOFÁSICO DE 7,5KVA – LINHA MI - MODELO 7500 | un | 1,00 | 664,50 |  | 664,50 | 830,63 | 0,01% |
| 16.10.8 | NO BREAK 15KVA, ENTRADA (3F+N+T) E SAÍDA (3F+N) TRIFÁSICAS 380V, AUTONOMIA 30 MIN, TIPO DUPLA CONVERSÃO, BATERIAS SELADAS ( VIDE PROJETO E MEMORIAIS ) | un | 2,00 | 280,32 | 35.044,12 | 70.648,88 | 88.311,10 | 1,13% |
| 16.10.9 | NO BREAK 15KVA, ENTRADA (3F+N+T) E SAÍDA (3F+N) TRIFÁSICAS 380V, AUTONOMIA 60 MIN, TIPO DUPLA CONVERSÃO, BATERIAS SELADAS ( VIDE PROJETO E MEMORIAIS ) | un | 1,00 | 280,32 | 36.433,43 | 36.713,75 | 45.892,19 | 0,59% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16.11 | RELAÇÃO DE MATERIAL PARA A SUBESTAÇÃO EM POSTE - 150 KVA – E REDE DE ALTA TENSÃO |  | - | - | - |  |  |  |
| 16.11.1 | POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 10/600m / kgf | un | 3,00 | 535,89 | 1.786,28 | 6.966,51 | 8.708,14 | 0,11% |
| 16.11.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, 1 Ø100mm | un | 3,00 | 1,23 | 4,09 | 15,96 | 19,95 | 0,00% |
| 16.11.3 | SUPORTE “Z”, COMPLETO, PARA CHAVE FUSÍVEL/PÁRA-RAIOS, GALVANIZADO | un | 8,00 | 8,65 | 28,85 | 300,00 | 375,00 | 0,00% |
| 16.11.4 | BRAÇO TIPO “C”, EM AÇO GALVANIZADO | un | 5,00 | 78,24 | 260,80 | 1.695,20 | 2.119,00 | 0,03% |
| 16.11.5 | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO “C”, EM AÇO GALVANIZADO | un | 5,00 | 42,44 | 141,45 | 919,45 | 1.149,31 | 0,01% |
| 16.11.6 | SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | un | 5,00 | 0,72 | 2,41 | 15,65 | 19,56 | 0,00% |
| 16.11.7 | OLHAL PARA PARAFUSO, EM AÇO FORJADO, GALVANIZADO | un | 16,00 | 7,49 | 24,97 | 519,36 | 649,20 | 0,01% |
| 16.11.8 | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO “H” | un | 16,00 | 1,50 | 5,00 | 104,00 | 130,00 | 0,00% |
| 16.11.9 | CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA COM CAPA ISOLANTE | un | 16,00 | 1,48 | 4,53 | 96,16 | 120,20 | 0,00% |
| 16.11.10 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15kV, COM PROTEÇÃO | un | 16,00 | 20,36 | 67,88 | 1.411,84 | 1.764,80 | 0,02% |
| 16.11.11 | MANILHA – SAPATILHA, EM AÇO GALVANIZADO, 5000kgf | un | 16,00 | 6,14 | 20,45 | 425,44 | 531,80 | 0,01% |
| 16.11.12 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO, 15kV | un | 16,00 | 147,55 | 491,82 | 10.229,92 | 12.787,40 | 0,16% |
| 16.11.13 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x2, 45mm | un | 11,00 | 1,07 | 3,57 | 51,04 | 63,80 | 0,00% |
| 16.11.14 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x 70mm | un | 22,00 | 1,30 | 4,33 | 123,86 | 154,83 | 0,00% |
| 16.11.15 | ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, PESADO, 1 Ø 100mm | un | 3,00 | 69,69 | 232,29 | 905,94 | 1.132,43 | 0,01% |
| 16.11.16 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8”x2400mm | un | 11,00 | 8,16 | 27,20 | 388,96 | 486,20 | 0,01% |
| 16.11.17 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 13,8/0,38-0,22kV, 150 kVA – DYN1 COM TAPS A CADA 600V | un | 3,00 | 5.537,48 | 18.458,27 | 71.987,25 | 89.984,06 | 1,15% |
| 16.11.18 | CABEÇOTE ENTRADA DE LINHA, EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO 1 Ø 100mm | un | 3,00 | 18,49 | 61,65 | 240,42 | 300,53 | 0,00% |
| 16.11.19 | PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS, ZnO, 12kV, 10kA, MCVO, 10,2kV | un | 16,00 | 44,21 | 147,37 | 3.065,28 | 3.831,60 | 0,05% |
| 16.11.20 | PROTETOR DE PÁRA-RAIOS | un | 16,00 | 3,68 | 12,27 | 255,20 | 319,00 | 0,00% |
| 16.11.21 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO #50mm² | un | 16,00 | 1,79 | 5,95 | 123,84 | 154,80 | 0,00% |
| 16.11.22 | CHAVE FUSÍVEL, 15kV, 100A, NBI 95kV, COM ELO 8K (DERIVAÇÃO) | un | 8,00 | 79,79 | 265,96 | 2.766,00 | 3.457,50 | 0,04% |
| 16.11.23 | LUVA PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO, PESADO, 1Ø100mm | un | 3,00 | 2,21 | 7,36 | 28,71 | 35,89 | 0,00% |
| 16.11.24 | SUPORTE GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR, EM POSTE CIRCULAR | un | 3,00 | 50,96 | 169,86 | 662,46 | 828,08 | 0,01% |
| 16.11.25 | CABO DE ALUMÍNIO - 2 AWG | m | 955,00 | 1,30 | 4,33 | 5.376,65 | 6.720,81 | 0,09% |
| 16.11.26 | PROTETOR DE BUCHA | un | 8,00 | 6,14 | 20,48 | 212,96 | 266,20 | 0,00% |
| 16.11.27 | CABO PROTEGIDO, XLPE, #50mm2 , 15 kV | m | 382,00 | 3,04 | 10,13 | 5.030,94 | 6.288,68 | 0,08% |
| 16.11.28 | CABO ALIMENTADOR, 0,6/1kV, PVC 70°C, COM ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #185mm² | un | 82,00 | 26,26 | 87,53 | 9.330,78 | 11.663,48 | 0,15% |
| 16.11.29 | CAIXA P/ DISJUNTOR GERAL, 750x820x266mm, ct NTC-03 | un | 3,00 | 93,57 | 311,90 | 1.216,41 | 1.520,51 | 0,02% |
| 16.11.30 | CAIXA P/TC, 750x820x266mm, ct NTD-05 | un | 3,00 | 95,32 | 317,72 | 1.239,12 | 1.548,90 | 0,02% |
| 16.11.31 | CAIXA P/MEDIDOR ELETRONICO 420x580x205mm, PADRÃO CELG | un | 3,00 | 21,05 | 70,17 | 273,66 | 342,08 | 0,00% |
| 16.11.32 | BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP) EM COBRE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150x50x6mm | un | 3,00 | 12,48 | 322,52 | 1.005,00 | 1.256,25 | 0,02% |
| 16.11.33 | CABO DE AÇO MENSAGEIRO Ø9,5mm, AR | m | 123,00 | 2,93 | 9,77 | 1.562,10 | 1.952,63 | 0,02% |
| 16.11.34 | CURVA PARA ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, 1Ø100mm | un | 3,00 | 14,25 | 47,52 | 185,31 | 231,64 | 0,00% |
| 16.11.35 | ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, 1Ø100mm | un | 8,00 | 34,09 | 113,65 | 1.181,92 | 1.477,40 | 0,02% |
| 16.11.36 | CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR COM PARAFUSOS | un | 16,00 | 8,84 | 29,47 | 612,96 | 766,20 | 0,01% |
| 16.11.37 | CRUZETA DE MADEIRA - 2400X90X112,5mm | un | 13,00 | 52,52 | 175,06 | 2.958,54 | 3.698,18 | 0,05% |
| 16.11.38 | ISOLADOR TIPO PINO POLIMÉRICO - CLASSE DE TENSÃO 15kV | un | 41,00 | 11,52 | 38,41 | 2.047,13 | 2.558,91 | 0,03% |
| 16.11.39 | POSTE CONCRETO ARMADO, CIRCULAR, 11/300 m/kgf | un | 3,00 | 357,26 | 1.190,86 | 4.644,36 | 5.805,45 | 0,07% |
| 16.11.40 | POSTE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 11/300 m/kgf | un | 3,00 | 313,25 | 1.044,15 | 4.072,20 | 5.090,25 | 0,07% |
| 16.11.41 | POSTE CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 10/300 m/kgf | un | 3,00 | 277,23 | 924,08 | 3.603,93 | 4.504,91 | 0,06% |
| 16.11.42 | NIPLE PVC 1" | un | 3,00 | 0,65 | 2,18 | 8,49 | 10,61 | 0,00% |
| 16.11.43 | BUCHA ALUMINIO 1" | un | 5,00 | 0,54 | 1,79 | 11,65 | 14,56 | 0,00% |
| 16.11.44 | ARRUELA ALUMINIO 1" | un | 5,00 | 0,23 | 0,76 | 4,95 | 6,19 | 0,00% |
| 16.11.45 | NIPLE PVC 4" | un | 3,00 | 1,23 | 4,09 | 15,96 | 19,95 | 0,00% |
| 16.11.46 | ARRUELA ALUMINIO 4" | un | 5,00 | 1,55 | 5,18 | 33,65 | 42,06 | 0,00% |
| 16.11.47 | ARRUELA ALUMINIO 4" | un | 5,00 | 2,57 | 8,57 | 55,70 | 69,63 | 0,00% |
| 16.11.48 | MÃO FRANCESA | un | 27,00 | 3,78 | 12,61 | 442,53 | 553,16 | 0,01% |
| 16.11.49 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x125mm | un | 27,00 | 1,72 | 5,74 | 201,42 | 251,78 | 0,00% |
| 16.11.50 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x200mm | un | 5,00 | 2,42 | 8,06 | 52,40 | 65,50 | 0,00% |
| 16.11.51 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16x250mm | un | 3,00 | 3,18 | 10,61 | 41,37 | 51,71 | 0,00% |
| 16.11.52 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 500mm | un | 13,00 | 6,28 | 20,94 | 353,86 | 442,33 | 0,01% |
| 16.11.53 | ARRUELA QUADRADA | un | 106,00 | 0,26 | 0,85 | 117,66 | 147,08 | 0,00% |
| 16.11.54 | LAÇO PREFORMADO DE TOPO | un | 41,00 | 0,84 | 2,80 | 149,24 | 186,55 | 0,00% |
| 16.11.55 | CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR 180mm | un | 3,00 | 7,51 | 25,05 | 97,68 | 122,10 | 0,00% |
| 16.11.56 | CINTA PARA POSTE SEÇÃO CIRCULAR 200mm | un | 3,00 | 8,04 | 26,79 | 104,49 | 130,61 | 0,00% |
| 16.11.57 | SELA | un | 5,00 | 4,39 | 14,65 | 95,20 | 119,00 | 0,00% |
| 16.11.58 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x 150mm | un | 5,00 | 1,74 | 5,81 | 37,75 | 47,19 | 0,00% |
| 16.11.59 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COMPLETA, UM ESTRIBO, TIPO LEVE (CONFORME PADRONIZAÇÃO CELG - NTC-16) | un | 3,00 | 3,10 | 10,32 | 40,26 | 50,33 | 0,00% |
| 16.11.60 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA, 76 x 80 mm | un | 3,00 | 0,86 | 2,86 | 11,16 | 13,95 | 0,00% |
| 16.12 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | - | - | - | - |  |  |
| 16.12.1 | RETIRAR POSTE DUPLO T 10/150 M/KGF | un | 3,00 | 116,23 | - | 348,69 | 435,86 | 0,01% |
| 16.12.2 | RETIRAR POSTE DUPLO T 9/300 M/KGF | un | 5,00 | 116,23 | - | 581,15 | 726,44 | 0,01% |
| 16.13 | ATERRAMENTO |  | - | - | - | - |  |  |
| 16.13.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 226,00 | 7,51 | 19,35 | 6.070,36 | 7.587,95 | 0,10% |
| 16.13.2 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 71,00 | 4,51 | 2,96 | 530,37 | 662,96 | 0,01% |
| 16.13.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 8,00 | 4,51 | 6,76 | 90,16 | 112,70 | 0,00% |
| 16.13.4 | CORDOALHA COBRE NU. 6MM² | m | 1.319,00 | 1,19 | 2,87 | 5.355,14 | 6.693,93 | 0,09% |
| 16.13.5 | CORDOALHA COBRE NU. 10MM² | m | 77,00 | 2,87 | 8,49 | 874,72 | 1.093,40 | 0,01% |
| 16.13.6 | CORDOALHA COBRE NU. 35MM² | m | 548,00 | 3,13 | 13,26 | 8.981,72 | 11.227,15 | 0,14% |
| 16.13.7 | CORDOALHA COBRE NU. 50MM² | m | 41,00 | 4,60 | 17,27 | 896,67 | 1.120,84 | 0,01% |
| 16.13.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 50,00 | 10,41 | 6,15 | 828,00 | 1.035,00 | 0,01% |
| 16.13.9 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM | un | 25,00 | 10,41 | 22,51 | 823,00 | 1.028,75 | 0,01% |
| 16.13.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA T-16 | un | 19,00 | 31,74 | 86,79 | 2.252,07 | 2.815,09 | 0,04% |
| 16.13.11 | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 6mm² | un | 25,00 | 1,21 | 1,16 | 59,25 | 74,06 | 0,00% |
| 16.13.12 | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 10mm² | un | 4,00 | 1,52 | 1,45 | 11,88 | 14,85 | 0,00% |
| 16.13.13 | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 35MM² | un | 42,00 | 0,71 | 2,37 | 129,36 | 161,70 | 0,00% |
| 16.13.14 | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 95MM² | un | 3,00 | 1,22 | 4,92 | 18,42 | 23,03 | 0,00% |
| 16.13.15 | BARRA DE EQUALIZAÇÃO SECUNDARIA – TMGB-1,TMGB-02 | un | 6,00 | 12,48 | 272,90 | 1.712,28 | 2.140,35 | 0,03% |
| 16.13.16 | BARRA DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL – BEP | un | 4,00 | 12,48 | 322,52 | 1.340,00 | 1.675,00 | 0,02% |
| 16.13.17 | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN COM MASTRO 3M X Ø2” | un | 5,00 | 349,33 | 2.264,28 | 13.068,05 | 16.335,06 | 0,21% |
| 16.13.18 | TERMINAL AÉREO H=250MM PARA SPDA | un | 30,00 | 7,43 | 6,57 | 420,00 | 525,00 | 0,01% |
| 16.13.19 | FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO P/ CABOS 16 A 50MM² | un | 67,00 | 1,57 | 2,63 | 281,40 | 351,75 | 0,00% |
| 16.13.20 | HASTES DE ATERRAMENTO COBREADAS – ALTA CAMADA Ø5/8”X2,40M | un | 38,00 | 5,94 | 19,77 | 976,98 | 1.221,23 | 0,02% |
| 16.13.21 | ALICATES PARA SOLDA EXOTÉRMICA Z-200 | un | 3,00 | 3,26 | 83,18 | 259,32 | 324,15 | 0,00% |
| 16.13.22 | MOLDE CDH 35.35-2 | un | 5,00 | 2,08 | 191,15 | 966,15 | 1.207,69 | 0,02% |
| 16.13.23 | CARTUCHO 32 | un | 27,00 | 8,31 | 6,75 | 406,62 | 508,28 | 0,01% |
| 16.13.24 | CONECTOR CABO-HASTE EM LATÃO ESTANHADO PRA UM CABO DE 16/70 MM | un | 8,00 | 7,59 | 13,60 | 169,52 | 211,90 | 0,00% |
| 16.13.25 | CONECTOR CABO-HASTE EM LATÃO ESTANHADO PRA DOIS CABOS 16/70 MM | un | 3,00 | 7,59 | 14,89 | 67,44 | 84,30 | 0,00% |
| 16.13.26 | CONECTOR TIPO GP 1426 PARA CORDOALHA DE #6,0mm² | un | 93,00 | 1,15 | 0,77 | 178,56 | 223,20 | 0,00% |
| 16.13.27 | CAIXA DE EQUIPONTENCIALIZAÇÃO BARRAMENTO DE COBRE DE 300 x 100mm 6mm DE ESPESSURA COM 9 TERMINAIS – BES-01 | un | 1,00 | 31,48 | 351,61 | 383,09 | 478,86 | 0,01% |
| 16.13.28 | PRESSILHA EM LATÃO P/ CABOS 16 A 35mm² | un | 77,00 | 1,50 | 6,22 | 594,44 | 743,05 | 0,01% |
| 16.13.29 | CAIXA PADRÃO CEB P/ ABRIGO DOS TC'S – MODELO TR | un | 1,00 | 97,50 | 325,00 | 422,50 | 528,13 | 0,01% |
| 16.13.30 | CAIXA PADRÃO CEB P/ MEDIÇÃO PILIFÁSICA – MODELO P4 | un | 2,00 | 20,60 | 68,65 | 178,50 | 223,13 | 0,00% |
| 16.13.31 | CAIXA PADRÃO CEB P/ ABRIGAR DISJUNTOR (600X500X300mm) – MODELO B | un | 1,00 | 38,49 | 128,30 | 166,79 | 208,49 | 0,00% |
| 16.13.32 | CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS | un | 3,00 | 1,58 | 2,65 | 12,69 | 15,86 | 0,00% |
| 16.13.33 | GRANPO DE LINHA VIVA | un | 3,00 | 1,74 | 13,42 | 45,48 | 56,85 | 0,00% |
| 16.13.34 | CORDOALHA DE ATERRMANTO 35,0mm² | m | 9,00 | 3,15 | 13,36 | 148,59 | 185,74 | 0,00% |
| 16.13.35 | MURETA DE ALVENARIA DE 1800x2000x300mm, COM PINGADEIRA | un | 1,00 | 235,80 | 157,10 | 392,90 | 491,13 | 0,01% |
| 16.13.36 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA PADRÃO CEB (CB1) COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | un | 1,00 | 229,80 | 216,65 | 446,45 | 558,06 | 0,01% |
| 16.13.37 | DISJUNTOR TRIPOLAR 250 A. REF.: T3N 250 TMD250-2500 DA ABB OU SIMILAR | un | 1,00 | 90,70 | 3.023,30 | 3.114,00 | 3.892,50 | 0,05% |
| 16.13.38 | BASE PARA FUSÍVEL NH 250A | un | 3,00 | 0,24 | 7,85 | 24,27 | 30,34 | 0,00% |
| 16.13.39 | FUSÍVEL NH DE 250A | un | 3,00 | 2,06 | 68,52 | 211,74 | 264,68 | 0,00% |
| 16.13.40 | CRUZETA DE MADEIRA DE LEI, 2400 X 90 X 112,5 MM | un | 1,00 | 11,01 | 84,67 | 95,68 | 119,60 | 0,00% |
| 16.13.41 | ISOLADOR DE PINO CLASSE 15KV COM PINO, P/ INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA | un | 4,00 | 2,04 | 15,72 | 71,04 | 88,80 | 0,00% |
| 16.13.42 | MÃO FRANCESA PLANA C/ ACESSÓRIOS P/ INSTALAÇÃO EM POSTE DUPLO "T" | un | 4,00 | 1,42 | 10,91 | 49,32 | 61,65 | 0,00% |
| 16.13.43 | CRUZETA DE AÇO GALVANIZADO, 2400 X 88 X 63 X 6,3 MM | un | 1,00 | 25,94 | 199,50 | 225,44 | 281,80 | 0,00% |
| 16.13.44 | PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO, ZNO, 12KV, 10KA, MCOV 10,2KV, C/ CAPA PROTETORA, TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO DE 50MM² E SUPORTE P/ INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA | un | 3,00 | 17,58 | 135,23 | 458,43 | 573,04 | 0,01% |
| 16.13.45 | CHAVE FUSÍVEL, BASE "C", 15KV, NBI 95KV, C/ SUPORTE P/ INSTALAÇÃO EM CRUZETA DE MADEIRA E ELO FUSÍVEL DE 8K | un | 3,00 | 20,48 | 157,50 | 533,94 | 667,43 | 0,01% |
| 16.13.46 | MUFLA TERMINAL DE AT, P/ DERIVAÇÃO SUBTERRÂNEA, PORCELANA, USO EXTERNO, C/ PROTETOR DE BUCHA | un | 4,00 | 35,04 | 282,19 | 1.268,92 | 1.586,15 | 0,02% |
| 16.13.47 | GRAMPO DE LINHA VIVA, C/ CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA, CAPA ISOLANTE E PROTETOR DE ESTRIBO | un | 3,00 | 2,02 | 15,50 | 52,56 | 65,70 | 0,00% |
| 16.13.48 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 5,00 | 10,34 | 48,24 | 292,90 | 366,13 | 0,00% |
| 16.13.49 | CORDOALHA COBRE NU. 25mm² | m | 27,00 | 11,74 | 12,39 | 651,51 | 814,39 | 0,01% |
| 16.13.50 | HASTE DE ATERRAMENTO, CANTONEIRA, 2400X25X25X5mm C/ CONECTOR DE ATERRAMENTO | un | 3,00 | 34,65 | 36,48 | 213,39 | 266,74 | 0,00% |
| 16.13.51 | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.52 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 4" C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 3,00 | 10,34 | 48,24 | 175,74 | 219,68 | 0,00% |
| 16.13.53 | SUPORTE METÁLICO P/ FIXAÇÃO DE TERMINAIS A.T. E PÁRA-RAIOS, CONFORME NTD-05 CELG | un | 1,00 | 9,75 | 75,00 | 84,75 | 105,94 | 0,00% |
| 16.13.54 | SUPORTE PARA ISOLADORES DE PEDESTAL, CONFORME NTD-05 CELG | un | 1,00 | 0,53 | 4,07 | 4,60 | 5,75 | 0,00% |
| 16.13.55 | BARRAMENTO DE COBRE - TIPO VERGALHÃO Ø 6,5 MM | m | 11,00 | 6,50 | 50,00 | 621,50 | 776,88 | 0,01% |
| 16.13.56 | PLACA DE ADVERTÊNCIA - "PERIGO ALTA TENSÃO", CONFORME NTD-05 CELG | un | 2,00 | 6,24 | 48,00 | 108,48 | 135,60 | 0,00% |
| 16.13.57 | TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE - DIMENSÕES 700X800MM | un | 1,00 | 11,05 | 85,00 | 96,05 | 120,06 | 0,00% |
| 16.13.58 | ISOLADOR DE PEDESTAL COM ISOLAÇÃO DE 15 kV - USO INTERNO | un | 3,00 | 29,95 | 6,35 | 108,90 | 136,13 | 0,00% |
| 16.13.59 | CORDOALHA COBRE NU. 16MM² | m | 13,00 | 2,28 | 6,03 | 108,03 | 135,04 | 0,00% |
| 16.13.60 | CORDOALHA COBRE NU. 35MM² | m | 9,00 | 3,16 | 13,22 | 147,42 | 184,28 | 0,00% |
| 16.13.61 | TERMINAL MUFLA UNIPOLAR 15 KV - (NEUTRO ATERRADO) - PORCELANA - USO INTERNO | un | 4,00 | 35,04 | 282,19 | 1.268,92 | 1.586,15 | 0,02% |
| 16.13.62 | PÁRA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO - ÓXIDO DE ZINCO, POLIMÉRICO - 12kV - 15kV/10kA | un | 3,00 | 29,62 | 119,69 | 447,93 | 559,91 | 0,01% |
| 16.13.63 | CHAVE SEC. TRIPOLAR 400A, ABERTURA C/ CARGA; C/ ALAV. E PUNHO DE COMANDO PARA ACIONAMETO; C/ PORTA FUSIVEL DE 100 HH; CLASSE 15 KV; CORRENTE DE CURTA DURAÇÃO: VALOR EFICAZ 12,5 kA E VALOR DE CRISTA 32 kA; TENSÃO SUPORTÁVEL À FREQUÊNCIA IND. : TERMINAL P/ TERRA 34 kV E ENTRE TERMINAIS 38 kV; TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO: TERMINAL P/ TERRA 95 kV E ENTRE TERMINAIS 110 kV; MARCA SCHAK | un | 1,00 | 87,36 | 669,23 | 756,59 | 945,74 | 0,01% |
| 16.13.64 | TRANSFORMADOR A SECO , POTÊNCIA 150 kVA - 13,8/0,38-0,22KV, 150 kVA - Dyn1 COM TAPS A CADA 600 V, LIGAÇÃO TRIANGULO-ESTRELA, EQUIPADO COM VENTILAÇÃO FORÇADA, NBI 110 KV. MARCA WALTEC AREVA OU SIEMENS GEAFOL | un | 1,00 | 286,36 | 27.380,00 | 27.666,36 | 34.582,95 | 0,44% |
| 16.13.65 | FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH PARA TRANSFORMADOR DE 150kVA E TENSÃO DE 13,8kV | un | 3,00 | 24,05 | 185,00 | 627,15 | 783,94 | 0,01% |
| 16.13.66 | TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 150MM² | un | 4,00 | 8,76 | 13,75 | 90,04 | 112,55 | 0,00% |
| 16.13.67 | MOLDE HCL 3/4. 50-5 | un | 1,00 | 22,64 | 174,17 | 196,81 | 246,01 | 0,00% |
| 16.13.68 | CARTUCHO 32 | un | 9,00 | 0,55 | 4,20 | 42,75 | 53,44 | 0,00% |
| 16.13.69 | ATERRAMENTO |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.70 | CORDOALHA COBRE NU. 16MM² | m | 22,00 | 2,28 | 6,03 | 182,82 | 228,53 | 0,00% |
| 16.13.71 | PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS COM DIAMETRO 6MM² EM ELETROCALHAS | un | 375,00 | 5,76 | 2,78 | 3.202,50 | 4.003,13 | 0,05% |
| 16.13.72 | TERMINAL TIPO CRUZ / PRENSA EM LATÃO ESTANHADO 16-50MM² | un | 5,00 | 11,03 | 2,48 | 67,55 | 84,44 | 0,00% |
| 16.13.73 | TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 50MM² | un | 1,00 | 0,35 | 1,02 | 1,37 | 1,71 | 0,00% |
| 16.13.74 | TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO PARA CABO 50MM² | un | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16.13.75 | CONECTOR SPLIT BOLT FUNDIDO EM BRONZE P/ CABOS DE COBRE 6-35MM² | un | 35,00 | 5,76 | 15,60 | 747,60 | 934,50 | 0,01% |
| 16.13.76 | MOLDE HCL 3/4. 50-5 | un | 1,00 | 22,64 | 174,17 | 196,81 | 246,01 | 0,00% |
| 16.13.77 | MOLDE HTH 3/4.50-4A | un | 1,00 | 18,20 | 150,00 | 168,20 | 210,25 | 0,00% |
| 16.13.78 | ALICATE Z-201 | un | 1,00 | 10,11 | 77,78 | 87,89 | 109,86 | 0,00% |
| 16.13.79 | CARTUCHO 90 | un | 3,00 | 0,98 | 7,52 | 25,50 | 31,88 | 0,00% |
| 16.13.80 | CARTUCHO 150 | un | 4,00 | 1,37 | 10,50 | 47,48 | 59,35 | 0,00% |
| 16.13.81 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 14 TERMINAIS P/ USO INTERNO E EXTERNO | un | 2,00 | 21,87 | 168,20 | 380,14 | 475,18 | 0,01% |
| 16.13.82 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 14 TERMINAIS P/ USO INTERNO | un | 4,00 | 20,10 | 153,90 | 696,00 | 870,00 | 0,01% |
| 16.13.83 | CAIXA DE EQUIPONTENCIALIZAÇÃO BARRAMENTO DE COBRE DE 300 x 100mm 6mm DE ESPESSURA COM 9 TERMINAIS – BEP-01 | un | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16.13.84 | PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS COM DIAMETRO 35-50MM² EM ELETROCALHAS | un | 109,00 | 0,35 | 0,45 | 87,20 | 109,00 | 0,00% |
| 16.13.85 | TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSÃO P/CABO 35MM² | un | 4,00 | 0,15 | 1,15 | 5,20 | 6,50 | 0,00% |
| 16.13.86 | CONECTOR MINI-GAR ESTANHADO PARA CONEXÃO 35mm² | un | 27,00 | 2,02 | 15,50 | 473,04 | 591,30 | 0,01% |
| 16.13.87 | CONECTOR MINI-GAR ESTANHADO PARA CONEXÃO 50mm² | un | 13,00 | 2,47 | 19,00 | 279,11 | 348,89 | 0,00% |
| 16.13.88 | HASTE DE ATERRAMENTO Ø3/4” X 2,40M | un | 5,00 | 44,33 | 47,50 | 459,15 | 573,94 | 0,01% |
| 16.13.89 | MOLDE HCL 3/4. 50-5 | un | 1,00 | 22,64 | 174,17 | 196,81 | 246,01 | 0,00% |
| 16.13.90 | ALICATE Z-201 | un | 1,00 | 10,11 | 77,78 | 87,89 | 109,86 | 0,00% |
| 16.13.91 | CARTUCHO 115 | un | 13,00 | 1,16 | 8,90 | 130,78 | 163,48 | 0,00% |
| 16.13.92 | TERMINAIS AÉREOS EM AÇO GALVANIZADO 300MM | un | 13,00 | 0,40 | 3,10 | 45,50 | 56,88 | 0,00% |
| 16.13.93 | CORDOALHA COBRE NU. 35MM² | m | 109,00 | 3,16 | 13,22 | 1.785,42 | 2.231,78 | 0,03% |
| 16.13.94 | CORDOALHA COBRE NU. 50MM² | m | 91,00 | 17,40 | 15,60 | 3.003,00 | 3.753,75 | 0,05% |
| 16.13.95 | CAPTOR FRANKLIN COM BASE EM LATÃO, PONTAS E PARAFUSOS EM INOX | un | 2,00 | 26,28 | 46,04 | 144,64 | 180,80 | 0,00% |
| 16.13.96 | MASTRO TELESCÓPIO 3M (3M X Ø1.1/2") TIPO PEDESTAL | un | 1,00 | 16,97 | 130,50 | 147,47 | 184,34 | 0,00% |
| 16.13.97 | MASTRO TELESCÓPIO 4M (3M X Ø2" + 1M X Ø1.1/2") TIPO PORTA-BANDEIRA | un | 1,00 | 21,16 | 162,78 | 183,94 | 229,93 | 0,00% |
| 16.13.98 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA-BANDEIRA SIMPLES - MASTRO DE 2" | un | 3,00 | 1,58 | 12,12 | 41,10 | 51,38 | 0,00% |
| 16.13.99 | ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA - MASTRO DE 1.1/2" E UMA DESCIDA | un | 1,00 | 1,03 | 7,92 | 8,95 | 11,19 | 0,00% |
| 16.13.100 | ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES - MASTRO DE 2" E UMA DESCIDA | un | 2,00 | 0,77 | 5,96 | 13,46 | 16,83 | 0,00% |
| 16.13.101 | ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA - MASTRO DE 2" E UMA DESCIDA | un | 1,00 | 1,10 | 8,47 | 9,57 | 11,96 | 0,00% |
| 16.13.102 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE Ø35MM² | un | 2,00 | 5,76 | 15,60 | 42,72 | 53,40 | 0,00% |
| 16.13.103 | CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGÍDO CABO DE 4M PARA MASTRO DE 3M X Ø1.1/2" | un | 1,00 | 12,79 | 98,42 | 111,21 | 139,01 | 0,00% |
| 16.13.104 | SINALIZADOR DUPLO COM DUAS LÂMPADAS C/ RELÉ FOTO-ELÉTRICO | un | 1,00 | 32,97 | 253,59 | 286,56 | 358,20 | 0,00% |
| 16.13.105 | SUPORTE DO SINALIZADOR | un | 1,00 | 1,57 | 12,11 | 13,68 | 17,10 | 0,00% |
| 16.13.106 | APOIO PARA MASTRO DO CAPTOR FRANKLIN Ø2" (PORTA-BANDEIRA) | un | 1,00 | 0,97 | 7,45 | 8,42 | 10,53 | 0,00% |
| 16.13.107 | BASE PARA MASTRO DO CAPTOR FRANKLIN Ø1.1/2" (PEDESTAL) | un | 1,00 | 3,31 | 25,48 | 28,79 | 35,99 | 0,00% |
| 16.13.108 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-16 | un | 1,00 | 146,45 | 402,30 | 548,75 | 685,94 | 0,01% |
| 16.13.109 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -AUTOATENDIMENTO (QFL-AA) |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.110 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA | un | 1,00 | 24,08 | 185,22 | 209,30 | 261,63 | 0,00% |
| 16.13.111 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA | un | 2,00 | 24,08 | 185,22 | 418,60 | 523,25 | 0,01% |
| 16.13.112 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA | un | 3,00 | 6,02 | 46,34 | 157,08 | 196,35 | 0,00% |
| 16.13.113 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA | un | 4,00 | 1,41 | 10,85 | 49,04 | 61,30 | 0,00% |
| 16.13.114 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=4,5KA | un | 8,00 | 1,41 | 10,85 | 98,08 | 122,60 | 0,00% |
| 16.13.115 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 | un | 3,00 | 9,00 | 69,23 | 234,69 | 293,36 | 0,00% |
| 16.13.116 | PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 273,00 | 2.100,00 | 2.373,00 | 2.966,25 | 0,04% |
| 16.13.117 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20. | un | 4,00 | 7,43 | 57,16 | 258,36 | 322,95 | 0,00% |
| 16.13.118 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF | un | 1,00 | 19,68 | 151,41 | 171,09 | 213,86 | 0,00% |
| 16.13.119 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 38,22 | 294,00 | 332,22 | 415,28 | 0,01% |
| 16.13.120 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA | un | 1,00 | 49,11 | 377,79 | 426,90 | 533,63 | 0,01% |
| 16.13.121 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 12,08 | 92,96 | 105,04 | 131,30 | 0,00% |
| 16.13.122 | BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2 | un | 9,00 | 0,78 | 6,00 | 61,02 | 76,28 | 0,00% |
| 16.13.123 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 2,25 | 17,29 | 19,54 | 24,43 | 0,00% |
| 16.13.124 | CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 | 10,13 | 77,91 | 88,04 | 110,05 | 0,00% |
| 16.13.125 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V | un | 1,00 | 156,52 | 1.204,00 | 1.360,52 | 1.700,65 | 0,02% |
| 16.13.126 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -1ºPAVIMENTO (QFL-1P) |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.127 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA | un | 1,00 | 24,08 | 185,22 | 209,30 | 261,63 | 0,00% |
| 16.13.128 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA | un | 2,00 | 24,08 | 185,22 | 418,60 | 523,25 | 0,01% |
| 16.13.129 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA | un | 13,00 | 1,41 | 10,85 | 159,38 | 199,23 | 0,00% |
| 16.13.130 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=4,5KA | un | 7,00 | 1,41 | 10,85 | 85,82 | 107,28 | 0,00% |
| 16.13.131 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 3,00 | 6,02 | 46,34 | 157,08 | 196,35 | 0,00% |
| 16.13.132 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 | un | 3,00 | 9,00 | 69,23 | 234,69 | 293,36 | 0,00% |
| 16.13.133 | PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 273,00 | 2.100,00 | 2.373,00 | 2.966,25 | 0,04% |
| 16.13.134 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20. | un | 4,00 | 7,43 | 57,16 | 258,36 | 322,95 | 0,00% |
| 16.13.135 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, AC-3, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF | un | 1,00 | 19,68 | 151,41 | 171,09 | 213,86 | 0,00% |
| 16.13.136 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=63A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 38,22 | 294,00 | 332,22 | 415,28 | 0,01% |
| 16.13.137 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA | un | 1,00 | 49,11 | 377,79 | 426,90 | 533,63 | 0,01% |
| 16.13.138 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 12,08 | 92,96 | 105,04 | 131,30 | 0,00% |
| 16.13.139 | BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2 | un | 9,00 | 0,78 | 6,00 | 61,02 | 76,28 | 0,00% |
| 16.13.140 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 2,25 | 17,29 | 19,54 | 24,43 | 0,00% |
| 16.13.141 | CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 | 10,13 | 77,91 | 88,04 | 110,05 | 0,00% |
| 16.13.142 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V | un | 1,00 | 156,52 | 1.204,00 | 1.360,52 | 1.700,65 | 0,02% |
| 16.13.143 | QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR, DENOMINADO QUADRO DE FORÇA E LUZ -2°PAVIMENTO (QFL-2P) |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.144 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=40A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA | un | 1,00 | 25,23 | 194,04 | 219,27 | 274,09 | 0,00% |
| 16.13.145 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA | un | 1,00 | 24,08 | 185,22 | 209,30 | 261,63 | 0,00% |
| 16.13.146 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA | un | 1,00 | 24,08 | 185,22 | 209,30 | 261,63 | 0,00% |
| 16.13.147 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6KA | un | 10,00 | 6,02 | 46,34 | 523,60 | 654,50 | 0,01% |
| 16.13.148 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A ,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 2,00 | 6,02 | 46,34 | 104,72 | 130,90 | 0,00% |
| 16.13.149 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=32A ,400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 1,00 | 24,08 | 185,22 | 209,30 | 261,63 | 0,00% |
| 16.13.150 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A ,230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “B”, ICU=6KA | un | 9,00 | 6,02 | 46,34 | 471,24 | 589,05 | 0,01% |
| 16.13.151 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=10KA | un | 3,00 | 6,02 | 46,34 | 157,08 | 196,35 | 0,00% |
| 16.13.152 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABOS ATÉ 16MM2 E SAÍDAS PARA CABO DE 2,5 A 10MM2 | un | 3,00 | 9,00 | 69,23 | 234,69 | 293,36 | 0,00% |
| 16.13.153 | PAINEL ELÉTRICO METÁLICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-1, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1000V, IN=250A, IK=25KA, IP-43, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS (PADRÃO DIN) E ACESSÓRIOS (BARRAS DE NEUTRO, TERRA, PENTE DE DISTRIBUIÇÃO ENCAPSULADO, TERMINAIS ISOLADOS COM CONTATO TIPO PINO E ETC...) | un | 1,00 | 273,00 | 2.100,00 | 2.373,00 | 2.966,25 | 0,04% |
| 16.13.154 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 50/60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=220V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20. | un | 4,00 | 7,43 | 57,16 | 258,36 | 322,95 | 0,00% |
| 16.13.155 | CONTATORA DE POTÊNCIA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA DE 26A EM 380V, 60HZ, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF | un | 1,00 | 19,68 | 151,41 | 171,09 | 213,86 | 0,00% |
| 16.13.156 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=40A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 38,70 | 297,71 | 336,41 | 420,51 | 0,01% |
| 16.13.157 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, IN=25A, 400V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=300MA | un | 1,00 | 49,11 | 377,79 | 426,90 | 533,63 | 0,01% |
| 16.13.158 | CHAVE COMUTADORA, COM 2 POSIÇÕES, COM 1 PÓLO, COM CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF | un | 1,00 | 12,08 | 92,96 | 105,04 | 131,30 | 0,00% |
| 16.13.159 | BORNES PARA COMANDO DE INTERTRAVAMENTO – 2,5MM2 | un | 9,00 | 0,78 | 6,00 | 61,02 | 76,28 | 0,00% |
| 16.13.160 | CHAVE FUSÍVEL MODULAR MONOPOLAR, COM CARTUCHO FUSÍVEL DE IN=4A, FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ, PARA TRILHOS DIN, DE ACORDO COM A NORMA IEC 269.2-1 | un | 1,00 | 2,25 | 17,29 | 19,54 | 24,43 | 0,00% |
| 16.13.161 | CONJUNTO BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NA – NA COR VERDE (LIGA) E BOTÃO DE COMANDO DE IMPULSO – 1NF – NA COR VERMELHA (DESLIGA) | un | 1,00 | 10,13 | 77,91 | 88,04 | 110,05 | 0,00% |
| 16.13.162 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM, 1NF E 1NA) COM 15A, TENSÃO 220V | un | 1,00 | 156,52 | 1.204,00 | 1.360,52 | 1.700,65 | 0,02% |
| 16.13.163 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QFNB-AA |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.164 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=6,0KA | un | 1,00 | 6,02 | 46,34 | 52,36 | 65,45 | 0,00% |
| 16.13.165 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA | un | 1,00 | 1,41 | 10,85 | 12,26 | 15,33 | 0,00% |
| 16.13.166 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO “C”, ICU=4,5KA | un | 4,00 | 1,41 | 10,85 | 49,04 | 61,30 | 0,00% |
| 16.13.167 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE ACORDO COM AS NORMAS IEEE C62.11 E C62.41, NBR 5410: TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO UC=275V 60HZ, TENSÃO NOMINAL UN=127V, EXTINÇÃO DA CORRENTE DE SURTO UC=100 AEFF, CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR: (8/20 MICROSEG) 12,5 KA – 1 APLICAÇÃO E (8/20 MICROSEG) 5KA – 20 APLICAÇÕES, NÍVEIS DE SOBRETENSÃO <= 4KV, TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS, TEMPERATURA AMBIENTE 25ºC ATÉ +75º, GRAU DE PROTEÇÃO =IP20. | un | 2,00 | 7,43 | 57,16 | 129,18 | 161,48 | 0,00% |
| 16.13.168 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR) BIPOLAR, IN=25A, 230V, CORRENTE RESIDUAL-DIFERENCIAL NOMINAL IN=30MA | un | 1,00 | 29,05 | 223,44 | 252,49 | 315,61 | 0,00% |
| 16.13.169 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A, TENSÃO NOMINAL DE 600V | un | 1,00 | 9,00 | 69,23 | 78,23 | 97,79 | 0,00% |
| 16.13.170 | QUADRO ELÉTRICO EMMATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NÚMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR | un | 1,00 | 119,67 | 920,50 | 1.040,17 | 1.300,21 | 0,02% |
| 16.13.171 | QUADRO ELÉTRICO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM A UTILIZAÇÃO DE TRILHOS DIN COMO SUPORTE DOS COMPONENTES DE CONFIGURAÇÃO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO DE ATÉ 690V, IK=10KA, IP-66 COM PORTA FECHADA E IP-40 COM A PORTA ABERTA, NÚMERO DE FILAS E EXECUÇÃO CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR | un | 1,00 | 362,54 | 2.788,80 | 3.151,34 | 3.939,18 | 0,05% |
| 16.13.172 | RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O PAINEL QFB-ESG |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.173 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA, EQUIPADO COM UM CONTATO AUXILIAR NA PARA INDICAÇÃO DE ESTADO. | un | 1,00 | 9,75 | 74,97 | 84,72 | 105,90 | 0,00% |
| 16.13.174 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=10A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN | un | 5,00 | 4,23 | 32,52 | 183,74 | 229,67 | 0,00% |
| 16.13.175 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO NOMINAL 380V, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF E MÓDULO DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO. | un | 1,00 | 17,93 | 137,90 | 155,83 | 194,78 | 0,00% |
| 16.13.176 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR COM 4 PÓLOS (2NA+2NF), TENSÃO NOMINAL DE 220V, COM MONTAGEM LATERAL | un | 4,00 | 9,10 | 70,00 | 316,40 | 395,50 | 0,01% |
| 16.13.177 | RELÉ DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, 60HZ, TENSÃO NOMINAL DE 380V, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF | un | 2,00 | 16,84 | 129,50 | 292,67 | 365,84 | 0,00% |
| 16.13.178 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA | un | 3,00 | 1,34 | 10,29 | 34,88 | 43,60 | 0,00% |
| 16.13.179 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 7,43 | 57,16 | 258,36 | 322,95 | 0,00% |
| 16.13.180 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, PARA PROTEÇÃO DO RFF | un | 3,00 | 4,23 | 32,52 | 110,24 | 137,80 | 0,00% |
| 16.13.181 | RELÉ FALTA DE FASE PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE TENSÃO COM OU SEM NEUTRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 380V, SENSIBILIDADE DE +10% / -15% DA TENSÃO NOMINAL, EQUIPADO COM UM CONTATO REVERSÍVEL PARA SINALIZAÇÃO DE ANOMALIA. | un | 1,00 | 26,60 | 106,41 | 133,01 | 166,27 | 0,00% |
| 16.13.182 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM. | un | 1,00 | 774,13 | 11.059,00 | 11.833,13 | 14.791,41 | 0,19% |
| 16.13.183 | RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O PAINEL QFB-AP |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 16.13.184 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 400V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA, EQUIPADO COM UM CONTATO AUXILIAR NA PARA INDICAÇÃO DE ESTADO. | un | 1,00 | 9,75 | 74,97 | 84,72 | 105,90 | 0,00% |
| 16.13.185 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=10A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN | un | 5,00 | 4,23 | 32,52 | 183,74 | 229,67 | 0,00% |
| 16.13.186 | CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, CATEGORIA AC-3, 60HZ , TENSÃO NOMINAL 380V, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF E MÓDULO DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO. | un | 1,00 | 17,93 | 137,90 | 155,83 | 194,78 | 0,00% |
| 16.13.187 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR COM 4 PÓLOS (2NA+2NF), TENSÃO NOMINAL DE 220V, COM MONTAGEM LATERAL | un | 4,00 | 9,10 | 70,00 | 316,40 | 395,50 | 0,01% |
| 16.13.188 | RELÉ DE SOBRECARGA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 10A, 60HZ, TENSÃO NOMINAL DE 380V, EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA+NF | un | 2,00 | 16,84 | 129,50 | 292,67 | 365,84 | 0,00% |
| 16.13.189 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA | un | 3,00 | 1,34 | 10,29 | 34,88 | 43,60 | 0,00% |
| 16.13.190 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO | un | 4,00 | 7,43 | 57,16 | 258,36 | 322,95 | 0,00% |
| 16.13.191 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, PARA PROTEÇÃO DO RFF | un | 3,00 | 4,23 | 32,52 | 110,24 | 137,80 | 0,00% |
| 16.13.192 | RELÉ FALTA DE FASE PARA DETECÇÃO DE ANOMALIAS DE TENSÃO COM OU SEM NEUTRO, TENSÃO DE OPERAÇÃO EM 380V, SENSIBILIDADE DE +10% / -15% DA TENSÃO NOMINAL, EQUIPADO COM UM CONTATO REVERSÍVEL PARA SINALIZAÇÃO DE ANOMALIA. | un | 1,00 | 26,60 | 106,41 | 133,01 | 166,27 | 0,00% |
| 16.13.193 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE 5 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 24 MÓDULOS 17,5MM. | un | 1,00 | 774,13 | 11.059,00 | 11.833,13 | 14.791,41 | 0,19% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.481.472,91 | 18,94% |
| 17 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES |  |  | - | - |  |  |  |
| 17.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 49,00 | 11,26 | 24,15 | 1.735,09 | 2.168,86 | 0,03% |
| 17.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 344,00 | 7,51 | 19,35 | 9.239,84 | 11.549,80 | 0,15% |
| 17.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 41,00 | 7,51 | 21,44 | 1.186,95 | 1.483,69 | 0,02% |
| 17.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 65,00 | 6,76 | 5,05 | 767,65 | 959,56 | 0,01% |
| 17.5 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 234,00 | 4,51 | 2,96 | 1.747,98 | 2.184,98 | 0,03% |
| 17.6 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 8,00 | 4,51 | 6,76 | 90,16 | 112,70 | 0,00% |
| 17.7 | ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC 1'' | m | 98,00 | 7,51 | 8,88 | 1.606,22 | 2.007,78 | 0,03% |
| 17.8 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 93,00 | 14,87 | 8,07 | 2.133,42 | 2.666,78 | 0,03% |
| 17.9 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 4,00 | 2,98 | 13,79 | 67,08 | 83,85 | 0,00% |
| 17.10 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 4,00 | 2,98 | 13,79 | 67,08 | 83,85 | 0,00% |
| 17.11 | CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 4,00 | 2,98 | 13,79 | 67,08 | 83,85 | 0,00% |
| 17.12 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 52,00 | 2,98 | 0,69 | 190,84 | 238,55 | 0,00% |
| 17.13 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 6,00 | 5,20 | 1,51 | 40,26 | 50,33 | 0,00% |
| 17.14 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 51,00 | 1,79 | 1,79 | 182,58 | 228,23 | 0,00% |
| 17.15 | SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” | un | 6,00 | 1,79 | 1,84 | 21,78 | 27,23 | 0,00% |
| 17.16 | CONECTOR BOX RETO Ø1” | un | 131,00 | 0,74 | 2,33 | 402,17 | 502,71 | 0,01% |
| 17.17 | CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4” | un | 24,00 | 1,04 | 4,47 | 132,24 | 165,30 | 0,00% |
| 17.18 | BOX RETO Ø1.1/2'' | un | 5,00 | 1,34 | 5,19 | 32,65 | 40,81 | 0,00% |
| 17.19 | CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E | m | 9.828,00 | 1,94 | 0,65 | 25.454,52 | 31.818,15 | 0,41% |
| 17.20 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 16,00 | 2,62 | 14,47 | 273,44 | 341,80 | 0,00% |
| 17.21 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 57,00 | 10,41 | 6,15 | 943,92 | 1.179,90 | 0,02% |
| 17.22 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM | un | 15,00 | 18,59 | 13,89 | 487,20 | 609,00 | 0,01% |
| 17.23 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 25,00 | 2,23 | 1,34 | 89,25 | 111,56 | 0,00% |
| 17.24 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 22,00 | 2,23 | 2,19 | 97,24 | 121,55 | 0,00% |
| 17.25 | CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA | un | 46,00 | 5,94 | 8,69 | 672,98 | 841,23 | 0,01% |
| 17.26 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM | un | 51,00 | 10,41 | 22,51 | 1.678,92 | 2.098,65 | 0,03% |
| 17.27 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20X20CM | un | 17,00 | 13,10 | 23,32 | 619,14 | 773,93 | 0,01% |
| 17.28 | RACK PADRÃO 9'' | un | 3,00 | 32,70 | 238,16 | 812,58 | 1.015,73 | 0,01% |
| 17.29 | RÉGUA DE TOMADAS | un | 6,00 | 2,20 | 30,02 | 193,32 | 241,65 | 0,00% |
| 17.30 | ORGANIZADORES DE CABO | un | 16,00 | 2,23 | 11,91 | 226,24 | 282,80 | 0,00% |
| 17.31 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS SOBREPOR 402X402X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | un | 4,00 | 59,46 | 268,79 | 1.313,00 | 1.641,25 | 0,02% |
| 17.32 | DISTRIBUIÇÃO GERAL – DG | un | 3,00 | 118,93 | 309,92 | 1.286,55 | 1.608,19 | 0,02% |
| 17.33 | RACK PADRÃO 19'' 36U | un | 4,00 | 130,82 | 952,68 | 4.334,00 | 5.417,50 | 0,07% |
| 17.34 | PATCH PANEL CATEGORIA 5-24 POSIÇÕES | un | 14,00 | 19,47 | 386,04 | 5.677,14 | 7.096,43 | 0,09% |
| 17.35 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 14,00 | 1,49 | 64,50 | 923,86 | 1.154,83 | 0,01% |
| 17.36 | MINI VENTILADOR PARA RACK 19'' | un | 4,00 | 1,94 | 34,73 | 146,68 | 183,35 | 0,00% |
| 17.37 | KIT DE FIXAÇÃO C/ 50 PORCAS GAIOLA/PARAFUSO | un | 7,00 | - | 17,37 | 121,59 | 151,99 | 0,00% |
| 17.38 | PATCH CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5 - 3M | un | 178,00 | 7,43 | 7,24 | 2.611,26 | 3.264,08 | 0,04% |
| 17.39 | LINE CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5- 3M | un | 178,00 | 7,43 | 8,44 | 2.824,86 | 3.531,08 | 0,05% |
| 17.40 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 186,00 | 2,78 | 10,92 | 2.548,20 | 3.185,25 | 0,04% |
| 17.41 | CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FEMEA RJ-45 CATEGORIA 5 | un | 186,00 | 8,53 | 12,59 | 3.928,32 | 4.910,40 | 0,06% |
| 17.42 | CABO TELEFÔNICO CCI-50-30P | m | 82,00 | 2,23 | 5,95 | 670,76 | 838,45 | 0,01% |
| 17.43 | CABO CTP-APL-50-30P | m | 82,00 | 2,23 | 7,44 | 792,94 | 991,18 | 0,01% |
| 17.44 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO T-33 | un | 4,00 | 31,74 | 128,65 | 641,56 | 801,95 | 0,01% |
| 17.45 | ENTRADA |  | - | - | - |  |  |  |
| 17.46 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 38,00 | 11,26 | 24,15 | 1.345,58 | 1.681,98 | 0,02% |
| 17.47 | CONECTOR RETO BOX Ø 1/1.2” | un | 9,00 | 1,34 | 5,19 | 58,77 | 73,46 | 0,00% |
| 17.48 | CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E | m | 18,00 | 1,94 | 0,65 | 46,62 | 58,28 | 0,00% |
| 17.49 | CABO TELEFÔNICO CCI-50-30P | m | 55,00 | 2,23 | 5,95 | 449,90 | 562,38 | 0,01% |
| 17.50 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM | un | 7,00 | 18,59 | 13,89 | 227,36 | 284,20 | 0,00% |
| 17.51 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20X20CM | un | 2,00 | 13,10 | 23,32 | 72,84 | 91,05 | 0,00% |
| 17.52 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2'' | un | 2,00 | 8,92 | 25,63 | 69,10 | 86,38 | 0,00% |
| 17.53 | BLOCO 10 PARES - M311 DA MTM OU EQUIVALENTE TÉCNICO | un | 8,00 | 4,46 | 6,95 | 91,28 | 114,10 | 0,00% |
| 17.54 | CONECTOR RETO BOX Ø 1/1.2” | un | 5,00 | 1,35 | 5,23 | 32,90 | 41,13 | 0,00% |
| 17.55 | CAIXA DE PASSAGEM CP-R1-60X35X80CM | un | 2,00 | 31,98 | 129,64 | 323,24 | 404,05 | 0,01% |
| 17.56 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA Ø3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 78,00 | 8,76 | 4,32 | 1.020,24 | 1.275,30 | 0,02% |
| 17.57 | ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100x50mm | m | 87,00 | 14,98 | 8,13 | 2.010,57 | 2.513,21 | 0,03% |
| 17.58 | CURVA C/ PASSAGEM RETA DE SUBIDA 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 1,00 | 3,00 | 13,90 | 16,90 | 21,13 | 0,00% |
| 17.59 | CURVA DE INVERSÃO 90° P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 2,00 | 3,00 | 13,90 | 33,80 | 42,25 | 0,00% |
| 17.60 | ACOPLAMENTO PRA QUADRO P/ ELETROCALHA 100x50mm | un | 1,00 | 3,00 | 2,09 | 5,09 | 6,36 | 0,00% |
| 17.61 | SAÍDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 12,00 | 6,13 | 1,90 | 96,36 | 120,45 | 0,00% |
| 17.62 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 24,00 | 0,53 | 1,70 | 53,52 | 66,90 | 0,00% |
| 17.63 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 13,00 | 2,57 | 6,26 | 114,79 | 143,49 | 0,00% |
| 17.64 | CAIXA DE TOMADA PARA PISO EM ALUMINIO, 4X4" | un | 20,00 | 3,85 | 33,10 | 739,00 | 923,75 | 0,01% |
| 17.65 | ENTRADA |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 17.66 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/2'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 38,00 | 7,75 | 4,98 | 483,74 | 604,68 | 0,01% |
| 17.67 | CABO TELEFÔNICO CCI-50P | m | 9,00 | 1,80 | 1,90 | 33,30 | 41,63 | 0,00% |
| 17.68 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50P | m | 45,00 | 2,76 | 16,15 | 850,95 | 1.063,69 | 0,01% |
| 17.69 | CAIXA EM ALVENARIA DO TIPO CP-R1 60X35X80cm | un | 2,00 | 188,92 | 311,98 | 1.001,80 | 1.252,25 | 0,02% |
| 17.70 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 400X400X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | un | 1,00 | 41,76 | 270,85 | 312,61 | 390,76 | 0,00% |
| 17.71 | QUADRO TELEFONICO PADRÃO TELEBRÁS 600X600X158MM INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO | un | 1,00 | 52,30 | 358,66 | 410,96 | 513,70 | 0,01% |
| 17.72 | RACK PADRÃO 19'' 36U | un | 2,00 | 154,09 | 960,00 | 2.228,18 | 2.785,23 | 0,04% |
| 17.73 | RÉGUA DE TOMADAS | un | 1,00 | 2,59 | 52,80 | 55,39 | 69,24 | 0,00% |
| 17.74 | ORGANIZADORES DE CABO | un | 4,00 | 2,63 | 13,50 | 64,52 | 80,65 | 0,00% |
| 17.75 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E-24 POSIÇÕES | un | 4,00 | 22,94 | 389,00 | 1.647,76 | 2.059,70 | 0,03% |
| 17.76 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 1,00 | 1,75 | 65,00 | 66,75 | 83,44 | 0,00% |
| 17.77 | MINI VENTILADOR PARA RACK 19'' | un | 1,00 | 2,28 | 35,00 | 37,28 | 46,60 | 0,00% |
| 17.78 | PATCH CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5 E- 1,5M | un | 76,00 | 8,76 | 7,30 | 1.220,56 | 1.525,70 | 0,02% |
| 17.79 | LINE CORD EM CABO UTP CATEGORIA 5E - 3M | un | 76,00 | 8,76 | 8,50 | 1.311,76 | 1.639,70 | 0,02% |
| 17.80 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 76,00 | 3,27 | 75,00 | 5.948,52 | 7.435,65 | 0,10% |
| 17.81 | CONECTOR MODULAR DE 8 VIAS FEMEA RJ-45 CATEGORIA 5E | un | 76,00 | 5,92 | 0,90 | 518,32 | 647,90 | 0,01% |
| 17.82 | RACK PADRÃO 19", 36U | un | 1,00 | 154,09 | 960,00 | 1.114,09 | 1.392,61 | 0,02% |
| 17.83 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC | m | 2,00 | 38,80 | 710,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 0,02% |
| 17.84 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ – 24 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL | m | 3,00 | 19,40 | 355,00 | 1.123,20 | 1.404,00 | 0,02% |
| 17.85 | BANDEJA DE VENTILAÇÃO | un | 2,00 | 7,80 | 60,00 | 135,60 | 169,50 | 0,00% |
| 17.86 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45/RJ-45 CAT. 5E/100MHZ NAS EXTREMIDADES | un | 31,00 | 8,76 | 7,30 | 497,86 | 622,33 | 0,01% |
| 17.87 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL | un | 45,00 | 2,96 | 14,90 | 803,66 | 1.004,58 | 0,01% |
| 17.88 | RÉGUA DE TOMADAS | un | 2,00 | 2,59 | 52,80 | 110,78 | 138,48 | 0,00% |
| 17.89 | ORGANIZADORES DE CABO | un | 5,00 | 2,63 | 13,50 | 80,65 | 100,81 | 0,00% |
| 17.90 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 2,00 | 1,75 | 65,00 | 133,50 | 166,88 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 134.472,18 | 1,72% |
| 18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MÊCANICA |  | - | - | - |  |  |  |
| 18.1 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1/2” | m | 130,00 | 1,99 | 26,02 | 3.641,30 | 4.551,63 | 0,06% |
| 18.2 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1/4” | m | 83,00 | 1,43 | 14,21 | 1.298,12 | 1.622,65 | 0,02% |
| 18.3 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 3/8” | m | 241,00 | 1,72 | 21,95 | 5.704,47 | 7.130,59 | 0,09% |
| 18.4 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1.1/8” | m | 139,00 | 2,52 | 60,14 | 8.709,74 | 10.887,18 | 0,14% |
| 18.5 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 1.3/8” | m | 41,00 | 2,84 | 68,22 | 2.913,46 | 3.641,83 | 0,05% |
| 18.6 | TUBO DE COBRE COM BORRACHA ESPONJOSA DE CÉLULAS FECHADAS 5/8” | m | 75,00 | 2,15 | 32,27 | 2.581,50 | 3.226,88 | 0,04% |
| 18.7 | TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 3/4” | m | 53,00 | 12,74 | 42,47 | 2.926,13 | 3.657,66 | 0,05% |
| 18.8 | TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 7/8” | m | 5,00 | 2,41 | 51,48 | 269,45 | 336,81 | 0,00% |
| 18.9 | TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 1” | m | 4,00 | 2,47 | 56,00 | 233,88 | 292,35 | 0,00% |
| 18.10 | TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 1 1/4” | m | 4,00 | 2,64 | 64,83 | 269,88 | 337,35 | 0,00% |
| 18.11 | TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 1 1/2” | m | 7,00 | 2,99 | 71,78 | 523,39 | 654,24 | 0,01% |
| 18.12 | TUBO EM COBRE RÍGIDO COM ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA Ø 1 5/8” | m | 22,00 | 3,01 | 83,18 | 1.896,18 | 2.370,23 | 0,03% |
| 18.13 | GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X320 MM | un | 5,00 | 27,91 | 111,64 | 697,75 | 872,19 | 0,01% |
| 18.14 | GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 320X320 MM | un | 11,00 | 12,58 | 50,32 | 691,90 | 864,88 | 0,01% |
| 18.15 | GRELHA DE INSUFLAMENTO, MOD.: AT-AG, TAM.: 220X220 MM | un | 2,00 | 5,14 | 30,24 | 70,76 | 88,45 | 0,00% |
| 18.16 | DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 5 | un | 44,00 | 35,59 | 142,38 | 7.830,68 | 9.788,35 | 0,13% |
| 18.17 | DIFUSOR DE AR COM REGISTRO, MOD.: ADLK-AG, TAM.: 4 | un | 30,00 | 27,31 | 109,22 | 4.095,90 | 5.119,88 | 0,07% |
| 18.18 | DIFUSOR 3 VIAS, COM CAIXA PLENUM, MOD.: ADQ-AK-32, TAM.: 671X264 MM | un | 4,00 | 16,07 | 94,51 | 442,32 | 552,90 | 0,01% |
| 18.19 | REGISTRO BORBOLETA PARA DUTO FLEXÍVEL,TAM.:Ø200 MM | un | 77,00 | 8,86 | 14,81 | 1.822,59 | 2.278,24 | 0,03% |
| 18.20 | REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 300X300 MM | un | 3,00 | 8,93 | 35,71 | 133,92 | 167,40 | 0,00% |
| 18.21 | REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 400X300 MM | un | 3,00 | 10,65 | 42,58 | 159,69 | 199,61 | 0,00% |
| 18.22 | REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 450X350 MM | un | 3,00 | 12,54 | 50,14 | 188,04 | 235,05 | 0,00% |
| 18.23 | REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 700X500 MM | un | 3,00 | 21,04 | 84,17 | 315,63 | 394,54 | 0,01% |
| 18.24 | REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 800X500 MM | un | 3,00 | 23,22 | 92,87 | 348,27 | 435,34 | 0,01% |
| 18.25 | REGISTRO CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.: RL-A 500X1000 MM | un | 5,00 | 27,75 | 111,01 | 693,80 | 867,25 | 0,01% |
| 18.26 | GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 320X320 MM | un | 17,00 | 20,38 | 81,50 | 1.731,96 | 2.164,95 | 0,03% |
| 18.27 | GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-AG 520X520 MM | un | 8,00 | 44,24 | 176,94 | 1.769,44 | 2.211,80 | 0,03% |
| 18.28 | GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 420X420 MM | un | 2,00 | 13,74 | 80,82 | 189,12 | 236,40 | 0,00% |
| 18.29 | GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X320 MM | un | 27,00 | 27,91 | 111,64 | 3.767,85 | 4.709,81 | 0,06% |
| 18.30 | GRELHA DE RETORNO, MOD.: AT-AG, TAM.: 820X420 MM | un | 33,00 | 34,51 | 138,06 | 5.694,81 | 7.118,51 | 0,09% |
| 18.31 | GRELHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL MOD.: AH-AG 122X75 MM | un | 8,00 | 1,94 | 11,43 | 106,96 | 133,70 | 0,00% |
| 18.32 | DAMPER SOBRE PRESSÃO, MOD. KUL-E, TAM. 397X397 MM | un | 11,00 | 28,28 | 113,11 | 1.555,29 | 1.944,11 | 0,02% |
| 18.33 | TOMADA DE AR EXTERIOR, MOD.: VDF-711 COM FILTRO F1 TAM.497X497 MM | un | 3,00 | 10,52 | 179,35 | 569,61 | 712,01 | 0,01% |
| 18.34 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #20 | kg | 368,00 | 0,61 | 4,07 | 1.722,24 | 2.152,80 | 0,03% |
| 18.35 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22 | kg | 3.494,00 | 0,61 | 4,07 | 16.351,92 | 20.439,90 | 0,26% |
| 18.36 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 | kg | 1.687,00 | 0,61 | 4,07 | 7.895,16 | 9.868,95 | 0,13% |
| 18.37 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #26 | kg | 564,00 | 0,61 | 4,07 | 2.639,52 | 3.299,40 | 0,04% |
| 18.38 | MANTA DE LÂ DE VIDRO ALUMINIZADA ESP.: 1” | m² | 1.035,00 | 6,94 | 17,36 | 25.150,50 | 31.438,13 | 0,40% |
| 18.39 | ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PLACAS TIPO SONEX REVESTIDAS COM PELÍCULA DE PVC, LAVÁVEL E ANTI-CHAMAS. | m² | 202,00 | 2,25 | 20,69 | 4.633,88 | 5.792,35 | 0,07% |
| 18.40 | TUBO PVC Ø20 MM | m | 187,00 | 5,26 | 2,62 | 1.473,56 | 1.841,95 | 0,02% |
| 18.41 | DUTO FLEXÍVEL Ø200 | m | 139,00 | 8,01 | 62,32 | 9.775,87 | 12.219,84 | 0,16% |
| 18.42 | CALÇO DE NEOPRENE | m² | 9,80 | 3,29 | 67,79 | 696,58 | 870,73 | 0,01% |
| 18.43 | INSTALAÇÃO DE SPLITÃO 15,0 TR MOD.:40MSA180TFR + 38CCA090235SC (2X) FAB.:CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 3,00 | 248,10 | 31,76 | 839,58 | 1.049,48 | 0,01% |
| 18.44 | INSTALAÇÃO DE SPLITÃO 20,0 TR MOD.:4020TV + 38EWA203865 FAB.:CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 3,00 | 248,10 | 31,76 | 839,58 | 1.049,48 | 0,01% |
| 18.45 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE PAREDE 12.000 BTU/H MOD.: 42LUCA012515LC + 38KCA012515MC FAB.: CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 5,00 | 66,66 | 11,91 | 392,85 | 491,06 | 0,01% |
| 18.46 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIR 36.000 BTU/H MOD.: 42BQA036515HC + 38CCA036515MC FAB.: CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 3,00 | 88,88 | 11,91 | 302,37 | 377,96 | 0,00% |
| 18.47 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIR 48.000 BTU/H MOD.: 42BQA048535HC + 38CCA048535MC FAB.:CARRIER OU SIMILAR (FORNECIMENTO CAIXA) | un | 3,00 | 88,88 | 11,91 | 302,37 | 377,96 | 0,00% |
| 18.48 | BANDEJA PARA SPLITS DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | un | 5,00 | 19,25 | 29,50 | 243,75 | 304,69 | 0,00% |
| 18.49 | CONTROLE CENTRAL SIMPLES MOD.: PQCSB101S0 + PQCSD130A0 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 4,00 | - | 318,08 | 1.272,32 | 1.590,40 | 0,02% |
| 18.50 | BASE EM CONCRETO PARA CONDENSADORA COM NEOPRENE | m² | 3,50 | 76,21 | 249,89 | 1.141,35 | 1.426,69 | 0,02% |
| 18.51 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO CASSETE – CAP.: 24.200BTU/H, MOD.: ARNU24GTP*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 3,00 | 171,05 | 2.075,93 | 6.740,94 | 8.426,18 | 0,11% |
| 18.52 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO CASSETE – CAP.: 28.000BTU/H, MOD.: ARNU28GTP*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 6,00 | 149,15 | 2.301,72 | 14.705,22 | 18.381,53 | 0,24% |
| 18.53 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL – CAP.: 19.100BTU/H, MOD.: ARNU18GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 3,00 | 104,56 | 1.748,43 | 5.558,97 | 6.948,71 | 0,09% |
| 18.54 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL – CAP.: 7.500BTU/H, MOD.: ARNU07GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 92,94 | 1.238,51 | 1.331,45 | 1.664,31 | 0,02% |
| 18.55 | SISTEMA VRF UNIDADE EXTERNA, EQUIPAMENTO TIPO CONDENSADORA 3 MÓDULOS MOD.: ARUV400LT2, FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 2,00 | 888,78 | 31.737,76 | 65.253,08 | 81.566,35 | 1,04% |
| 18.56 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: ACI 250, VAZÃO: 950M³/H, POTÊNCIA: 173W, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE | un | 2,00 | 114,38 | 672,83 | 1.574,42 | 1.968,03 | 0,03% |
| 18.57 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: MAXX 200, VAZÃO: 520M³/H, POTÊNCIA: 125W, PRESSÃO ESTÁTICA: 18 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 81,42 | 478,99 | 560,41 | 700,51 | 0,01% |
| 18.58 | EXAUSTOR CENTRÍFUGO, MOD.: MAXX 200, VAZÃO: 650M³/H, POTÊNCIA: 125W, PRESSÃO ESTÁTICA: 15 MMCA, FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 81,42 | 478,99 | 560,41 | 700,51 | 0,01% |
| 18.59 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MÊCANICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.60 | SPLITÃO 15,0 TR MOD.:40MSA180TFR + 38CCA090235SC (2X) FAB.:CARRIER OU SIMILAR | un | 1,00 | 3.424,25 | 13.697,00 | 17.121,25 | 21.401,56 | 0,27% |
| 18.61 | SPLITÃO 20,0 TR MOD.:4020TV + 38EWA203865 FAB.:CARRIER OU SIMILAR | un | 1,00 | 5.887,75 | 23.551,00 | 29.438,75 | 36.798,44 | 0,47% |
| 18.62 | CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE PAREDE 12.000 BTU/H MOD.: 42LUCA012515LC + 38KCA012515MC FAB.: CARRIER OU SIMILAR | un | 2,00 | 534,00 | 2.136,00 | 5.340,00 | 6.675,00 | 0,09% |
| 18.63 | CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIE 36.000 BTU/H MOD.: 42BQA036515HC + 38CCA036515MC FAB.: CARRIER OU SIMILAR | un | 1,00 | 786,00 | 3.144,00 | 3.930,00 | 4.912,50 | 0,06% |
| 18.64 | CLIMATIZADOR TIPO SPLIT DE EMBUTIE 48.000 BTU/H MOD.: 42BQA048535HC + 38CCA048535MC FAB.:CARRIERI OU SIMILAR | un | 1,00 | 964,25 | 3.857,00 | 4.821,25 | 6.026,56 | 0,08% |
| 18.65 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT DE EMBUTIR; MODELO:ARNU36GBGA2; CAPCIDADE:36.200 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 390W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR | un | 2,00 | 96,87 | 3.229,00 | 6.651,74 | 8.314,68 | 0,11% |
| 18.66 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CASSETE; MODELO:ARNUGTEA2; CAPCIDADE:19.100 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 35W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR | un | 23,00 | 78,27 | 2.609,00 | 61.807,21 | 77.259,01 | 0,99% |
| 18.67 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CASSETE; MODELO:ARNU07GSEA2; CAPCIDADE:7.500 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 20W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR | un | 3,00 | 52,77 | 1.759,00 | 5.435,31 | 6.794,14 | 0,09% |
| 18.68 | EQUIPAMENTO TIPO SPLIT PISO/TETO; MODELO:ARNU18GVJA2; CAPCIDADE:19.100 Btu/h; POT/VOLT/FASE/FREQ: 60W/ 220V/ 1F /60Hz FAB: LG OU SIMILAR | m | 4,00 | 78,15 | 2.605,00 | 10.732,60 | 13.415,75 | 0,17% |
| 18.69 | CONDENSADORA MODELO:ARUV640LT2 ; CAPAC: 611.600 BTU/h ; POT/VOLT/FASE/FREQ: 45.424 W/ 380V/ 3F /60Hz | un | 1,00 | 311,16 | 103.721,00 | 104.032,16 | 130.040,20 | 1,66% |
| 18.70 | TUBO DE COBRE RÍGIDO 1 5/8” COM ISOLAMENTO DE BORRACHA ESPONJOSA | m | 14,00 | 3,22 | 69,88 | 1.023,40 | 1.279,25 | 0,02% |
| 18.71 | VENTILADOR MODELO: GVL-250; VAZÃO: 4050 M³/H; PRESSÃO ESTÁTICA: 60mmCA; MOTOR: 2CV DE 2 PÓLOS; FABRICANTE: OTAM | un | 1,00 | 32,65 | 3.145,13 | 3.177,78 | 3.972,23 | 0,05% |
| 18.72 | BRUNCH MODELO:ARBLN 14521 | un | 2,00 | 93,34 | 718,00 | 1.622,68 | 2.028,35 | 0,03% |
| 18.73 | BRUNCH MODELO:ARBLN 07121 | un | 12,00 | 74,88 | 576,00 | 7.810,56 | 9.763,20 | 0,12% |
| 18.74 | BRUNCH MODELO:ARBLN 03321 | un | 11,00 | 47,19 | 363,00 | 4.512,09 | 5.640,11 | 0,07% |
| 18.75 | BRUNCH MODELO:ARBLN 01621 | un | 8,00 | 37,96 | 292,00 | 2.639,68 | 3.299,60 | 0,04% |
| 18.76 | DIFUSOR DE AR MODELO:ADLQ-AG TAM-2 (300X300mm) | un | 2,00 | 15,33 | 47,50 | 125,66 | 157,08 | 0,00% |
| 18.77 | DIFUSOR DE AR MODELO:ADLQ-AG TAM-3 (356X356mm) | un | 8,00 | 15,33 | 64,76 | 640,72 | 800,90 | 0,01% |
| 18.78 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 620X320mm | un | 2,00 | 11,65 | 105,58 | 234,46 | 293,08 | 0,00% |
| 18.79 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X220mm | un | 4,00 | 11,65 | 46,50 | 232,60 | 290,75 | 0,00% |
| 18.80 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 820X160mm | un | 3,00 | 13,16 | 77,39 | 271,65 | 339,56 | 0,00% |
| 18.81 | GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X160mm | un | 5,00 | 7,56 | 44,48 | 260,20 | 325,25 | 0,00% |
| 18.82 | GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 320X220mm | un | 5,00 | 11,65 | 46,50 | 290,75 | 363,44 | 0,00% |
| 18.83 | GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 520X320mm | un | 4,00 | 11,28 | 86,76 | 392,16 | 490,20 | 0,01% |
| 18.84 | GRELHA DE RETORNO MOD: AT-AG , DIMENSÕES: 820X160mm | un | 3,00 | 13,16 | 44,48 | 172,92 | 216,15 | 0,00% |
| 18.85 | TUBO PVC 19mm | m | 118,00 | 1,69 | 1,69 | 398,84 | 498,55 | 0,01% |
| 18.86 | DUTO TDC #24 | kg | 546,00 | 2,56 | 4,33 | 3.761,94 | 4.702,43 | 0,06% |
| 18.87 | MANTA DE LÃ DE VIDRO | m² | 104,00 | 7,81 | 8,74 | 1.721,20 | 2.151,50 | 0,03% |
| 18.88 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE DUTOS | un | 27,00 | 1,77 | 6,83 | 232,20 | 290,25 | 0,00% |
| 18.89 | SUPORTE PARA LINHA FRIGORIFICA | un | 91,00 | 1,77 | 6,83 | 782,60 | 978,25 | 0,01% |
| 18.90 | BASE DE CONCRETO | m3 | 1,00 | 33,90 | 281,09 | 314,99 | 393,74 | 0,01% |
| 18.91 | SUPORTE PARA UNIDADE EVAPORADORA – TETO | un | 24,00 | 4,42 | 34,00 | 922,08 | 1.152,60 | 0,01% |
| 18.92 | BANDEJA DE SEGURANÇA DRENO 1000X700MM | un | 4,00 | 19,40 | 29,73 | 196,52 | 245,65 | 0,00% |
| 18.93 | CONTROLE CENTRAL SIMPLES MOD.: PQCSB101S0+PQCSD130A0 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 10,00 | 2,00 | 1.790,00 | 17.920,00 | 22.400,00 | 0,29% |
| 18.94 | CONTROLE REMOTO LCD SEM FIO PARA UNIDADE MOD.: ARNU07GSEL2 | un | 1,00 | 1,50 | 210,00 | 211,50 | 264,38 | 0,00% |
| 18.95 | CONTROLE REMOTO LCD SEM FIO PARA UNIDADE MOD.: ARNU07GTEA2 | un | 2,00 | 1,50 | 210,00 | 423,00 | 528,75 | 0,01% |
| 18.96 | GRELHA DE RETORNO COM DUPLA MOLDURA MOD. AGS-T 300X300MM | un | 5,00 | 7,69 | 59,18 | 334,37 | 417,96 | 0,01% |
| 18.97 | GRELHA DE RETORNO MOD.: AT-AG, DIMENSÕES: 1025X220MM | un | 2,00 | 16,67 | 128,26 | 289,87 | 362,33 | 0,00% |
| 18.98 | DUTO CONVENCIONAL #26 | kg | 73,00 | 47,68 | 33,40 | 5.918,84 | 7.398,55 | 0,09% |
| 18.99 | DUTO CONVENCIONAL #24 | kg | 48,00 | 47,68 | 33,40 | 3.891,84 | 4.864,80 | 0,06% |
| 18.100 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO EMBUTIR – CAP.: 24.200BTU/h, MOD.:ARNU24GHA2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 2,00 | 336,31 | 2.587,00 | 5.846,62 | 7.308,28 | 0,09% |
| 18.101 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO EMBUTIR – CAP.: 48.100BTU/h, MOD.:ARNU48GHA2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 557,24 | 4.290,00 | 4.847,24 | 6.059,05 | 0,08% |
| 18.102 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL – CAP.: 12.300BTU/h, MOD.: ARNU12GSE*2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 2,00 | 202,28 | 1.556,00 | 3.516,56 | 4.395,70 | 0,06% |
| 18.103 | SISTEMA VRF, UNIDADE INTERNA, EVAPORADORA TIPO HI WALL – CAP.: 9.600BTU/h, MOD.: ARNU09GSEL2,FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 187,33 | 1.441,00 | 1.628,33 | 2.035,41 | 0,03% |
| 18.104 | SISTEMA VRF UNIDADE EXTERNA, EQUIPAMENTO TIPO CONDENSADORA 4 MÓDULOS MOD.: ARUV640LT2, FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 12.076,87 | 92.899,00 | 104.975,87 | 131.219,84 | 1,68% |
| 18.105 | CAIXA VENTILADORA CENTRÍFUGO, MOD.: CVQ-AE-1-BP, VAZÃO: 800,0 m³/h, POTÊNCIA: 100W, PRESSÃO ESTÁTICA: 0,5 mmCA, FILTRO G1+G4 FAB.: SICTELL OU EQUIVALENTE | un | 4,00 | 161,20 | 1.240,00 | 5.604,80 | 7.006,00 | 0,09% |
| 18.106 | MANTA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO 10mm | m² | 8,00 | 2,38 | 98,00 | 803,04 | 1.003,80 | 0,01% |
| 18.107 | BRANCH Y MOD.: ARCNN20 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 65,65 | 505,00 | 570,65 | 713,31 | 0,01% |
| 18.108 | BRANCH Y MOD.: ARCNN30 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 2,00 | 93,34 | 718,00 | 1.622,68 | 2.028,35 | 0,03% |
| 18.109 | BRANCH Y MOD.: ARBLN14521 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 3,00 | 93,34 | 718,00 | 2.434,02 | 3.042,53 | 0,04% |
| 18.110 | BRANCH Y MOD.: ARBLN01621 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 13,00 | 37,96 | 292,00 | 4.289,48 | 5.361,85 | 0,07% |
| 18.111 | BRANCH Y MOD.: ARBLN03321 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 8,00 | 47,19 | 363,00 | 3.281,52 | 4.101,90 | 0,05% |
| 18.112 | BRANCH Y MOD.: ARBLN07121 FAB.: LG OU EQUIVALENTE | un | 3,00 | 74,88 | 576,00 | 1.952,64 | 2.440,80 | 0,03% |
| 18.113 | DUTO CONVENCIONAL #24 | kg | 86,00 | 2,28 | 6,89 | 788,62 | 985,78 | 0,01% |
|  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 860.001,91 | 11,00% |
| 19 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | - | - | - | - | , |  |
| 19.1 | EXTINTOR ABC 6KG | un | 11,00 | 5,74 | 153,82 | 1.755,16 | 2.193,95 | 0,03% |
| 19.2 | EXTINTOR BC 6KG | un | 8,00 | 5,74 | 355,92 | 2.893,28 | 3.616,60 | 0,05% |
| 19.3 | EXTINTOR A 10L | un | 5,00 | 7,16 | 101,90 | 545,30 | 681,63 | 0,01% |
| 19.4 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | un | 65,00 | 0,57 | 7,94 | 553,15 | 691,44 | 0,01% |
| 19.5 | CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #1,5MM (PARA LAÇO DE DETECÇÃO) | m | 71,00 | 1,43 | 2,03 | 245,66 | 307,08 | 0,00% |
| 19.6 | CABO PAR TRANÇADO BLINDADO #2,5MM (PARA LAÇO DE COMANDO) | m | 33,00 | 1,68 | 2,72 | 145,20 | 181,50 | 0,00% |
| 19.7 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 3/4” (PINTADO EM FORMA DE ANÉIS EM VERMELHO DE 2CM DE LARGURA, A CADA 1M) ALARME | m | 80,00 | 9,72 | 7,19 | 1.352,80 | 1.691,00 | 0,02% |
| 19.8 | CENTRAL DE ALARME (2- LAÇO DE COMANDO; 3- LAÇO DE DETECÇÃO) | m² | 1,00 | 118,93 | 2.683,82 | 2.802,75 | 3.503,44 | 0,04% |
| 19.9 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL | un | 2,00 | 16,35 | 54,58 | 141,86 | 177,33 | 0,00% |
| 19.10 | AVISADORES AUDIO-VISUAL PADRÃO | un | 2,00 | 16,35 | 54,58 | 141,86 | 177,33 | 0,00% |
| 19.11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 DUPLA | un | 3,00 | 0,57 | 16,00 | 49,71 | 62,14 | 0,00% |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.283,41 | 0,17% |
| 20 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV |  |  | - | - |  |  |  |
| 20.1 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CFTV E FECHADURAS |  |  | - | - | - |  |  |
| 20.1.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 605,00 | 7,51 | 8,93 | 9.946,20 | 12.432,75 | 0,16% |
| 20.1.2 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 226,00 | 7,51 | 19,35 | 6.070,36 | 7.587,95 | 0,10% |
| 20.1.3 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 40,00 | 7,51 | 21,44 | 1.158,00 | 1.447,50 | 0,02% |
| 20.1.4 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 218,00 | 4,51 | 2,07 | 1.434,44 | 1.793,05 | 0,02% |
| 20.1.5 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100X50MM | m | 65,00 | 14,87 | 8,07 | 1.491,10 | 1.863,88 | 0,02% |
| 20.1.6 | ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 100X50MM | un | 6,00 | 2,98 | 2,07 | 30,30 | 37,88 | 0,00% |
| 20.1.7 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 7,00 | 2,98 | 13,79 | 117,39 | 146,74 | 0,00% |
| 20.1.8 | RD.CONC. 150X100X5MM P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 5,00 | 2,23 | 22,51 | 123,70 | 154,63 | 0,00% |
| 20.1.9 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 13,00 | 2,98 | 0,69 | 47,71 | 59,64 | 0,00% |
| 20.1.10 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 1,00 | 5,20 | 1,51 | 6,71 | 8,39 | 0,00% |
| 20.1.11 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 20,00 | 9,07 | 14,67 | 474,80 | 593,50 | 0,01% |
| 20.1.12 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM | m | 187,25 | 17,84 | 17,37 | 6.593,07 | 8.241,34 | 0,11% |
| 20.1.13 | ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM | un | 5,00 | 2,98 | 3,21 | 30,95 | 38,69 | 0,00% |
| 20.1.14 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 5,00 | 8,92 | 13,89 | 114,05 | 142,56 | 0,00% |
| 20.1.15 | TE NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 5,00 | 2,98 | 17,51 | 102,45 | 128,06 | 0,00% |
| 20.1.16 | CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 11,00 | 8,92 | 13,89 | 250,91 | 313,64 | 0,00% |
| 20.1.17 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 91,00 | 2,98 | 0,69 | 333,97 | 417,46 | 0,01% |
| 20.1.18 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 132,00 | 9,07 | 14,67 | 3.133,68 | 3.917,10 | 0,05% |
| 20.1.19 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 5,00 | 5,20 | 2,50 | 38,50 | 48,13 | 0,00% |
| 20.1.20 | SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 56,00 | 0,89 | 1,79 | 150,08 | 187,60 | 0,00% |
| 20.1.21 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 38,00 | 1,79 | 1,79 | 136,04 | 170,05 | 0,00% |
| 20.1.22 | SAIDA HORIZONTAL Ø1.1/4” | un | 7,00 | 1,79 | 1,84 | 25,41 | 31,76 | 0,00% |
| 20.1.23 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 232,00 | 0,50 | 1,99 | 577,68 | 722,10 | 0,01% |
| 20.1.24 | CONECTOR BOX RETO Ø1” | un | 162,00 | 0,74 | 2,33 | 497,34 | 621,68 | 0,01% |
| 20.1.25 | CONECTOR BOX RETO Ø1.1/4” | un | 7,00 | 1,04 | 4,47 | 38,57 | 48,21 | 0,00% |
| 20.1.26 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 7.052,00 | 1,64 | 0,87 | 17.700,52 | 22.125,65 | 0,28% |
| 20.1.27 | CABO AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 10.376,50 | 1,65 | 0,60 | 23.347,13 | 29.183,91 | 0,37% |
| 20.1.28 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 95,00 | 2,18 | 8,81 | 1.044,05 | 1.305,06 | 0,02% |
| 20.1.29 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1'' | un | 38,00 | 2,62 | 14,47 | 649,42 | 811,78 | 0,01% |
| 20.1.30 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 90,00 | 5,94 | 4,47 | 936,90 | 1.171,13 | 0,01% |
| 20.1.31 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 65,00 | 10,41 | 6,15 | 1.076,40 | 1.345,50 | 0,02% |
| 20.1.32 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 106,00 | 2,23 | 1,34 | 378,42 | 473,03 | 0,01% |
| 20.1.33 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 59,00 | 2,23 | 2,19 | 260,78 | 325,98 | 0,00% |
| 20.1.34 | CAIXA 4”X4” DE PISO COM TAMPA VEDADA | un | 4,00 | 5,94 | 8,69 | 58,52 | 73,15 | 0,00% |
| 20.1.35 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM | un | 2,00 | 10,41 | 22,51 | 65,84 | 82,30 | 0,00% |
| 20.1.36 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 10X10CM | un | 51,00 | 5,94 | 9,68 | 796,62 | 995,78 | 0,01% |
| 20.1.37 | CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS | un | 7,00 | 2,23 | 52,56 | 383,53 | 479,41 | 0,01% |
| 20.1.38 | CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK | un | 7,00 | 2,23 | 62,32 | 451,85 | 564,81 | 0,01% |
| 20.1.39 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR VERMELHA. | un | 183,00 | 4,31 | 11,04 | 2.809,05 | 3.511,31 | 0,04% |
| 20.1.40 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, PLUGUE 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 250V, TERMOPLÁSTICO FRONTAL NA COR PRETA | un | 35,00 | 4,31 | 11,04 | 537,25 | 671,56 | 0,01% |
| 20.1.41 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE CFTV E FECHADURAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.42 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100x50mm | m | 5,00 | 14,98 | 8,13 | 115,55 | 144,44 | 0,00% |
| 20.1.43 | CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 1,00 | 3,00 | 13,90 | 16,90 | 21,13 | 0,00% |
| 20.1.44 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 1,00 | 3,00 | 13,90 | 16,90 | 21,13 | 0,00% |
| 20.1.45 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA 150x50mm | m | 60,00 | 1,65 | 12,66 | 858,60 | 1.073,25 | 0,01% |
| 20.1.46 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 1,76 | 13,53 | 15,29 | 19,11 | 0,00% |
| 20.1.47 | CURVA HORIZONTAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 4,00 | 1,91 | 14,71 | 66,48 | 83,10 | 0,00% |
| 20.1.48 | CURVA DE PASSAGEM RETA DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 150X50MM | un | 1,00 | 1,82 | 14,00 | 15,82 | 19,78 | 0,00% |
| 20.1.49 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 2.288,00 | 1,93 | 0,85 | 6.360,64 | 7.950,80 | 0,10% |
| 20.1.50 | CAIXA DE TOMADA P/ PISO 4X4” | un | 4,00 | 3,85 | 33,10 | 147,80 | 184,75 | 0,00% |
| 20.1.51 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 112,00 | 7,57 | 19,50 | 3.031,84 | 3.789,80 | 0,05% |
| 20.1.52 | ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50MM | m | 49,00 | 14,98 | 8,13 | 1.132,39 | 1.415,49 | 0,02% |
| 20.1.53 | DIVISOR INTERNO P/ ELETROCALHA 100X50MM | m | 49,00 | 14,98 | 8,13 | 1.132,39 | 1.415,49 | 0,02% |
| 20.1.54 | CURVA VERTICAL INTERNA 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 2,00 | 14,98 | 8,13 | 46,22 | 57,78 | 0,00% |
| 20.1.55 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 3,00 | 14,98 | 8,13 | 69,33 | 86,66 | 0,00% |
| 20.1.56 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 4,00 | 14,98 | 8,13 | 92,44 | 115,55 | 0,00% |
| 20.1.57 | ACOPLAMENTO PRA QUADRO P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 2,00 | 14,98 | 8,13 | 46,22 | 57,78 | 0,00% |
| 20.1.58 | CURVA COM PASSAGEM RETA DE SUBIDA P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 1,00 | 14,98 | 8,13 | 23,11 | 28,89 | 0,00% |
| 20.1.59 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 1,00 | 14,98 | 8,13 | 23,11 | 28,89 | 0,00% |
| 20.1.60 | EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA P/ ELETROCALHA 100X50MM | un | 35,00 | 14,98 | 8,13 | 808,85 | 1.011,06 | 0,01% |
| 20.1.61 | SAÍDA HORIZONTAL Ø1” | un | 13,00 | 14,98 | 8,13 | 300,43 | 375,54 | 0,00% |
| 20.1.62 | CABO COAXIAL RG59 PARA CFTV | m | 946,00 | 14,98 | 8,13 | 21.862,06 | 27.327,58 | 0,35% |
| 20.1.63 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 16,00 | 14,98 | 8,13 | 369,76 | 462,20 | 0,01% |
| 20.1.64 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2” | un | 16,00 | 14,98 | 8,13 | 369,76 | 462,20 | 0,01% |
| 20.1.65 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4” | un | 16,00 | 14,98 | 8,13 | 369,76 | 462,20 | 0,01% |
| 20.1.66 | CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS OU EQUIVALENTE | un | 16,00 | 14,98 | 8,13 | 369,76 | 462,20 | 0,01% |
| 20.1.67 | CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK OU EQUIVALENTE | un | 16,00 | 14,98 | 8,13 | 369,76 | 462,20 | 0,01% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 20.2 | ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  | - | - |  |  |  |
| 20.2.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 322,00 | 7,51 | 8,93 | 5.293,68 | 6.617,10 | 0,08% |
| 20.2.2 | SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 32,00 | 0,89 | 1,79 | 85,76 | 107,20 | 0,00% |
| 20.2.3 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 65,00 | 0,50 | 1,99 | 161,85 | 202,31 | 0,00% |
| 20.2.4 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 655,00 | 1,64 | 0,87 | 1.644,05 | 2.055,06 | 0,03% |
| 20.2.5 | CABO AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 1.256,00 | 1,65 | 0,60 | 2.826,00 | 3.532,50 | 0,05% |
| 20.2.6 | CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2' | un | 60,00 | 2,23 | 1,86 | 245,40 | 306,75 | 0,00% |
| 20.2.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 47,00 | 5,94 | 4,47 | 489,27 | 611,59 | 0,01% |
| 20.2.8 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 16,00 | 2,18 | 8,81 | 175,84 | 219,80 | 0,00% |
| 20.2.9 | LUMINARIA FLUORESCENTE CIRCULAR DE EMBUTIR 2X26W/220V. REF – PEROLA ITAIM | un | 8,00 | 16,28 | 116,04 | 1.058,56 | 1.323,20 | 0,02% |
| 20.2.10 | PROJETOR ORIENTÁVEL PARA LÂMPADA HALÓGENA 50W/220V | un | 12,00 | 24,26 | 124,77 | 1.788,36 | 2.235,45 | 0,03% |
| 20.3 | SENORES DE ILUMINAÇÃO |  | - | - | - | - |  |  |
| 20.3.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 3/4'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 276,00 | 7,51 | 8,93 | 4.537,44 | 5.671,80 | 0,07% |
| 20.3.2 | SAIDA HORIZONTAL Ø3/4” | un | 35,00 | 0,89 | 1,79 | 93,80 | 117,25 | 0,00% |
| 20.3.3 | CONECTOR BOX RETO Ø3/4” | un | 35,00 | 0,50 | 1,99 | 87,15 | 108,94 | 0,00% |
| 20.3.4 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² | m | 182,00 | 1,64 | 0,87 | 456,82 | 571,03 | 0,01% |
| 20.3.5 | CABO AFUMEX 450/750V 2,5MM² | m | 655,00 | 1,65 | 0,60 | 1.473,75 | 1.842,19 | 0,02% |
| 20.3.6 | CABO AFUMEX, 0,6/1,0KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² | m | 3.058,00 | 1,50 | 0,60 | 6.421,80 | 8.027,25 | 0,10% |
| 20.3.7 | CABO AFUMEX 450/750V 1,5MM² | m | 1.501,00 | 1,50 | 0,37 | 2.806,87 | 3.508,59 | 0,04% |
| 20.3.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 55,00 | 5,94 | 4,47 | 572,55 | 715,69 | 0,01% |
| 20.4 | INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA CFTV-CABEAMENTO |  | - | - | - | - |  |  |
| 20.4.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 569,00 | 7,51 | 19,35 | 15.283,34 | 19.104,18 | 0,24% |
| 20.4.2 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 47,00 | 4,51 | 2,96 | 351,09 | 438,86 | 0,01% |
| 20.4.3 | ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 150X50MM | m | 226,00 | 17,84 | 17,37 | 7.957,46 | 9.946,83 | 0,13% |
| 20.4.4 | ACOPLAMENTO PARA QUADROS E ELETROCALHA 150X50MM | un | 13,00 | 2,98 | 3,21 | 80,47 | 100,59 | 0,00% |
| 20.4.5 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 7,00 | 8,92 | 13,89 | 159,67 | 199,59 | 0,00% |
| 20.4.6 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 7,00 | 8,92 | 13,89 | 159,67 | 199,59 | 0,00% |
| 20.4.7 | TERMINAL P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 13,00 | 5,20 | 2,50 | 100,10 | 125,13 | 0,00% |
| 20.4.8 | CURVA NORMAL 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 13,00 | 8,92 | 13,89 | 296,53 | 370,66 | 0,00% |
| 20.4.9 | JUNÇÃO SIMPLES P/ ELETROCALHA150X50MM | un | 128,00 | 2,98 | 0,69 | 469,76 | 587,20 | 0,01% |
| 20.4.10 | DIVISOR INTERNO 90º P/ ELETROCALHA 150X50MM | un | 76,00 | 9,07 | 14,67 | 1.804,24 | 2.255,30 | 0,03% |
| 20.4.11 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 78,00 | 1,79 | 1,79 | 279,24 | 349,05 | 0,00% |
| 20.4.12 | CONECTOR BOX RETO Ø1” | un | 15,00 | 0,74 | 2,33 | 46,05 | 57,56 | 0,00% |
| 20.4.13 | CABO COAXIAL RG59 PARA CFTV | m | 7.132,00 | 1,65 | 1,09 | 19.541,68 | 24.427,10 | 0,31% |
| 20.4.14 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 102,00 | 10,41 | 6,15 | 1.689,12 | 2.111,40 | 0,03% |
| 20.4.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15X15CM | un | 1,00 | 10,41 | 22,51 | 32,92 | 41,15 | 0,00% |
| 20.4.16 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 65,00 | 2,23 | 1,34 | 232,05 | 290,06 | 0,00% |
| 20.4.17 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 65,00 | 2,23 | 2,19 | 287,30 | 359,13 | 0,00% |
| 20.4.18 | CONECTORIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS | un | 136,00 | 15,13 | 1,19 | 2.219,52 | 2.774,40 | 0,04% |
| 20.4.19 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 306,00 | 1,93 | 0,85 | 850,68 | 1.063,35 | 0,01% |
| 20.4.20 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10X10CM | un | 12,00 | 6,66 | 7,66 | 171,84 | 214,80 | 0,00% |
| 20.4.21 | CAIXA OCTOGONAL C/ FUNDO MOVEL 4X2' | un | 13,00 | 2,25 | 1,87 | 53,56 | 66,95 | 0,00% |
| 20.4.22 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 1.046,00 | 0,58 | 0,41 | 1.035,54 | 1.294,43 | 0,02% |
| 20.4.23 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 287,00 | 1,93 | 0,85 | 797,86 | 997,33 | 0,01% |
| 20.4.24 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 | m | 82,00 | 1,83 | 0,86 | 220,58 | 275,73 | 0,00% |
| 20.4.25 | CABO FLEXÍVEL LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0KV-90°C, SEÇÃO NOMINAL 1,5MM² – DE ACORDO COM A NORMA NBR 13249 | m | 1.028,00 | 1,66 | 0,60 | 2.323,28 | 2.904,10 | 0,04% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 20.5 | INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ALARMES-CABEAMENTO |  | - | - | - |  |  |  |
| 20.5.1 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1'' C/ ACESSÓRIOS E CONEXÕES | m | 494,00 | 7,51 | 19,35 | 13.268,84 | 16.586,05 | 0,21% |
| 20.5.2 | SAIDA HORIZONTAL Ø1” | un | 50,00 | 1,79 | 1,79 | 179,00 | 223,75 | 0,00% |
| 20.5.3 | CONECTOR BOX RETO Ø1” | un | 49,00 | 0,74 | 2,33 | 150,43 | 188,04 | 0,00% |
| 20.5.4 | CABO MANGA 4X26AWG | m | 400,00 | 1,49 | 1,41 | 1.160,00 | 1.450,00 | 0,02% |
| 20.5.5 | CABO UTP 4P – CATEGORIA 5E | m | 1.133,00 | 1,94 | 0,65 | 2.934,47 | 3.668,09 | 0,05% |
| 20.5.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 15X15CM | un | 87,00 | 10,41 | 6,15 | 1.440,72 | 1.800,90 | 0,02% |
| 20.5.7 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X2" | un | 45,00 | 2,23 | 1,34 | 160,65 | 200,81 | 0,00% |
| 20.5.8 | CAIXA DE ALUMÍNIO REF. TAUNUS | un | 27,00 | 2,23 | 52,56 | 1.479,33 | 1.849,16 | 0,02% |
| 20.5.9 | CAIXA DE ALUMÍNIO REF. STECK | un | 27,00 | 2,23 | 62,32 | 1.742,85 | 2.178,56 | 0,03% |
| 20.5.10 | RACK PADRÃO 19", 36U | un | 4,00 | 130,82 | 952,68 | 4.334,00 | 5.417,50 | 0,07% |
| 20.5.11 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E-48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC | un | 4,00 | 39,06 | 772,07 | 3.244,52 | 4.055,65 | 0,05% |
| 20.5.12 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ - 12 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL | un | 4,00 | 9,77 | 193,01 | 811,12 | 1.013,90 | 0,01% |
| 20.5.13 | BANDEJA DE VENTILAÇÃO COM DOIS VENTILADORES AXIIAIS NO MINIMO. | un | 4,00 | 1,94 | 34,73 | 146,68 | 183,35 | 0,00% |
| 20.5.14 | PATCH CORD EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP C/ CONECTORES RJ-45/RJ-45 CAT. 5E NA COR AZUL. | un | 13,00 | 7,43 | 7,24 | 190,71 | 238,39 | 0,00% |
| 20.5.15 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL | un | 84,00 | 7,43 | 7,24 | 1.232,28 | 1.540,35 | 0,02% |
| 20.5.16 | RÉGUA DE TOMADAS | un | 4,00 | 2,20 | 30,02 | 128,88 | 161,10 | 0,00% |
| 20.5.17 | ORGANIZADOR DE CABOS | un | 4,00 | 2,23 | 11,91 | 56,56 | 70,70 | 0,00% |
| 20.5.18 | BANDEJA FIXA PADRÃO 19'' | un | 14,00 | 1,49 | 64,50 | 923,86 | 1.154,83 | 0,01% |
| 20.5.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 3/4'' | un | 12,00 | 2,57 | 6,26 | 105,96 | 132,45 | 0,00% |
| 20.5.20 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC, 4X4" | un | 3,00 | 2,63 | 2,33 | 14,88 | 18,60 | 0,00% |
| 20.5.21 | CAIXA METÁLICA PROTETORA DA SIRENE EXTERNA - DIM. - 30X30X20CM | un | 1,00 | 5,45 | 42,00 | 47,45 | 59,31 | 0,00% |
| 20.5.22 | RACK PADRÃO 19", 36U | un | 1,00 | 154,09 | 960,00 | 1.114,09 | 1.392,61 | 0,02% |
| 20.5.23 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES COM CONECTOR BNC | m | 1,00 | 38,80 | 710,00 | 748,80 | 936,00 | 0,01% |
| 20.5.24 | PATCH PANEL CATEGORIA 5E/100 MHZ – 24 POSIÇÕES COM JACK RJ-45 NA COR AZUL | m | 1,00 | 19,40 | 355,00 | 374,40 | 468,00 | 0,01% |
| 20.5.25 | BANDEJA DE VENTILAÇÃO | un | 1,00 | 7,80 | 60,00 | 67,80 | 84,75 | 0,00% |
| 20.5.26 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES MACHO RJ-45/RJ-45 CAT. 5E/100MHZ NAS EXTREMIDADES | un | 24,00 | 8,76 | 7,30 | 385,44 | 481,80 | 0,01% |
| 20.5.27 | PATCH CORD, 150CM, EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP, CATEGORIA 5E C/ 2 CONECTORES BNC/BNC, CABO RG 59 NA COR AZUL | un | 24,00 | 2,96 | 14,90 | 428,62 | 535,78 | 0,01% |
| 20.5.28 | RÉGUA DE TOMADAS | un | 1,00 | 2,59 | 52,80 | 55,39 | 69,24 | 0,00% |
| 20.5.29 | ORGANIZADORES DE CABO | un | 2,00 | 2,63 | 13,50 | 32,26 | 40,33 | 0,00% |
| 20.5.30 | BANDEJA PADRÃO 19'' | un | 1,00 | 1,75 | 65,00 | 66,75 | 83,44 | 0,00% |
| 20.6 | QUADROS |  |  | - | - |  |  |  |
| 20.6.1 | QUADRO DE FORÇA DENOMINADO QSNB |  |  | - | - |  |  |  |
| 20.6.1.1 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 440V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU='4,5KA. | un | 3,00 | 13,83 | 46,11 | 179,82 | 224,78 | 0,00% |
| 20.6.1.2 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 440V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 5,00 | 13,83 | 46,11 | 299,70 | 374,63 | 0,00% |
| 20.6.1.3 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 8,00 | 1,91 | 6,35 | 66,08 | 82,60 | 0,00% |
| 20.6.1.4 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "B", ICU=4,5KA. | un | 5,00 | 1,91 | 6,35 | 41,30 | 51,63 | 0,00% |
| 20.6.1.5 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 230V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=4,5KA. | un | 65,00 | 1,91 | 6,35 | 536,90 | 671,13 | 0,01% |
| 20.6.1.6 | DISPOSITISO CONTRA SURTO | un | 11,00 | 17,02 | 56,72 | 811,14 | 1.013,93 | 0,01% |
| 20.6.1.7 | CHAVE COMUTADORA SOB CARGA COM 3 POSIÇÕES, CORRENTE NOMINAL 25A TENSÃO DE ENTRADA 380V PARA TRILHO DIN | un | 3,00 | 23,50 | 78,32 | 305,46 | 381,83 | 0,00% |
| 20.6.1.8 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-2, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM. | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 20.6.1.9 | BORNES DE DISTRIBUIÇÃO, IN=80A, ENTRADA PARA CABO ATÉ 16MM² E ATÉ 4 SAÍDAS PARA CABO DE 6,0 MM². | un | 16,00 | 12,16 | 40,53 | 843,04 | 1.053,80 | 0,01% |
| 20.6.2 | QUADRO DE DENOMINADO QCBT |  |  | - | - |  |  |  |
| 20.6.2.1 | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=16A, 220V, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=3KA | un | 3,00 | 1,91 | 6,35 | 24,78 | 30,98 | 0,00% |
| 20.6.2.2 | FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED, IN=4A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO GL/GG , TENSÃO NOMINAL 500/220 VCA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL DE 70KA, CONFORME NORMAS NBR IEC 60269, NBR11 844 E VDE 0636, COM BASE DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN | un | 3,00 | 0,55 | 1,84 | 7,17 | 8,96 | 0,00% |
| 20.6.2.3 | PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL, COM 16 MEMÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO, BATERIA RECARREGAVÉL, PROGRAMAS DIÁRIOS OU SEMANAIS, DISPLAY LCD, ACIONAMENTO MANUAL DA SAÍDA, ALIMENTAÇÃO 220VCA, 60HZ, PRECISÃO +/-1, CORRENTE MÁXIMA DE 10A | un | 3,00 | 211,48 | 704,95 | 2.749,29 | 3.436,61 | 0,04% |
| 20.6.2.4 | PAINEL ELÉTRICO, DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=100A, IK=6KA, IP-31, COMPOSTO DE 1 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 8 MÓDULOS 17,5MM. | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 20.6.3 | QUADRO DE DENOMINADO QACR |  |  | - | - |  |  |  |
| 20.6.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C" DE 16A, IK=6KA | un | 11,00 | 1,91 | 6,35 | 90,86 | 113,58 | 0,00% |
| 20.6.3.2 | CONTATOR TRIPOLAR COM CONTATOS NORMAMENTE ABERTOS (NA), TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220VAC, IN=16A | un | 11,00 | 48,94 | 163,12 | 2.332,66 | 2.915,83 | 0,04% |
| 20.6.3.3 | CONTATOR TRIPOLAR COM CONTATOS NORMAMENTE ABERTOS (NA), TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220VAC, IN=16A | un | 13,00 | 48,94 | 163,12 | 2.756,78 | 3.445,98 | 0,04% |
| 20.6.3.4 | CHAVE REVERSORATRÊS POSIÇÕES , CATEGORIA AC-3 UM IN= 25A | un | 3,00 | 11,05 | 36,85 | 143,70 | 179,63 | 0,00% |
| 20.6.3.5 | RELÉ DE 1 CONTATO NA, BOBINA DE 12VCC COM SOQUETE COM INDICADOR LED E DIODO (VER DETALHE 1) | un | 5,00 | 12,77 | 85,14 | 489,55 | 611,94 | 0,01% |
| 20.6.3.6 | BORNE P/ COMANDO NA COR CINZA | un | 115,00 | 0,89 | 2,98 | 445,05 | 556,31 | 0,01% |
| 20.6.3.7 | COM FUSÍVEL DE 6,3A | un | 5,00 | 0,89 | 2,98 | 19,35 | 24,19 | 0,00% |
| 20.6.3.8 | TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF , ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, CONTATOS (COMUM ,1NF ,1NA) COM 15A, TENSÃO 220V. | un | 3,00 | 211,48 | 704,95 | 2.749,29 | 3.436,61 | 0,04% |
| 20.6.3.9 | FUSÍVEIS DE 6A | un | 16,00 | 0,89 | 2,98 | 61,92 | 77,40 | 0,00% |
| 20.6.3.10 | FONTES RETIFICADORAS REDUNDANTES - ENTRADA 220VCA / SAÍDA 12 VCC | un | 5,00 | 48,48 | 323,19 | 1.858,35 | 2.322,94 | 0,03% |
| 20.6.3.11 | PAINEL ELÉTRICO DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), DE ACORDO COM A NBR 60439-3, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 690V, IN=250A, IK=40KA, IP-66, COMPOSTO DE 4 FILAS, CADA FILA COM LARGURA ÚTIL DE 18 MÓDULOS 17,5MM. | un | 3,00 | 260,50 | 868,33 | 3.386,49 | 4.233,11 | 0,05% |
| 20.6.3.12 | LÂMPADA VERDE, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V | un | 3,00 | 1,34 | 4,47 | 17,43 | 21,79 | 0,00% |
| 20.6.3.13 | LÂMPADA AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V | un | 3,00 | 1,34 | 4,47 | 17,43 | 21,79 | 0,00% |
| 20.6.3.14 | LÂMPADA VERMELHO, PARA SINALIZAÇÃO DE COMANDO - 220V | un | 3,00 | 1,34 | 4,47 | 17,43 | 21,79 | 0,00% |
| 20.6.3.15 | ARMARIO DE CABOS E SINAL - ACS 80X80X20CM | un | 3,00 | 78,89 | 262,98 | 1.025,61 | 1.282,01 | 0,02% |
|  | CONECTOR BOX RETO Ø1” | pc | 10,00 | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | 0 | 0 |  | 341.487,07 | 4,37% |
| 21 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  | - | - |  |  |  |
| 21.1 | ÁGUA FRIA |  |  | - | - |  |  |  |
| 21.1.1 | HIDROMETRO 3/4" COM ABRIGO E TAMPA T-13 (PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 4,00 | 9,06 | 783,98 | 3.172,16 | 3.965,20 | 0,05% |
| 21.1.2 | KIT PRESSURIZADOR PARA BEBEDOURO ACESSIVEL IBBL | un | 3,00 | 17,47 | 349,68 | 1.101,45 | 1.376,81 | 0,02% |
| 21.1.3 | REGISTRO ESFERA 2" | un | 16,00 | 2,55 | 52,86 | 886,56 | 1.108,20 | 0,01% |
| 21.1.4 | REGISTRO ESFERA 1.1/4" | un | 3,00 | 2,55 | 25,51 | 84,18 | 105,23 | 0,00% |
| 21.1.5 | REGISTRO ESFERA 3/4" | un | 11,00 | 2,55 | 13,87 | 180,62 | 225,78 | 0,00% |
| 21.1.6 | REGISTRO GAVETA 1/2" | un | 4,00 | 8,11 | 20,51 | 114,48 | 143,10 | 0,00% |
| 21.1.7 | REGISTRO GAVETA 3/4" | un | 38,00 | 8,11 | 22,51 | 1.163,56 | 1.454,45 | 0,02% |
| 21.1.8 | REGISTRO DE GAVETA 1" | un | 2,00 | 8,92 | 31,60 | 81,04 | 101,30 | 0,00% |
| 21.1.9 | REGISTRO PRESSÃO 1/2" | un | 11,00 | 8,11 | 40,62 | 536,03 | 670,04 | 0,01% |
| 21.1.10 | TORNEIRA BOIA 3/4" | un | 5,00 | 4,21 | 32,60 | 184,05 | 230,06 | 0,00% |
| 21.1.11 | TUBO PVC 20MM INCL. CONEXÕES | m | 74,00 | 5,26 | 2,62 | 583,12 | 728,90 | 0,01% |
| 21.1.12 | TUBO PVC 25MM INCL. CONEXÕES | m | 274,00 | 6,00 | 3,64 | 2.641,36 | 3.301,70 | 0,04% |
| 21.1.13 | TUBO PVC 32MM INCL. CONEXÕES | m | 33,00 | 6,76 | 7,21 | 461,01 | 576,26 | 0,01% |
| 21.1.14 | TUBO PVC 40MM INCL. CONEXÕES | m | 68,00 | 7,51 | 9,85 | 1.180,48 | 1.475,60 | 0,02% |
| 21.1.15 | TUBO PVC 50MM INCL. CONEXÕES | m | 46,00 | 9,01 | 10,47 | 896,08 | 1.120,10 | 0,01% |
| 21.1.16 | TUBO PVC 75MM INCL. CONEXÕES | m | 5,00 | 13,52 | 26,52 | 200,20 | 250,25 | 0,00% |
| 21.1.17 | TUBO PVC 60MM INCL. CONEXÕES | m | 57,00 | 10,51 | 17,92 | 1.620,51 | 2.025,64 | 0,03% |
| 21.1.18 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | un | 3,00 | 3,40 | 5,78 | 27,54 | 34,43 | 0,00% |
| 21.1.19 | VALVULA DE RETENÇÃO 2" SOLDÁVEL EM PVC | un | 3,00 | 12,76 | 135,33 | 444,27 | 555,34 | 0,01% |
| 21.1.20 | CAIXA D'ÁGUA 1000L | un | 5,00 | 20,47 | 495,27 | 2.578,70 | 3.223,38 | 0,04% |
| 21.1.21 | CAIXA D'ÁGUA 1750L | un | 3,00 | 32,53 | 508,10 | 1.621,89 | 2.027,36 | 0,03% |
| 21.1.22 | PINTURA DA TUBULAÇÃO | m | 8,00 | 7,51 | 5,94 | 107,60 | 134,50 | 0,00% |
| 21.1.23 | MANOMETRO PARA FILTRO | un | 1,00 | 30,22 | 185,00 | 215,22 | 269,03 | 0,00% |
| 21.1.24 | VALVULA SOLENOIDE 1" ELETRICA PARA ÁGUA FRIA | un | 1,00 | 32,00 | 325,50 | 357,50 | 446,88 | 0,01% |
| 21.1.25 | BOMBA MONOBLOCO AUTOESCORVANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | un | 1,00 | 137,90 | 390,00 | 527,90 | 659,88 | 0,01% |
| 21.1.26 | FILTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES | un | 1,00 | 25,00 | 179,20 | 204,20 | 255,25 | 0,00% |
| 21.1.27 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 1.1/2" | un | 1,00 | 2,39 | 23,55 | 25,95 | 32,43 | 0,00% |
| 21.1.28 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL EM PVC 2.1/2" | un | 1,00 | 3,78 | 54,58 | 58,36 | 72,95 | 0,00% |
| 21.1.29 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4” COM ACABAMENTO CROMADO | un | 2,00 | 74,37 | 46,75 | 242,24 | 302,80 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 21.2 | ESGOTO |  | - | - | - |  |  |  |
| 21.2.1 | TUBO 100MM INCL. CONEXÕES | m | 251,00 | 10,93 | 10,86 | 5.469,29 | 6.836,61 | 0,09% |
| 21.2.2 | TUBO 75MM INCL. CONEXÕES | m | 63,00 | 10,08 | 8,90 | 1.195,74 | 1.494,68 | 0,02% |
| 21.2.3 | TUBO 50MM INCL. CONEXÕES | m | 164,00 | 6,30 | 6,89 | 2.163,16 | 2.703,95 | 0,03% |
| 21.2.4 | TUBO 40MM INCL. CONEXÕES | m | 25,00 | 5,04 | 4,43 | 236,75 | 295,94 | 0,00% |
| 21.2.5 | TUBO 32MM INCL. CONEXÕES | m | 3,00 | 5,04 | 3,83 | 26,61 | 33,26 | 0,00% |
| 21.2.6 | CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM GRELHA ABRE E FECHA EM INOX | un | 30,00 | 6,00 | 25,85 | 955,50 | 1.194,38 | 0,02% |
| 21.2.7 | CORPO CAIXA SIFONADA 150X150X50MM COM TAMPA EM ALUMINIO | un | 4,00 | 6,00 | 25,85 | 127,40 | 159,25 | 0,00% |
| 21.2.8 | CAIXA DE GORDURA EM PVC FAB. TIGRE | un | 4,00 | 65,66 | 27,17 | 371,32 | 464,15 | 0,01% |
| 21.2.9 | POÇO DE VISITA D.1000MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO PESADO COM INSCRIÇÃO ESGOTO | un | 5,00 | 41,22 | 158,56 | 998,90 | 1.248,63 | 0,02% |
| 21.2.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 600X600MM COM TAMPA T-33 COM INSCRIÇÃO ESGOTO | un | 13,00 | 31,74 | 128,65 | 2.085,07 | 2.606,34 | 0,03% |
| 21.2.11 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | un | 8,00 | 3,40 | 5,78 | 73,44 | 91,80 | 0,00% |
| 21.2.12 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | un | 3,00 | 3,40 | 5,78 | 27,54 | 34,43 | 0,00% |
| 21.2.13 | INTERLIGAÇÃO COM A REDE EXISTENTE E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO | un | 3,00 | 31,76 | 25,80 | 172,68 | 215,85 | 0,00% |
| 21.2.14 | FOSSA SEPTICA | un | 3,00 | 4.594,28 | 2.407,19 | 21.004,41 | 26.255,51 | 0,34% |
| 21.2.15 | SUMIDOURO | un | 3,00 | 1.880,13 | 6.596,54 | 25.430,01 | 31.787,51 | 0,41% |
| 21.2.16 | REMANEJAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO | un | 1,00 | 56,35 | - | 56,35 | 70,44 | 0,00% |
| 21.2.17 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM REFORÇADA COM CAIXILHO | un | 19,00 | 6,89 | 37,14 | 836,57 | 1.045,71 | 0,01% |
| 21.2.18 | CAIXA SIFONADA 150X150X50MM REFORÇADA COM TAMPA CEGA EM ALUMÍNIO | un | 3,00 | 20,87 | 31,55 | 157,26 | 196,58 | 0,00% |
| 21.2.19 | RALO SIFONADO 100X100X50MM REFORÇADO COM CAIXILHO | un | 3,00 | 17,56 | 9,76 | 81,96 | 102,45 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 21.3 | ÁGUAS PLUVIAIS |  | - | - | - |  |  |  |
| 21.3.1 | RALO SEMISFERICO EM FF 100MM | un | 33,00 | 18,64 | 95,27 | 3.759,03 | 4.698,79 | 0,06% |
| 21.3.2 | TUBO 100MM INCL. CONEXÕES | m | 259,00 | 7,81 | 8,02 | 4.099,97 | 5.124,96 | 0,07% |
| 21.3.3 | TUBO 100MM REFORÇADO INCL. CONEXÕES | m | 131,00 | 7,81 | 10,00 | 2.333,11 | 2.916,39 | 0,04% |
| 21.3.4 | TÊ DE INSPEÇÃO EM PVC 100X75MM | un | 30,00 | 4,84 | 32,25 | 1.112,70 | 1.390,88 | 0,02% |
| 21.3.5 | CAIXA DE AREIA COM GRELHA METALICA D.600X600XVAR.MM | un | 11,00 | 36,77 | 118,59 | 1.708,96 | 2.136,20 | 0,03% |
| 21.3.6 | SUPORTE PARA FILTRO VF-1 EM FERRO GALVANIZADO D.570X900X570MM | un | 3,00 | 11,91 | 183,95 | 587,58 | 734,48 | 0,01% |
| 21.3.7 | FILTRO VF-1 FAB.: 3P TECHNIK | un | 3,00 | 148,86 | 1.859,72 | 6.025,74 | 7.532,18 | 0,10% |
| 21.3.8 | SIFÃO LADRÃO FAB.: 3P TECHNIK | un | 3,00 | 11,91 | 85,34 | 291,75 | 364,69 | 0,00% |
| 21.3.9 | FREIO D'ÁGUA FAB.: 3P TECHNIK | un | 3,00 | 100,73 | 154,80 | 766,59 | 958,24 | 0,01% |
| 21.3.10 | CAIXA DE AREIA COM TAMPA T-33 D.600X600XVAR.MM | un | 11,00 | 31,74 | 128,65 | 1.764,29 | 2.205,36 | 0,03% |
| 21.3.11 | TUBO DRENO PVC 100MM INCL. CONEXÕES | un | 164,00 | 10,93 | 10,86 | 3.573,56 | 4.466,95 | 0,06% |
| 21.3.12 | INSTALAÇÃO DO TUBO DE DRENO COM MANTA DE BIDIM E CAMADA DE BRITA | un | 3,00 | 53,96 | 20,67 | 223,89 | 279,86 | 0,00% |
| 21.3.13 | DESCIDA ÁGUAS PLUVIAIS NA FACHADA POSTERIOR (PERCURSO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DESCENDO NA FACHADA POSTERIOR. DESATIVAR REDE EXISTENTE, EXCETO GRELHAS NO FUNDO DA AGÊNCIA). | un | 1,00 | 163,96 | 247,96 | 411,92 | 514,90 | 0,01% |
| 21.3.14 | RALO TIPO ABACAXI | un | 1,00 | 19,31 | 96,00 | 115,31 | 144,14 | 0,00% |
|  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 136.519,23 | 1,75% |
| 22 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA |  | - | - | - | - |  |  |
| 22.1 | LOUÇAS |  | - | - | - | - |  |  |
| 22.1.1 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS, COR BRANCO, CÓD. CP 525, DA DECA | un | 14,00 | 48,31 | 315,16 | 5.088,58 | 6.360,73 | 0,08% |
| 22.1.2 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA COR BRANCO GELO GE 17 CÓD.: GE 17 L56 , REF.:DECA | un | 14,00 | 45,52 | 444,22 | 6.856,36 | 8.570,45 | 0,11% |
| 22.1.3 | MICTÓRIO CONVENCIONAL COM SIFÃO INTEGRADO, COR BRANCO GELO. CÓD.: M712, REF.: DECA | un | 4,00 | 47,69 | 99,72 | 589,64 | 737,05 | 0,01% |
| 22.1.4 | BACIA CONVENCIONAL LINHA CONFORTO COR GELO BRANCO CÓD.: P510, REF.: DECA | un | 4,00 | 30,68 | 76,90 | 430,32 | 537,90 | 0,01% |
| 22.1.5 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA COR BRANCO GELO CÓD.: L251 + CS 1 V, REF.: DECA | un | 4,00 | 49,19 | 190,06 | 957,00 | 1.196,25 | 0,02% |
| 22.1.6 | TANQUE 30 LITROS COR GELO BRANCO CÓD.: TQ03, REF.: DECA + COLUNA CÓD.: CT25, REF.: DECA | un | 4,00 | 44,72 | 142,62 | 749,36 | 936,70 | 0,01% |
| 22.1.7 | CUBA RETANGULAR DE COZINHA, AÇO INOX COM ACAB. ALTO BRILHO DIM. 40X34X17 CM, REF.: TRAMONTINA | un | 4,00 | 14,91 | 51,37 | 265,12 | 331,40 | 0,00% |
| 22.1.8 | CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA, BRANCO GELO GE 17, CÓD. L 37 OU EQUIVALENTE | un | 7,00 | 50,54 | 42,57 | 651,77 | 814,71 | 0,01% |
| 22.1.9 | BACIA CONVENCIONAL LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO GELO CÓD. P5 DA DECA | un | 4,00 | 21,12 | 219,06 | 960,72 | 1.200,90 | 0,02% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 22.2 | METAIS |  | - | - | - |  |  |  |
| 22.2.1 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 30CM, CÓD.: 4606C, REF.: DECA | un | 17,00 | 2,23 | 14,75 | 288,66 | 360,83 | 0,00% |
| 22.2.2 | REGISTRO DE GAVETA, LINHA SPOT REF.: DECA | un | 33,00 | 9,09 | 42,84 | 1.713,69 | 2.142,11 | 0,03% |
| 22.2.3 | REGISTRO DE PRESSÃO, LINHA SPOT REF.: DECA | un | 14,00 | 9,81 | 42,38 | 730,66 | 913,33 | 0,01% |
| 22.2.4 | SIFÃO PARA COZINHA, 1 1/2" E 2", CÓD.: 1680.C.112, REF.: DECA | un | 3,00 | 7,45 | 76,02 | 250,41 | 313,01 | 0,00% |
| 22.2.5 | TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA, TIPO BICA MÓVEL, LINHA TARGA, CÓD.: 1167.C40.CR, REF.: DECA | un | 3,00 | 7,45 | 194,86 | 606,93 | 758,66 | 0,01% |
| 22.2.6 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA CÓD.: 1602C, REF.:DECA | un | 3,00 | 4,48 | 25,99 | 91,41 | 114,26 | 0,00% |
| 22.2.7 | PUXADORES ALÇA LATÃO CA | un | 16,00 | 9,05 | 35,62 | 714,72 | 893,40 | 0,01% |
| 22.2.8 | RALO SIFONADO, 15CMX15CM, ACABAMENTO CROMADO, CÓD,: 119-A, REF.: MOLDENOX | un | 25,00 | 10,23 | 183,59 | 4.845,50 | 6.056,88 | 0,08% |
| 22.2.9 | SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CÓD.: 1680C, REF.:DECA | un | 17,00 | 7,16 | 59,21 | 1.128,29 | 1.410,36 | 0,02% |
| 22.2.10 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO OU CUBA CÓD.: 1602, REF.: DECA | un | 17,00 | 4,30 | 11,59 | 270,13 | 337,66 | 0,00% |
| 22.2.11 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA COM SENSOR BIVOLT, REF.:DECA | un | 11,00 | 38,60 | 247,10 | 3.142,70 | 3.928,38 | 0,05% |
| 22.2.12 | TORNEIRA, LINHA PRESSMATIC BENEFIT CHROME, CÓD.:00185106) REF.: DOCOL | un | 7,00 | 5,87 | 140,24 | 1.022,77 | 1.278,46 | 0,02% |
| 22.2.13 | DUCHA ACTIVA COM REGISTRO COM DERIVAÇÃO, LINHA TARGA , CÓD.:1984 C64, REF.: DECA | un | 14,00 | 35,50 | 253,30 | 4.043,20 | 5.054,00 | 0,06% |
| 22.2.14 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" BP, LINHA BENEFIT , REF.: DOCOL | un | 3,00 | 3,60 | 41,94 | 136,62 | 170,78 | 0,00% |
| 22.2.15 | BARRA FIXA DIM Φ 1 3/4" COMP= .45 M( EIXO A EIXO) CROMADA , REF.:PHDSYSTEMS | un | 4,00 | 14,33 | 44,55 | 235,52 | 294,40 | 0,00% |
| 22.2.16 | BARRA FIXA DIM Φ 1 3/4" COMP= .90 M( EIXO A EIXO) CROMADA, REF.:PHDSYSTEMS | un | 7,00 | 14,33 | 125,18 | 976,57 | 1.220,71 | 0,02% |
| 22.2.17 | SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO, DIM Φ 1 3/4" AÇO INOX, REF.: PHDSYSTEMS | un | 4,00 | 28,66 | 184,34 | 852,00 | 1.065,00 | 0,01% |
| 22.2.18 | SIFÃO REGULÁVEL PARA TANQUE DA DECA | un | 3,00 | 7,16 | 13,21 | 61,11 | 76,39 | 0,00% |
| 22.2.19 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE 1 1/2" CÓD.: 1606C, REF.:DECA | un | 3,00 | 5,73 | 36,52 | 126,75 | 158,44 | 0,00% |
| 22.2.20 | TORNEIRA DE PAREDE C/ AREJADOR LINHA TARGA, CÓD.: 11599, REF.: DECA | un | 13,00 | 7,45 | 54,89 | 810,42 | 1.013,03 | 0,01% |
| 22.2.21 | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUA 2545C, DA DECA | un | 4,00 | 25,45 | 188,35 | 855,20 | 1.069,00 | 0,01% |
| 22.2.22 | TORNEIRA DE COZINHA TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA REF. 2268 C36 DA DECA | un | 1,00 | 5,57 | 178,24 | 183,81 | 229,76 | 0,00% |
| 22.2.23 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL – COPA | un | 1,00 | 15,77 | 13,10 | 28,87 | 36,09 | 0,00% |
| 22.2.24 | SIFÃO PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1680C, DECA OU EQUIVALENTE | un | 1,00 | 8,44 | 93,74 | 102,18 | 127,73 | 0,00% |
| 22.2.25 | TORNEIRA DECAMATIC REF.1170C PARA LAVATÓRIO DA DECA | un | 11,00 | 20,65 | 195,00 | 2.372,15 | 2.965,19 | 0,04% |
| 22.2.26 | BARRA FIXA DIÂMETRO 1 3/4" COMP.=40CM (EIXI A EIXO) CROMADA DA PHDSYSTEMS OU EQUIVALENTE | un | 3,00 | 20,42 | 132,88 | 459,90 | 574,88 | 0,01% |
| 22.2.27 | BARRA FIXA DIÂMETRO 1 3/4" COMP.=80CM (EIXI A EIXO) CROMADA DA PHDSYSTEMS OU EQUIVALENTE | un | 2,00 | 14,36 | 121,38 | 271,48 | 339,35 | 0,00% |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 22.3 | ACESSÓRIOS |  | - | - | - |  |  |  |
| 22.3.1 | ASSENTO SANITARIO, LINHA VOGUE PLUS, CÓD.: AP50, REF.: DECA | un | 14,00 | 0,17 | 19,55 | 276,08 | 345,10 | 0,00% |
| 22.3.2 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, CÓD.: 30175768, REF.; LALEKLA | un | 18,00 | 2,24 | 35,77 | 684,18 | 855,23 | 0,01% |
| 22.3.3 | SABONETEIRA SPRAY, CÓD.:30152702, REF.:LALEKLA | un | 11,00 | 2,24 | 24,21 | 290,95 | 363,69 | 0,00% |
| 22.3.4 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CÓD.: 30180225, L=25CM, P=8.5CM, A=35CM, REF: LALEKLA | un | 11,00 | 2,24 | 35,77 | 418,11 | 522,64 | 0,01% |
| 22.3.5 | ESPELHO CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM: 550X 900 MM | un | 5,00 | 18,82 | 485,16 | 2.519,90 | 3.149,88 | 0,04% |
| 22.3.6 | ESPELHO CRISTAL PRATA E= 5 MM, DIM:950X 400 MM COLADO SOBRE MOLDURA DE MDF | un | 3,00 | 12,23 | 73,07 | 255,90 | 319,88 | 0,00% |
| 22.3.7 | CABIDE CROMADO, CÓD.: 2060 C40 CR, LINHA TARGA, REF.: DECA | un | 28,00 | 1,12 | 36,79 | 1.061,48 | 1.326,85 | 0,02% |
| 22.3.8 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL COR GELO BRANCO REF.: AP 52, LINHA CONFORTO, REF.: DECA | un | 4,00 | 0,17 | 354,74 | 1.419,64 | 1.774,55 | 0,02% |
| 22.3.9 | DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 4,00 | 4,46 | 426,72 | 1.724,72 | 2.155,90 | 0,03% |
| 22.3.10 | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA EMBUTIDA NA ALVENARIA (MONTANA 9000C) | un | 1,00 | 39,57 | 102,51 | 142,08 | 177,60 | 0,00% |
| 22.3.11 | ESPELHO CRISTAL PRATA, E=5mm, DIM. 900x1000mm | un | 7,00 | 36,10 | 163,50 | 1.397,20 | 1.746,50 | 0,02% |
| 22.3.12 | ESPELHO CRISTAL PRATA, E=5mm, DIM. 900X400mm COLADA SOBRE MOLDURA | un | 3,00 | 36,10 | 220,00 | 768,30 | 960,38 | 0,01% |
|  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | - | - |  | 67.286,33 | 0,86% |
| 23 | PAISAGISMO |  |  | - | - |  |  |  |
| 23.1 | DRACENA TRICOLOR | un | 11,00 | 1,69 | 44,37 | 506,66 | 633,33 | 0,01% |
| 23.2 | ONZE HORAS | m² | 87,00 | 1,69 | 13,55 | 1.325,88 | 1.657,35 | 0,02% |
| 23.3 | ROSA DE PEDRA | un | 273,00 | 1,69 | 20,44 | 6.041,49 | 7.551,86 | 0,10% |
| 23.4 | VIME PIRAMIDALIS | un | 13,00 | 1,69 | 136,95 | 1.802,32 | 2.252,90 | 0,03% |
| 23.5 | GRAMA BATATAIS | m² | 421,71 | 6,00 | 4,37 | 4.373,13 | 5.466,42 | 0,07% |
| 23.6 | SEIXO ROLADO BRANCO - CAMADA DE 3cm | m² | 55,00 | 1,64 | 14,89 | 909,15 | 1.136,44 | 0,01% |
| 23.7 | PREPARO DO SOLO | m² | 423,89 | 6,47 | 0,84 | 3.098,64 | 3.873,29 | 0,05% |
|  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.571,59 | 0,29% |
| 24 | SINALIZAÇÃO |  | - | - | - | - |  |  |
| 24.1 | PISO TATIL BORRACHA DIRECIONAL OU ALERTA 25X25 | m² | 10,50 | 8,83 | 168,60 | 1.863,02 | 2.328,77 | 0,03% |
| 24.2 | PISO TÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO DIM. 25X25CM, EXTERNO | m² | 0,20 | 7,53 | 81,17 | 17,74 | 22,18 | 0,00% |
| 24.3 | TOTEM 2,00X2,00M (H=6M) | un | 1,00 | 125,75 | 8.997,66 | 9.123,41 | 11.404,26 | 0,15% |
| 24.4 | LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA DIM: 0,70X2,50M (CENTRALIZAR NA PAREDE E FIXAR COM CAIXILHO) | un | 2,00 | 215,08 | 3.148,67 | 6.727,50 | 8.409,38 | 0,11% |
| 24.5 | ADESIVOS PORTA GIRATÓRIA | un | 22,00 | 5,38 | 11,91 | 380,38 | 475,48 | 0,01% |
| 24.6 | PLACAS ( SINALIZAÇÃO DE MOBILIARIO) | un | 20,00 | 2,18 | 7,94 | 202,40 | 253,00 | 0,00% |
| 24.7 | PLACAS INFORMATIVAS / AUXILIARES | un | 3,00 | 2,18 | 7,94 | 30,36 | 37,95 | 0,00% |
| 24.8 | TESTEIRA DE CARENAGEM (DIVERSOS) | un | 7,00 | 3,23 | 168,90 | 1.204,91 | 1.506,14 | 0,02% |
| 24.9 | RÉGUA IMANTADA ( DIVERSOS) | un | 22,00 | 3,23 | 35,79 | 858,44 | 1.073,05 | 0,01% |
| 24.10 | ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL PARA PLACA AÉREA | un | 2,00 | 5,38 | 11,91 | 34,58 | 43,23 | 0,00% |
| 24.11 | ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL PARA GUICHÊ E BALCÃO | un | 1,00 | 5,38 | 11,91 | 17,29 | 21,61 | 0,00% |
| 24.12 | CAPA PARA LONGARINAS DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL | un | 6,00 | 6,25 | 123,35 | 777,60 | 972,00 | 0,01% |
| 24.13 | TOTEM DIRETÓRIO | un | 1,00 | 6,99 | 692,68 | 699,67 | 874,59 | 0,01% |
| 24.14 | DISPENSADOR DE SENHAS "ESTAÇÕES" | un | 1,00 | 32,42 | 1.246,43 | 1.278,85 | 1.598,56 | 0,02% |
| 24.15 | SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO NO TETO | un | 5,00 | 13,97 | 65,30 | 396,35 | 495,44 | 0,01% |
| 24.16 | ADESIVO DE SEGURANÇA GUICHÊ CAEX | un | 1,00 | 5,38 | 11,91 | 17,29 | 21,61 | 0,00% |
| 24.17 | PORTA AVISO COM VENTOSA COM 1 BOLSA A4 DE ACRÍLICO | un | 1,00 | 5,38 | 59,54 | 64,92 | 81,15 | 0,00% |
| 24.18 | PORTA CHEQUES DE AUTOATENDIMENTO | un | 1,00 | 5,38 | 59,54 | 64,92 | 81,15 | 0,00% |
| 24.19 | PORTA FOLDER MÓDULO MERCHANDISING | un | 2,00 | 5,38 | 59,54 | 129,84 | 162,30 | 0,00% |
| 24.20 | PORTA FOLDER DE MESA - COM 2 BOLSAS DE ACRÍLICO | un | 3,00 | 5,38 | 59,54 | 194,76 | 243,45 | 0,00% |
| 24.21 | VARAL DE PAREDE -2500MM | un | 1,00 | 9,53 | 36,12 | 45,65 | 57,06 | 0,00% |
| 24.22 | VARAL DE TETO - 2500MM | un | 2,00 | 9,53 | 41,90 | 102,86 | 128,58 | 0,00% |
| 24.23 | TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL | un | 3,00 | 13,97 | 140,92 | 464,67 | 580,84 | 0,01% |
| 24.24 | PORTA CARTAZ INFORMATIVO | un | 2,00 | 5,38 | 59,54 | 129,84 | 162,30 | 0,00% |
| 24.25 | PLACA DE EMERGÊNCIA ( DIVERSOS) | un | 17,00 | 2,18 | 7,94 | 172,04 | 215,05 | 0,00% |
| 24.26 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( DIVERSOS) | un | 13,00 | 2,18 | 7,94 | 131,56 | 164,45 | 0,00% |
| 24.27 | ADESIVOS DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO ( DIVERSOS) | un | 6,00 | 5,38 | 11,91 | 103,74 | 129,68 | 0,00% |
| 24.28 | PLACAS DE DEPENDÊNCIA | un | 14,00 | 2,18 | 7,94 | 141,68 | 177,10 | 0,00% |
| 24.29 | MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (ATENDIMENTO EXPRESSO) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM | un | 1,00 | 5,19 | 37,03 | 42,22 | 52,78 | 0,00% |
| 24.30 | MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (FGTS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM | un | 1,00 | 5,19 | 37,03 | 42,22 | 52,78 | 0,00% |
| 24.31 | PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (CAIXAS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 2570MM | un | 1,00 | 5,19 | 46,15 | 51,34 | 64,18 | 0,00% |
| 24.32 | MEIA PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (CAIXAS) SEM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 1250MM | un | 1,00 | 5,19 | 37,03 | 42,22 | 52,78 | 0,00% |
| 24.33 | PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (PARA VOCÊ) COM SUBRÉGUAS - MÓDULO 2570MM | un | 1,00 | 5,19 | 46,15 | 51,34 | 64,18 | 0,00% |
| 24.34 | PLACA AÉREA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE - SIMPLES (EMPRESAS) COM PASTILHA COLORIDA - MÓDULO 2570MM | un | 1,00 | 5,19 | 46,15 | 51,34 | 64,18 | 0,00% |
| 24.35 | ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO-CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO INTERNA VIGENTE | un | 2,00 | 2,28 | 21,83 | 48,22 | 60,28 | 0,00% |
| 24.36 | FAIXA AUTO ADESIVA DE VINIL NA COR AZUL - FILA ÚNICA | m | 6,00 | 4,61 | 12,42 | 102,18 | 127,73 | 0,00% |
| 24.37 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | un | 1,00 | 4,96 | 595,43 | 600,39 | 750,49 | 0,01% |
| 24.38 | SINALIZAÇÃO DE ACESSO AO AUTOATENDIMENTO E BOTOEIRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE APLICAR NO BOTOEIRA DO SUBPÓRTICO DE ENTRADA DO AUTOATTENDIMENTO. | un | 1,00 | 2,28 | 74,92 | 77,20 | 96,50 | 0,00% |
| 24.39 | SINALIZAÇÃO DE ACESSO PRINCIPAL EM ALTO RELEVO E BRAILLE FIXAR EM PÓRTICO POR MEIO DE BUCHAS E PARAFUSOS. QUANDO NA ESQUADRIA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE E PLACA COM FUNDO AZUL | un | 11,00 | 2,28 | 74,92 | 849,20 | 1.061,50 | 0,01% |
| 24.40 | PLACAS DE DEPENDÊNCIA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 01 LINHA APLICAÇÃO: PAREDES ADJACENTES ÀS PORTAS, COM ALTURA ENTRE 0,90 E 1,10M DO PISO. | un | 4,00 | 2,18 | 47,63 | 199,24 | 249,05 | 0,00% |
| 24.41 | PICTOGRAMA DE PISO | un | 3,00 | 20,96 | 124,05 | 435,03 | 543,79 | 0,01% |
| 24.42 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO - INSTALADO 1,00M ANTES DAS EXTREMIDADES. | un | 4,00 | 2,28 | 37,71 | 159,96 | 199,95 | 0,00% |
| 24.43 | PLANO TÁTIL - EM ALTO RELEVO E BRAILLE. | un | 1,00 | 45,86 | 2.154,46 | 2.200,32 | 2.750,40 | 0,04% |
| 24.44 | FITA DE SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS - | m | 6,20 | 2,28 | 8,44 | 66,46 | 83,08 | 0,00% |
| 24.45 | ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 1,00 | 5,38 | 11,91 | 17,29 | 21,61 | 0,00% |
| 24.46 | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DO AUTOATENDIMENTO EM ALTO RELEVO E BRAILLE | un | 1,00 | 2,18 | 47,63 | 49,81 | 62,26 | 0,00% |
| 24.47 | ADESIVO FAIXA DE SEGURANÇA PARA VIDROS LISA (AZUL) | m | 41,00 | 5,38 | 11,91 | 708,89 | 886,11 | 0,01% |
| 24.48 | PAINEIS MODULADO 0,70X0,70 | un | 65,00 | 21,00 | 95,23 | 7.554,82 | 9.443,53 | 0,12% |
| 24.49 | SINALIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO | un | 22,00 | 0,57 | 17,00 | 386,54 | 483,18 | 0,01% |
| 24.50 | PLACAS DE ACESSO OU DEPENDÊNCIA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 02 OU 1 LINHAS | un | 19,00 | 0,57 | 17,00 | 333,83 | 417,29 | 0,01% |
| 24.51 | PORTA FOLDER DE MESA - COM 1 BOLSAS DE ACRÍLICO | un | 3,00 | 5,42 | 60,00 | 196,26 | 245,33 | 0,00% |
| 24.52 | PORTA AVISO EM VARAIS DE PAREDE OU TETO COM 08 BOLSAS A4 DE ACRÍLICO | un | 1,00 | 9,60 | 42,22 | 51,82 | 64,78 | 0,00% |
| 24.53 | CONJUNTO TOTEM MERCHANDISING+ELEMENTO ACOPLÁVEL PARA 06 BOLSAS DE AVISOS A4 | un | 1,00 | 7,04 | 698,00 | 705,04 | 881,30 | 0,01% |
| 24.54 | ELEMENTO ACOPLÁVEL PARA 06 BOLSAS DE AVISOS A4 | un | 1,00 | 7,04 | 125,00 | 132,04 | 165,05 | 0,00% |
| 24.55 | TRIO PORTA CARTAZ COMPONÍVEL | un | 3,00 | 14,08 | 142,00 | 468,24 | 585,30 | 0,01% |
| 24.56 | ADESIVO PASSA OBJETOS (SERIGRAFIA FRENTE ADPO E SERIGRAFIA VERSO ADRO) | un | 2,00 | 2,30 | 22,00 | 48,60 | 60,75 | 0,00% |
| 24.57 | PLACA NUMÉRICA DE MESA (Para Você) | un | 1,00 | 5,23 | 46,50 | 51,73 | 64,66 | 0,00% |
| 24.58 | PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLNME | un | 1,00 | 5,23 | 46,50 | 51,73 | 64,66 | 0,00% |
| 24.59 | PLACA NUMÉRICA DE MESA (Empresas) – PLME | un | 1,00 | 5,23 | 46,50 | 51,73 | 64,66 | 0,00% |
| 24.60 | PLACA DE FECHAMENTO DE VÍDEO – PLFV | un | 9,00 | 3,73 | 81,03 | 762,84 | 953,55 | 0,01% |
| 24.61 | PLACA NUMÉRICA AZUL – FECHAMENTO DE VÍDEO | un | 4,00 | 3,73 | 28,51 | 128,96 | 161,20 | 0,00% |
| 24.62 | PLACA DE MESA (Gerência Geral) | un | 1,00 | 2,36 | 46,50 | 48,86 | 61,08 | 0,00% |
| 24.63 | PLACA NUMÉRICA CALANDRADA DE GUICHÊ/BALCÃO | un | 8,00 | 3,73 | 73,29 | 616,16 | 770,20 | 0,01% |
| 24.64 | ADESIVO DE CÂMBIO GUICHÊ CAEX | un | 4,00 | 2,30 | 22,00 | 97,20 | 121,50 | 0,00% |
| 24.65 | SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO AÉREA FIXADO JUNTO AO PISO DE GUICHÊ/BALCÃO | un | 1,00 | 14,08 | 65,80 | 79,88 | 99,85 | 0,00% |
| 24.66 | ADESIVO SINALIZADOR DO ATENDIMENTO PREFERENCIAL | un | 6,00 | 2,30 | 22,00 | 145,80 | 182,25 | 0,00% |
| 24.67 | PLACA DE SINALIZAÇÃO AÉREA - PASIS / MPASIS / PASICR | un | 13,00 | 5,23 | 46,50 | 672,49 | 840,61 | 0,01% |
| 24.68 | MEIA PLACA DE SINALIZAÇÃO AÉREA - PASIS / MPASIS / PASICR | un | 4,00 | 5,23 | 37,31 | 170,16 | 212,70 | 0,00% |
| 24.69 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO ACESSIBILIDADE EM ALTO RELEVO E BRAILLE | un | 42,00 | 1,14 | 16,00 | 719,88 | 899,85 | 0,01% |
| 24.70 | SINALIZAÇÃO COM BRAILLE - BATENTE PARA ELEVADOR | un | 3,00 | 2,30 | 45,00 | 141,90 | 177,38 | 0,00% |
| 24.71 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDOSO | un | 1,00 | 47,72 | 214,12 | 261,84 | 327,30 | 0,00% |
| 24.72 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - PNE | un | 1,00 | 47,72 | 214,12 | 261,84 | 327,30 | 0,00% |
| 24.73 | PUXADOR PADRÃO - O PAR | un | 3,00 | 2,30 | 125,30 | 382,79 | 478,49 | 0,01% |
| 24.74 | LUMINOSO COM LOGOTIPO DA CAIXA, DIM=0,70x2,84m – LETREIRO FX90 | un | 1,00 | 216,73 | 3.172,85 | 3.389,58 | 4.236,97 | 0,05% |
| 24.75 | PORTICO DE ENTRADA -inclusive mão de obra | un | 2,00 | 0,00 | 15.600,00 | 31.200,00 | 39.000,00 | 0,50% |
| 24.76 | BANDEIRA BX3 (1,50X1,50)M | un | 1,00 | 298,65 | 5.917,50 | 6.216,15 | 7.770,19 | 0,10% |
| 24.77 | PAINEL MODULAR (1,89X0,94)M – FX 90, CONFORME PROJETO | un | 1,00 | 125,31 | 679,70 | 805,01 | 1.006,26 | 0,01% |
| 24.78 | PAINEL COMPLEMENTAR (0,27X0,94)M | un | 1,00 | 17,70 | 97,50 | 115,20 | 144,00 | 0,00% |
| 24.79 | PAINEL COMPLEMENTAR (0,29X0,94)M | un | 1,00 | 19,11 | 103,68 | 122,79 | 153,49 | 0,00% |
| 24.80 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA | un | 65,00 | 0,57 | 8,00 | 557,05 | 696,31 | 0,01% |
| 24.81 | ADESIVO DE SINALIZAÇÃO INTERNA | un | 26,00 | 5,42 | 12,00 | 452,92 | 566,15 | 0,01% |
| 24.82 | PLACA DE SINALIZAÇÃOVERTICAL AÉREA - ESTACIONAMENTO | un | 2,00 | 38,96 | 148,41 | 374,74 | 468,43 | 0,01% |
| 25 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 25.1 | PASSA OBJETOS | un | 5,00 | 21,66 | 275,33 | 1.484,95 | 1.856,19 | 0,02% |
| 25.3 | MÓDULO PORTA, COM FERRAGENS – Inclusive mão-de-obra | un | 2,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 0,05% |
| 25.5 | TAPUME DE MADEIRA | m² | 100,00 | 23,70 | 18,79 | 4.249,00 | 5.311,25 | 0,07% |
| 25.7 | CARENAGEM MÓDULO MERCHANDISING - inclusive mão de obra | un | 1,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.875,00 | 0,06% |
| 25.8 | FECHAMENTO EM AÇO CARBONO - PARA FECHAMENTO DA AREA DE AUTOATENDIMENTO - INCLUSIVE PORTA EM AÇO, FECHADURAS E DOBRADIÇAS | m² | 15,50 | 9,39 | 41,18 | 783,84 | 979,79 | 0,01% |
| 26 | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 26.1 | LIMPEZA DO TERRENO | m² | 2.007,00 | 1,41 | 0,00 | 2.829,87 | 3.537,34 | 0,05% |
| 27 | TRANSPORTE VERTICAL |  |  |  |  |  |  | 0,00% |
| 27.1 | QUADRO DE COMANDO COM INVERSOR DE FREQUENCIA | cj | 1,00 | 1.500,00 | 12.380,00 | 13.880,00 | 17.350,00 | 0,22% |
| 27.2 | SELETOR ELETRÔNICO DO PASSADIÇO | cj | 1,00 | 340,00 | 1.990,00 | 2.330,00 | 2.912,50 | 0,04% |
| 27.3 | FIAÇÃO, CABO DE MANOBRA E LIMITES | cj | 1,00 | 1.250,00 | 2.480,00 | 3.730,00 | 4.662,50 | 0,06% |
| 27.4 | PESADOR DE CARGA ELETRÔNICO | cj | 1,00 | 670,00 | 1.990,00 | 2.660,00 | 3.325,00 | 0,04% |
| 27.5 | MÁQUINA DE TRAÇÃO 600 KG. CE, 1,00 M/S | cj | 1,00 | 1.720,00 | 14.580,00 | 16.300,00 | 20.375,00 | 0,26% |
| 27.1 | CABINA PARA 8 PASSAGEIROS, PNE |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00% |
| 27.1.1 | PAINEIS EM AÇO INOX | cj | 1,00 | 1.470,00 | 3.410,00 | 4.880,00 | 6.100,00 | 0,08% |
| 27.1.2 | PORTA DE CABINA COM OPERADOR VVVF | cj | 1,00 | 350,00 | 3.130,00 | 3.480,00 | 4.350,00 | 0,06% |
| 27.1.3 | INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO COMERCIAL | cj | 1,00 | 360,00 | 840,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 0,02% |
| 27.1.4 | INSTALAÇÃO DE SUBTETO EM INOX | cj | 1,00 | 350,00 | 1.130,00 | 1.480,00 | 1.850,00 | 0,02% |
| 27.1.5 | PAINEL DE OPERAÇÃO DE CABINA | cj | 1,00 | 560,00 | 1.240,00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 0,03% |
| 27.1.6 | BARREIRA DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA | cj | 1,00 | 235,00 | 550,00 | 785,00 | 981,25 | 0,01% |
| 27.1.7 | SISTEMADE VOZ DIGITALIZADA | cj | 1,00 | 360,00 | 1.240,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 0,03% |
| 27.1.8 | PORTAS DE PAVIMENTO INOX | cj | 3,00 | 350,00 | 2.030,00 | 7.140,00 | 8.925,00 | 0,11% |
| 27.1.9 | BOTOEIRAS DE PAVIMENTO | cj | 3,00 | 90,00 | 145,00 | 705,00 | 881,25 | 0,01% |
| 27.1.10 | SINALIZAÇÃO DE POS. E MOV. DIGITAL | cj | 3,00 | 90,00 | 296,00 | 1.158,00 | 1.447,50 | 0,02% |
| 27.1.11 | INTERCOMUNICADORDO TIPO VIVA VOZ | cj | 1,00 | 760,00 | 1.440,00 | 2.200,00 | 2.750,00 | 0,04% |
| 27.2 | COMPONENTES DE SEGURANÇA |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00% |
| 27.2.1 | GUARDA CORPO NO TOPO DO CARRO | cj | 1,00 | 135,00 | 350,00 | 485,00 | 606,25 | 0,01% |
| 27.2.2 | PROTEÇÃO DAS POLIAS DE TRAÇÃO E SUSPENSÃO | cj | 3,00 | 120,00 | 330,00 | 1.350,00 | 1.687,50 | 0,02% |
| 27.2.3 | COMANDO DE INSPEÇÃO | cj | 1,00 | 240,00 | 310,00 | 550,00 | 687,50 | 0,01% |
| 27.2.4 | ESCADA NO FUNDO DO POÇO | cj | 1,00 | 85,00 | 186,00 | 271,00 | 338,75 | 0,00% |
| 27.2.5 | ILUMUNAÇÃO DO PASSADIÇO | cj | 1,00 | 150,00 | 140,00 | 290,00 | 362,50 | 0,00% |
| 27.2.6 | CHAVE DE EMERGÊNCIA PAP | cj | 1,00 | 150,00 | 390,00 | 540,00 | 675,00 | 0,01% |
| 27.2.7 | FONTE DE EMERGÊNCIA DO TIPO "NO BREAK" | cj | 1,00 | 150,00 | 390,00 | 540,00 | 675,00 | 0,01% |
| 27.2.8 | PINTURA DA ÁREA DE ESCAPE | cj | 1,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 187,50 | 0,00% |
| 27.2.9 | ARMAÇÃO DO CARRO E CONTRA PESO | cj | 2,00 | 210,00 | 265,00 | 950,00 | 1.187,50 | 0,02% |
| 27.2.10 | GUIAS DO CARRO | cj | 7,00 | 100,00 | 265,00 | 2.555,00 | 3.193,75 | 0,04% |
| 27.2.11 | GUIAS DO CONTRA PESO | cj | 11,00 | 60,00 | 85,00 | 1.595,00 | 1.993,75 | 0,03% |
| 27.2.12 | FREIO DE SEGURANÇA | cj | 1,00 | 350,00 | 180,00 | 530,00 | 662,50 | 0,01% |
| 27.2.13 | CABOS DE TRAÇÃO E TIRANTES | cj | 1,00 | 320,00 | 1.730,00 | 2.050,00 | 2.562,50 | 0,03% |
| 27.2.14 | LIMITADOR DE VELOCIDADE COM CABO | cj | 1,00 | 424,00 | 1.160,00 | 1.584,00 | 1.980,00 | 0,03% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | 0 | 0 |  | 229.929,02 | 2,94% |
| 28 | DIVERSOS |  |  | - | - |  |  |  |
| 28.1 | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, 2,5CM DE ESPESSURA, 55CM DE LARGURA , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 19,75 | 44,75 | 127,85 | 3.408,85 | 4.261,06 | 0,05% |
| 28.2 | ALÇAPÃO EM FERRO 0,8MX0,8M, INCLUSO FERRAGENS | un | 3,00 | 37,33 | 856,62 | 2.681,85 | 3.352,31 | 0,04% |
| 28.3 | BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL MOD. PASILLO SPECIALE, REF.:LIDER OU EQUIVALENTE | un | 4,00 | 25,36 | 1.200,78 | 4.904,56 | 6.130,70 | 0,08% |
| 28.4 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m | 601,00 | 3,95 | 15,66 | 11.785,61 | 14.732,01 | 0,19% |
| 28.5 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATURAL COMPOSTO POR LENTES DUPLAS PRISMÁTICAS PARA CAPTAÇÃO E DIFUSÃO, COM DUTO, CÓD.: 2X2 CD, REF.: CONFORTLUX OU EQUIVALENTE. | un | 9,00 | 248,10 | 2.254,22 | 22.520,88 | 28.151,10 | 0,36% |
| 28.6 | ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES TUBULARES PARA SERVIÇOS EM FACHADAS | m² | 1.590,88 | 1,78 | 2,93 | 7.493,04 | 9.366,31 | 0,12% |
| 28.7 | PERSIANA HORIZONTAL COM LÂMINAS DE 2,5cm DE LARGURA, COR PRATA (ALUMINIO), DA LUXAFLEX | m² | 168,50 | 8,65 | 62,50 | 11.988,78 | 14.985,97 | 0,19% |
| 28.8 | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONTROLE (CORPO DE PROVAS, MOLDAGEM E RUPTURA) | un | 205,00 | 2,86 | 4,96 | 1.603,10 | 2.003,88 | 0,03% |
| 28.10 | ABERTURA DA LAJE PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | m² | 0,45 | 93,51 | - | 42,08 | 52,60 | 0,00% |
| 28.11 | GRELHA METÁLICA CONFORME PADRÃO EXISTENTE PARA VENTILAÇÃO DO SUBSOLO. DIM.3,20X0,6M | m | 1,92 | 21,10 | 89,77 | 212,87 | 266,09 | 0,00% |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  | 0 | 0 |  | 83.302,02 | 1,07% |
| 29 | LIMPEZA GERAL |  | - | - | - | - |  |  |
| 29.1 | VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DURANTE A OBRA | m³ | 2.366,00 | 2,80 | 0,50 | 7.807,80 | 9.759,75 | 0,12% |
| 29.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO | m³ | 318,00 | 42,27 | 28,31 | 22.444,44 | 28.055,55 | 0,36% |
| 29.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 2.366,00 | - | 2,20 | 5.205,20 | 6.506,50 | 0,08% |
| Total do Item com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 44.321,80 | 0,57% |
| Total Geral com BDI====> |  |  |  |  |  |  | 7.820.930,51 | 100,00% |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BDI APLICADO: |  |  | 25,00% |

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1MÊS | 2MÊS | 3MÊS | 4MÊS |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 112.188,41 | 80.134,58 | 64.107,66 | 64.107,66 | 320.538,30 |
| 2 | SUPERESTRUTURA | 231.956,41 |  |  |  | 231.956,41 |
| 3 | SUPER-ESTRUTURA (SISTEMA LIGHT STEEL FRAME) | 250.989,39 |  |  |  | 250.989,39 |
| 4 | COBERTURA | 42.485,30 | 127.455,89 |  |  | 169.941,19 |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 59.479,50 | 19.826,50 | 19.826,50 |  | 99.132,50 |
| 6 | DEMOLIÇÕES | 99.073,10 |  |  |  | 99.073,10 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS |  | 284.685,16 | 71.171,29 |  | 355.856,45 |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 249.210,69 |  |  | 249.210,69 |
| 9 | PORTAS, ESQUADRIAS E VIDRO |  | 281.191,88 |  |  | 281.191,88 |
| 10 | PISOS |  |  | 788.135,15 |  | 788.135,15 |
| 11 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 99.074,52 |  | 99.074,52 |
| 12 | FORROS, DIVISÓRIAS E PISOS FALSOS |  |  | 252.503,85 |  | 252.503,85 |
| 13 | CARPINTARIA E MARCENARIA |  |  | 58.185,49 |  | 58.185,49 |
| 14 | SERRALHERIA |  |  | 154.996,39 |  | 154.996,39 |
| 15 | PINTURA |  |  | 306.617,62 | 76.654,41 | 383.272,03 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 370.368,23 | 592.589,16 | 444.441,87 | 74.073,65 | 1.481.472,91 |
| 17 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 33.618,04 | 53.788,87 | 40.341,65 | 6.723,61 | 134.472,18 |
| 18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MÊCANICA |  | 430.000,96 | 215.000,48 | 215.000,48 | 860.001,91 |
| 19 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 13.283,41 | 13.283,41 |
| 20 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS – SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV |  |  | 204.892,24 | 136.594,83 | 341.487,07 |
| 21 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  | 109.215,39 | 27.303,85 | 136.519,23 |
| 22 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA |  |  |  | 67.286,33 | 67.286,33 |
| 23 | PAISAGISMO |  |  |  | 22.571,59 | 22.571,59 |
| 24 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 229.929,02 | 229.929,02 |
| 25 | DIVERSOS |  |  |  | 83.302,02 | 83.302,02 |
| 26 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 44.321,80 | 44.321,80 |
| TOTAL DA ETAPA ====> |  | 1.200.158,37 | 2.118.883,68 | 2.828.510,10 | 1.061.152,64 | 7.208.704,79 |
| TOTAL ACUMULADO ====> |  | 1.200.158,37 | 3.319.042,05 | 6.147.552,16 | 7.208.704,79 |  |
| PORCENTAGEM DA ETAPA ====> |  | 16,65% | 29,39% | 39,24% | 14,72% |  |
| PORCENTAGEM ACUMULADA ====> |  | 16,65% | 46,04% | 85,28% | 100,00% |  |

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

- PROCESSO Nº. _____________________-

- PREGÃO Nº. ________________________

VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

EMPRESA:

CNPJ:

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 759, de 12.08.69, e alterado pelo Decreto n.º 1259, de 19.02.73, pelo Decreto-Lei n.º 66.303, de 06.03.70, regendo-se presentemente pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº. 6.473, de 05/06/2008, alterado pelo Decreto n° 6.796, de 17 de março de 2009, vinculada ao Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/2669-96, com sede na _____________________________________, neste ato representada pelo............................., daqui por diante designada simplesmente CAIXA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO Nº. __________________, do processo _______________________-, RESOLVE registrar o preço da(s) empresa(s) _________, nas quantidades estimadas anuais, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Decreto nº. 3.931, de 19 de setembro de 2001 e 5.450 de 31 de maio de 2005 e IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, de serviços de engenharia necessários à implantação de agências bancárias do tipo “Steel Frame” nas cidades de Goiás da área de abrangência da SR Brasília Sul.

I – Relação de cidades abrangidas pela SR Brasília Sul:

Cidades da abrangência da Superintendência Regional Brasília Sul

Distrito Federal

Brasília-DF

Brazlândia – DF

Gama – DF

Guará – DF

Núcleo Bandeirante – DF

Recanto das Emas – DF

Riacho Fundo – DF

Samambaia – DF

Santa Maria – DF

Taguatinga - DF

Goiás

Águas Lindas – GO

Cidade Ocidental – GO

Cristalina – GO

Luziânia – GO

Novo Gama – GO

Padre Bernardo – GO

Santo Antônio do Descoberto – GO

Valparaíso – GO

Minas Gerais

Buritis – MG

Paracatu – MG

Unaí – MG

Poderão ser incluídas outras cidades do entorno de Brasília (GO e MG) para execução dos serviços, com prévio aviso à contratada. Estão ainda abrangidas para a execução dos serviços todas as unidades de Goiás e Minas Gerais de abrangência da SR Brasília Sul, mesmo não mencionadas nesta tabela. As unidades não constam os endereços completos pois, muitas delas ainda não foram inauguradas, mas farão parte do escopo do contrato e, portanto, foram inseridas na tabela apenas a cidade onde estão/poderão ser implantadas.

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga a CAIXA a firmar contratações na quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada à detentora do registro, primeira colocada, a preferência da execução dos serviços, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá à GILOG/BR - Instalação, no seu aspecto operacional e à GILOG/BR – Gestão Formal Filiais, nas questões legais.

Parágrafo Único – Empregados responsáveis pela fiscalização e acompanhamento deste instrumento: Otávio Daigele Simões Barbosa, matrícula C086981, Anselmo Gonçalves do Carmo, matrícula C073325, e Hélio Marum Jorge, matrícula C003043.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E QUANTITATIVO

Os preços unitários registrados e os quantitativos estimados para cada um dos itens estão descritos na planilha da proposta de preços (Anexo II), e perfazem o valor global de R$ (__________) para o objeto, registrado para o seguinte fornecedor:

FORNECEDOR: _______________________________CNPJ_______________________

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO

Futuras unidades CAIXA a serem instaladas nas cidades de Goiás que façam parte da abrangência da Superintendência Regional Brasília Sul, conforme relação de cidades. O serviço deverá ser entregue em conformidade com a solicitação da CAIXA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos para cada nova unidade, contados a partir da data da reunião de início dos serviços, na(s) Unidade(s) indicada(s) na Ordem de Serviço ou Contrato.

Parágrafo Único: a execução dos serviços poderá ser realizada em turnos de 24 horas, 7 dias por semana, desde que não venha a interferir ou infringir qualquer legislação reguladora do assunto, ou ainda, confrontar as normas condominiais vigentes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de execução dos serviços, na ordem de sua classificação, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro	As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas por meio de Contrato ou Ordem de Serviço, emitida pela CAIXA, contendo: o nº. da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.

Parágrafo Segundo	O Contrato ou Ordem de Serviço será encaminhado ao fornecedor que deverá assiná-lo e devolvê-lo à CAIXA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu recebimento.

Parágrafo Terceiro - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o Contrato ou Ordem de Serviço, poderão ser convocados os demais fornecedores registrados, respeitados as condições de execução do serviço, os preços e os prazos do primeiro classificado.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará o controle permanente da variação dos preços do mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação da execução do serviço.

Parágrafo Quinto – Durante a vigência da Ata de registros de preços, a CAIXA se reserva o direito de fazer avaliações do material/serviço fornecido, de modo a comprovar o atendimento às especificações técnicas estabelecidas no Edital e atribuídas pela detentora do preço registrado.

Parágrafo Sexto - No caso de constatação de qualquer irregularidade no serviço, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de notificação para correção das anormalidades apresentadas.

Parágrafo Sétimo - O aceite/aprovação dos bens ou serviços pela CAIXA, não exclui a responsabilidade civil do FORNECEDOR por vícios de quantidade ou qualidade do produto/serviço ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela detentora do preço registrado verificados posteriormente, garantindo-se à CAIXA as faculdades previstas no art. 18 da Lei n 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO

São obrigações da Detentora do Preço Registrado, além das demais previstas nesta Ata e nos demais anexos:

I - executar o serviço dentro dos padrões estabelecidos pela CAIXA, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - comunicar antecipadamente a data e horário da execução do serviço, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto;

IV - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

V – possibilitar à CAIXA efetuar vistoria nas instalações da Detentora do Preço Registrado a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;

VI - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela CAIXA;

VII - indenizar terceiros e/ou a CAIXA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

VIII – corrigir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CAIXA, anormalidades apresentadas, no prazo de 05(cinco) dias corridos, caso constatadas divergências nas especificações com o serviço entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis;

IX – entregar o serviço dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância;

X – utilizar, comprovadamente, produto novo e de 1ª qualidade, não sendo admitida, em hipótese alguma, a utilização de material reutilizado ou recondicionado;

XI - arcar com as despesas e providências necessárias à aprovação dos serviços, tais como, licenças, alvarás e habite-se (no que for aplicável).

XII - prestar garantia total pelo prazo constante da proposta;

XIII - manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, inclusive as condições de cadastramento/habilitação no SICAF que será observado, quando dos pagamentos à DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO;

XIV – manter seus empregados, quando nas dependências da CAIXA, devidamente identificados com crachá subscrito pela DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA/DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO

São responsabilidades da Contratada/Detentora do Preço Registrado:

I	todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II	toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento contratado, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III	toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

I - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

VAT = valor atualizado

VIN = valor inicial

IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final).

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das responsabilidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I	indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto contratado, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II	notificar a detentora do preço registrado de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

III	efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.

IV	promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

V		indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

VI		exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS BENS  e SERVIÇOS FORNECIDOS

No caso de constatação de qualquer irregularidade no serviço, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de notificação para correção das anormalidades apresentadas, por sua conta e sem ônus para a CAIXA.

Parágrafo Primeiro - Prazo de garantia dos materiais aplicados: 12 meses, sem prejuízos às determinações legais, salvo garantia expressa diferenciada contida no Termo de Referência, anexo I.

Parágrafo Segundo - Prazo de garantia dos serviços ofertados: 05 (cinco) anos, contados da data do termo de recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

Os serviços serão medidos no 1º (primeiro) e no 15º (décimo quinto) dia de cada mês.

I	A CAIXA, após recebimento da nota fiscal/fatura discriminada e acompanhada da correspondente Ordem de Serviço ou Contrato, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, efetuará o pagamento à CONTRATADA, por crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente em agência da CAIXA, no 10º (décimo) dia útil; desde que os serviços tenham sido vistoriados e aprovados por engenheiro CAIXA, ou por quem ele indicar:

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

- a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato ou Ordem de Serviço;

- descrição detalhada de todos os itens que compõem o fornecimento de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, quando for o caso, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) pelo fornecimento.

- As orientações para o correto preenchimento da nota fiscal podem ser diligenciadas diretamente com a área gestora responsável (GILOG/BR Instalação), com sede localizada na SEPN 512 CONJUNTO C LOTES 09/10, 4º Andar; Centro Empresarial José Alencar – CEP 70.760-500 – Asa Norte – Brasília – DF.

Parágrafo Segundo – A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender os serviços.

Parágrafo Terceiro - Para cada Contrato ou Ordem de Serviço, a Contratada poderá emitir mais de uma nota fiscal/fatura, devido forma de pagamento por medição.

Parágrafo Quarto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Quinto - Por ocasião do pagamento, será efetuado consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da Contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.

a) Caso a Contratada não seja cadastrada no SICAF, deve apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/fatura do fornecimento, as Certidões de quitação com os tributos federais, estaduais, municipais e do distrito federal, CND do INSS e CRF do FGTS.

Parágrafo Sexto - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

Parágrafo Sétimo – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Oitavo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido nesta Ata, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

VAT = valor atualizado

VIN = valor inicial

IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a CAIXA solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a CAIXA convocará as demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas.

Parágrafo Quarto –  Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela CAIXA.

Parágrafo Quinto – No caso do preço registrado sofrer reajustes para valores maiores que os valores inicialmente registrados, mediante comprovação de sua alteração por parte do Fornecedor, haverá o cancelamento da ATA de Regstro de Preços, e eximirá a empresa de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser cancelados e os contratos ou ordens de serviços à ela vinculados poderão ser rescindidos, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:

I	pela CAIXA:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não assinar a Ordem de Serviço ou Contrato no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Serviço ou Contrato decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço ou contrato decorrente deste Registro;

e) cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento ou garantia dos produtos aqui especificados;

f) estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;

ou ainda:

g) no caso de dissolução da sociedade;

h) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

i) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela CAIXA.

II	pelo Fornecedor:

- mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, nos termos do parágrafo 3º, artigo 12, do Decreto 3.931/2001;

b)	quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o contrato a partir da última publicação.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela CAIXA, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo Quarto. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do material.

Parágrafo Quinto. Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de revogar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº. 8666/93.

Parágrafo Sétimo – Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela CAIXA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva do FORNECEDOR:

I	todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II	as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência ;

II) multa ;

III) impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação do fornecimento.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,3 % (três décimos por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento e serviços, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para entrega dos serviços, limitada a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato ou da OS.

Parágrafo Terceiro. No caso de atraso na execução do serviço por mais de 30 (trinta) dias, poderá a CAIXA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato/Ordem de serviços, ficando a contratada impedida de licitar com a CAIXA por um prazo de 05 (cinco) anos.

Parágrafo Quarto. As multas previstas nos incisos acima são aplicáveis, simultaneamente, ao desconto objeto do inciso III, da Cláusula Oitava, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas nesta Ata.

Parágrafo Quinto. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da CONTRATADA ou ainda judicialmente.

Parágrafo Sexto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de 05 (cinco) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:

a) reincidência em descumprimento de prazo contratual;

b) descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

c) rescisão do contrato.

Parágrafo Sétimo. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA:

a) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA;

b) sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação/contratação.

Parágrafo Oitavo. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

Parágrafo Nono - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo - A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.

Parágrafo Décimo Primeiro - A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe à detentora do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento 6103-01, no compromisso SIPLO nº.14076/2012-BR.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I	todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços e divulgadas pela CAIXA, trimestralmente, por meio de publicação no Diário Oficial da União;

II	integra esta Ata, o Edital de Pregão nº. 010/7066-2013 e seus anexos e a proposta da empresa classificada;

III 	é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;

IV	em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações no local de entrega dos produtos, caso em que a CAIXA notificará o fornecedor para promover as mudanças necessárias;

V	a detentora do preço registrado informará à CAIXA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;

VI	na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação da detentora do registro com outrem, a CAIXA reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social;

VII	a CONTRATADA não poderá utilizar o nome da CAIXA, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente, independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;

VIII	é vedada a subcontratação do objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal na cidade de Brasília.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local e data

__________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

__________________________

FORNECEDOR

_______________				_________________

TESTEMUNHA				TESTEMUNHA

ANEXO V

MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO

1	PARTES CONTRATANTES

| CONTRATANTE: .................................................. CNPJ: .............................................. ....................... ......... |  |
| --- | --- |
| Endereço: ........................................................ ....................... |  |

CONTRATADA: ................................... ................... ....................... .......................

CNPJ:

Endereço: ..............................................................

Fone: ....................... ....................... Fax: ....................... ....................... E-mail: .......................

2	DO OBJETO

2.1	Execução de serviço Serviços de engenharia necessários à implantação da agência bancárias do tipo Steel Frame na cidade de __________, de abrangência da SR Brasília Sul, conforme especificação contida no Termo de Referência, da Ata de Registro de Preços __/_____  e quantitativo abaixo (Adequar o quadro abaixo, conforme a necessidade):

| Descrição/item | Qtd. | Unidade Beneficiada | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2	Local de entrega: ...................................... [INDICAR CONFORME NECESSIDADE - ENDEREÇO(S) COMPLETO(S) E UNIDADE(S)]

3	DOS PRAZOS

3.1	Prazo de entrega: ........ [POR EXTENSO] contados da data de assinatura desta O.S.

3.2	A entrega deve ocorrer no horário compreendido entre ..... [Indicar dias da semana e/ou horários para entrega se houver necessidade, ou excluir], nos quantitativos e locais indicados acima.

3.3	A presente O.S. terá a vigência de ___ [POR EXTENSO] [INDICAR MESES OU DIA], a contar de dd/mm/aaaa.

4	DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1	Pela perfeita prestação dos serviços e obedecidas as demais condições estipuladas nesta O.S. e na Ata de Registro de Preços ..../....., a CAIXA pagará à CONTRATADA os preços unitários acima indicados, perfazendo o valor global de R$ __________ (valor por extenso)], pelo período de vigência da O.S.

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

  - Esta Ordem de Serviço está vinculada às cláusulas, itens e anexos da Ata de Registro de Preços nº ____/2013, bem como a proposta da empresa vencedora do certame.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1	Observar as condições contratuais constantes do Edital do Pregão nº 010/7066-2013, do Termo de Referência e da Ata de Registro de Preços ____/_______, para o perfeito cumprimento deste instrumento.

6	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1	Pelo descumprimento contratual, considerados os prazos e condições estabelecidos neste instrumento, a Contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% sobre o valor total da Ordem de Serviço, por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento), cobrada em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, podendo a CAIXA, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato.

6.2	As demais sanções cabíveis pelo descumprimento desta O.S. estão previstas na Ata de Registro de Preços ____/7066-2013.

7	DO FORO

7.1	Fica eleito o Foro da Justiça Federal Do Distrito Federal, na cidade de Brasília para dirimir as questões decorrentes da presente Ordem de Serviço.

|  | , |  | de |  | de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | Assinatura da contratada |
| --- | --- | --- |
| Assinatura e carimbo do gestor da unidade contratante |  | Nome CONTRATADA |

Testemunhas

| Nome: |  | Nome: |
| --- | --- | --- |
| CPF: |  | CPF: |

OBS.: É OBRIGATÓRIA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DESSA O.S. NO CORPO DA NOTA FISCAL

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º______, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE _____________, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 5/06/2008, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Brasília - GILOG/BR, CNPJ(MF) nº __________ (indicar o CNPJ da Filial), situada na (indicar o endereço completo da GILOG, inclusive CEP), neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ (indicar o endereço completo, inclusive CEP), neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) __________ (indicar o nome e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex., em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº ___________, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e, à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores,  bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto execução de Serviços de engenharia necessários à implantação de agência bancária do tipo Steel Frame, na cidade de ____________ , da área de abrangência da SR Brasília Sul.

.

Parágrafo Único - A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I, que integra(m) e complementa(m) este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

I.	executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

II.	recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III.	manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

IV.	dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V.	substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela CAIXA, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos horários/períodos estabelecidos;

VI.	diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados;

VII.	dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

VIII.	prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA;

IX.	diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

X.	pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, cópias das folhas de pagamento e de contracheques com recibo do empregado ou de outros documentos que comprovem o pagamento das obrigações trabalhistas, relativos aos empregados alocados na prestação dos serviços contratados, bem como os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, do mês anterior ao da prestação dos serviços faturados;

XI.	assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

XII.	agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

XIII.	indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;

XIV.	respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XV.	atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

XVI.	assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

XVII.	fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;

XVIII.	informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

XIX.	manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá subscrito pela Contratada, em padrão indicado pela CAIXA.

XX.	manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato

XXI.	obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XXII.	dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XXIII.	fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

XXIV.	orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XXV.	estruturar-se de modo compatível e prover toda a infra-estrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XXVI.	fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XXVII.	prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXVIII.	aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

XXIX.	manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de contratação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;

XXX.	providenciar, caso ainda não tenha, o cadastramento e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, mantendo-os atualizados durante toda a vigência do contrato;

a) as instruções para o registro no SICAF constam do manual, que poderá ser obtido no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: na aba “Acesso Livre”, selecionar “SICAF”, na aba “Publicações” selecionar “Manuais - FAQ” e escolher “Manual SICAF - Fornecedor”;

XXXI	manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXXII	não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXXIII	assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade;

XXXIV	diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXXV	observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São também responsabilidades da CONTRATADA:

I.	todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II.	qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III.	quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I	indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II	notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III	efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

IV	indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.

V	exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA os preços unitários abaixo indicados na planilha; perfazendo o valor global de R$ __________ (valor por extenso), pelo período de vigência do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA efetuará o pagamento à CONTRATADA, no 10º (décimo) dia útil após o recebimento da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA, desde que os serviços tenham sido vistoriados e aprovados por engenheiro CAIXA, ou por quem ele indicar.

Parágrafo Primeiro - Os serviços serão medidos no 1º (primeiro) e no 15º (décimo quinto) dia de cada mês. A correspondente nota fiscal/fatura deve ser apresentada à CAIXA – GILOG/BR – Instalação, no endereço da GILOG/BR.

Parágrafo Segundo - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

- a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

- descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente. As retenções não serão efetuadas caso a CONTRATADA se enquadre em hipótese excludente prevista em legislação, devendo, para tanto, apresentar a documentação pertinente ou declaração que comprove essa condição. Também não ocorrerá a retenção caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento dos referidos tributos e/ou das contribuições previdenciárias, devendo apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a documentação que comprove essa situação.

Parágrafo Quinto - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Sexto - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Sétimo - Por ocasião do pagamento, serão efetuadas as seguintes consultas:

- ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, para verificação da regularidade fiscal da Contratada, no âmbito federal, estadual, municipal e do distrito federal, bem como da regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), exigidas no procedimento de contratação.

- ao site do TST, no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br, para verificação da regularidade trabalhista da Contratada.

Parágrafo Oitavo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Nono – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = valor atualizado

- VIN = valor inicial

- IDI = IGP-M/FGV na data inicial

- IDF = IGP-M/FGV na data final

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá a duração de ___ (por extenso) (indicar meses ou dias), a contar de dd/mm/aaaa, sendo o mesmo IMPRORROGÁVEL.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I.	todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II.	as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Para assinatura deste instrumento não é necessária a apresentação de garantia contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I.	advertência;

II.	multa;

III.	 impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;;

IV.declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir: Do 1º (primeiro) ao 30º (trigésimo) dia após os prazos estabelecidos para a execução dos serviços, a contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% sobre o valor total da Ordem de Serviço ou Contrato, por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato/OS, cobrada em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso.

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente.

Parágrafo Quarto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Quinto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

Parágrafo Sexto - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Sétimo – A aplicação das penalidades, indicadas nesta cláusula, será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

- o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- a transferência total ou parcial do presente contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestação dos serviços;

- a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

- a dissolução da sociedade;

- a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da prestação dos serviços contratados; e

- demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento n.º 6103-01 compromisso SIPLO nº 14076/2012-BR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I.	é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II.	a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III.	em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV.	é vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa autorização da CAIXA;

V.	é vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços contratados.

VI.	a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do DISTRITO FEDERAL, na cidade de BRASÍLIA-DF.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA |
| --- | --- | --- |
| Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |  | Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |

Testemunhas

| Nome: ______________ |  | Nome: ______________ |
| --- | --- | --- |
| CPF(MF): ______________ |  | CPF(MF): ______________ |

ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da contratação/licitação/credenciamento;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto deste contrato/credenciamento, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato;

- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação;

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante

Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:

(_________________________________________________________)

Nome/RG/CPF

ANEXO VII

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n 010/7066-2013 que:

- Que se enquadra na condição de (a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

ANEXO VIII

MODELO DO TERMO DE GARANTIA

Pelo presente instrumento, tendo de um lado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, autorizada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.69, e Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº. 6.796 de 17/03/2009, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.360.305/2660-58, com sede no SBS – quadra 04 – Lotes 3/4, em Brasília/DF, neste ato representada pelo ............, daqui por diante designada CAIXA, ou CONTRATANTE, e, de outro, a empresa ............, com sede na cidade de ............, no Estado de ............, inscrita no CNPJ sob o nº. ............, neste ato representada por ............, portador da cédula de identidade RG nº. ............, e inscrito no CPF sob o nº. ............, doravante designada simplesmente CONTRATADA, é celebrado o presente TERMO DE GARANTIA, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 010/7066-2013. Este TERMO DE GARANTIA está vinculado ao respectivo Edital, seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, estando as partes contratantes sujeitas às normas constantes da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 (Lei de Licitações e Contratos), Lei nº. 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor), e respectivas alterações, bem como às cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Garantia prestada pela CONTRATADA referente aos serviços de engenharia para implantação de agências bancárias do tipo “Steel Frame” da área de abrangência da SR Brasília Sul, decorrentes do Registro de Preços ATA nº.______

Parágrafo Único – As especificações do objeto, as quantidades, os locais e a forma de execução dos serviços constam no contrato/O.S. nº ______, no Anexo I e demais anexos do Edital que passam a complementar as informações do presente TERMO DE GARANTIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras constantes deste TERMO DE GARANTIA e seus anexos:

I	Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA durante o período de vigência deste termo;

II		Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante ao objeto entregue;

III		Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA de que tomou conhecimento, que teve acesso ou que lhe foram confiados, relacionados ou não com o objeto do contrato;

IV		Manter perante a CAIXA, durante a vigência deste termo seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, caso necessário;

V	Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, os materiais que não estiverem de acordo com as especificações, bem como os que apresentarem defeitos ou avarias resultantes do transporte ou manuseio até a entrega no destino, sem prejuízo para a garantia dos mesmos, caso haja, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

VI	A garantia do serviço executado é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento do serviço com a posterior vistoria no local indicado pela CAIXA.

VII	A garantia do material aplicado é de 01 (um) ano, à partir da data de entrega definitiva do objeto, salvo garantia diferenciada descrita no Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA será responsabilizada civilmente no caso de descumprimento da condição estabelecida nos incisos acima.

Parágrafo Segundo – Todos os procedimentos descritos nesta cláusula deverão ser prestados pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CAIXA, durante todo o período de garantia dos materiais/serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I) notificar a CONTRATADA quanto a defeitos ou irregularidades verificados nos materiais ou serviços realizados objeto deste TERMO DE GARANTIA, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos, quando do atendimento à garantia à CAIXA, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para esta empresa pública;

II) permitir ao pessoal da contratada acesso ao local de prestação dos serviços, de garantia desde que observadas as normas de segurança.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

I) O prazo de vigência do presente TERMO DE GARANTIA para os serviços prestados é de 05 (cinco) anos, contados a partir da conclusão dos mesmos, após vistoria da Fiscalização da CAIXA.

II) O prazo de vigência do presente TERMO DE GARANTIA para os materiais aplicados é de 12 (doze) meses, contados a partir da conclusão dos serviços, após vistoria da Fiscalização da CAIXA.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a prestar a garantia dos serviços/materiais aplicados, na forma estabelecida no Edital do Pregão Eletrônico nº. 010/7066-2013 e seus anexos, que fazem parte integrante deste ajuste.

Parágrafo Segundo – O prazo de vigência deste Termo de Garantia não guarda necessariamente consonância com o prazo estipulado de vigência contratual ou para a execução do objeto descrito e especificado no Edital do Pregão Eletrônico nº. 010/7066-2013.

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93 e, no que couber, no Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo Único – As penalidades previstas neste TERMO DE GARANTIA, após a instrução do pertinente processo, no qual fica assegurada ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor serão objeto de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA |
| --- | --- | --- |
| Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |  | Nome: ______________ CPF(MF): ______________ |

Testemunhas

| Nome: ______________ |  | Nome: ______________ |
| --- | --- | --- |
| CPF(MF): ______________ |  | CPF(MF): ______________ |

ANEXO IX

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL:

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPL/MF nº............................, por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no item 8.7 do Edital de Pregão Eletrônico n.º 010/7066-2013.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da empresa

Nome do representante legal da empresa:

(_________________________________________________________)

Nome/RG/CPF