| 05 |  | Netzersatzanlagen Vorbemerkungen: Netzersatzanlagen-Ersatzstromaggregate (ESA) oder unterbrechungslose Stromversorgungsanlagen (USV)-sind nach den der Ausschreibung beiliegenden Blockschaltbildern oder Beschreibungen angeboten. Darin sind Angaben über die zu versorgenden Einrichtungen, die Art der Aufstellung und die raumklimatischen Bedingungen enthalten. Netzersatzanlagen entsprechen u.a. den Vorschriften EN 55022B (elektromagnetische Verträglichkeit) und EN 50091 (nicht lineare Computerlast). Besteht eine Anlage aus mehreren, in Teilen ausgeschriebenen Komponenten, so werden diese als gemeinsam funktionstüchtiges System angeboten. Ein Anschluß unter Einhaltung der Vorschriften des örtlichen EVU an das öffentliche Stromnetz ist möglich. Die Anlagen werden in der angebotenen Konfiguration betriebsbereit montiert (aufgestellt). In Schränken, die für betriebsmäßige Betätigungen durch den Nutzer geöffnet werden, sind alle eingebauten elektrischen Betriebsmittel berührungssicher ausgeführt. Alle im Schaltschrank eingebauten elektrischen Betriebsmittel sind gut lesbar, dauerhaft mit den im Stromlaufplan angegebenen Bezeichnungen beschriftet. Der Anschluß externer Kabel bzw. Leitungen erfolgt über definierte zugentlastete Klemmstellen. Die Klemmleisten für Kleinspannungen werden getrennt von den Klemmen des Leistungsteiles ausgeführt. Die Erstellung und Lieferung folgender Unterlagen, höchstens 3-fach und in deutscher Sprache, ist falls für die Anlage relevant und soferne nicht gesondert angeboten, ist in den Einheitspreis einkalkuliert: -Betriebsanleitung -Montageanleitung -Inbetriebsetzungsprotokoll -Schaltschemata der Anlage, Dokumentation -Ersatzteilliste |
| --- | --- | --- |
| 05 80 |  | Statische USV-Anlagen ONLINE Vorbemerkungen: Statische USV-Anlagen (USV) speisen die angeschlossenen Verbraucher im Normalbetrieb dauernd mit stabilisierter und gefilterter Spannung und garantieren eine absolut unterbrechungsfreie Versorgung. Die elektronische Umschalteinrichtung kann die Verbraucher unterbrechungsfrei vom Wechselrichter auf das Netz und retour schalten. Für Wartungs- und Servicezwecke besteht die Möglichkeit mit dem Handumgehungsschalter die komplette USV-Anlage ohne Unterbrechung spannungsfrei zu schalten. Es erfolgt keine Rückspeisung vom Wechselrichter über den Bypaß in das öffentliche Netz, sowie wird von dort keine kapazitive Last aufgenommen. Der Leistungsfaktor beträgt im induktiven Bereich mindestens 0,8. Die Anlage ist mit 100 Prozent nicht linearer bzw. linearer Last belastbar. Eine ausreichende Wärmeabfuhr aus den Schränken ist vorgesehen. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die betriebsbereite Aufstellung der Anlagen in Innenräumen mit maximaler Umgebungstemperatur von 0 bis 35 Grad Celsius, die Aufstellung der Batterien bei maximal 25 Grad Celsius. Bei Kompaktanlagen (Anlagen mit integrierter Batterie) darf die Umgebungstemperatur 0 bis 40 Grad Celsius nicht über- bzw. unterschreiten, jedoch beträgt die optimale Umgebungstemperatur für die Batterien 10 bis 25 Grad Celsius. Die Bauart der Batterie bzw. deren Aufstellung entspricht den Normen. Die USV-Anlage ist über mehrere Tage leerlauffest, verfügt über einen Sanftanlauf und kann durch das Bedienungspersonal vollkommen abgestellt und wieder in Betrieb genommen werden. Die Grenzwerte für die Funkentstörung werden eingehalten. Eine Schnittstelle zu einem zur automatischen Abschaltung angeschlossenen Rechner ist vorhanden. Störmeldungen sind optisch und akustisch vorhanden. Das Bedien- und Anzeigefeld gibt über den Betriebszustand der Anlage jederzeit Auskunft. Geforderte Grenzwerte : Eingangsfrequenz: 50 Hz +/-5 Prozent Eingangsspannung wählbar 220/230/240 V, 1 phasig Eingangsspannung wählbar 380/400/415 V, mehrphasig Ausgangsspannungstoleranz statisch: +/-1 Prozent Ausgangsspannungstoleranz asymmetrisch: +/-3 Prozent, Ausgangsfrequenztoleranz programmierbar: +/-4 Prozent bei Netzführung, Ausgangsfrequenztoleranz: +/-0,1 Prozent bei Selbstführung |
| 05 80 00 |  | Zusätzliche Vorbemerkungen: |
| 05 80 00 C | Z | Allgemeines Statische USV – Anlagen speisen die angeschlossenen Verbraucher im Normalbetrieb dauernd mit stabilisierter und gefilterter Spannung und garantieren eine absolut unterbrechungsfreie Versorgung. Sie schützen die Verbraucher vor Spannungs- und Frequenzschwankungen, überlagerten Störimpulsen, Kurzunterbrechungen und Netzausfällen. |
| 05 80 00 D | Z | Voraussetzungen für einen Bieter Es sind nur Bieter zugelassen, die nachweislich in Österreich einen Firmensitz haben und über eine Servicehotline verfügen, die für den Auftraggeber kostenlos an 365Tagen über 24 Stunden erreichbar ist. |
| 05 80 00 E | Z | Service / Optionen Der Bieter muss sicherstellen, dass die Komponenten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden können. Der Nachweis ist durch einen gesetzlichen Entsorgungsnachweis zu führen. Dem Angebot müssen Informationen über das Servicenetz, max. Entfernung, Dichte des Servicenetzes, Reaktionszeit, Teleservice der Batterien (mit Messübertragung einzelner Batterieblöcke als Option) beigelegt werden. Ferndiagnosemöglichkeit muss im Standard vorhanden sein. |
| 05 80 00 F | Z | Systembeschreibung Wesentliche Komponenten des USV -Geräts sind: Gleichrichter, Batterielader, Batterie, Wechselrichter, Elektronischer Bypass und Handumgehung (Serviceschalter), sowie die dazugehörigen Regelungen und Steuerungen, Anzeigen, Schnittstellen und Diagnoseeinrichtungen. Das Gerät wird aus symmetrischen Drehstromnetzen (TN) gespeist. |
| 05 80 00 G | Z | Vorschriften EN 50 091 USV –Produktnorm EN 55 022 Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen EN 60 950 Sicherheit DIN EN ISO 9001 Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 14001 Umweltmanagementsystem TAB Die technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU VDI 2243 Konstruktion recyclinggerechter technischer Produkte Für die genannten Richtlinien gilt die jeweils gültige Fassung in der zuletzt getroffenen Festlegung am Tage der Auftragsvergabe. Der Bieter muss nachweisen, dass das Herstellerwerk und Vertrieb des USV Gerätes über ein Qualitätssicherungssystem nach der internationalen Norm ISO 9001 verfügt und entsprechend zertifiziert ist. Der Bieter muss nachweisen, dass der Hersteller des USV -Gerätes über ein Umweltmanagementsystem nach der internationalen Norm ISO 14001 verfügt und entsprechend zertifiziert ist. |
| 05 80 00 H | Z | Gewährleistung Die Gewährleistung für das USV -Gerät und Batterieanlage beträgt 3 Jahre. |
| 05 80 13 |  | Statische USV-Anlage ONLINE mit Funktionsprinzip: Echtes On-line mit permanenter Doppelwandlung, parallelschaltfähig Normbezeichnung: VFI SS 111 Eingangsspannung: 1/N AC 160-276V Eingangsfrequenz: 50/60 Hz automatische Erkennung Eingangsfrequenz Toleranzbereich: ±5 % Ausgang: Ausgangsspannung: 1/N 208,220,230,240V Spannungstoleranz: ±3 % Frequenz: 50/60 Hz wie Eingangsfrequenz Frequenztoleranz: synchron mit Netzfrequenz bei Eigentaktung ±0,5 % Klirrfaktor linear Last: <4 % Klirrfaktor nicht linear Last: <8 % Überlastbarkeit: 130% der Nennlast für 1,5s 110% der Nennlast für 10 s kurzschlussfest Umschaltzeit bei Netzausfall: keine Aufbau: Integrierter autom. Bypass und wartungsfreie verschlossene Bleibatterien LED Anzeigen: Line, Inverter, Bypass, Load level (Leuchtband), Batterie level ( Leuchtband) Overload, Alarm Akustische Alarme: Netzausfall mit Batteriebtrieb, Batterierestzeit, Überlast, Störung Kommunikationsschnittstellen: RS 232 und Einzelsignale mit gem. Wurzel, Optokopplerausgänge1 Optokopplereingang, Sub D Buchse (male) Einzelmeldungen: Netzausfall, Bypass aktiv, Summenalarm, Batterierestzeit Kontaktbelastbarkeit: +5V bis +12 V DC, Hilfsspannung 12V DC 50mA Shutdowneingang über Optokoppler, Funktion Wechselrichter aus COM Optionen: Schacht für Schnittstellenmodul z.B. SNMP Zulässige Umgebungstemperatur bei Betrieb: +10 bis +40 °C, bei Lagerung:-15 bis +40 °C rel Luftfeuchte: 20 bis 90% keine Betauung Kühlart: F (Lüfter) Aufstellhöhe über NN:3000m ab 1500m bei max 35 °C Elektrische Sicherheit nach EN 50091-1 TÜV GS Funkstörgrad EN 50091-2 Klasse B entspricht EN 55022 Kl. B Störfestigkeit nach IEC 801, Part-2 Lev.4, Part-3 Lev.3,Part-4 Lev.4, Part-5 Lev.2 Schutzart IP 20 Nennscheinleistung: 1kVA (cos phi 0,7) Überbrückungszeit integrierte Batterien 50% Last 15 min 100% Last 7 min Batterienennspannung: 36V Wirkungsgrad: >86% Geräuschpegel: < 40 dB(A) Abmessungen: B:145 x H: 225 x T: 405 Gewicht: 14 kg Gerätefarbe: light Basic Netzeingang: IEC 320 10A mit 1,5m Netzanschlußleitung und Schuko Stecker Verbraucheranschluß: 4 Steckdosen nach IEC 320 10 A / 3 polig min. Absicherung des Netzanschlusses 10A |
| 05 80 13 A | Z | USV 1/1ph 1 kVACp StG wie vor beschrieben Beispielhaftes Fabrikat: MASTERGUARD beispielhafter Typ: A1000 oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: ........................................... angebotener Typ: ........................................... Lohn :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sonstiges :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00 ST Einheitspreis :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ |
| 05 80 93 1 | Z | Kontakschnittstelle auf Klemmleiste Kontaktschnittstelle zu USV-Anlage beschrieben in Position:........................................... Lohn :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sonstiges :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00 ST Einheitspreis :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ |
| 05 80 93 2 | Z | SNMP-Adapter im Gehäuse mit externer Stromversorgung, 110-240 V AC mit Datenleitung, Software mit MIB und Manual passend zu Pos. ........................................... angebotenes Fabrikat: ........................................... angebotener Typ: ........................................... Lohn :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sonstiges :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00 ST Einheitspreis :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ |
| 05 80 93 3 | Z | USV-Managementsoftware INTEL-OS, WINDOWS, LINUX, SUNSOLARIS SC-Open, FREE BSD, UNIXWARE passend zu Pos. ........................................... angebotenes Fabrikat: ........................................... angebotener Typ: ........................................... Lohn :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sonstiges :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00 ST Einheitspreis :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ |
| 05 80 93 4 | Z | RCCMD-Lizenz wird je Rechner benötigt passend zu Pos. ........................................... angebotenes Fabrikat: ........................................... angebotener Typ: ........................................... Lohn :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sonstiges :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00 ST Einheitspreis :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ |
| 05 80 |  | Statische USV-Anlagen ONLINE |
| 05 84 |  | Batterie f. USV und Sicherheitsbel.Anlagen Vorbemerkungen: Batterie in angegebener Ausführung und Konstruktion in den Standardfarben des Herstellers aufgestellt und angeschlossen. Die Durchführungspole sind elektrolytdicht ausgeführt. Die Zusammenschaltung der einzelnen Blockbatterie erfolgt über ein fabriksmäßig hergestelltes Verbindungssystem. Mindestkonstruktionslebensdauer unter Einhaltung bestimmter Kriterien nach DIN: Blei-Batterie geschlossen Ogi: 8 bis 10 Jahre nach DIN 40734 und DIN 40739 Wartungsfreier Betrieb 5 Jahre bei Bereitschaftsparallelbetrieb und 25 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Tiefste Entladeschlußspannung pro Zelle 1,6 V. Blei-Batterie geschlossen OPzS: 15 Jahre nach DIN 40736 und DIN 40737 Wartungsfreier Betrieb 3 Jahre bei Bereitschaftsparallelbetrieb und 25 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Tiefste Entladeschlußspannung pro Zelle 1,7 V. Blei-Batterie geschlossen GroE: 20 Jahre nach DIN 40732 und DIN 40738 Wartungsfreier Betrieb 2 Jahre bei Bereitschaftsparallelbetrieb und 25 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Tiefste Entladeschlußspannung pro Zelle 1,7 V. Blei-Batterie verschlossen ventilreguliert OGiv: 8 bis 10 Jahre nach DIN 40741 Teil 1,2,3 Wartungsfrei, jedoch nicht revisionsfrei, je nach Verwendung bei Bereitschaftsparallelbetrieb und 25 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Tiefste Entladeschlußspannung pro Zelle 1,6 V. Nickel-Cadmium-Batterie: 20 Jahre nach DIN 40771 Teil 1,2,3 Wartungsfrei, jedoch nicht revisionsfrei, je nach Verwendung bei Bereitschaftsparallelbetrieb und 25 Grad Celsius Umgebungstemperatur. Tiefste Entladeschlußspannung pro Zelle 1,0 V. |
| 05 84 00 |  | Zusätzliche Vorbemerkungen: Batterieanlage in angegebener Ausführung und Konstruktion in den Standardfarben des Herstellers aufgestellt und angeschlossen. Die Durchführungspole sind elektrolytdicht auszuführen. Die Zusammenschaltung der einzelnen Blöcke erfolgt über ein fabriksmäßig hergestelltes Verbindungssystem. Mindestkonstruktionslebensdauer unter Einhaltung bestimmter Kriterien: Blei-Batterie verschlossen wartungsfrei: 10Jahre Gebrauchsdauer nach EUROBAT bei Bereitschaftsparallelbetrieb und 20°C Umgebungstemperatur. Tiefste Entladeschlußspannung pro Zelle 1,65 V. Angeschlossene Verbraucherleistung ist die Nennleistung der USV Anlage in kVA und der in der entsprechenden Position angegebenen Überbrückungszeit. |
| 05 84 01 0 | Z | Az Gesamtüberbrückungszeit 36 min Batterieerweiterung zu der USV in Position ........................................... passend Abmessungen: B145xH225xT405 Überbrückungszeit effektiv: ........................................... min beispielhaftes Fabrikat MASTERGUARD Type: BP A 1000 angebotenes Fabrikat: ........................................... angebotener Typ: ........................................... Lohn :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sonstiges :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00 ST Einheitspreis :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ |
| 05 84 01 1 | Z | Az Gesamtüberbrückungszeit 60 min Batterieerweiterung zu der USV in Position ........................................... passend Abmessungen: 2x B145xH225xT405 Überbrückungszeit effektiv: ........................................... min beispielhaftes Fabrikat MASTERGUARD Type: 2x BP A 1000 angebotenes Fabrikat: ........................................... angebotener Typ: ........................................... Lohn :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sonstiges :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00 ST Einheitspreis :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR _ _ _ _ _ _ |
| 05 84 |  | Batterie f. USV und Sicherheitsbel.Anlagen |
| 05 |  | Netzersatzanlagen |