UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

EM 974 – MÉTODOS COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA TÉRMICA E AMBIENTAL

ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DE AR NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ENERGIA

Autores: 	Frederico Rodrigues Minucci

Mauricio Gonçalo de Carvalho

Professor: 	Eugenio Spanó Rosa

06/09

Resumo

Será realizado um estudo, através do software PHOENICS, da distribuição de ar e conforto térmico no auditório do Departamento de Energia da Faculdade de Engenharia Mecânica da UNICAMP. O enfoque será nos dois tipos de regime: permanente e transiente.

Será feita uma comparação das diversas abordagens. Da parte transiente, espera-se calcular o tempo necessário para que a sala atinja a temperatura desejada, antes do seu uso; da parte permanente, deseja-se obter a região de conforto térmico para cada uma das diferentes abordagens.

Sumário

Lista de Figuras										ii

1 Introdução										1

2 Revisão de Literautra									2

3 Materiais e Métodos									4

3.1 Descrição do auditório								4

3.2 Descrição dos aparelhos resfriadores						5

3.3 Hipóteses realizadas								5

3.4 Cálculo da transferência de calor através das paredes				6

4 Implementação no PHOENICS							8

4.1 Caso 1: Regime permanente para a sala totalmente vazia				8

4.2 Caso 2: Regime permanente para a sala cheia de pessoas				11

4.3 Caso 3: Regime permanente para a sala cheia de blockages			13

4.4 Caso 4: Regime transiente para a sala vazia					15

5 Resultados e Discussões								18

5.1 Resultados numéricos								18

5.11 Convergência									19

5.2 Análise dos resultados gerais							21

6 Conclusões										23

Referências Bibliográficas								24

Anexo 1											25

Lista de Figuras

3.1	Auditório do Departamento de Energia (vista ao fundo)				4

3.2 	Auditório do Departamento de Energia (vista superior)				5

3.3 	Composição da parede 1								6

3.4 	Composição da parede 2								6

4.1 	Malha adotada para o caso 1								8

4.2 	Malha adotada para o caso 1								9

4.3 	Malha adotada para o caso 1								9

4.4 	Distribuição de temperatura caso 1							9

4.5 	Distribuição de temperatura caso 1							10

4.6 	Superfície equivalente a velocidade de 0,25m/s – caso 1				10

4.7 	Distribuição temperatura eixo x (caso 2)						11

4.8 	Distribuição temperatura eixo y (caso 2)						12

4.9 	Distribuição temperatura eixo z (caso 2)						12

4.10 	Distribuição de temperatura no plano x						13

4.11 	Distribuição de temperatura no plano y 						14

4.12	Distribuição de temperatura no plano z					 	14

4.13 	Distribuição de temperatura no plano x						15

4.14 	Distribuição de temperatura no plano x						15

4.15 	Superfície equivalente a 27º C para t=12s						16

4.16 	Superfície equivalente a 0,25m/s  para t=12s						16

4.17 	Superfície equivalente a 27º C para t=120s						16

4.18 	Superfície equivalente a 0,25m/s  para t=120s						16

4.19 	Superfície equivalente a 27º C para t=240s						16

4.20 	Superfície equivalente a 0,25m/s  para t=240s						16

4.21 	Superfície equivalente a 27º C para t=360s						16

4.22 	Superfície equivalente a 0,25m/s  para t=360s						16

4.23 	Superfície equivalente a 27º C para t=480s						17

4.24 	Superfície equivalente a 0,25m/s  para t=480s						17

4.25 	Superfície equivalente a 27º C para t=600s						17

4.26 	Superfície equivalente a 0,25m/s  para t=600s						17

5.1 	Antes das correções (a gravidade não influencia o fluxo de ar)			21

5.2 	Após as correções (com a presença da gravidade)					21

Capítulo 1

Introdução

Muitas pessoas acreditam que “conforto térmico” é item de luxo. Entretanto, uma sensação agradável no ambiente de trabalho, ou até mesmo em casa, é um fator importante para a manutenção de uma boa saúde física e mental.

De acordo com a norma ISO 7730, conforto térmico é um estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente que envolve uma pessoa.

Antigamente os aparelhos de ar-condicionado eram demasiadamente caros. Hoje a tendência é outra: podem-se encontrar aparelhos a preços acessíveis, e o sonho de ter um ambiente agradável na própria casa já não é algo tão distante para várias pessoas.

Conforto térmico é um conceito relativo, pois uma determinada condição ambiente pode ser agradável para uma pessoa, ao passo que pode ser péssima para outra. No entanto, existem faixas de valores que contemplam a quase totalidade das pessoas (este item será abordado ao decorrer do trabalho).

Capítulo 2

Revisão de Literatura

A preocupação com o conforto térmico no Brasil vem desde 1930, com Paulo Sá e Benjamim Alves Ribeiro. Eles estabeleceram uma relação entre a sensação que cada indivíduo possui de conforto térmico e os índices obtidos pelos vários métodos utilizados na época.

Melikov e Nielsen (1989) avaliaram as condições de conforto térmico em vários pontos de uma instalação. O risco de desconforto local foi estimado pela medida de velocidade do vento, intensidade de turbulência e temperatura do ar. Os resultados indicaram um alto risco de grandes diferenças de temperaturas em alguns pontos. Também disseram que é alta a probabilidade de reclamações na zona ocupada perto das saídas de ar.

Há índices que foram desenvolvidos com base em diferentes aspectos de conforto térmico. Eles se classificam como índices:

- biofisicos - trocas de calor entre o corpo e o ambiente

- fisiológicos - reações fisiológicas devido às condições de temperatura seca do ar, temperatura radiante média, umidade do ar e velocidade do vento;

- subjetivos - sensações subjetivas de conforto em condições em que os elementos de conforto térmico variam.

A condição de conforto é obtida mediante o efeito conjugado e simultâneo de um complexo conjunto de fatores objetivos, como os elementos do clima (temperatura do ar, umidade relativa, movimento do ar e radiação) e a vestimenta, e outros de caráter subjetivo como aclimatação, forma e volume do corpo, cor, metabolismo etc. O efeito conjugado destes parâmetros, quando produz sensações térmicas agradáveis, é denominado zona de conforto e seu estudo é de suma importância para o condicionamento térmico natural das edificações ou Arquitetura Bioclimática (RORIZ, 1987).

Com a ventilação, também, é propiciada a renovação do ar dos ambientes, provocando a dissipação de calor e a desconcentração de vapores, fumaças e poluentes (FROTA e SCHIFFER, 1999). Dessa forma, as condições de ventilação do ambiente interno têm influência direta na saúde, conforto e bem-estar dos ocupantes (YEANG, 1996).

De uma maneira simplificada, tem-se os seguintes intervalos para conforto térmico (FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009):

- Temperatura entre 21ºC e 27ºC;

- Velocidade do ar menor que 0,25m/s;

- Umidade relativa entre 30% e 70%;

- Vestimenta normal;

- Pessoa sentada e sedentária.

Fanger (1972) propôs uma equação geral de conforto para predizer as sensações de conforto segundo a combinação de algumas das variáveis citadas.

O PMV (predicted mean vote) consiste num valor numérico que representa as respostas subjetivas de sensação de desconforto por frio e calor. Para conforto, vale zero; para o frio, negativo; para o calor, positivo.

À partir deste ponto foi implementado o conceito de Porcentagem de Pessoas Insatisfeitas (PPD, ou PPI).

Capítulo 3

Materiais e Métodos

3.1 Descrição do auditório

#### O grupo fez uma visita prévia ao auditório, ainda em obras, para a obtenção das medidas (descritas, em metros, pelas figuras 3.1 e 3.2).

#### O auditório comportará 23 pessoas sentadas, além de um palestrante.

Figura 3.1: Auditório do Departamento de Energia (vista ao fundo)

Figura 3.2: Auditório do Departamento de Energia (vista superior)

#### 3.2 Descrição dos aparelhos resfriadores

Inicialmente não havia previsão de quantos aparelhos seriam usados. Supôs-se então que a sala trabalharia com apenas um aparelho de ar-condicionado. Entretanto, após uma nova visita no mês de junho, percebeu-se que a sala trabalhará com 2 aparelhos (o que será melhor, já que em dias menos quentes há a possibilidade de manter um aparelho desligado). Assim, tem-se a primeira mudança importante:

- Antes: um aparelho de ar-condicionado, com 48000 Btu, localizado ao centro da parede 1;

- Depois: dois aparelhos de ar-condicionado, com 22000 Btu cada, ambos localizados na parede 1 (figuras 1 e 2).

Assim, a vazão de ar mudará. De acordo com o fabricante Carrier Springer, para um aparelho de 22000 Btu, a vazão de ar é de 1050m³/h, ou seja, 0,292m³/s.

#### 3.3 Hipóteses realizadas

Serão assumidas algumas condições para a modelagem do problema:

- Na região frontal de cada aparelho, será localizado um INLET com fluxo de ar constante, igual a 0,292m³/s, e temperatura igual a 20ºC;

- Na região inferior de cada aparelho, será localizado um OUTLET, com referência de pressão exterior (pressão atmosférica);

- Gravidade igual a 9,81m/s²;

- Cada indivíduo será considerado uma fonte de calor igual a 80W (CONSUMO ...2009);

- Modelo de turbulência: KEMODL (todos os modelos similares na biblioteca do Phoenics o utilizavam);

- A temperatura ambiente adotada foi 30ºC, obtida através da média das máximas temperaturas em cada mês durante o ano de 2008, na cidade de Campinas/SP (CEPAGRI; 2009);

- Considera-se transferência de calor por condução e convecção através das janelas e das paredes 1 e 2, que estão em contato com o ambiente externo. Para as demais paredes, supõe-se que não há transferência de calor, imaginando-se que a sala do outro lado das mesmas está sob a mesma temperatura;

- Teto e chão são considerados adiabáticos.

3.4 Cálculo da transferência de calor através das paredes

As composições das paredes 1 e 2 são mostrada nas figuras 3.3 e 3.4.

Figura 3.3: Composição da parede 1			Figura 3.4: Composição da parede 2

Incropera e DeWitt (2003) abordam os procedimentos para cálculo da resistência equivalente para paredes compostas. Para a parede 1, composta por blocos de concreto (dois furos, 20cm de espessura, 16kg) e uma camada de tijolos comuns, na região sem a janela, tem-se:

(1)

Onde T é a temperatura, L a espessura do trecho (obtida experimentalmente), h representa o coeficiente de transferência de calor por convecção e k a condutividade térmica do material (INCROPERA; DEWITT, 2003).

De maneira análoga, obtém-se o fluxo de calor para janela e a parede 2:

Capítulo 4

Implementação no PHOENICS

4.1 Caso 1: Regime permanente para a sala totalmente vazia

Uma primeira análise foi feita, considerando-se a sala a uma temperatura inicial de 30ºC, e totalmente vazia. A malha inicial utilizada foi a automática, 20 x 20 x 10 = 4000 volumes, espaçados igualmente, e o número de iterações utilizado foi 300. Os resultados obtidos foram rápidos. Entretanto, refinou-se mais a malha (42 x 28 x 22 = 25872 volumes), utilizando também a função power em alguns trechos, a fim de se obter resultados melhores, por exemplo, nas saídas de ar frio e na zona de recirculação de ar. O novo número de iterações foi 2000. Em algumas partes do domínio onde a malha era menos importante, também foi relaxada.

Figura 4.1: Malha adotada para o caso 1

Figura 4.2: Malha adotada para o caso 1

Figura 4.3: Malha adotada para o caso 1

# Os resultados obtidos foram:

Figura 4.4: Distribuição de temperatura caso 1

Figura 4.5: Distribuição de temperatura caso1

Figura 4.6: Superfície equivalente a velocidade de 0,25m/s – caso 1

# Mais resultados podem ser vistos no CD-ROM. Para este caso temos os vídeos da distribuição de temperatura na faixa para que haja conforto térmico (21ºC - 27ºC) no plano X e a distribuição da velocidade no plano Y.

# 4.2 Caso 2: Regime permanente para a sala cheia

Considerando-se a sala com 30ºC iniciais, totalmente cheia (23 pessoas e 1 palestrante) e uma malha um pouco mais refinada que a do item anterior (52 x 30 x 25 = 39000 volumes), tem-se os seguintes resultados (figuras 4.7 a 4.9), com 1000 iterações.

Figura 4.7: Distribuição temperatura eixo x (caso 2)

Figura 4.8: Distribuição de temperatura eixo y (caso 2)

Figura 4.9: Distribuição de temperatura eixo z (caso 2)

Obs: O arquivo QI deste problema está anexado ao final do trabalho (anexo 1).

Mais resultados podem ser vistos no CD-ROM. Para este caso temos o vídeo das superfícies isotérmicas (T=21ºC, 22ºC, 23ºC, 24ºC, 25ºC, 26ºC, 27ºC, 28ºC, 29ºC, 30ºC e 31ºC)

# 4.3 Caso 3: Regime permanente para a sala cheia de blockages

#### Substituíram-se as pessoas por BLOCKAGES, pensando-se que dessa maneira a malha estaria mais adequada ao problema. Os resultados seguem:

Figura 4.10: Distribuição de temperatura no plano x

Figura 4.11: Distribuição de temperatura no plano y

Figura 4.12: Distribuição de temperatura no plano z

Mais resultados podem ser vistos no CD-ROM. Para este caso temos o vídeo da distribuição de temperatura no plano X

#### Refinando-se ainda mais a malha, mantendo o número de iterações, o tempo computacional seria demasiadamente grande, o que não seria viável. Assim, refinou-se a malha e reduziu-se o número de iterações.

#### Os resultados obtidos foram muito ruins. Obtiveram-se temperaturas muito diferentes dos casos anteriores, o que levou a crer que o problema, desta maneira, não foi bem modelado. Na seqüência estão alguns resultados:

Figura 4.13: Distribuição de temperatura plano x	Figura 4.14: Distribuição de temperatura plano x

# 4.4 Caso 4: Regime transiente para a sala vazia

#### Fez-se um estudo de regime transiente, a fim de se saber em quanto tempo após ligado o aparelho o ambiente chegará a uma temperatura de conforto térmico.

#### O intervalo estudado foi de 0s até 600s, com 50 steps.

A coluna da esquerda da tabela 1 indica a superfície equivalente a 27ºC (condição máxima de conforto térmico), e a da direita indica a superfície equivalente a 0,25 m/s (uma das condições já comentadas no capítulo 2).

| Figura 4.15 – Superfície equivalente a 27º C para t=12s | Figura 4.16 – Superfície equivalente a 0,25m/s para t=12s |
| --- | --- |
| Figura 4.17 – Superfície equivalente a 27º C para t=120s | Figura 4.18 – Superfície equivalente a 0,25m/s para t=120s |
| Figura 4.19 – Superfície equivalente a 27º C para t=240s | Figura 4.20 – Superfície equivalente a 0,25m/s para t=240s |
| Figura 4.21 – Superfície equivalente a 27º C para t=360s | Figura 4.22 – Superfície equivalente a 0,25m/s para t=360s |
| Figura 4.23 – Superfície equivalente a 27º C para t=480s | Figura 4.24 – Superfície equivalente a 0,25m/s para t=480s |
| Figura 4.25 – Superfície equivalente a 27º C para t=600s | Figura 4.26 – Superfície equivalente a 0,25m/s para t=600s |

Obs: Tudo o que é englobado pela superfície de 27ºC está a uma temperatura menor, ou seja, a superfície engloba a região de conforto térmico.

Já tudo o que está fora da superfície de 0,25m/s está a uma velocidade menor, ou seja, a superfície engloba regiões de maior velocidade, e por conseqüência, sem conforto térmico.

Mais resultados podem ser vistos no CD-ROM. Para este caso temos os vídeos da distribuição de temperaturas em um plano X ao longo do tempo (t=0 – 600s) e as superfícies isotérmicas (27ºC) ao longo do tempo (t=0 – 600s)

Capítulo 5

Resultados e Discussões

5.1 Resultados numéricos

O arquivo do anexo 1 é para o caso em que o auditório está completamente cheio (23 alunos mais 1 palestrante) em regime permanente. Os grupos de Q1 que tiveram maior influência nesse caso e em todos os outros estudados foram:

- Group 2 - Transience: Dependência do tempo na simulação - Para esse caso a simulação foi considerada independente do tempo (regime estacionário);

- Group 3, 4, 5 - Grid Information: Indica o número de células em cada direção - Usou-se uma malha com 52 x 30 x 25 = 39000 volumes;

- Group 7 - Variables: Stered, solved, named: Apresenta quais variáveis estão sendo armazenadas e resolvidas;

- Group 9 - Properties: Os valores da pressão e temperatura de referência, e algumas propriedades físicas são armazenadas - O material do domínio foi "Air at 20 deg C, 1 atm, treated as incompressible";

- Group 11 - Initialise var/Porosity Fields: Mostra se o caso foi reiniciado a partir de uma simulação anterior ou se tem alguma variavel com valor ja definido - No problema resolvido, apenas o valor da temperatura (30ºC) aparece nesse grupo;

- Group 13 - Boundary and Special Soucer: Apresenta algumas informações de condições de contorno, ou termos-fontes especiais. A gravidade, como foi ativada está presente nesse grupo;

- Group 17 - Relaxation: Neste grupo são apresentados os fatores de relaxação e o tipo de linearização utilizado - Alguns valores foram alterados para que o problema convergisse mais rapidamente;

- Group 24 - Dumps for Restarts: Nesse grupo estão os dados do domínio, malha e todos os objetos do problema - Tudo que se encontra aqui está de acordo com o problema proposto e suas hipóteses.

5.1.1 Convergência

Segundo a Apostila Curso Web (2008), existem diversos métodos de controle de convergência, como:

- Formulação do problema (aumento gradativo da complexidade do problema);

- Inicialização das variáveis;

- Identificação da causa da divergência (deixar uma variável livre e todas as outras congeladas);

- Estabelecimento de limites;

- Abordagem transiente;

- Linearização de fontes;

- Métodos numéricos avançados;

- Relaxação.

No presente trabalho, alguns desses métodos foram utilizados:

- Formulação do problema: Trabalhou-se a princípio com casos simples, passando posteriormente para situações mais complexas;

- Inicialização das variáveis: A temperatura foi inicializada com um valor específico;

- Relaxação: Testou-se diferentes relaxações para o problema, e a que se obteve melhor resultado é a apresentada no arquivo Q1 do anexo 1.

Segundo Apostila Curso Web (2008), pode-se avaliar a convergência de um problema sob diversos aspectos, todos a partir do arquivo Result.

Uma forma de verificar que a simulação foi completa é ter nas ultimas linhas desse arquivo a seguinte mensagem:

********************************************************

SATLIT RUM NUMBER = 1 ; LIBRARY REF. = 0

Run completed at 21:40:29 on Thursday, 25 June 2009

MACHINE-CLOCK TIME OF RUN = 984 SECONDS.

TIME/(VARIABLES*CELLS*TSTEPS*SWEEPS*ITS) = 3.604e-06

********************************************************

(arquivo Result do Q1 anexado)

Para avaliar a convergência da simulação, o balanço de massa, momento e energia a partir do Result pode ser usado.

Dentro do Result há uma parte que indica as entradas e saídas de todas as variáveis. Para o caso anexado, e para as variáveis R1 (responsável pelo balanço de massa) e TEM1 (temperatura) obteve-se os seguintes resultados:

R1

pos. sum= 6.944445E-01	neg. sum=-6.943665E-01

nett sum= 7.796288E-05

TEM1

pos. sum= 2.091689E+05 neg. sum=-2.090562E+05

nett sum= 1.127031E+02

Dividindo o valor do acúmulo (nett sum) pela quantidade que entra no objeto (pos. sum) encontra-se um erro, que para R1 e TEM1 são:

Erro em R1 =  (nett sum)/(pos.sum) x 100% = 0,0112%

Erro em TEM1 = (nett sum)/(pos.sum) x 100% = 0,0538%

#### Percebe-se que o problema teve ótimos resultados.

# 5.2 Análise dos resultados gerais

#### Duas correções nesta etapa do trabalho foram fundamentais para a obtenção de resultados mais coerentes:

#### O modelo de gravidade foi ativado, mudando significativamente não somente o campo de velocidades, como também a distribuição de temperatura;

- Foi inserido um fluxo de calor pelas paredes e janelas, influenciando o campo de temperatura.

| Figura 5.1: antes das correções (a gravidade não influencia o fluxo de ar) | Figura 5.2: após as correções (com a presença da gravidade) |
| --- | --- |

#### Os resultados obtidos para o primeiro caso (sala completamente vazia) foram muito bons, e satisfazem às expectativas de que grande parte da sala, em regime permanente, estaria sob temperaturas mais próximas a 20ºC (as figuras 4.4 e 4.5 indicam que sua maioria está sob uma temperatura inferior a 23ºC). A obtenção destes bons resultados se deve, em grande parte, ao refino da malha na região de saída de ar do aparelho, que antes demonstrava resultados incoerentes.

#### No vídeo da distribuição de temperatura no plano na faixa entre (21ºC – 27ºC) no plano X se observa claramente que em regime permanente apenas as áreas na saída de ar do ar condicionado estão a uma temperatura abaixo da indicada para o conforto térmico (21ºC), e apenas as áreas muito próximas das paredes e do teto tem temperaturas acima da exigida (27ºC).

No caso da sala cheia, para regime permanente, os resultados também seguiram a intuição, onde se percebeu que a quantidade de pessoas afeta, e muito, o desempenho do aparelho condicionador de ar. Quando se compara com os resultados para a sala vazia, percebe-se que a média de temperaturas varia muito (22,9ºC para 26,47ºC). Os resultados, ainda para este caso, com a substituição pelos BLOCKAGES, foram muito similares (figuras 4.7 e 4.10), o que leva a crer que essa mudança não foi significativa.

Através do vídeo das superfícies isotérmicas para o caso 2 e do vídeo da distribuição de temperatura nos planos X, para blockages, observa-se que praticamente toda a sala está de acordo com o que foi proposto como conforto térmico nesse texto.

Tratando-se dos resultados para regime transiente, nota-se que aproximadamente 4 minutos após o ar-condicionado ser ligado, grande parte da sala atinge condições de conforto térmico (temperatura inferior a 27ºC) como pode ser observado nas figuras 4.19 e 4.20 e no vídeo das superfícies isotérmicas para T=27ºC ao longo do tempo. Assim está determinado o tempo prévio de acionamento do aparelho antes de uma palestra, por exemplo.

Capítulo 6

Conclusões

Após todos os estudos realizados, o Phoenics se mostrou uma ótima ferramenta para análise de problemas que envolvem dinâmica de fluidos. Além disso, mostrou-se de fácil manuseio, e bem didático.

Os resultados obtidos seguiram a intuição, e pode-se dizer que o objetivo proposto foi atingido: o estudo da distribuição de ar e a ligação com o conforto térmico do auditório.

É importante frisar que, para análise destes tipos de problema, não basta ter somente o conhecimento do funcionamento do programa. Uma base sólida em Fenômenos de Transporte é indispensável para a análise dos resultados fornecidos. A interpretação é o passo final de um bom projeto baseado no uso de softwares como o Phoenics.

Referências Bibliográficas

Conclusões

CEPAGRI. Clima de Campinas. Disponível em: < www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima-de-campinas.html>. Acesso em: 18 jun. 2009.

CHEMTECH. Apostila Curso web - CFD: Maratona de Engenharia Chemtech 2008. Rio de Janeiro: 2008. CONSUMO de energia no corpo humano Disponível em: < axpfep1.if.usp.br/~otaviano/energianocorpohumano.html#_edn5>. Acesso em: 18 jun. 2009.

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (São Paulo). Parâmetros de conforto. Disponível em: < www.scribd.com/doc/7329927/Conforto-ula2ParametrosConforto? __cache_revision=1234856118&__user_id=-1&enable_docview_caching=1>. Acesso em: 15 jun. 2009.

FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto térmico. São Paulo: Studio Nobel, 1999. 3ed.

MELIKOV, A. K.; NIELSEN, J. B.: Local thermal discomfort due to draft and vertical temperature difference in rooms with displacement ventilation. Estados Unidos: 1989.

RORIZ, Maurício. Zona de conforto térmico: um estudo comparativo de diferentes abordagens.  Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Departamento de Arquitetura e Planejamento, Universidade de São Paulo. São Carlos, 1987.

SPRINGER CARRIER. Catálogo Maxiflex Monosplit. Brasil, 2009. Disponível em <http://www.springercarrier.com.br/springer/site/produtos/popup_modelocatalogo.asp?idmodelo=115>

YEANG, Ken. The skyscraper bioclimatically considered: a design primer. Academy Editions, Londres, 1996.

Anexo 1 – Arquivo q1 para o auditório cheio (24 pessoas)

<html><head><title>Q1</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css"

href="/phoenics/d_polis/polstyle.css">

</head><body><pre><strong>

TALK=T;RUN( 1, 1)

************************************************************

Q1 created by VDI menu, Version 3.6, Date 11/05/06

CPVNAM=VDI;SPPNAM=Core

************************************************************

IRUNN   =         1 ;LIBREF =         0

************************************************************

Group 1. Run Title

TEXT(DE                                      )

************************************************************

Group 2. Transience

STEADY  =    T

************************************************************

Groups 3, 4, 5  Grid Information

* Overall number of cells, RSET(M,NX,NY,NZ,tolerance)

RSET(M,52,30,25)

************************************************************

Group 6. Body-Fitted coordinates

************************************************************

Group 7. Variables: STOREd,SOLVEd,NAMEd

ONEPHS  =    T

* Non-default variable names

NAME(146) =TEM1 ; NAME(148) =DEN1

NAME(149) =EPKE ; NAME(150) =SPH1

* Solved variables list

SOLVE(P1  ,U1  ,V1  ,W1  ,TEM1)

* Stored variables list

STORE(SPH1,EPKE,DEN1)

* Additional solver options

SOLUTN(P1  ,Y,Y,Y,N,N,Y)

SOLUTN(TEM1,Y,Y,Y,N,N,Y)

TURMOD(KEMODL)

************************************************************

Group 8. Terms & Devices

************************************************************

Group 9. Properties

PRESS0  = 1.000000E+05 ;TEMP0  = 2.730000E+02

* Domain material index is   0 signifying:

* Air at 20 deg C, 1 atm, treated as incompressible

SETPRPS(1,  0)

DVO1DT  = 3.410000E-03

PRNDTL(TEM1) = -2.580000E-02

PRT   (EP  ) =  1.314000E+00

************************************************************

Group 10.Inter-Phase Transfer Processes

************************************************************

Group 11.Initialise Var/Porosity Fields

FIINIT(TEM1) =  3.000000E+01

No PATCHes used for this Group

INIADD  =    F

************************************************************

Group 12. Convection and diffusion adjustments

No PATCHes used for this Group

************************************************************

Group 13. Boundary & Special Sources

PATCH (BUOYANCY,PHASEM,0,0,0,0,0,0,1,1)

COVAL (BUOYANCY,U1  , FIXFLU      , GRND3       )

COVAL (BUOYANCY,V1  , FIXFLU      , GRND3       )

COVAL (BUOYANCY,W1  , FIXFLU      , GRND3       )

BUOYA   = 0.000000E+00 ; BUOYB = 0.000000E+00

BUOYC   =-9.810000E+00

BUOYE   = 2.000000E+01

EGWF    =    T

************************************************************

Group 14. Downstream Pressure For PARAB

************************************************************

Group 15. Terminate Sweeps

LSWEEP  =      1000

RESFAC  = 1.000000E-03

************************************************************

Group 16. Terminate Iterations

LITER (P1  ) =       50 ;LITER (KE  ) =       10

LITER (EP  ) =       10 ;LITER (TEM1) =       50

************************************************************

Group 17. Relaxation

RELAX(P1  ,LINRLX, 1.000000E+00)

RELAX(KE  ,LINRLX, 5.000000E-01)

RELAX(EP  ,LINRLX, 5.000000E-01)

RELAX(SPH1,LINRLX, 2.000000E+00)

KELIN   =         3

************************************************************

Group 18. Limits

VARMAX(U1  ) = 1.000000E+06 ;VARMIN(U1  ) =-1.000000E+06

VARMAX(V1  ) = 1.000000E+06 ;VARMIN(V1  ) =-1.000000E+06

VARMAX(W1  ) = 1.000000E+06 ;VARMIN(W1  ) =-1.000000E+06

************************************************************

Group 19. EARTH Calls To GROUND Station

USEGRD  =    T  ;USEGRX =    T

ASAP    =    T

PARSOL  =    T

CONWIZ  =    T

IDISPB  =         1 ;IDISPC =       100

ISG50   =         1

SPEDAT(SET,MAXINC,U1,R,4.00000E+02)

SPEDAT(SET,MAXINC,V1,R,4.00000E+02)

SPEDAT(SET,MAXINC,W1,R,4.00000E+02)

************************************************************

Group 20. Preliminary Printout

ECHO    =    T

************************************************************

Group 21. Print-out of Variables

************************************************************

Group 22. Monitor Print-Out

IXMON   =        13 ;IYMON  =         3 ;IZMON  =         6

NPRMON  =    100000

NPRMNT  =         1

TSTSWP  =        -1

************************************************************

Group 23.Field Print-Out & Plot Control

NPRINT  =    100000

ISWPRF  =         1 ;ISWPRL =    100000

No PATCHes used for this Group

************************************************************

Group 24. Dumps For Restarts

IDISPA  =        10 ;IDISPB =         1 ;IDISPC =       100

CSG1    ='X'

GVIEW(P,8.377281E-01,3.416592E-01,4.260054E-01)

GVIEW(UP,-4.101381E-01,-1.214199E-01,9.039049E-01)

> DOM,    SIZE,        9.000000E+00, 4.500000E+00, 3.000000E+00

> DOM,    MONIT,       2.337140E+00, 1.375000E-01, 7.944440E-01

> DOM,    SCALE,       1.000000E+00, 1.000000E+00, 1.000000E+00

> DOM,    SNAPSIZE,    1.000000E-02

> GRID,   MAXCELL,      2.500000E-02, 5.000000E-02, 1.000000E-01

> GRID,   RSET_X_1,     12, 1.000000E+00

> GRID,   RSET_X_2,      7, 1.000000E+00

> GRID,   RSET_X_3,    -18, 1.200000E+00

> GRID,   RSET_X_4,      7, 1.000000E+00

> GRID,   RSET_X_5,      3, 1.000000E+00

> GRID,   RSET_X_6,      5, 1.000000E+00

> GRID,   RSET_Y_1,      4, 1.000000E+00

> GRID,   RSET_Y_2,    -20, 1.400000E+00

> GRID,   RSET_Y_3,      6, 1.300000E+00

> GRID,   RSET_Z_1,     18, 1.000000E+00,G

> GRID,   RSET_Z_2,      5, 1.000000E+00

> GRID,   RSET_Z_3,      2, 1.000000E+00

> OBJ,    NAME,        PALCO

> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        2.000000E+00, 4.500000E+00, 3.000000E-01

> OBJ,    GEOMETRY,    cube14

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,        238

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B10

> OBJ,    POSITION,    7.640000E+00, 3.110000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.360000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube11

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    POROSITY,     0.000000E+00

> OBJ,    SIDE,        BOTH

> OBJ,    NAME,        B3

> OBJ,    POSITION,    7.640000E+00, 3.110000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, 1.390000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube11

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    POROSITY,     0.000000E+00

> OBJ,    SIDE,        BOTH

> OBJ,    NAME,        B4

> OBJ,    POSITION,    2.600000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B6

> OBJ,    POSITION,    4.000000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B7

> OBJ,    POSITION,    5.400000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B8

> OBJ,    POSITION,    6.800000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B9

> OBJ,    POSITION,    8.200000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B11

> OBJ,    POSITION,    2.600000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B12

> OBJ,    POSITION,    4.000000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B13

> OBJ,    POSITION,    5.400000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B14

> OBJ,    POSITION,    6.800000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B15

> OBJ,    POSITION,    8.200000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B16

> OBJ,    POSITION,    2.600000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B17

> OBJ,    POSITION,    4.000000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B18

> OBJ,    POSITION,    5.400000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B19

> OBJ,    POSITION,    6.800000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B20

> OBJ,    POSITION,    8.200000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B26

> OBJ,    POSITION,    2.600000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B27

> OBJ,    POSITION,    4.000000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B28

> OBJ,    POSITION,    5.400000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B29

> OBJ,    POSITION,    6.800000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B31

> OBJ,    POSITION,    2.600000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B32

> OBJ,    POSITION,    4.000000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B33

> OBJ,    POSITION,    5.400000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B34

> OBJ,    POSITION,    6.800000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        6.500000E-01, 5.500000E-01, 1.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    chairs

> OBJ,    ROTATION24,        2

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B40

> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 3.173000E+01

> OBJ,    NAME,        B41

> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 4.500000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        7.640000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube11

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    VISIBLE,     NO

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    NAME,        B44

> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, 4.500000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 4.313000E+01

> OBJ,    NAME,        B45

> OBJ,    POSITION,    9.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, 3.110000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube11

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    VISIBLE,     NO

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    NAME,        B48

> OBJ,    POSITION,    1.125000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,          3

> OBJ,    SURF_HEAT,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    NAME,        B49

> OBJ,    POSITION,    3.375000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,          3

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 1.600000E+02

> OBJ,    NAME,        B50

> OBJ,    POSITION,    5.625000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,          3

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 1.600000E+02

> OBJ,    NAME,        B51

> OBJ,    POSITION,    7.875000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,          3

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 1.600000E+02

> OBJ,    NAME,        B52

> OBJ,    POSITION,    2.250000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 3.173000E+01

> OBJ,    NAME,        B53

> OBJ,    POSITION,    4.500000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 3.173000E+01

> OBJ,    NAME,        B54

> OBJ,    POSITION,    6.750000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.125000E+00, 0.000000E+00, 3.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube13

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        PLATE

> OBJ,    COLOR-MODE,  USER

> OBJ,    COLOR-VAL,         49

> OBJ,    SURF_HEVT,    0.000000E+00, 3.173000E+01

> OBJ,    NAME,        ARC

> OBJ,    POSITION,    2.260000E+00, 0.000000E+00, 2.600000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.080000E+00, 2.200000E-01, 3.300000E-01

> OBJ,    GEOMETRY,    cube14

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B57

> OBJ,    POSITION,    2.300000E+00, 2.300000E-01, 2.650000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.000000E+00, 0.000000E+00, 2.000000E-01

> OBJ,    GEOMETRY,    cube3t

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        INLET

> OBJ,    PRESSURE,     0.000000E+00

> OBJ,    VOLUFLOW,     2.920000E-01

> OBJ,    TEMPERATURE,  2.000000E+01

> OBJ,    TURB-INTENS,  5.000000E+00

> OBJ,    OBJECT-SIDE,  HIGH

> OBJ,    NAME,        B55

> OBJ,    POSITION,    6.820000E+00, 1.000000E-02, 2.590000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.000000E+00, 1.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube12t

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        OUTLET

> OBJ,    PRESSURE,     0.000000E+00

> OBJ,    TEMPERATURE,  SAME

> OBJ,    COEFFICIENT,  1.000000E+03

> OBJ,    TURBULENCE,   SAME        , SAME

> OBJ,    NAME,        B43

> OBJ,    POSITION,    6.780000E+00, 0.000000E+00, 2.600000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.080000E+00, 2.200000E-01, 3.300000E-01

> OBJ,    GEOMETRY,    cube14

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction

> OBJ,    NAME,        B46

> OBJ,    POSITION,    6.820000E+00, 2.300000E-01, 2.650000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.000000E+00, 0.000000E+00, 2.000000E-01

> OBJ,    GEOMETRY,    cube3t

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        INLET

> OBJ,    PRESSURE,     1.189000E+00

> OBJ,    VOLUFLOW,     2.920000E-01

> OBJ,    TEMPERATURE,  2.000000E+01

> OBJ,    TURB-INTENS,  5.000000E+00

> OBJ,    OBJECT-SIDE,  HIGH

> OBJ,    NAME,        B47

> OBJ,    POSITION,    2.300000E+00, 1.000000E-02, 2.590000E+00

> OBJ,    SIZE,        1.000000E+00, 1.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    cube12t

> OBJ,    ROTATION24,        1

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        OUTLET

> OBJ,    PRESSURE,     0.000000E+00

> OBJ,    TEMPERATURE,  SAME

> OBJ,    COEFFICIENT,  1.000000E+03

> OBJ,    TURBULENCE,   SAME        , SAME

> OBJ,    NAME,        PESSOA

> OBJ,    POSITION,    2.300000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B56

> OBJ,    POSITION,    3.700000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B58

> OBJ,    POSITION,    5.100000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B59

> OBJ,    POSITION,    6.500000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B60

> OBJ,    POSITION,    7.900000E+00, 1.000000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B61

> OBJ,    POSITION,    2.300000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B62

> OBJ,    POSITION,    3.700000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B63

> OBJ,    POSITION,    5.100000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B64

> OBJ,    POSITION,    6.500000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B65

> OBJ,    POSITION,    7.900000E+00, 8.500000E-01, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B66

> OBJ,    POSITION,    2.300000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B67

> OBJ,    POSITION,    3.700000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B68

> OBJ,    POSITION,    5.100000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B69

> OBJ,    POSITION,    6.500000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B70

> OBJ,    POSITION,    7.900000E+00, 1.600000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B76

> OBJ,    POSITION,    2.300000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B77

> OBJ,    POSITION,    3.700000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B78

> OBJ,    POSITION,    5.100000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B79

> OBJ,    POSITION,    6.500000E+00, 3.100000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B81

> OBJ,    POSITION,    2.300000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B82

> OBJ,    POSITION,    3.700000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B83

> OBJ,    POSITION,    5.100000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        B84

> OBJ,    POSITION,    6.500000E+00, 3.850000E+00, 0.000000E+00

> OBJ,    SIZE,        8.000000E-01, 6.500000E-01, 1.500000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    sitting

> OBJ,    ROTATION24,       19

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

> OBJ,    INI_VEL_X_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Y_1,  0.000000E+00

> OBJ,    INI_VEL_Z_1,  0.000000E+00

> OBJ,    NAME,        EUGENIO

> OBJ,    POSITION,    1.000000E+00, 1.000000E+00, 3.000000E-01

> OBJ,    SIZE,        4.000000E-01, 8.000000E-01, 1.600000E+00

> OBJ,    GEOMETRY,    standing

> OBJ,    ROTATION24,        5

> OBJ,    GRID,        NO

> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE

> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN

> OBJ,    HEAT_FLUX,    0.000000E+00, 8.000000E+01

STOP

</strong></pre></body></html>