NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

EXPEDIENTE I.N.T.I. Nº 771.123/06 - LICITACION PUBLICA Nº 02 /06

2do. llamado

AMPLIACION DE POTENCIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS ELECTRICAS 1, 2 Y 3 DEL I.N.T.I. - PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE.

LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA: I.N.T.I. - PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE - EDIFICIO Nº 12, SITO EN AV. GRAL. PAZ 5445 ENTRE ALBARELLOS Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES, LOCALIDAD DE MIGUELETE, PARTIDO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA: 29 de Junio de 2006 10.30 Horas

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo: Licitación Pública-2do. llamado | Nº 02/06 | Ejercicio: 2006 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin modalidad |

Expediente Nº: 771.123/06

Rubro comercial: ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

Objeto de la contratación: AMPLIACION DE POTENCIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS ELECTRICAS 1, 2 Y 3 DEL I.N.T.I. - PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE, sito en Av. Gral. Paz 5445, entre Albarellos y Av. De los Constituyentes, Miguelete, Pcia. de Buenos Aires.-

Costo del Pliego: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Depto. de Suministros - Edificio Nº 12, Av. Gral. Paz 5445, e/Albarellos y Av. De los Constituyentes, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Buenos Aires. | Días hábiles de 08:00 a 12:30 y de 13.30 a 15:30 horas hasta el día 29 de Junio de 2006 a las 10.30 horas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Depto. de Suministros- Edificio Nº 12, Av. Gral. Paz 5445, e/Albarellos y Av. De los Constituyentes, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Buenos Aires. | 29 de Junio de 2006 a las 10:30 horas. |

ESPECIFICACIONES

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C/U | 439-5331-0007 - AMPLIACION DE POTENCIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS ELECTRICAS 1, 2 Y 3 DEL I.N.T.I. - PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE. NOTA LOS PLANOS DEBERAN PASAR A RETIRARLOS POR: Edificio Nº 12-Departamento de Suministros, Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As. |

CLAUSULAS PARTICULARES

Se adjunta.

ANEXOS

Se adjunta.

Observaciones: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPro): Acorde a lo establecido en el artículo 27 del Decreto delegado Nº 1023/01, todos aquellos oferentes que NO se encuentren inscriptos en el S.I.PRO. no estarán habilitados para contratar con el Estado. OFERENTES NO INSCRIPTOS: La inscripción en el mencionado sistema deberá realizarse conforme al procedimiento que establece la Resolución Nº 39/05 de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PUBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Los oferentes deberán realizar su “Preinscripción por Internet” y presentar junto con la oferta la información que exige la normativa vigente, acompañada de la documentación respaldatoria y utilizando los formularios estándar aprobados por el artículo 3ºde la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalles: a) PERSONAS FÍSICAS: I) Formulario de datos básicos de proveedores.(Formularios 1 y 2). II) Informe de los principales clientes.(Formulario 12). III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.(Formulario 13). IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 14). b) PERSONAS JURÍDICAS: I) Formulario de datos básicos de proveedores.(Formularios 1, 3, 4 y 5). II) Informe de los principales clientes.(Formulario 12). III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.(Formulario 13). IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 14). V) Informe de balances de cierre de ejercicio.(Formulario 15). c) AGRUPACIONES DE COLABORACIÓN Y UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS: I) Formulario de datos básicos de proveedores. (Formularios 1, 6,7 y 8). II) Informe de los principales clientes.(Formulario 12). III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.(Formulario 13). IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 14). V) Informe de balances de cierre de ejercicio.(Formulario 15). d) COOPERATIVAS, MUTUALES, OTROS: I) Formulario de datos básicos de proveedores. (Formularios 1, 9, 10 y 11). II) Informe de los principales clientes.(Formulario 12). III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.(Formulario 13). IV) Declaración jurada de juicios con el ESTADO NACIONAL.(Formulario 14). V) Informe de balances de cierre de ejercicio.(Formulario 15). e) ORGANISMOS PÚBLICOS: I) Formulario de datos básicos de proveedores.(Formulario 1). Nota: Para realizar la Preinscripción por Internet, deberán ingresar al sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete, www.argentinacompra.gov.ar o consultar telefónicamente al 0810-999-9920.

RED ELECTRICA DEL P.T.M. AMPLIACION DE POTENCIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Subprograma de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales Versión 1.a.

INDICE

01.00 - CONSIDERACIONES GENERALES	10

01.01.- ENUMERACIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR	10

01.01.01.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	10

01.01.02.- PLAZOS DE EJECUCIÓN	10

01.02.- DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN	11

01.02.01.- GENERALIDADES	11

01.02.02.- DOCUMENTACION DE OBRA	11

01.02.02.01.- Memorias de cálculos	11

01.02.02.02.- Fichas Técnicas	11

01.02.02.03.- Planos de ejecución	12

01.02.02.04.- Documentacion “CONFORME A OBRA”	13

01.03.- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS	13

01.04.- NORMAS A EMPLEAR	14

01.05.- REPRESENTANTE TECNICO	14

01.06.- INSPECCIONES	14

01.06.01.- OPORTUNIDADES	15

01.06.02.- VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES	15

01.06.02.01.- Prueba De Continuidad Eléctrica	15

01.06.02.02.- Pruebas de efectividad de la puesta a masa:	15

01.06.02.03.- Resistencia de la aislación en BT:	15

01.06.02.03.01.- Sistemas trifásicos	15

01.06.02.03.02.- Instalaciones monofásicas	15

01.06.02.03.03.- Verificación de equilibrio de Fases:	16

01.06.02.03.04.- Verificación de la polaridad:	16

01.06.02.03.05.- Verificación de las resistencias de la toma a tierra:	16

01.06.02.03.06.- Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección.	16

01.06.02.03.07.- Verificación de los niveles de iluminación:	16

01.06.02.04.- INSTRUMENTAL:	16

01.06.02.05.- PRUEBAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO:	16

02.00 - NORMATIVAS GENERALES A RESPETAR	16

02.01.01.- MATERIALES Y EQUIPOS	16

02.01.02.- MANO DE OBRA	17

02.01.03.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORARIAS DE OBRA	18

03.00 - DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	20

03.01.- TRABAJOS A REALIZAR EN LA SET 1	20

03.01.01.- AMPLIACION DE LA POTENCIA INSTALADA	20

03.01.01.01.- Modificaciones al Tablero De BT En SET 1	20

03.01.01.02.- Provisión y Montaje de Una Celda De MT para Salida a Trasformador	22

03.01.01.03.- Montaje e Interconexión Del Transformador	22

03.01.01.04.- Vinculación para Transmisión de Datos entre la SET1 y el Edificio 17	23

03.01.02.- REEMPLAZO DE TRES  TRANSFORMADORES DE MT	24

03.01.03.- MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE MT	24

03.01.03.01.- Mantenimiento Celda de Entrada	25

03.01.03.02.- Mantenimiento Celdas Transformador e Interconexión SET 2	25

03.01.04.- TOMAS AUXILIARES EN BOXES	26

03.01.05.- REEMPLAZO ALIMENTACION ENCLAVAMIENTOS DE 24 VCC	26

03.02.- TRABAJOS A REALIZAR EN LA SET 2	27

03.02.01.- AMPLIACION DE LA POTENCIA INSTALADA	27

03.02.01.01.- Modificaciones al Tablero De BT En SET 2	27

03.02.01.02.- Provisión y Montaje de Una Celda De MT para Salida a Trasformador	30

03.02.01.03.- Montaje e Interconexión Del Transformador	30

03.02.01.04.- Vinculación para Transmisión de Datos entre la SET2 y el Edificio 17	31

03.02.02.- REMPLAZO DE TERMOMETROS EN TRANSFORMADORES	31

03.02.03.- REEMPLAZO DE TRES  TRANSFORMADORES DE MT	32

03.02.04.- MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE MT	32

03.02.05.- TOMAS AUXILIARES EN BOXES	32

03.02.06.- REEMPLAZO ALIMENTACION ENCLAVAMIENTOS DE 24 VCC	33

03.02.07.- PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MT	34

03.02.07.01.- Detectores De Tensión, Por Contacto	34

03.02.07.02.- Pértigas Telescópicas	34

03.02.07.03.- Detector de Tensión A Distancia	34

03.02.07.04.- Guantes Dieléctricos De Caucho	35

03.03.- TRABAJOS A REALIZAR EN LA SET 3	35

03.03.01.- REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR DE MT	35

03.03.02.- ADECUAR LAS SALIDAS DE BAJA TENSION	35

04.00 - CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES	35

04.01.- TRANSFORMADOR de MT	35

04.02.- CELDA DE MEDIA TENSION PARA SALIDA A TRAFO	36

04.02.01.- DESCRIPCIÓN GENERAL	36

04.02.02.- COMPOSICION DE LA CELDA	39

04.02.03.- CONDICIONES GENERALES	40

04.02.04.- ENSAYOS	40

04.02.04.01.- Ensayos De Los Elementos Constitutivos	40

04.02.04.02.- Ensayos De Robustez Mecánica	40

04.02.04.03.- Ensayos Eléctricos	40

04.02.04.04.- Ensayos De Los Seccionadores Bajo Carga	41

04.02.04.05.- Ensayos De Los Aisladores Divisores De Tensión	41

04.02.05.- PLANOS	41

04.03.- SISTEMA AUXILIAR DE 24 VCC	42

04.03.01.- EQUIPO RECTIFICADOR	42

04.03.02.- BANCO BATERIAS TIPO SELLADAS	42

04.03.03.- CARGADOR INTELIGENTE	42

04.04.- CONDUCTORES	43

04.04.01.- CONDUCTORES PARA BAJA TENSIÓN	43

04.04.01.01.- Instalación Fija En Cañería	43

04.04.01.02.- Instalación Fija A La Vista	44

04.04.01.03.- Instalación Enterrada o Subterránea (CAS)	44

04.04.02.- CONDUCTORES PARA MEDIA TENSIÓN	45

04.04.03.- ANALIZADOR DE RED	45

04.04.04.- APARATOS DE MANIOBRA	46

04.04.04.01.- Seccionador Rotativo Bajo Carga	46

04.04.04.02.- Seccionador Fusible Rotativo Bajo Carga	46

04.04.04.03.- Fusibles De Alta Capacidad De Ruptura ( ACR ó NH)	46

04.04.04.04.- Interruptor Automático	46

04.04.04.05.- Guardamotor	46

04.04.05.- EQUIPOS AUXILIARES	47

04.04.05.01.- RELEES AUXILIARES	47

04.04.05.02.- AVISADOR ACÚSTICO	47

04.04.05.03.- AVISADOR ÓPTICO	47

04.04.05.04.- BOTONERAS DE COMANDO	47

04.04.05.05.- LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN	47

04.05.- RED TRANSMISION DE DATOS	48

04.05.01.- POLIDUCTO	48

04.05.02.- TAPONES PARA POLIDUCTO	48

04.05.02.01.- Finalidad	48

04.05.02.02.- Descripción	48

04.05.02.03.- Características Constructivas	48

01.06.02.03.08.- Elastómero Expandible	48

01.06.02.03.09.- Juego de Corona Circular o Tapas Ciegas	48

01.06.02.03.10.- Tornillos, tuercas y/o mariposas	48

01.06.02.03.11.- Recepción	48

04.05.03.- HILO GUÍA	49

04.05.03.01.- Finalidad	49

04.05.03.02.- Descripción	49

04.05.03.03.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	49

01.06.02.03.12.- Material	49

01.06.02.03.13.- Ensayos	49

01.06.02.03.14.- Recepción	49

05.00 - CONSTANCIA DE VISITA A OBRA	51

06.00 - PLANILLA DE COTIZACION	52

07.00 - PLANOS DESCRIPTIVOS	53

# CONSIDERACIONES GENERALES

## ENUMERACIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR

Es el propósito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) contratar los servicios de ingeniería, provisión de materiales, montaje, ensayos y puesta en servicio, necesarios para la ampliación de la potencia instalada en la Subestación Transformadora Nº 1 (SET 1) y Subestación Transformadora Nº 2 (SET 2) y el reemplazo de siete transformadores de MT, todo ello ubicado en el Parque Tecnológico Miguelete (PTM) - Partido de Gral. San Martín (Prov. de Buenos Aires).

La enumeración de dichas tareas es la siguiente:

### DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

- Trabajos a realizar en la SET 1

  - Ampliación de la Potencia instalada

  - Reemplazo de tres transformadores de Media Tensión (MT)

  - Mantenimiento de las celdas de MT

  - Reemplazo de la alimentación de los enclavamientos de 24Vcc

- Trabajos a realizar en la SET 2

  - Ampliación de la Potencia instalada

  - Reemplazo de tres transformadores de Media Tensión (MT)

  - Mantenimiento de las celdas de MT

  - Reemplazo de la alimentación de los enclavamientos de 24Vcc

  - Reemplazo de Termómetros en transformadores de MT

- Trabajos a realizar en la SET 3

  - Reemplazo del transformador de MT

  - Adecuar las salidas de baja tensión.

### PLAZOS DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá adecuar su oferta al cronograma adjunto y a lo especificado en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, considerando el día cero, el de la recepción de la Orden de Compra o firma del contrato correspondiente. El plazo de entrega será de ciento veinte (120) días corridos:

## DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN

### GENERALIDADES

Todas las instalaciones serán materializadas por el Contratista sobre planos detallados.

Los planos anexos a la presente, en el momento de ejecución de las obras pueden presentar divergencias con las situaciones en el terreno para esa fecha. Incumbe al Contratista tener en cuenta estas divergencias en el momento de presentación de los planos de ejecución.

Además, durante la confección de los planos de ejecución y durante la realización de las obras, el Contratista debe coordinar sus estudios e instalaciones con los de otros contratistas, si los hubiera.

La realización de la programación de entrega de los documentos de ejecución debe ser realizada por el Contratista. Esta programación debe tener en cuenta el plazo necesario para la aprobación de los documentos por la Inspección de Obras (los cuales ella fijará), de los plazos de provisión de los equipamientos y del planeamiento de ejecución.

La realización de cualquier tarea y/o puesta en obra de los equipamientos, sólo puede realizarse luego de la aprobación de las memorias de cálculo, fichas técnicas y los planos por parte de la Inspección de Obras.

Esta aprobación no quita ninguna responsabilidad al Contratista en lo que concierne a la realización de sus instalaciones en conformidad con las prestaciones impuestas.

La comprobación del incumplimiento de este requisito bastará para obligar al Contratista a rehacer las tareas correspondientes y/o cambiar equipamiento el suministrado, sin derecho a reclamación alguna por los gastos que ello demandare, y los trabajos y/o reparaciones que tuvieran lugar.

### DOCUMENTACION DE OBRA

Los documentos de ejecución que el Contratista debe confeccionar y someter a  aprobación de la Inspección de Obras, en el marco de la coordinación, son los siguientes:

#### Memorias de cálculos

El contratista deberá realizar las memorias de cálculo que justifiquen el proyecto, y que resultaren necesarias para la ejecución de los trabajos, selección de métodos constructivos, equipos y o materiales, las que deberán ser claras y precisas, ajustándose a lo solicitado en cada capítulo de las presentes Especificaciones.

La Inspección de Obras no recibirá memorias de cálculos parciales, incompletas o que carezcan de justificativos (bibliografía en que se baso la documentación, curvas características e informaciones originales suministradas por los fabricantes de equipamientos, etc.)

El CONTRATISTA queda obligado a proveer e instalar aquellos elementos que, aunque no se mencionen, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación, a la buena terminación de los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte.

#### Fichas Técnicas

Todo el material propuesto debe ser sujeto a la aprobación de la Inspección de Obras. Esta aprobación se obtiene sobre la base de muestras y de fichas técnicas elaboradas por el Contratista y transmitida a la Inspección de Obra.

Este documento “Ficha Técnica” se presenta bajo la forma siguiente, por tipo de material o por función.

Por ejemplo para el material “eléctrico”, tendríamos por función: Tableros eléctricos, equipamiento de los tableros eléctricos, material de distribución eléctrica, etc.

Si hubiera observaciones respecto a las citadas fichas, el Contratista las incorporará y completará la ficha técnica con el fin de hacerla aprobar.

La Inspección de Obras no recibirá fichas técnicas parciales, incompletas, sin muestras  o demasiadas comerciales que no contengan informaciones técnicas en español y necesarias al examen y a la aprobación. Estas fichas serán devueltas al Contratista.

Las fichas técnicas presentarán el material globalmente y coincidirán con las selecciones realizadas en las memorias de cálculo, en el marco de las presentes especificaciones.

Las fichas tendrán adjuntas los catálogos o extracto de los catálogos originales, así como los certificados de conformidad a las normas y reglamentos.

Para poder hacerse una idea más precisa del material propuesto por el Contratista, la Inspección de Obras, se reserva el derecho de visitar el lugar de fabricación  o venta a fin de observar ese material, de comprobar mediante ensayos complementarios sus prestaciones anunciadas. Cuando este sitio se encuentre fuera de un radio de 50km, tomando como centro el PTM, el contratista tendrá a su cargo los gastos de movilidad y viáticos en que incurriera la Inspección de Obras. Estos ensayos complementarios y gastos, no deben conllevar un precio suplementario a la presente obra.

En caso de que la Inspección de Obras, decida realizar ensayos de las muestras presentadas por la Empresa, y estas no se ajustan a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, los costos que ellos demanden serán con cargo al Contratista.

#### Planos de ejecución

El contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle complementaria, que resultaren necesarias para la ejecución de los trabajos, ajustándose a lo solicitado en las presentes Especificaciones.

Esta debe incluir Planos de Trazas, Diagramas Unifilares y Trifilares eléctricos, Esquemas Constructivos, Diagramas de Esfuerzos, Vistas, Cortes y Detalles de los distintos equipamientos, Diagramas Isométricos, Listado de Bornes, Listados de Cables, Listado de materiales con especificaciones, y Topográficos de todas las instalaciones a ejecutar. Este listado es enunciativo y no enumerativo.

Si incurrieran modificaciones de emplazamiento, de elección de equipamiento o de diseño con relación al documento previo, incumbe al Contratista el incorporarlo a la elaboración de sus planes de ejecución y de atenerse a las instrucciones recibidas por la Inspección de Obras.

Toda la documentación se presentará en hojas impresas en formato IRAM, con rótulo del Instituto y numeración, que le serán suministrados oportunamente.

Simultáneamente se presentará repetida en formato DWG, en material de sostén magnético, conformado por microdiscos de 90mm de alta densidad (diskett 3.5”) de 1,44 MB, convenientemente rotulados. En caso de la documentación “CONFORME A OBRA” se presentara en Disco compacto (CD) de 120mm.

| COLOR | ESPESOR |  | COLOR | ESPESOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROJO | 0,35 mm |  | 6 | MAGENTA | 0,35 mm |
| 2 | AMARILLO | 0,50 mm |  | 7 | BLANCO | 0,50 mm |
| 3 | VERDE | 0,25 mm |  | 9 |  | 0,25 mm |
| 4 | CIAN | 0,70 mm |  | 11 |  | 0,50 mm |
| 5 | AZUL | 1,20 mm |  | 12 |  | 0,50 mm |

En todos los casos, a menos que se especifique lo contrario, el Contratista presentará tres copias impresas de la documentación que eleve, de las cuales una, le será devuelta aprobada o para rehacer con las modificaciones o correcciones halladas.

Para la generación de la documentación en el CAD se indica la siguiente normalización de los colores, con el correspondiente espesor de punta del graficador:

Los planos de ejecución se clasificarán como:

a.-  (para aprobación(

Con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha de iniciación de las tareas, según el cronograma correspondiente, el Contratista deberá presentar para su aprobación la documentación que genere.

Esta documentación le será devuelta aprobada, o con las observaciones que correspondieren para que se corrijan y vuelva a presentar el documento, hasta lograr su aprobación bajo un nuevo número de revisión.

b.-  (para construcción(

Luego de obtener la aprobación del documento,  presentará tres (3) nuevas copias, bajo un nuevo número de revisión, con la cual podrá iniciar la ejecución de los trabajos, una vez que hallan sido aprobados por la Inspección de Obras.

#### Documentacion “CONFORME A OBRA”

Una vez concluidas las tareas el Contratista presentará la siguiente documentación:

- Planos conforme a obra.

- Las especificaciones técnicas con marcas, tipos, procedencia del material instalado.

- Los documentos de utilización, que contienen un manual explicativo del funcionamiento de todos los equipamientos.

- Los manuales de mantenimiento, que contienen el conjunto de las prescripciones necesarias para el mantenimiento de los equipamientos (controles y trabajos de mantenimiento periódico, lista y codificación de los repuestos, repuestos mínimos recomendados para un año de funcionamiento, etc.)

- Los documentos de ensayos, ajustes y puesta a punto.

El documento de los manuales de utilización, de mantenimiento y las instrucciones de servicio, estará redactado en castellano.

## COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá coordinar el desarrollo de los trabajos con la Inspección de Obra, con suficiente anticipación.

Deberá presentar para su aprobación un plan de trabajos con fechas de iniciación y duración de cada tarea, así como las fechas tentativas en las que se requiera realizar interrupciones temporarias del servicio, quedando estas sujetas a confirmación por parte de la Inspección de Obras, según su factibilidad.

Las tareas deberán programarse a efectos de reducir al mínimo posible los cortes de energía, e interferencias con las tareas del personal del edificio en cuestión o del resto del PTM.

Para no afectar el normal desenvolvimiento de las tareas en el PTM, los cortes de energía se deberán realizar dentro de los siguientes horarios:

a)	Que afecten a un edificio en particular: los días laborables dentro del horario de 18hs a las 6hs del día siguiente. Días no laborables o feriados dentro del horario de 7 a 24hs.

b)	Que afecte a una sola SET: los días laborables dentro del horario de 18hs a las 6hs del día siguiente. Días no laborables o feriados dentro del horario de 7 a 24hs.

b)	Que afecten a todo el PTM: Días no laborables o feriados dentro del horario de 7 a 24hs.

Las maniobras de operación en Media y Baja Tensión, necesarias para cumplimentar las tareas solicitadas en las Subestaciones, serán ejecutadas por personal debidamente capacitado del Contratista, y las mismas estarán bajo su exclusiva responsabilidad. Siempre se realizarán con supervisión directa del profesional matriculado actuante, del responsable de Seguridad de la Empresa y del representante del INTI que este designe.

Todas las maniobras serán previamente coordinadas con el INTI y previstas en el Plan de Trabajo.

## NORMAS A EMPLEAR

Se empleará la reglamentación vigente para la ejecución de Instalaciones Eléctricas contemplada en el Anexo VI de la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79, el Reglamento de Instalaciones en Inmuebles del ENRE, a las Prácticas Conformes del Instituto de Habilitaciones y Aprobaciones (IHA), el de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas del GCBA, todas en su última edición, y a las presentes especificaciones técnicas. Las normas, códigos o reglamentos deberán cumplimentarse en toda su extensión que sea aplicable, en caso de discrepancia entre alguna de ellas, se adoptará la de mayor rigor o exigencia, que prevalecerá sobre las restantes, según lo que disponga la Inspección de Obras.

## REPRESENTANTE TECNICO

EL CONTRATISTA deberá designar un profesional matriculado registrado ante el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio ENRE/APSE), con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Inspección de Obra. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la CONTRATISTA ejerciendo el control permanente de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.

El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TECNICO deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, que se fijan en la presente documentación, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas.

## INSPECCIONES

El subcontratista solicitará por escrito a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos, las inspecciones necesarias. Todas estas deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y las comprobaciones que La Inspección de Obra  estime convenientes.-

El Contratista será responsable de solicitar las inspecciones en las “OPORTUNIDADES” que se fijan mas adelante, las cuales deben ser cumplimentadas y aprobadas antes de continuar los trabajos subsiguientes.-

Las tareas realizadas sin haber sido aprobadas en su etapa anterior, deben ser rehechas sin cargo al INTI.-

El instrumental y los elementos necesarios para las comprobaciones que se mencionen en las presentes especificaciones, serán suministrados por el Contratista, sin cargo para el comitente.

La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones generales y/o parciales que estime conveniente, sin que esto origine un costo adicional.

En el caso de que los materiales y/o equipos a inspeccionar y/o recepcionar se encuentren a más de cincuenta (50) kilómetros del PTM Miguelete, la Empresa Contratista se hará cargo de los gastos de movilidad, estadía y alojamiento que dichas tareas requieran.

### OPORTUNIDADES

Las inspecciones requeridas en "OPORTUNIDADES PARA SOLICITAR INSPECCION DE OBRAS" serán las siguientes:

- Cuando los materiales lleguen a obra o estén listos en los talleres del Contratistas para ser remitidos.

- Tuberías: antes de producirse el cierre de canaletas, hormigonado, etc.

- Zanjeos, cuando estén listas para recibir el lecho de arena, y luego cuando estén tendidos los cables.

- Zanjeos, en el momento deba colocarse la protección mecánica, y luego cuando este colocada.

- Carpintería metálica y gabinete de tableros, cuando este lista para ser pintada.

- Cuando se realicen las mediciones de los cables por cualquier motivo.

- Cuando se realicen las mediciones de las puestas a tierra.

- Cuando finalice la instalación de los analizadores de red y detección de temperatura.

- En el momento en que se realicen las pruebas del sistema de detección de incendio.

- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizar los ensayos generales.

### VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES

Las pruebas y la inspección de las instalaciones se realizará con el siguiente orden

#### Prueba De Continuidad Eléctrica

Debe verificarse que los conductores no se hayan cortado durante el proceso de instalación y que las cañerías y cajas tengan continuidad eléctrica para su puesta a tierra.

#### Pruebas de efectividad de la puesta a masa:

Se verificará que la resistencia del cable de continuidad de masa, no exceda del doble de la del conductor de mayor capacidad del circuito, la misma no debe exceder de 1 Ohm.

#### Resistencia de la aislación en BT:

El instrumento deberá cumplimentar los requerimientos IEC 61557. La medición se realizará aplicando una tensión de corriente continua de 1000 V, durante 60s.

El valor mínimo de la resistencia de la aislación para cualquier estado de humedad del aire será de 1000 Ohm / Volt por cada tramo de la instalación de 100 m o fracción, con un mínimo de un Meghom. Dicho valor se exige para todas y cada una de las líneas, sean de alimentación, secciónales o de los circuitos.

##### Sistemas trifásicos

Las mediciones a realizar serán:

Entre conductores de fase.

Entre conductores de fase unidos entre sí y neutro.

Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección.

Entre conductor neutro y conductor de protección.

##### Instalaciones monofásicas

Las mediciones a realizar serán:

Entre fase y neutro.

Entre fase y conductor de protección.

Entre neutro y conductor de protección.

##### Verificación de equilibrio de Fases:

Debe verificarse que el desequilibrio entre fases no supere en ningún caso de estado de carga el veinte (20) por ciento.

##### Verificación de la polaridad:

- Que todos los interruptores unipolares (IRAM 2007) estén intercalados en el polo vivo (fase)

- Que el cableado de tomas (IRAM 2006 y 2071) y fichas (IRAM 2006 y 2071) sea el correcto (ver dibujo)

- Que el contacto central de los casquillos de rosca tipo EDISON (IRAM 2015), esté conectado al polo vivo (fase)

##### Verificación de las resistencias de la toma a tierra:

Se verificará que la resistencia de la toma a tierra (jabalina o placas enterradas), esté dentro de los valores especificados en el capítulo correspondiente.

La medición de la resistencia de puesta a tierra se efectuará preferentemente aplicando el método del telurómetro descrito en la norma IRAM 2281 - Parte I.

##### Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección.

##### Verificación de los niveles de iluminación:

Con un Luxómetro, se constará que los niveles medidos concuerden con los solicitados para cada local del edificio.

#### INSTRUMENTAL:

El instrumental y elementos necesarios para realizar las comprobaciones antes mencionadas y todas las que se mencionen en el Pliego serán suministrados por el Contratista.

El Contratista deberá suministrar dentro de los 45 días de iniciados los trabajos, como parte de la provisión el instrumental que se lista a continuación y cuyo costo debe cotizarse incluido en el Ítem 1 :

a.-	Un medidor de aislación analógico, operado con baterías, con escala con espejo, de 1000 V/400 M, 500 V/200 M, 250 V/100 M , con valores a media escala 4-2-1 M respectivamente; y continuidad en dos rangos 2 / 20 

b.-	Un telurímetro electrónico digital para la medición de las puestas a tierra, operado por baterías, utilizando una tensión alterna para la medición de 1000 Hz, con las respectivas jabalinas y cables, de la siguiente características: Resistencia a tierra 10/100/1000, voltaje en tierra 30 Vac.

#### PRUEBAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO:

La INSPECCIÓN DE OBRAS se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones generales y parciales que estime conveniente sin que esto le ocasione un costo adicional.

# NORMATIVAS GENERALES A RESPETAR

### MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los elementos y equipos que deba proveer el contratista serán nuevos de primera calidad y uso, de marca reconocida en plaza, y suministrados por fabricantes aceptados y/o aprobados por la Inspección.

Su diseño se ajustará especialmente para el uso solicitado, respondiendo el modelo a un producto de  serie, de la última generación, que figure en Catálogo del Fabricante, y que esté respaldado por repuestos legítimos garantizados en el país.

La Empresa adjudicataria de los trabajos deberán presentar con el objeto de su aprobación, las Fichas Técnicas completas de los materiales a utilizar. En todos los casos esta aprobación será provisional y sujeta a los resultados que se tengan de las pruebas de funcionamiento después de instaladas.

La comprobación del incumplimiento de este requisito bastará para obligar al contratista al retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamación alguna por los trabajos de su colocación, remoción y/o reparación que tuvieran lugar.

Los oferentes deberán adjuntar con su cotización folletos técnicos descriptivos de los elementos cotizados.

### MANO DE OBRA

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para las instalaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales, en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares con sus correspondientes planos, y trabajos que sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal, que permitan inmediatamente librarlas íntegramente al servicio al producirse su recepción provisional.-

Estas Especificaciones, los planos y diagramas que las acompañan, son complementarios y lo especificado en ellos, debe considerarse como exigido en todos.

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación:

- Para la realización de estas tareas la Empresa tomará los recaudos correspondientes, para que al finalizar los trabajos, motivos del presente concurso de precio, los lugares afectados queden en perfecto estado de uso, reparando las roturas y/o deterioros producidos con materiales similares a los existentes anteriormente.

- La oferta incluirá toda la ayuda de gremio que las obras licitadas necesiten, como ser: apertura de canaletas en muros, en losas, entrepisos; ejecución de nichos para alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución u otros equipamientos; empotramiento de grapas, soportes, cajas, pasaje de muros; etc.

- La provisión y colocación de todos los elementos integrantes de las instalaciones, cualquiera sea su destino y características y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.-

- Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o planos.

- Toda mano de obra que demande las instalaciones, gastos de transportes y viáticos del personal obrero  y directivo del subcontratista, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las obras e instalaciones.-

- Durante la ejecución de los trabajos, el subcontratista deberá tomar las debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, equipos, tableros, accesorios, etc. y demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de  otros gremios en la obra, pues la Inspección no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.-

- Se prohibe colocar los conductores directamente en:

- Canaletas de madera;

- Bajo listones de madera;

- Embutidos en: mampostería, yeso, cemento u otros materiales;

- Sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales.

- Cuando la Empresa tenga que ejecutar sus tareas en forma parcial o total en locales, en los cuales en el horario de 8 a 18hs, estén ocupados por personal del Instituto realizando sus tareas habituales, esta deberá tomar como mínimo los siguientes recaudos:

a)	Proteger adecuadamente la totalidad del equipamiento allí existente, para evitar que el mismo se deteriore por polvo o golpes accidentales que se generen y/o produzcan mientras se ejecutan las tareas. De ser necesario tener que trasladar muebles y/o equipos de un lugar a otro, por motivo de las tareas a realizar, se tomaran los recaudos correspondientes para evitar cualquier daño a los mismos.

b)	Asear los locales afectados por las tareas y entregarlos perfectamente ordenados, limpios y listos para ser usados de inmediato, antes del horario de ingreso del personal afectado a dichas oficinas.

c)	A efectos de evitar riesgos accidentales sobre el personal propio y/o del Instituto y/o a las instalaciones, dispondrá de todas las medidas de seguridad correspondientes, como ser equipos y herramientas apropiadas para los niveles de tensión, protección diferencial en sus líneas provisorias de trabajo en su correspondiente tablero (AEA 7.8), carteles de advertencia, vallados, señalizaciones etc.

Los trabajos serán realizados de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, a las normas mencionadas en los capítulos correspondientes en su última edición, y a las prácticas consagradas, en la prioridad aquí expresada.

### INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORARIAS DE OBRA

Se considerarán instalaciones de este tipo, a todas las necesarias para realizar los trabajos, en los lugares de construcción que motivan el presente llamado a concurso de precios.

La alimentación de la instalación se concretará desde un tablero de obra en el que se instalará un interruptor automático (interruptor principal) con apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de fuga no mayor a 30 mA, contando además con protección contra sobrecarga y cortocircuito.

De haber más de un circuito, cada uno de ellos estará protegido contra sobrecargas y cortocircuito con un interruptor automático.

Los tableros de distribución de obra serán alojados en cajas construidas con chapa de acero, con tapas abisagradas y construcción adecuada para obtener una protección mínima IP55 según IEC 529.

También se podrán utilizar tableros realizados con polímero técnico adecuado para su instalación exterior, que posean una elevada rigidez mecánica, buena resistencia a los impactos, alta estabilidad dimensional a temperaturas elevadas y resistente a aceites y grasa minerales, nafta, alcoholes, soluciones acuosas de sales inorgánicas, ácidos débiles orgánicos, soluciones alcalinas. Deberán tener un grado de protección IP55-7 (la cifra 7 significa que debe poder absorber un impacto con una energía de choque de 6 J).

Se deberán realizar la conexión de puesta a tierra de todas las masa de la instalación, así también todas las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos accionamiento. Se deberán respetar todas las prescripciones dadas en las presentes especificaciones técnicas y por la AEA, referidas a las medidas de protección contra contactos eléctricos directos e indirectos

Las herramientas de mano a emplear en la obra deberán poseer doble aislación.

Para las líneas móviles se emplearán conductores con envoltura de protección mecánica de acero.

Los interruptores y tomacorrientes deberán protegerse contra daños mecánicos y poseerán una protección mínima IP43, para lo cual poseerán tapa aislante con cierre por resorte.

Los artefactos de alumbrado fijos tendrán una protección mínima IP43 y los portátiles IP44.

Los elementos de maniobra de cada máquina deberán instalarse en un lugar accesible a su operador.

# DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

## TRABAJOS A REALIZAR EN LA SET 1

### AMPLIACION DE LA POTENCIA INSTALADA

Se deberá proveer, montar e instalar un transformador nuevo de 500 kVA-13.2/0,4kV en el Box libre de la SET, la celda de MT y el interruptor de BT correspondientes, con las respectivas interconexiones en MT y BT. También se deberá ampliar y adecuar el sistema de alarmas al nuevo transformador, agregar un analizador de circuito y un controlador de temperatura iguales a los existentes. En las figuras 1 y 2 tenemos esquemas de la provisión

El transformador de MT, la celda  de MT y el interruptor de BT al igual que todos los elementos necesarios para realizar el trabajo, serán provistos por el Contratista, de características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

#### Modificaciones al Tablero De BT En SET 1

Al tablero EMA existente de BT, se le realizarán las siguientes modificaciones:

- Se reemplazará el  interruptores existentes EMA 1000, del panel 6 (ver fig.1), por otro nuevo a proveer, marca Merlin Gerin C801H, con una capacidad de 65 kA, con bobinas de cero tensión y de apertura, similar a los existentes para los transformadores Nº 1, Nº 2 y Nº 3, Tomándose de modelo las modificaciones de barras y calados de frente realizadas en los interruptores instalados.

Se proveerá e instalarán un (1) nuevo analizador de circuito de 144x144mm, marca CIRCUTOR CVM® modelo DS, igual a los existentes y de características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. El instrumento, del tipo de dos cuadrantes, reemplazará el voltímetro de la primera fila del panel 6 (ver figura 1). Este deberá medir sobre la línea que viene del transformador a instalar, por lo que se deberán agregar los correspondientes transformadores de intensidad que tendrán las siguientes características: relación de transformación 1000/5 A; clase 0,5; potencia nominal 10VA; factor de intensidad normal n≥5; Ith = 80 In.

La alimentación de los analizadores se realizará en 24 Vcc, previéndose una nueva fuente con filtrado de corriente continua y con capacidad de alimentar todo el instrumental del Tablero de Baja tensión, más un cincuenta por ciento de reserva.

Para el control de la temperatura del transformador se empleará un elementos sensor del tipo PT100 Clase A según DIN, con su correspondiente vaina de AºIº, un transmisor 4-20 mA con protección IP 55, controlador electrónico y cable trifilar con malla metálica y vaina exterior de PVC de interconexión. El transmisor se instalará sobre el transformador y el controlador en el tablero de baja tensión (fig.1).

El calado en el panel 6 del Tablero de BT para montar el controlador se realizará en forma similar a la existente para los otros, con una mascara de acrílico negro, de espesor suficiente, fijada con tornillos de bronce al frente del tablero.

El instrumento controlador será del tipo digital, con puerto de comunicación serial RS485 y protocolo MODBUS. Con función automática/manual. Tres puntos de salida de alarma por relee (3A-250Vca c/u) temporizados y programables como de máxima, de mínima, diferencial o sensor abierto y poseerá doble visualizador (display). La tasa mínima de muestreo será de 5 medidas por segundo. La precisión total del sistema será del 0,5% del rango máximo. Serán de marca NOVUS modelo N1100 igual a los existentes.

La alimentación de todo el sistema se realizara en 24 Vcc.

Realizar las modificaciones necesarias para incorporar un sistema de alarmas y enclavamientos del transformador a instalar, igual a los ya existentes.

Este consistirá, además de los enclavamientos descriptos para el tablero de MT, en sacar automáticamente de servicio al transformador, en alta y baja tensión, cuando haya actuado el segundo contacto del controlador de temperatura y/o del relee Buchholz. Cuando actúe cualquiera de los contactos del primer nivel, se accionará una alarma acústica luminosa en el tablero de BT, con repetición acústico luminosa en el exterior por medio de una lámpara estroboscópica de color ámbar y una bocina de alarma accionada por CC con un nivel sonoro de 125 dbA a 1m de distancia. El contratista verificará el correcto funcionamiento de la totalidad del sistema y lo reparará a nuevo de ser necesario, incluyendo el reemplazo de las alarmas exteriores (acústica y óptica). En la documentación Conforme a Obra se entregarán dibujados todos los circuitos. Los elementos necesarios (relees, pulsadores, ojos de buey, etc.) serán iguales a los ya instalados.

Una vez terminadas todas las modificaciones,  se pintará a nuevo todo lo que se haya deteriorado por motivo de los montajes en el panel del tablero de BT, y de ser necesario todo el panel o tablero.

Se instalarán todas las leyendas indicadoras de los destinos y usos de los instrumentos, elementos de maniobra y alarmas, similares a los existentes, para lograr una uniformidad de criterio en la señalización.

Estas se concretarán con carteles de acrílico, de un espesor de 2mm, con letras blancas sobre fondo negro. La dimensión de los mismos tendrá una proporción adecuada con la leyenda, entre sí y además con el conjunto para permitir una cómoda lectura. Deberán fijarse con tornillos de bronce.

Se agregará un avisador óptico color rubí y otro acústico en el exterior de la subestación, de características detalladas en el capítulo 4.0.0. que serán controlados por la alarma de incendio. La alarma sonora tendrá distinta tonalidad que la empleada para la alarma de los transformadores.

#### Provisión y Montaje de Una Celda De MT para Salida a Trasformador

La celda a proveer, de características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, se posicionará a continuación de la última existente.

Se deberá fijar al piso mediante brocas adecuadas a tal fin. Se realizarán las interconexiones necesarias para suministrarle 24Vcc y con el tableros de BT para concretar los distintos enclavamientos de control y enclavamientos, contemplando para ello las canalizaciones que fueran necesarias.

El contratista deberá vincular las barras de AT, PAT, estas últimas por soldadura cupro-aluminotérmica.

#### Montaje e Interconexión Del Transformador

El Transformador se montará sobre rieles ejecutados en perfil de hierro U, en forma similar a los otros ya instalados.

El cable de MT y los de baja tensión serán del tipo armado (CAS) y estarán terminados en sendas botellas termocontraibles para exterior y conectados por bornes de cobre al transformador por terminales de endentar. Serán soportados por una estructura metálica realizada en perfil normalizado y yugos de madera dura para el cable armado, similar a las existentes en los otros boxes.

Sobre este soporte, del lado de BT, se suministrará e instalará una unidad de compensación de potencia reactiva fija de 50 kVAr protegida con fusibles del tipo ACR, todo ello montado sobre una bandeja metálica ubicada en una envolvente metálica con protección mínima IP55. En su frente dispondrá de indicadores luminosos tipo LED señalizando la presencia de las tres fases, agua abajo de los fusibles.

La puerta que cierra el compartimiento del transformador debe estar cerrada con un candado; una copia de la llave del mismo se colocará en una caja con vidrio de fácil rotura, a un costado de la entrada. Cada transformador se individualizará con un número pintado en la pared que lo separa de la Sub-estación de color verde sobre fondo circular amarillo.

Los contactos del relee Buchholz y la línea de instrumentación del transmisor del PT 100 serán llevados al tablero de BT, para realizar los enclavamientos correspondientes y accionar las alarmas.

Las puertas de entrada al cubículo que contiene al transformador estarán firmemente conectadas a tierra por elementos flexibles de Cu estañados, de una sección equivalente a 50 mm2.

La puesta a tierra del neutro del transformador en BT y el de la cuba (o armazón), seguirán un camino separado uno del otro; se utilizará para ello una planchuela de cobre electrolítico desnudo de 25 x 5mm o un cable de cobre desnudo de 120 mm2, según plano.

La interconexión se realizará utilizando los cañeros y canales existentes. La acometida a los transformadores, ya sea en BT y AT, se realizará en forma igual a la existentes en los boxes contiguos.

Se tendrá en cuenta que los cables que van a la playa de transformadores pasarán por canales que estarán sellados por una silicona de dos componentes resistente al fuego, del tipo 3-6548 - RTV FOAM de Dow Corning®.

El espesor mínimo de la silicona será de 100mm y se verificará, en toda la periferia, el sellado al paso del agua con un adhesivo sellador del tipo 96-081 RTV de Dow Corning®.

La misma precaución se tomará para los canales que interconecten de alguna manera el compartimiento del transformador.

Se deberá revisar y acondicionar las cámaras de inspección de la PAT de la subestación, procediendo a su limpieza, verificación de conexiones, reponer tapa de inspección si es faltante o rota, etc.

Se deberá suministrar e instalar una puerta de hierro con marco de tubo y malla de alambrado artístico cuadricular, similar al existente, para poder aislar el pasillo ubicado entre la Sala de Taleros y los boxes.

#### Vinculación para Transmisión de Datos entre la SET1 y el Edificio 17

Entre la cámara existente al lado del camino de acceso a los boxes y el extremo del edificio 17 mas cercano a la subestación se tenderá un poliducto de tres vías de polietileno de alta densidad, para el futuro tendido de cables para comunicaciones y/o fibra óptica.

La cámara próxima al edificio se instalará a 10m de la esquina del mismo, proxima a la vereda perimetral.

Cada 30m lineales de poliducto o en cada cambio de dirección se instalarán registros de inspección de las siguientes dimensiones interiores: ancho: 0,8m; largo: 0,8m y profundidad: 1m. En los cruces de calle la profundidad será de 1,30m.

Se ejecutarán en hormigón armado, con una resistencia de 180kg/cm2, al cual se le adicionará un impermeabilizante. El refuerzo del hormigón se realizará con varillas de acero de 9mm de diámetro y una resistencia de 4.200kg/cm2, colocada en forma de malla en cuadrícula de 200x200mm. El encofrado se realizará por el interior y exterior de las paredes del registro.

En el perímetro de la boca del registro deberá instalarse un marco de hierro ángulo galvanizado de 50,8x50,8mm (2”) por 6,25mm (¼) de espesor. En cada vértice del mismo se le deberá soldar un soporte de 15cm de longitud, realizado en el mismo material, que quedará empotrado en el hormigón, para lograr una mejor fijación del marco.

El llenado del piso y paredes se deberá de forma continua, a fin de lograr una estructura monolítica.

Si pese al vibrado realizado en el colado del hormigón, las superficies del piso y las paredes no quedaron perfectamente lisas y regulares, se deberá aplicar un recubrimiento de mortero de 2cm de espesor, al piso y paredes del registro.

En el interior del registro se colocarán dos soportes para cables, en las paredes opuestas a las que ingresan los poliductos. El soporte estará realizado en planchuela de hierro galvanizado de 51mm (2”) de ancho, 6,65mm (¼”) de espesor, por 300mm de largo, soldado al hierro de la estructura de la cámara.

La tapa se realizará con chapa de acero estampado (tipo antiderrapante) de 6,4mm de espesor de 90x90cm, con dos agarraderas móviles fabricadas en varilla de hierro redondo de diámetro 13mmm (½) soldadas a la tapa. Adicionalmente, la tapa deberá tener soldado en su interior un marco de hierro ángulo galvanizado de 50,8x50,8mm (2”) por 6,25mm (¼) de espesor con dimensiones de 870 x 870mm, que se utilizará como contramarco para el ángulo de acero colocado en la boca del registro subterráneo.

La tapa del registro, el marco y contramarco, deberán contar con protección anticorrosivo a base de un convertidor de oxido y un recubrimiento de acabado color azul.

El nivel de fondo de zanja para la instalación del poliducto se fija en 0,40m medido desde en centro de calle más cercano. En todos los casos el zanjeo deberá hacerse a mano, no pudiéndose usar maquinaria alguna, a excepción del cruce de calles o senderos que se realizarán con tinelera. Cuando tenga que acometer a cámaras de inspección existentes y la traza del fondo del poliducto quede por debajo de 0,10m desde el fondo de la cámara, se deberá salvar la diferencia de niveles con una pequeña pendiente en las cercanías de la misma.

El poliducto se tenderá sobre un lecho de arena apisonada de 0,10m de espesor. El material de relleno en contacto con la tubería y hasta una altura de 0,10 m por encima de la generatriz superior estará constituido por arena. Sobre esta última capa, se tenderá  una malla plástica de 0.3m de ancha color verde, para señalizar su recorrido.

El resto del material del terreno se deberá colocar en capas de 20 y 30cm de espesor, las cuales deben ser compactadas antes de colocar la siguiente etapa capa de relleno. La primera capa de relleno sobre la malla, deberá tener 30cm de espesor, y se empleará tierra previamente tamizada de piedras y elementos mayores de 5 mm, granos calcáreos, desperdicios vegetales y/o animales. Las capas restantes deberán tener un espesor del de 20cm.

Para compactar el  terreno se deberán utilizar placas vibradoras o apisonadores, a una velocidad máxima de 12 metros por minuto, y se deberán efectuar un mínimo de 5 pasadas en capa de relleno. En veredas o terreno natural, la compactación mínima deberá ser del 85% Proctor, y en cruce de calles no podrá ser inferior de 95% Proctor.

Los conductos serán obturados para asegurar su estanqueidad en cada cámara de registro, con tapones cerrados aptos para este fin, y los conductos ocupados con tapones abiertos. En todas las vías vacantes  se dejará instalado un hilo guía, que quedará fijado al tapón cerrado por una anilla incorporada al mismo (ver especificaciones en el Capítulo 4.0.0).

El Contratista deberá retirar fuera del predio del INTI todo el material sobrante generado por el tendido de las tuberías, debiendo terminar los trabajos con un rastrillado general.

Desde el registro de inspección ubicado en el extremo del edificio, se tenderán, con cañería de PVC reforzada, tres tubos de 38mm hasta una caja de aluminio estanca amurada a 0,40m sobre la vereda perimetral, el cambio de dirección se realizará con curvas de radio amplio prefabricadas. La parte de las tuberías de PVC que queden exteriores se recubrirán con mampostería, debiendo quedar la terminación similar a la existente. Desde esta caja se tenderá en forma a la vista tres caños del tipo eléctrico galvanizado, debidamente fijados con grapas a la pared, hasta otra caja a ubicar en el entretecho del edificio. Todas las tuberías desde la cámara de registro hasta la caja del entretecho se dejarán tendidas con hilo guía. La canalización se hará toda a la vista, en cañería metálica eléctrica, galvanizada en caliente, y cajas de paso de aluminio, toda la instalación tendrá un grado mínimo de protección IP 54, similar a la producida por la firma DAISA®.

### REEMPLAZO DE TRES  TRANSFORMADORES DE MT

Para reemplazar los transformador existente en los otros boxes de la SET, se deberán proveer, montar e instalar tres nuevos de 500 kVA - 13.2/0,4 kV, según características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Deberá prever en su provisión los trabajos y materiales necesarios para realizar las correspondientes interconexiones con la celda de MT, al Tablero de BT y la instrumentación, para que todo quede nuevamente en perfecto estado de funcionamiento.

Los transformadores removidos se trasladarán a un sitio a designar por la Inspección de Obras dentro del predio del PTM, tarea que estará incluida en la oferta del Contratista.

Se controlará el estado y la rigidez dieléctrica de los terminales de MT, en caso de que esta última no sea correcta, se sobre aislará con material termo-contraible del tipo RAYCHEM(, reforzado con cinta apta para este fin del tipo 3M(. De no poderse normalizar el terminal, se procederá a su reemplazo, con todas las implicancias que ello representa, como ser por ejemplo reemplazo del cable de MT por no alcanzar la longitud del mismo.

Como en el caso anterior el Contratista deberá prever todos los materiales y trabajos que fueran necesarios para realizar la desconexión y reconexión de la máquina. El transformador removido se trasladará a donde lo indique la Inspección de Obras dentro del PTM.

### MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE MT

Se deberán realizar los trabajos de mantenimiento, modificación y reparación que fueran necesarios en las celdas del tablero de MT de la subestación, para cumplimentar lo especificado a continuación. La oferta incluirá todos los materiales y mano de obra que fuera necesaria para ejecutar las tareas, para que la instalación quede en perfecto estado de uso, de acuerdo a sus requerimientos.

Se realizará una limpieza profunda de las celdas, y el canal inferior de cables. Se revisarán los aisladores cambiando los deteriorados, se realizará un ajuste total de todas las uniones atornilladas, se controlará el sistema de iluminación interno, y se cambiarán los burletes de las puertas que se encuentren deteriorados.

#### Mantenimiento Celda de Entrada

Se deberán realizar las siguientes tareas:

- Mantenimiento preventivo del interruptor de volumen reducido de aceite, fijo, para 15kV, 630A, 400MVA, marca AEG modelo DKU. Consistente en limpieza, ajuste, calibración, ensayos, y cambio de aceite dieléctrico.

- Mantenimiento y calibración de la protección amperométrica CAMSA modelo PAK 1000

- Mantenimiento y reparación de enclavamientos de seguridad. Este está realizado en 24Vcc. El enclavamiento entre elementos de maniobra y la apertura de la puerta de la celda deberá ser el siguiente:

  - El seccionador de barras solo operara si el interruptor de potencia esta abierto.

  - La puerta de la celda, solo se podrá abrir, si están abiertos el interruptor de potencia y el seccionador de barras.

- Se deberá relevar el sistema de medición y enclavamiento, debiendo presentar la documentación (planos, listado de cables, listado de borneras, etc) respectiva al INTI.

#### Mantenimiento Celdas Transformador e Interconexión SET 2

Para asegurar que produzcan correctas aperturas y cierres de los aparatos de maniobra, y no queden trabados a medio recorrido, se deberán reemplazar los enclavamientos mecánicos entre los seccionadores: bajo carga; de barras y de puesta a tierra, por otros nuevos, convenientemente reforzados. El sistema de comando deberá enclavar los tres seccionadores entre si de acuerdo a las siguientes condiciones:

    - El seccionador bajo carga (o de línea) solo opera si el seccionador deslizante está cerrado y el seccionador de puesta a tierra está abierto.

    - El seccionador de barras solo opera si el seccionador bajo carga y el de puesta a tierra está abierto.

    - El seccionador de puesta a tierra solo opera si los otros dos están abiertos. Éste también enclava la puerta de la celda, la que no podrá ser abierta hasta que el seccionador de PAT esté cerrado.

El bloqueo, para los enclavamientos, deberá ser del tipo de discos con medialuna, montados verticalmente uno debajo del otro superpuestos 1/4 de su diámetro (ver fig. 3), de modo que solo puedan girar cada uno de ellos cuando se alinean en la condición descripta anteriormente.

Los discos estarán construidos en chapa de acero de 9,5mm (3/8”) como mínimo.

Cada uno estará vinculado al eje de comando y reenviará la acción al eje del propio seccionador mediante el uso de varillaje de diámetro no inferior a 9,5mm.

Todo el sistema deberá ser construido como si fuera una sola pieza.

El sistema de comando se montará en las celdas existentes y reemplazará al actual.

### TOMAS AUXILIARES EN BOXES

En cada box, sobre el tabique divisorio, ubicado del lado de BT del transformador, en la cercanía de la puerta, sobre el nivel de las mismas, se ubicará un toma trifásico estanco. El toma estará ubicado a 0,40m por encima de la puerta. La canalización para llegar a el desde el tablero de control, se llevará primero por la circulación existente detrás de los boxes y luego ingresará a este a un nivel de 0,40m del piso, subiendo a la altura de la caja cuando se encuentre debajo de ella. Los pasajes del tabique posterior se realizarán con brocas acordes para este fin y se asegurará la puesta a tierra de toda la cañería.

Las cuatro tomas poseerán alimentación desde un tablero de control a proveer que se montará en el pasillo posterior de los boxes. Cada boca será un circuito independiente protegido por un guardamotor y accionado por contactor, considerando que la potencia a controlar por ella será de 1,5kVA. El circuito de control admitirá la posibilidad de actuación manual, a través de un llave selectora Manual – 0 – Automático. El comandado de energizar el toma o no, se realizará por la tercera señal disponible en los controladores temperatura instalados y el nuevo a suministrar.

El tablero de control dispondrá de un interruptor termo-magnético tetrapolar como elemento de maniobra principal. La alimentación del se tomará de las barras del Tablero de Baja Tensión, a través de un juego de fusibles del tipo ACR 00 a ubicar en el Panel 1.

Desde el exterior del tablero, a través de un sector transparente de la puerta, se podrán visualizar exclusivamente las señalizaciones luminosas de conectado y desconectado de cada contactor y la posición de la llave selectora, los cuales se encontrarán montados en la contrapuerta. El gabinete estará realizado en material termoplástico con protección mínima IP55, protección mínima contra impacto IK 08 (5J) según IEC 50102, admitirá una temperatura de funcionamiento de 60ºC y la prueba de hilo caliente de 650ºC. Estará provisto de bandeja de montaje, contra puerta y puerta con cierre por cerradura tipo tambor.

Los contáctores serán del tipo tripolar con interfase opto-acoplada similares a los fabricados por Muller o Montero.

La canalización será ejecutada toda a la vista, en cañería metálica eléctrica, galvanizada en caliente, codos con registro y cajas de paso de aluminio. Toda la instalación tendrá un grado mínimo de protección IP 54. Los materiales de la canalización serán MICROCONTROL® (DAISA) o similares.

Los tomas serán del tipo hembra trifásico empotrable estanco (IP44) para 380V 16A (3P+T+N) según IRAM-IEC 60309-1 y 2. Se deberán suministrar cuatro fichas de iguales características, para acoplarlas a dichos tomas.

El plazo de entrega de estos trabajos es de cuarenta y cinco (45) días a partir de la iniciación general de los trabajos.

### REEMPLAZO ALIMENTACION ENCLAVAMIENTOS DE 24 VCC

El trabajo consiste en reemplazar el sistema existente, que se encuentra fuera de uso, por otro nuevo, de las características que se detallan más abajo. También deberá dejar en perfecto estado de funcionamiento y terminación el Tablero Seccional de la subestación, realizando la provisión y los trabajos que fueran necesarios para cumplimentar dicho cometido.

Los equipos se montarán respetando la ubicación actual, retirando los antiguos, los que quedarán en poder del Instituto. El traslado de estos a cualquier lugar dentro del predio del PTM quedará a cargo del Contratista.

El sistema a proveer e instalar constará de una unidad rectificadora, que alimentará normalmente al sistema de enclavamientos electromecánicos. Cuando falte la tensión de alimentación al equipo, un equipo de transferencia automática conmutará la alimentación de los enclavamientos a un banco de baterías. También se tendrá la posibilidad de seleccionar en forma manual, la alimentación del rectificador desde una fuente auxiliar. La corriente continua disponible será la necesaria para poder tener actuados a los enclavamientos electromecánicos y soportar sus transitorios de conexión, mas un cincuenta por ciento (50%) de reserva. pero no podrá ser inferior a 30A.

Se suministrará un banco de baterías tipo selladas de 24V. Su capacidad será acorde para poder accionar todos los enclavamientos electromecánicos de las celdas por un lapso no inferior a 12hs. Su capacidad nominal a 20hs no podrá ser inferior a 75A.

Las baterías se montarán sobre estantes de madera dura de espesor no inferior a los 20mm, con un borde perimetral de igual material para evitar posibles desplazamientos, fijados a la pared por ménsulas metálicas correctamente dimensionas.

Para reponer y mantener la carga de las baterías se proveerá un cargador inteligente con una capacidad mínima de 20A.

La especificación técnica de todos los equipos se encuentre en el capítulo 4.0.0.

La provisión incluirá todas las canalizaciones necesarias y el reemplazo del cableado existente. La instalación se realizará a la vista, en caño de acero galvanizado y cajas de aluminio tipo DAISA.

Todos los equipos se suministrarán con sus correspondientes manuales técnicos, planos constructivos y programas de mantenimiento.

## TRABAJOS A REALIZAR EN LA SET 2

### AMPLIACION DE LA POTENCIA INSTALADA

Se deberá proveer, montar e instalar un transformador nuevo de 500 kVA-13.2/0,4kV en el Box libre de la SET, la celda de MT correspondiente y una columna adicional al Tablero de baja Tensión, con las respectivas interconexiones en MT y BT. También se deberá ampliar y adecuar del sistema de alarmas al nuevo transformador, agregar un analizador de circuito y un controlador de temperatura iguales a los existentes en la SET 1. En las figuras 3 y 4 tenemos esquemas de la provisión

El transformador de MT, la celda  de MT y la columna de ampliación del tablero de BT, al igual que todos los elementos necesarios para realizar el trabajo, serán provistos por el Contratista, de características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

#### Modificaciones al Tablero De BT En SET 2

Al tablero existente de BT, se le realizarán las siguientes modificaciones:

- Alargar la trinchera de BT aproximadamente 0,70m, con la misma profundidad, para permitir el montaje de la nueva columna a instalar. Se construirá en forma similar a la existente, incluidas tapas, quedando el solado de la subestación una vez terminado los trabajos, en iguales condiciones que originariamente.

- Ampliar la trinchera de salida de BT de la subestación, al doble de la existente, realizando una nueva paralela, de iguales características, del otro lado de la columna del edificio que limita la existente. Se vinculará la nueva trinchera con la cámara externa, de igual manera que esta materializada en la actual. Las salidas hacia el exterior se sellarán con espuma de material sintético no ignífugo. Se construirá en forma similar a la existente, incluidas las tapas, quedando el solado de la subestación una vez terminado los trabajos, en iguales condiciones que originariamente.

- Desplazar el equipo automático de corrección de factor de potencia para permitir el agregado de la nueva columna. Esta tarea incluye la desconexión y reconexión de los cables de medición y de potencia. La parte de potencia se conectará seccionador fusible rotativo de 250A, ubicado en el cubículo superior de la columna a suministrar. Los cables de medición de corriente no tendrán una sección inferior a los 4mm2 y los de tensión 2,5mm2.

- Provisión y montaje de una columna adicional, para tablero de BT existente (ver figura 3), de aproximadamente 0,54m de ancho; 2,10m de altura y 0,80m de profundidad. Su forma constructiva será similar a las ya instaladas y se montará a su izquierda. En el se instalará el interruptor de protección de la línea proveniente desde el nuevo transformador a suministrar.

El interruptor tendrá una capacidad de 65 kA, similar al Merlin Gerin C801H, con bobinas de cero tensión y de apertura, similar a los existentes en la SET Nº 1, pero extraíble y con accionamiento rotativo frontal.

Los dos cubículos superiores se suministrarán con un seccionador fusible rotativo bajo carga de 250A de capacidad nominal, con base porta fusibles de ACR incorporados, en cada uno. El cubículo inferior tendrá otro seccionador de similares características pero de 400A (ver figuras 3 y 4). Cada cubículo llevará señalización de presencia de fase por medio de ojos de buey, todo similar a los equipamientos existentes.

El montaje interior de barras, equipos de maniobra, soportes y accesorios se realizará de igual manera que en el tablero existente. La interconexión de barras se realizará con una conexión flexible.

Para poder comenzar los trabajos el contratista deberá presentar toda la documentación solicitada en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

- Se proveerá e instalarán un (1) nuevo analizador de circuito de 144x144mm, marca CIRCUTOR CVM® modelo DS, igual a los existentes y de características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. El instrumento, del tipo de dos cuadrantes. Este deberá medir sobre la línea que viene del transformador a instalar, por lo que se deberán agregar los correspondientes transformadores de intensidad que tendrán las siguientes características: relación de transformación 1000/5 A; clase 0,5; potencia nominal 10VA; factor de intensidad normal n≥5; Ith = 80 In. La señal de corriente pasará por el transformador de corriente sumador existente que suministra señal al medidor de Cos Fi y Potencia general del tablero.

El instrumento se montará en el frente del cubículo donde están ubicados los otros tres existentes.

- Se suministrará e instalarán otro nuevo analizador de circuito de 144x144mm, marca CIRCUTOR CVM® modelo DS, igual a los existentes y de características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. El instrumento, del tipo de cuatro cuadrantes. Este se montará en el cubículo que interconecta en BT la SET 2  con la SET 1 y deberá medir sobre dicha línea. Reemplazará al amperímetro y la llave selectora existentes. Para adecuar el tamaño del calado se empleará una mascara de acrílico negro, de espesor suficiente, fijada con tornillos de bronce al frente del tablero.

- La alimentación de los analizadores se realizará en 24 Vcc, previéndose una nueva fuente con filtrado de corriente continua y con capacidad de alimentar todo el instrumental existente en el Tablero de Baja tensión, más un cincuenta por ciento de reserva.

- Para el control de la temperatura del transformador se empleará un elementos sensor del tipo PT100 Clase A según DIN, con su correspondiente vaina de AºIº, un transmisor 4-20 mA con protección IP 55, controlador electrónico y cable trifilar con malla metálica y vaina exterior de PVC de interconexión. El transmisor se instalará sobre el transformador y el controlador en el tablero de baja tensión, en el cubículo de entrada del transformador.

El instrumento controlador será del tipo digital, con puerto de comunicación serial RS485 y protocolo MODBUS. Con función automática/manual. Tres puntos de salida de alarma por relee (3A-250Vca c/u) temporizados y programables como de máxima, de mínima, diferencial o sensor abierto. La tasa mínima de muestreo será de 5 medidas por segundo y poseerá doble visualizador (display). La precisión total del sistema será del 0,5% del rango máximo. Serán de marca NOVUS modelo N1100 igual a los existentes en la SET 1.

La alimentación de todo el sistema se realizara en 24 Vcc.

Realizar las modificaciones necesarias para incorporar un sistema de alarmas y enclavamientos del transformador a instalar, igual a los ya existentes.

Este consistirá, además de los enclavamientos descriptos para el tablero de MT, en sacar automáticamente de servicio al transformador, en alta y baja tensión, cuando haya actuado el segundo contacto del controlador de temperatura y/o del relee Buchholz. Cuando actúe cualquiera de los contactos del primer nivel, se accionará una alarma acústica luminosa en el tablero de BT, con repetición acústico luminosa en el exterior por medio de una lámpara estroboscópica de color ámbar y una bocina de alarma accionada por CC con un nivel sonoro de 125 dbA a 1m de distancia. El contratista verificará el correcto funcionamiento de la totalidad del sistema y lo reparará a nuevo de ser necesario, incluyendo el reemplazo de las alarmas exteriores (acústica y óptica). En la documentación Conforme a Obra se entregarán dibujados todos los circuitos. Los elementos necesarios (relees, pulsadores, ojos de buey, etc.) serán iguales a los ya instalados.

- Se instalarán todas las leyendas indicadoras de los destinos y usos de los instrumentos, elementos de maniobra y alarmas, similares a los existentes, para lograr una uniformidad de criterio en la señalización. El contratista deberá suministrar quince (15) leyendas adicionales, las cuales le serán indicadas por la Inspección de Obras.

Estas se concretarán con carteles de acrílico, de un espesor de 2mm, con letras blancas sobre fondo negro. La dimensión de los mismos tendrá una proporción adecuada con la leyenda, entre sí y además con el conjunto para permitir una cómoda lectura. Deberán fijarse con tornillos de bronce.

- Se agregará un avisador óptico color rubí y otro acústico en el exterior de la subestación, de características detalladas en el capítulo 4.0.0. que serán controlados por la alarma de incendio. La alarma sonora tendrá distinta tonalidad que la empleada para la alarma de los transformadores.

#### Provisión y Montaje de Una Celda De MT para Salida a Trasformador

La celda a proveer, de características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, se posicionará a continuación de la última similar existente, previo desplazamiento y reubicación de la celda de salida de MT que alimentación a la SET 3. Se tendrán en cuenta las tareas y materiales que este trabajo involucre.

Se deberán fijar al piso mediante brocas adecuadas a tal fin. Se realizarán las interconexiones necesarias para suministrarle 24Vcc y con el tableros de BT para concretar los distintos enclavamientos de control y enclavamientos, contemplando para ello las canalizaciones que fueran necesarias.

El contratista deberá vincular las barras de AT, PAT, estas últimas por soldadura cupro-aluminotérmica.

#### Montaje e Interconexión Del Transformador

El Transformador se montará sobre rieles ejecutados en perfil de hierro U, en forma similar a los otros ya instalados.

El cable de MT y los de baja tensión serán del tipo armado (CAS) y estarán terminados en sendas botellas termocontraibles para exterior y conectados por bornes de cobre al transformador por terminales de endentar. Serán soportados por una estructura metálica realizada en perfil normalizado y yugos de madera dura para el cable armado, similar a las existentes en los otros boxes.

Sobre este soporte, del lado de BT, se suministrará e instalará una unidad de compensación de potencia reactiva fija de 50 kVAr protegida con fusibles del tipo ACR, todo ello montado sobre una bandeja metálica ubicada en una envolvente metálica con protección mínima IP55. En su frente dispondrá de indicadores luminosos tipo LED señalizando la presencia de las tres fases, agua abajo de los fusibles.

La puerta que cierra el compartimiento del transformador debe estar cerrada con un candado; una copia de la llave del mismo se colocará en una caja con vidrio de fácil rotura, a un costado de la entrada. Cada transformador se individualizará con un número pintado en la pared que lo separa de la Sub-estación de color verde sobre fondo circular amarillo.

Los contactos del relee Buchholz y la línea de instrumentación del transmisor del PT 100 serán llevados al tablero de BT, para realizar los enclavamientos correspondientes y accionar las alarmas.

Las puertas de entrada al cubículo que contiene al transformador estarán firmemente conectadas a tierra por elementos flexibles de Cu estañados, de una sección equivalente a 50 mm2.

La puesta a tierra del neutro del transformador en BT y el de la cuba (o armazón), seguirán un camino separado uno del otro; se utilizará para ello una planchuela de cobre electrolítico desnudo de 25 x 5mm o un cable de cobre desnudo de 120 mm2, según plano. De ser necesaria alguna modificación para cumplir con lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, estas deben estar incluidas en su oferta.

La interconexión se realizará utilizando los cañeros y canales existentes. La acometida a los transformadores, ya sea en BT y AT, se realizará en forma igual a la existentes en los boxes contiguos.

Se tendrá en cuenta que los cables que van a la playa de transformadores pasarán por canales que estarán sellados por una silicona de dos componentes resistente al fuego, del tipo 3-6548 - RTV FOAM de Dow Corning®.

El espesor mínimo de la silicona será de 100mm y se verificará, en toda la periferia, el sellado al paso del agua con un adhesivo sellador del tipo 96-081 RTV de Dow Corning®.

La misma precaución se tomará para los canales que interconecten de alguna manera el compartimiento del transformador.

Se deberá revisar y acondicionar las cámaras de inspección de la PAT de la subestación, procediendo a su limpieza, verificación de conexiones, reponer tapa de inspección si es faltante o rota, etc.

Se deberá reacondicionar a nuevo el tablero seccional de la subestación transformadora.

#### Vinculación para Transmisión de Datos entre la SET2 y el Edificio 17

Se realizará la misma tarea descripta en la ampliación de potencia de la SET1, pero deberá tenerse en cuenta que no existe una cámara de registro para este fin en el exterior de la subestación, por lo cual debe construirse una en el extremo de la subestación mas cerca al edificio 17. Se ubicará sobre el final de la calle de acceso a los boxes, pero colindante con el cordón paralelo a los boxes. Se la deberá vincular con las trincheras de la subestación por medio de tres tubos de PVC reforzados 60mm.

La acometida al edificio 17 se hará por el extremo más cercano a la subestación, de la misma manera que se detallo en la SET 1.

### REMPLAZO DE TERMOMETROS EN TRANSFORMADORES

Se deberán reemplazar en la SET2, los tres termómetros con contactos de alarma, existentes en cada uno de los tres transformadores de MT, por elementos sensores del tipo PT100 Clase A según DIN, con sus correspondientes vainas de AºIº, transmisor 4-20 mA, con protección IP 55 y cable trifilar con malla metálica para la interconexión. Los transmisores se instalarán en los boxes. Estos se interconectarán a sus controladores montados en el tablero de baja tensión, en el cubículo correspondiente a cada transformador, reemplazando al amperímetro en el existente (ver figura 3). Para adecuar el tamaño del calado se empleará una mascara de acrílico negro, de espesor suficiente, fijada con tornillos de bronce al frente del tablero. La interconexión se concretará por medio de un cable para instrumentación blindado y vaina exterior de PVC.

El instrumento controlador será del tipo digital, con puerto de comunicación serial RS485 y protocolo MODBUS. Con función automática/manual. Tres puntos de salida de alarma por relee (3A-250Vca c/u) temporizados y programables como de máxima, de mínima, diferencial o sensor abierto. La tasa mínima de muestreo será de 5 medidas por segundo y poseerá doble visualizador (display). La precisión total del sistema será del 0,5% del rango máximo. Serán de marca NOVUS modelo N1100 o similar.

La alimentación de todo el sistema se realizara en 24 Vcc.

Se proveerán e instalarán tres (3) nuevos sensores de temperatura.

El Contratista deberá capacitar al personal del Instituto en el uso y calibración del instrumental, con un curso a dictarse en el PTM, que tenga una duración no inferior a las cuatro horas, dictado por un profesional del tema, en horario normal de trabajo.

### REEMPLAZO DE TRES  TRANSFORMADORES DE MT

Para reemplazar los transformador existente en los otros boxes de la SET, se deberán proveer, montar e instalar tres nuevos de 500 kVA - 13.2/0,4 kV, según características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. Deberá prever en su provisión los trabajos y materiales necesarios para realizar las correspondientes interconexiones con la celda de MT, al Tablero de BT y la instrumentación, para que todo quede nuevamente en perfecto estado de funcionamiento.

Los transformadores removidos se trasladarán a un sitio a designar por la Inspección de Obras dentro del predio del PTM, tarea que estará incluida en la oferta del Contratista.

Se controlará el estado y la rigidez dieléctrica de los terminales de MT, en caso de que esta última no sea correcta, se sobre aislará con material termo-contraible del tipo RAYCHEM(, reforzado con cinta apta para este fin del tipo 3M(. De no poderse normalizar el terminal, se procederá a su reemplazo, con todas las implicancias que ello representa, como ser por ejemplo reemplazo del cable de MT por no alcanzar la longitud del mismo.

Como en el caso anterior el Contratista deberá prever todos los materiales y trabajos que fueran necesarios para realizar la desconexión y reconexión de la máquina. El transformador removido se trasladará a donde lo indique la Inspección de Obras dentro del PTM.

### MANTENIMIENTO DE LAS CELDAS DE MT

Se deberán realizar los trabajos de mantenimiento, modificación y reparación que fueran necesarios en las celdas del tablero de MT de la subestación, para cumplimentar lo especificado a continuación. La oferta incluirá todos los materiales y mano de obra que fuera necesaria para ejecutar las tareas, para que la instalación quede en perfecto estado de uso, de acuerdo a sus requerimientos.

Se realizará una limpieza profunda de las celdas, y el canal inferior de cables. Se revisarán los aisladores cambiando los deteriorados, se realizará un ajuste total de todas las uniones atornilladas, se controlará el sistema de iluminación interno, y se cambiarán los burletes de las puertas que se encuentren deteriorados.

Se realizarán todos los trabajos especificados para la SET 1 en 03.01.03.

### TOMAS AUXILIARES EN BOXES

En cada box, sobre el tabique divisorio, ubicado del lado de BT del transformador, en la cercanía de la puerta, sobre el nivel de las mismas, se ubicará un toma trifásico estanco. El toma estará ubicado a 0,40m por encima de la puerta. La canalización para llegar a el desde el tablero de control, se llevará primero por la circulación existente en el interior de SET detrás de las celdas de MT y luego ingresará a este a un nivel de 0,40m del piso, subiendo a la altura de la caja cuando se encuentre debajo de ella. Los pasajes del tabique posterior se realizarán con brocas acordes para este fin y se asegurará la puesta a tierra de toda la cañería.

Las cuatro tomas poseerán alimentación desde un tablero de control a proveer que se montará en el pasillo posterior de los boxes. Cada boca será un circuito independiente protegido por un guardamotor y accionado por contactor, considerando que la potencia a controlar por ella será de 1,5kVA. El circuito de control admitirá la posibilidad de actuación manual, a través de un llave selectora Manual – 0 – Automático. El comandado de energizar el toma o no, se realizará por la tercera señal disponible en los controladores temperatura instalados y el nuevo a suministrar.

El tablero de control dispondrá de un interruptor termo-magnético tetrapolar como elemento de maniobra principal. La alimentación del se tomará de las barras del Tablero de Baja Tensión, a través de un juego de fusibles del tipo ACR 00 a ubicar en el Panel 1.

Desde el exterior del tablero, a través de un sector transparente de la puerta, se podrán visualizar exclusivamente las señalizaciones luminosas de conectado y desconectado de cada contactor y la posición de la llave selectora, los cuales se encontrarán montados en la contrapuerta. El gabinete estará realizado en material termoplástico con protección mínima IP55, protección mínima contra impacto IK 08 (5J) según IEC 50102, admitirá una temperatura de funcionamiento de 60ºC y la prueba de hilo caliente de 650ºC. Estará provisto de bandeja de montaje, contra puerta y puerta con cierre por cerradura tipo tambor.

Los contáctores serán del tipo tripolar con interfase opto-acoplada similares a los fabricados por Muller o Montero.

La canalización será ejecutada toda a la vista, en cañería metálica eléctrica, galvanizada en caliente, codos con registro y cajas de paso de aluminio. Toda la instalación tendrá un grado mínimo de protección IP 54. Los materiales de la canalización serán MICROCONTROL® (DAISA) o similares.

Los tomas serán del tipo hembra trifásico empotrable estanco (IP44) para 380V 16A (3P+T+N) según IRAM-IEC 60309-1 y 2. Se deberán suministrar cuatro fichas de iguales características, para acoplarlas a dichos tomas.

El plazo de entrega de estos trabajos es de cincuenta y cinco (55) días a partir de la iniciación general de los trabajos.

### REEMPLAZO ALIMENTACION ENCLAVAMIENTOS DE 24 VCC

El trabajo consiste en reemplazar el sistema existente, que se encuentra fuera de uso, por otro nuevo, de las características que se detallan más abajo. También deberá dejar en perfecto estado de funcionamiento y terminación el Tablero Seccional de la subestación, realizando la provisión y los trabajos que fueran necesarios para cumplimentar dicho cometido.

Los equipos del sistema de alimentación, se montarán en el local destinado a ese fin, retirando los antiguos, los que quedarán en poder del Instituto. El traslado de estos a cualquier lugar dentro del predio del PTM quedará a cargo del Contratista.

El sistema a proveer e instalar constará de una unidad rectificadora, que alimentará normalmente al sistema de enclavamientos electromecánicos. Cuando falte la tensión de alimentación al equipo, un equipo de transferencia automática conmutará la alimentación de los enclavamientos a un banco de baterías. También se tendrá la posibilidad de seleccionar en forma manual, la alimentación del rectificador desde una fuente auxiliar. La corriente continua disponible será la necesaria para poder tener actuados a los enclavamientos electromecánicos y soportar sus transitorios de conexión, mas un cincuenta por ciento (50%) de reserva. pero no podrá ser inferior a 30A.

Se suministrará un banco de baterías tipo selladas de 24V. Su capacidad será acorde para poder accionar todos los enclavamientos electromecánicos de las celdas por un lapso no inferior a 12hs. Su capacidad nominal a 20hs no podrá ser inferior a 75A.

Las baterías se montarán sobre estantes de madera dura de espesor no inferior a los 20mm, con un borde perimetral de igual material para evitar posibles desplazamientos, fijados a la pared por ménsulas metálicas correctamente dimensionas.

Para reponer y mantener la carga de las baterías se proveerá un cargador inteligente con una capacidad mínima de 20A.

La especificación técnica de todos los equipos se encuentre en el capítulo 4.0.0.

La provisión incluirá todas las canalizaciones necesarias y el reemplazo del cableado existente. La instalación se realizará a la vista, en caño de acero galvanizado y cajas de aluminio tipo DAISA®.

Todos los equipos se suministrarán con sus correspondientes manuales técnicos, planos constructivos y programas de mantenimiento.

### PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MT

El contratista dentro de los sesenta días de iniciados los trabajos deberá suministrar los siguientes elementos de seguridad:

#### Detectores De Tensión, Por Contacto

Se suministrará un

cabezal detector de tensión acoplable a pértigas de maniobra. Indicará presencia / ausencia de tensión en instalaciones de media tensión. No poseerán llave de encendido, pulsadores ni piezas móviles.

Rango Detección:			3 - 36KV

Frecuencia:				50/60 Hz

Indicación:				Señal Acústica y luminosa de alta intensidad

Conforme Norma:			IEC 61243-1

Batería:				9V

Uso:					Interior y exterior

Accesorios:				Comprobador incorporado para verificación de

funcionamiento, Manual, estuche

Montaje:				Sobre cabeza Hexagonal

#### Pértigas Telescópicas

Se proveerá una pértiga que cumplirá con las normas IEC 60855, constará de cuatro tramos, su longitud extendida alcanzará la distancia de 4,80m y replegada 1,45m. El acople será del tipo hexagonal. Incluirá gancho de maniobra, paño siliconado y funda.

#### Detector de Tensión A Distancia

Se suministrarán dos.

Detectará presencia de tensión a distancia (por campo eléctrico) activando una señal acústica antes de trasponer la distancia mínima de seguridad. Poseerá un monitor de funcionamiento incorporado, el cual emitirá a una frecuencia constante un sonido (BEEP), que indicará el estado de correcto funcionamiento del equipo y su estado de alerta. El equipo se proveerá con un CLIP para sujeción al cinturón y con un Velcro®

Rango Detección:	0,11 - 500KV

Frecuencia:		50/60 Hz

Distancia mínima de detección:	para 13,2 KV 	 1,0m

Para  33   KV	 1,6m

Para  132 KV	 3,0m

Monitor de Funcionamiento:		Emisión de un sonido (Beep) cada 3s mínimo

Batería:				9V

Uso:					Interior y exterior

Accesorios:				Manual

#### Guantes Dieléctricos De Caucho

Se proveerán  dos guantes dieléctricos de caucho vulcanizado, que ofrecerán excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas. Serán resistentes, confortables y durables. Cumplirán con las normas ASTM D120 e IEC 60903. La tensión de trabajo será para 13,2kV, con una tensión de prueba de 20kV. Los tamaños los determinará la Inspección de Obras. Los guantes serán provistos bicolores (amarillos y negros), para facilitar la detección de cortes y fallas.

## TRABAJOS A REALIZAR EN LA SET 3

### REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR DE MT

Las tareas a cotizar, consisten en realizar el reemplazo de un (1) transformador montado sobre una plataforma elevada. Se incluirán todos los materiales y mano de obra que fuera necesaria para llevar a cabo dichos trabajos.

Para reemplazar el transformador existente se deberán proveer, montar e instalar uno nuevo de 500 kVA - 13.2/0,4 kV, según características detalladas en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

El Contratista deberá prever todos los materiales y trabajos que fueran necesarios para realizar la desconexión y reconexión de la máquina. El transformador removido se trasladará a donde lo indique la Inspección de Obras dentro del PTM.

### ADECUAR LAS SALIDAS DE BAJA TENSION

Se deberá rehacer todo el encintado de las salidas de baja tensión, respetando en la salida del transformador los colores normalizados de cada fase. La cinta a emplear será del tipo plástica apta para ser utilizada a la intemperie o material termo contraible. Se controlará el conexionado verificando su estado, al igual que los fusibles y descargadores de MT. En primer caso se realizarán los ajustes y/o reparaciones necesarias para dejarlas en perfecto estado de uso. En el segundo, deberán ser reemplazados por otros similares, si se encuentran defectuosos o en mas estado de conservación.

Se suministrará e instalará una unidad de compensación de potencia reactiva fija de 50 kVAr protegida con fusibles del tipo ACR, todo ello montado sobre una bandeja metálica ubicada en una envolvente metálica con protección mínima IP55. En su frente dispondrá de indicadores luminosos tipo LED señalizando la presencia de las tres fases, agua abajo de los fusibles.

# CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Complementando lo expresado en la Especificaciones Técnicas Generales en el capítulo correspondiente, se adjuntan las siguientes especificaciones.

## TRANSFORMADOR de MT

Todos los transformadores deben ser del mismo  fabricante e igual modelo. Las características en general del transformador cumplirán con la norma IRAM 2250, y en particular serán las siguientes:

Potencia nominal: 		500 kVA

Ubicación: 		Intemperie

Tipo de líquido refrigerante: 		Aceite YPF 64

Frecuencia nominal: 		50 Hz

Conexión primaria: 		Triangulo

Conexión secundaria: 		Estrella

Tensión primaria: 		13,2 kV

Tensión secundaria: 		0,4/0,231 kV

Grupo de conexión: 		Dyn 11

Pérdidas en vacío max.: 		1200 W

Pérdidas en cortocircuito max.: 	6000 W

Material de los arrollamientos: 	Cobre

Regulación tensión primaria: 	5 posiciones (0;  ± 2,5 y 5%)

Tipo de regulación: 			Accionamiento sin tensión

Tensión de cortocircuito: 		4%

Todos estos valores deberán ser presentados por el oferente en forma de Datos Garantizados junto con la oferta. En caso de no hacerlo así, los datos dados en esta especificación serán considerados como los garantizados por el oferente y serán tenidos en cuenta para la aplicación de la multa, si la misma existiera, por no cumplimiento de datos garantizados.

El transformador será provisto con los siguientes accesorios:

Tanque de expansión

Deshidratador de aire por sílica-gel

Nivel de aceite óptico

Válvula para evacuación Aceite (1 ¼")

Válvula para extracción muestra de aceite (¾")

Relee Buchholz con contacto de alarma y desenganche

Vaina para Termómetro

Cáncamos de suspensión para desencubado, izamiento y transporte.

Ruedas bidireccionales.

El transformador deberá entregarse con el aceite necesario para su funcionamiento.

El transformador se entregará con el correspondiente certificado “Libre de PCB” emitido por el fabricante.

Los ensayos de recepción que indican las normas se realizarán en los laboratorios del fabricante en presencia de un Inspector de Obra. De surgir discrepancias en los mismos, estos se repetirán en los laboratorios  del INTI (PTM Miguelete) y serán por cuenta del contratista si se constatan desviaciones con lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

## CELDA DE MEDIA TENSION PARA SALIDA A TRAFO

### DESCRIPCIÓN GENERAL

El tableros a incorporar la presente celda, esta constituido por un conjunto de celdas independientes, por lo cual deberá ser semejante en su forma constructiva y terminaciones a las existentes para que forme todo el tablero una sola unidad.

La celda estará construida con paneles y perfiles de hierro o de chapa de hierro doblada de 2,1mm de espesor como mínimo, o tubos cuadrados de hierro perfilado normal UN-5, como mínimo, o chapa doblada equivalente al perfil normal UN5. Los citados perfiles deberán ser provistos con agujeros para los bulones de anclaje de 25 x l5 mm. Un corte de la misma se puede observar en el plano 98040-13/1.

La celda será parcialmente cerrada y de acuerdo al siguiente detalle:

a)  	La celda tendrá los paneles superior, posterior y uno de los laterales fijos. El lateral fijo ocupará la parte derecha y deberá poderse intercambiar con los de las celdas existentes. El cierre total de cada una de las dos celdas se conseguirá con la yuxtaposición del panel lateral de la otra celda. En el panel superior  (techo) de la celda, deberá proveerse con una chapa B.W.G. Nº 20 de espesor y fijada con tornillos tipo fusible, de tal manera que la misma pueda ceder por cualquier sobre presión como consecuencia de una explosión. El fijado se dispondrá de forma tal que permita un cambio fácilmente desde el exterior.

b)	El panel lateral contará con una abertura que permita el paso de las barras colectoras; se preverá el cierre de dichas aberturas en los paneles extremos mediante tapas desmontables. De hecho que en cualquiera de los paneles laterales debe poder instalarse la tapa desmontable mencionada.

c)	Las barras colectoras principales no deberán estar al alcance de la mano en ninguna de sus partes, razón por la cual las mismas irán alojadas en un conducto de barras totalmente cerrado. La conexión entre éstas y los aparatos de las celda se efectuará por medio de un seccionador tripolar deslizante (nunca con aisladores pasantes) que se unirá a las mismas a través de una abertura que solo quedará libre, cuando sea accionado dicho seccionador deslizante.

d)	El frente de la celda, será igual al de las existentes,  totalmente cubierto de chapa y constituido por una parte superior fija atornillada, desmontable desde el exterior mediante una herramienta apropiada y una inferior móvil (puerta). La parte fija será la superior y cubrirá las barras colectoras, según se indica en el plano adjunto. La parte móvil estará formada por una puerta de chapa de hierro que deberá poder rebatirse hasta 170 grados aproximadamente, de manera de permitir trabajar cómodamente en la celda respectiva. La puerta dispondrá de una aberturas de dimensiones y ubicación similares a las existentes, cerradas con vidrio no astillable y que permita visualizar directamente desde el exterior, el estado de abierto o cerrado de cada uno de los aparatos que componen la celda.

Esta puerta se bloqueará de la siguiente manera,

La apertura de la puerta de esta celda sólo podrá realizarse cuando todos los elementos de su interior estén fuera de tensión y cerrado el seccionador de puesta a tierra. En el caso de no haber tensión auxiliar, las puertas no se podrán abrir.  Para ello, dicha puerta será enclavada electro-mecánicamente y mecánicamente por los seccionadores bajo carga, de puesta a tierra y deslizante, respectivamente. Este último deberá quedar enclavado en su posición de abierto, y el de puesta a tierra enclavado en su posición de cerrado, mientras la puerta de acceso de la celda esté abierta y desenclavada.

El sistema de comando deberá enclavar los tres seccionadores entre si de acuerdo a las siguientes condiciones:

- El seccionador bajo carga (o de línea) solo opera si el seccionador de barras está cerrado y el seccionador de puesta a tierra está abierto.

- El seccionador de barras solo opera si el seccionador bajo carga y el de puesta a tierra está abierto.

- El seccionador de puesta a tierra solo opera si los otros dos están abiertos. Éste también enclava la puerta de la celda, la que no podrá ser abierta hasta que el seccionador de PAT esté cerrado.

El seccionador deslizante enclavará mecánicamente la puerta de la celda. Este último seccionador debe poder enclavar mecánicamente en posición de cerrado a la puerta de la celda, la que a su vez, estará enclavada electro-mecánicamente, si hubiera tensión de retorno del transformador, por medio de una bobina de enclavamiento que será energizada a través de un par de contactos que se cerraran al abrir el seccionador bajo carga.

e) 	La parte inferior del la celda será abierta con el objeto de permitir la salida de los cables. Todos los elementos en la celda serán montados de tal manera que sea posible su recambio si es necesario, fácilmente y sin sacar totalmente el tablero de servicio. Las celdas serán autoportantes, de tipo modular, todas con las mismas dimensiones exteriores, independientemente de lo que contengan en su interior. A tal efecto, las dimensiones de cada una de ellas están fijadas como sigue:

Alto:	2.400mm

Ancho:        	1.100mm

Profundidad:  	1.100mm

Se deberá proveer cáncamos de suspensión para izamiento y transporte.

Todas las partes metálicas de las celdas serán sometidas a un tratamiento de desoxidante fosfatizante, dos capas de antióxido al cromato de zinc y, finalmente, dos manos de pintura color gris perla, similar al existente.

Los bastidores de apoyo de los conjuntos se pintarán previo desengrasado de la chapa, con antióxido tipo Corroless o similar y se terminarán con tres manos de esmalte sintético.

f) 	En la parte superior, alojadas en el conducto de barras, se colocará un juego tripolar de barras de cobre electrolítico montado sobre aisladores de porcelana MM 37, modelo normalizado de la ex Agua y Energía Eléctrica (A y E) o similares de araldite. Las fases estarán individualizadas con los colores de las normas IRAM.

Las barras colectores, como así también las derivaciones correspondientes estarán constituidas por planchuela de cobre de 30 x 5mm, y deberán proveerse para uniones de barras, derivaciones y terminales de los materiales normales de A y E. Siempre se acompañará un cálculo mecánico de las mismas, que demuestre su correcto comportamiento a los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuitos y a resonancia, antes de comenzar la ejecución de los trabajos para su aprobación por el INTI.

g) 	La potencia de cortocircuito simétrico en las cuales se utilizarán estos equipos, está prevista con un valor de 350 MVA, a la tensión de 13,2 kV; por lo tanto, todos los elementos afectados deberán poder soportar los esfuerzos dinámicos para dicho nivel de cortocircuito.

h) 	Para la puesta a tierra se utilizará una barra general de tierra de cobre electrolítico de 40 x 5mm, que se soldará con soldadura cupro-aluminotérmica a la existente que recorre sin interrupción eléctrica todo el largo de las celdas. A esta barra se conectarán la tierra de los aparatos de maniobra, con barras rígidas o de cobre flexible de 75 mm2 de sección. Las puertas, como así también los ejes de los seccionadores de puesta a tierra y la tierra de los rotativos estarán vinculados directamente a la barra rígida de cobre de 75 mm2 de sección. Toda la estructura metálica de la celda estará íntimamente vinculada desde el punto de vista eléctrico a la barra de tierra.

i) 	Los comandos, del tipo a palanca rotativa desmontable, instalados en la parte frontal de la celda, deberán tener individualizadas las posiciones de cierre y apertura y su función, con carteles indicadores ubicados sobre el frente de la celda. La extracción de las palancas se podrá hacer únicamente en las posiciones finales, para evitar maniobras incompletas. Se suministrará una palanca por cada celda suministrada. Al comando del seccionador bajo carga se lo deberá poder bloquear por medio de tres candados, como mínimo, con un aditamento similar a los existentes en las otras celdas.

- Cada una de las celdas deberá poseer una lámpara incandescente para 220 Vca (60 W), protegida en artefacto hermético y que permita iluminar la misma en su totalidad. La llave (hermética) interruptora de encendido y apagado deberá estar en el frente de cada celda. La lámpara deberá poder cambiarse desde el exterior sin necesidad de sacar de servicio la celda respectiva. La tensión para los enclavamientos electromecánicos será de 24 VCC, en todos los casos al faltar esta tensión no se deberán poder abrir las puertas de las celdas.

- Todas las lámparas de neón (luz vigía), conectadas a los divisores de tensión, deberán poder reemplazarse sin sacar de servicio de la celda respectiva. Dichas lámparas, en cantidad de tres por cada celda, se colocarán en el frente de cada una de estas, con una leyenda indicativa de “CELDA BAJO TENSIÓN”.

- Sobre el frente se montará un mímico representando las conexiones y los aparatos montados en la celda, de iguales características a los existentes.

- La celda llevara una leyenda identificando su destino, ubicado en el frente de la puerta, similar a los existentes.

### COMPOSICION DE LA CELDA

Constará de:

A)	1 compartimiento superior (conducto de barras) conteniendo un juego de barras de planchuela de cobre de 30 x 5mm. Las mismas serán soportadas por aisladores MN 37 o sus equivalentes de araldite.

B)     1 compartimiento inferior conteniendo:

- Un seccionador separador tripolar deslizante, visible en posición de abierto, con enclavamiento mecánico interior con el seccionador bajo carga y de puesta a tierra.

Podrá cotizarse como alternativa un seccionador de barras a cuchillas, que al abrirse desplace una cortina que separe físicamente la parte bajo tensión de la parte inferior de la celda.

Deberá poder maniobrar normalmente una corriente de 400 A y una tensión de servicio de 13,2 kV. Será accionado desde el exterior mediante un comando a palanca ubicado en el frente de la celda.

Deberá poseer un juego de contactos auxiliares (2NC y 2NA) y enclavamientos mecánicos según especificaciones.

Desde el punto de vista de los ensayos mecánicos dieléctricos y de calentamiento, deberá responder a las especificaciones técnicas Nº 50 de A y E.

- Un seccionador bajo carga tripolar para interior, equipado con una base tripolar portafusibles de alta capacidad de ruptura tipo HHC. Contará con un dispositivo de apertura del seccionador por fusión de cualquiera de los fusibles. El poder de interrupción de los fusibles deberá ser de 350 MVA en 13,2 kV. El seccionador será de comando manual y tendrá dispositivo adecuado de apertura tripolar, por la sola fusión de un fusible y bobina de apertura a distancia, y según la siguiente especificación:

Tensión Nominal                   	  15 kV

Corriente Nominal                 	 400 A

Capacidad de ruptura mínima

Para cos f=0,7           	 10 MVA

Para cos f=0,2               	   7 MVA

Se suministrará con Bobina de Apertura 24Vcc y juego de contactos auxiliares (2NC y 2NA) y enclavamientos mecánicos según especificaciones.

Ensayos de recepción de acuerdo a la Especificación Técnica Nº 50 de A y E.

- Un seccionador de puesta a tierra, con enclavamientos mecánicos según especificaciones.

- Tres aisladores divisores capacitivos de tensión para 13,2 kV cuya salida de baja tensión será llevada a la cara frontal de cada celda y sobre los cuales se conectarán lámparas de neón de baja tensión (tres en total, una por fase) que permitan detectar la presencia de tensión en la celda. El encendido de las lámparas de neón debe garantizarse aún con una caída de tensión al 70% de la tensión de servicio. La tensión presente en los bornes de la lámpara en ausencia de ésta será limitada a un máximo de 250 V. Los tres divisores capacitivos deberán conectarse íntimamente a la barra principal de tierra mediante una platina de cobre de 25 x 3 mm.

- 1 Botella terminal para interior termo contraible completa para utilizar con cable armado subterráneo de 3 x 35 mm2, cobre, 15 kV (polietileno reticulado).

### CONDICIONES GENERALES

La celda y aparatos deberán satisfacer las especificaciones y ensayos que se detallan en el apartado Ensayos.

Los seccionadores deberán ser de sólida construcción, ampliamente dimensionados y de fácil montaje y acceso a sus partes fundamentales, particularmente cuchillas y contactos, que deben ser periódicamente atendidos. Las partes móviles deberán estar íntimamente ligadas a las barras de tierra por medio de una malla de cobre flexible. Igualmente deben ser seguras y cómodamente accesibles las bases porta fusibles para la salida al transformador. La sujeción de los seccionadores e interruptores a la celda deberá ser concebida en tal forma que el montaje y el desmontaje del mismo se realicen forma rápida sin que por ello disminuya la rigidez mecánica del conjunto.

Los comandos deberán llevarse al frente del tablero y tendrán señalización para indicar las posiciones extremas "Abierto-Cerrado".

Los datos garantizados deberán ser homologados, mediante el correspondiente protocolo de ensayos a satisfacción del INTI, si oportunamente lo estimare necesario.

### ENSAYOS

Estos ensayos serán divididos en tres grupos principales que se enumeran a continuación:

#### Ensayos De Los Elementos Constitutivos

Los elementos constitutivos del tablero serán sometidos a ensayos particulares previstos en las normas IRAM respectivas o en las especificaciones técnicas  de A y E.

Estos ensayos deben, en principio, ser realizados con los elementos montados sobre el tablero. No obstante, se aceptará realizar el ensayo individualmente sobre cada uno de ellos. Podrá eximirse de realizar dicho ensayo individual siempre que se presenten los respectivos protocolos de ensayos, los que deberán estar conformados por A y E u otro organismo que el INTI considere competente, a solicitud del contratista, antes de la aceptación e instalación de dichos componentes en el tablero.

#### Ensayos De Robustez Mecánica

Estos ensayos comprenden:

- El control de las operaciones de cierre y apertura de todos los elementos móviles.

- El control de los dispositivos de seguridad (enclavamiento) y la verificación de su resistencia mecánica.

#### Ensayos Eléctricos

- Ensayos de los circuitos de tierra

Se hará pasar una corriente, equivalente al poder de corte nominal del seccionador bajo carga, entre el borne de conexión del circuito de tierra de la instalación y la extremidad colectora secundaria. La tensión entre la entrada y la salida de este circuito no debe pasar de 50 V por la corriente impuesta. Este ensayo se realizará sobre el prototipo.

- Ensayo de calentamiento

El calentamiento de los elementos constituidos se entiende con relación al ambiente exterior que rodea a las celdas. El calentamiento de las diferentes piezas, a excepción de las barras colectoras y derivaciones no debe sobrepasar los valores impuestos por la Especificación Técnica Nº 50 de A y E. Se efectuar sobre el prototipo.

- Ensayo de tensión alterna 50 Hz

Tensión aplicada: 		60 kV entre terminales con el seccionador abierto.

Tensión del ensayo: 		45 kV contra masa con el seccionador cerrado.

Duración del ensayo: 	1 minuto.

- Ensayo de impulso

Forma de onda: 1,2/50 s verificado mediante registro osciloscopio.

Positiva

Tensión de cresta: 110 kV entre terminales con el seccionador abierto.95 kV contra masa con el seccionador cerrado.

Número de impulsos aplicados: cinco

Este ensayo se realizará solamente sobre el prototipo. El de rigidez dieléctrica se realizará sobre toda la previsión.

- Verificación de la continuidad eléctrica de las armazones metálicas y  puertas.

#### Ensayos De Los Seccionadores Bajo Carga

Se efectuarán los ensayos que se mencionan seguidamente, siguiendo la modalidad estipulada por la norma, según la cual se ha construido el aparato:

Control visual mecánico

Prueba de funcionamiento mecánico

Ensayos de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial.

Medida de la resistencia  de los circuitos principales.

Prueba de calentamiento (sólo sobre uno de la serie).

#### Ensayos De Los Aisladores Divisores De Tensión

Se efectuarán los ensayos que se mencionan seguidamente, siguiendo la modalidad estipulada por la norma, según la cual se ha construido el aparato:

Control visual mecánico

Ensayos de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial.

Ensayo de impulso

### PLANOS

El proponente acompañará su oferta con planos y/o folletos de los aparatos ofrecidos, como así también deberá adjuntar planos debidamente acotados, conteniendo como mínimo, una vista del frente de la celda y dos vistas en corte de la celda, donde se observe claramente el montaje de los aparatos de maniobra y ubicación de barras, en vista lateral y de frente.

El contratista deberá entregar los planos conforme a obra de la celda en archivo digital con formato DWG, sobre un soporte de disco compacto (CD) de 120mm.

## SISTEMA AUXILIAR DE 24 VCC

### EQUIPO RECTIFICADOR

Será un rectificador de onda completa en puente, convenientemente filtrado con capacitor/es. La corriente disponible será la indicada en el párrafo correspondiente, la cual incluirá una reserva del cincuenta por ciento (50%).

Su alimentación se podrá seleccionar a través de una llave conmutadora ubicada en el equipo; desde la línea de la subestación, previo pase por interruptor termo-magnético ubicada en el Tablero Seccional del Local, o desde un toma macho monofásico empotrable estanco (IP44) para 220V 16A (2P+T) según IRAM-IEC 60309-1 y 2, montado en un lateral del gabinete del equipo. El contratista deberá suministrar además una ficha prolongadora hembra de iguales características.

Dispondrá de un sistema de transferencia automática que permitirá conmutar entre el rectificador y el banco de baterías al detectar falta de tensión de alimentación. La conmutación se deberá realizar con relees de estado sólido y una señalización luminosa efectuada con diodos electroluminicentes (LED) indicará la fuente que alimenta a los enclavamientos. Para reestablecer el sistema el equipo dejará transcurrir un tiempo ajustable (aprox. cinco minutos) para confirmar la normalización del sistema.

El cubículo que porta el equipo estará provisto de ventilación forzada, ejercida por dos turbinas, que pueden ser controladas en forma automática por un termostato o en forma manual, a través de una llave selectora de función. El aire previo su ingreso al equipo debe ser tratado con filtros lavables.

Todo el conjunto estará protegido por una envolvente metálica IP 42 mínimo. La puerta tendrá un calado cubierto con un vidrio que permitirá observar las señales ópticas y la posición de la llave selectora de alimentación, todas ellas montadas en una contrapuerta dispuesta para ese fin.

### BANCO BATERIAS TIPO SELLADAS

Se deberá cambiar el sistema existente por otro nuevo. El banco estará compuesto por dos baterías. Cada una de ellas será del tipo Plomo-Acido sellada, de electrolito absorbido, fabricadas con tecnología de última generación. Su diseño y construcción sellada garantizarán la ausencia de gasificación y pérdida de electrolitos, haciendo innecesario el control de densidad y el agregado de agua destilada durante toda su vida útil. Deberá estar provista con válvula de seguridad para evitar sobre presiones internas generadas por una sobrecarga. La caja que la contiene y la tapa estarán fabricada en resina plástica ABS o similar.

La tensión del banco deberá ser de 24V y su capacidad acorde para poder accionar todos los enclavamientos electromecánicos de las celdas por un lapso no inferior a 12hs. Su capacidad nominal a 20hs no podrá ser inferior a la indicada en el capítulo correspondiente.

### CARGADOR INTELIGENTE

Será un cargador del tipo inteligente, del tipo a tensión constante con limitación de corriente al 20% de la nominal de la batería.

La tensión de alimentación del equipo será de 220V – 50Hz

La construcción del cargador será del tipo estado sólido controlado por microprocesador, todo montado en gabinete metálico con ventilación forzada por medio como mínimo de dos ventiladores programables. El aire previo su ingreso al equipo debe ser tratado con filtros lavables.

Dispondrá de un dispositivo de transferencia automática para conectar la batería cuando se produzca un corte de energía eléctrica central. Otro de seguridad que desconectará la batería cuando la tensión en los bornes de salida haya caído un 15% de la nominal.

El equipo se proveerá con un voltímetro y un amperímetro digital, que puedan medir los distintos parámetros, ya sean estos los generados en proceso de carga o de descarga de las baterías.

El cargador contará con dos posiciones de carga: a fondo y a flote. La primera se empleará para recargar la batería cuando la misma se encuentre parcial o totalmente descargada, y otra para carga a flote o de mantenimiento.

La conmutación flote/carga será automática por baja tensión de baterías. El sistema funcionará de forma tal que cuando esta tensión, luego de un período de descarga, alcance un valor prefijado, un dispositivo de censado electrónico conmutará al cargador a la posición de “carga a fondo”.

Al llegar la tensión a un valor determinado (ajustable), disparará un temporizador que al cabo de un tiempo preestablecido conmutara nuevamente al cargador a la posición de a “flote”.

Deberá tener como mínimo las siguientes protecciones:

- De entrada por fusible interno.

- De salida por control electrónico e interruptor térmico.

- Por inversión de polaridad.

- Por batería defectuosa mediante la reducción de corriente de carga hasta alcanzar una tensión umbral.

- Por corto circuito mediante la anulación de la corriente de carga con tensiones inferiores a 1V.

La señalización mínima que deberá disponer será:

Acústica:

- De batería invertida.

- De desconexión de batería.

- De inicio del proceso de carga.

- De baterías cargadas.

Sé deberá poder identificar el origen e la falla por el sonido de la alarma.

Óptica:

- De batería invertida (Roja).

- De carga detenida (Roja).

- De carga a Fondo (Verde).

- De carga a flote (Verde parpadeante).

## CONDUCTORES

### CONDUCTORES PARA BAJA TENSIÓN

Los cables según su aplicación se utilizarán de la siguiente forma:

#### Instalación Fija En Cañería

Ya sean estas embutidas  o a la vista deberán responder a las siguientes pautas:

Características:

Material del conductor: Cobre electrolítico

Tensión de Servicio: 450 / 750 V

Temp. Max. Del conductor: Servicio Continuo =70ºC   Cortocircuito =160ºC

Normas:

De fabricación y ensayos:		IRAM 2183

De no-propagación de incendios:	IRAM 2289 Cat. B

Los conductores se identificarán con los siguientes colores:

Fase  R :  MARRON,	IRAM DEF-D07-1-150

Fase  S :  NEGRO, 	IRAM DEF-D11-1-070

Fase  T :  ROJO	IRAM DEF-D03-1-090

Neutro :  CELESTE	IRAM  DEF-D08-1-055

Tierra  :  VERDE-AMARILLO 	IRAM  DEF-D01-1-160  e  IRAM DEF-D05-1-030

Para los conductores de las fases la Inspección de Obras podrá autorizar el uso de otros colores, excepto el verde, el amarillo o celeste.

Para el conductor de fase (vivo) en instalaciones monofásicas, se podrá usar indistintamente cualquiera de los conductores de fase, si lo autoriza la Inspección de Obras, pero de ser posible se empleará el marrón.

Serán del tipo AFUMEX de Pirelli.

#### Instalación Fija A La Vista

Se llaman así a las realizadas sobre bandejas tipo escalera, podrán ser aislados en Poli cloruro de Vinilo (PVC) o Polietileno Reticulado (XLPE)

PVC

Características:

Material del conductor: Cobre electrolítico

Componente de la aislación: Poli cloruro de Vinilo (PVC)

Tensión de Servicio: 1,1 kV (Cat. II)

T Máxima. del conductor: Servicio Continuo =60ºC   Cortocircuito =160ºC

Normas:

De fabricación y ensayos:		IRAM 2178

De no-propagación de incendios:	IRAM 2289 Categoría C

XLPE

Características:

Material del conductor: Cobre electrolítico

Componente de la aislación: Polietileno Reticulado (XLPE)

Tensión de Servicio: 1,1 kV (Cat. II)

T Máxima. Del conductor: Servicio Continuo =80ºC   Cortocircuito =160ºC

Normas:

De fabricación y ensayos:		IRAM 2178

De no-propagación de incendios:	IRAM 2289 Categoría C

Las distintas fases y el neutro se identificarán con colores al igual que el de las instalaciones fijas en cañerías.

#### Instalación Enterrada o Subterránea (CAS)

Cuando el cable se instala de esta manera, el mismo debe cumplir todo lo expresado en el párrafo anterior, con el agregado de una protección mecánica dispuesta por debajo de la cubierta externa, constituida mediante flejes de acero aplicados helicoidalmente con una superposición adecuada.

Este tipo de cable también deberá ser utilizado aunque su instalación no sea subterránea, cuando el INTI, así lo solicite, en los lugares que haya peligro de ataque al mismo por roedores, como ser en los sótanos de edificios.

### CONDUCTORES PARA MEDIA TENSIÓN

Características:

Material del conductor: Cobre electrolítico

Componente de la aislación: Polietileno Reticulado (XLPE)

Tensión de Servicio: 13,2 kV (Cat. II)

T Máxima. Del conductor: Servicio Continuo =80ºC   Cortocircuito =160ºC

Normas:

De fabricación y ensayos:		IRAM 2178

De no propagación de incendios:	IRAM 2399 Categoría C

Este conductor siempre será del tipo armado (CAS)

### ANALIZADOR DE RED

Consistirá en instrumento de panel, igual a los existentes (CIRCUTOR CVM®144DS), de formato 144 x 144, con protección IP 41, dedicado exclusivamente a analizador de redes trifásicas industriales con cargas equilibradas o desequilibradas de transmisión por cuatro hilo, para dos o cuatro cuadrantes, según se solicite en las especificaciones.

El visor (display) será realizado con tecnología LCD

El analizador medirá y calculará, al menos, los parámetros eléctricos que se enumeran a continuación, y permitirá la visualización de los valores máximos y mínimos alcanzados por cada variable, durante el lapso en que el observador lo crea conveniente.

| PARÁMETRO | R | S | T | PROMEDIO | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TENSIÓN (fase - neutro) | X | X | X | X |  |
| TENSIÓN (fase - fase) | X | X | X | X |  |
| INTENSIDAD | X | X | X | X |  |
| POTENCIA ACTIVA | X | X | X |  | X |
| POTENCIA REACTIVA L | X | X | X | X | X |
| POTENCIA REACTIVA C | X | X | X | X | X |
| FACTOR DE POTENCIA | X | X | X | X |  |
| POTENCIA APARENTE |  |  |  |  | X |
| FRECUENCIA | X |  |  |  |  |

Además deberá poseer una función de MAXIMETRO, que se podrá elegir sobre una de las siguientes variables: kW; kVA; o I trifásica; sobre una ventana de referencia ajustable entre 1 a 60 min. Tendrá capacidad para activar una alarma por relé, que se podrá ajustar por máximo o mínimo sobre cualquiera de las variables, con una demora también se puede preestablecer

Será provisto con puerto de comunicación serial RS485 y protocolo MODBUS

La precisión mínima del instrumento según la variable, para un factor de potencia entre 0,5 y 1, será la siguiente:

Tensión:		0,5 % de la lectura ± 2 dígitos

Corriente:	0,5 % de la lectura ± 2 dígitos

Potencias:	1,0 % de la lectura ± 2 dígitos

### APARATOS DE MANIOBRA

#### Seccionador Rotativo Bajo Carga

Deberá cumplir con las recomendaciones de la IEC 947-3.

La conexión y desconexión se logrará con un giro de 90 grados de la manija de accionamiento, la cual se podrá bloquear con un candado.

Serán del tipo STROMBERG, INTERMATIC, GENERAL ELECTRIC, LEGRAND, HOLEC o similar.

#### Seccionador Fusible Rotativo Bajo Carga

Será de características similares a las expresadas en el párrafo anterior, pero poseerán bases para fusibles del tipo ACR, que formarán un conjunto compacto con el seccionador, y asegurarán una alta capacidad de ruptura y de cortocircuito.

Los fusibles estarán protegidos con una cubierta transparente.

La conexión y desconexión se logrará con un giro de 90 grados de la manija de accionamiento, sin que ello represente movimiento de los fusibles.

Serán del tipo STROMBERG, INTERMATIC, GENERAL ELECTRIC, HOLEC o similar.

#### Fusibles De Alta Capacidad De Ruptura ( ACR ó NH)

Serán del tipo para baja tensión (500V) y cumplirán con las prescripciones de las normas IEC en lo referente a dimensiones, los tiempos de fusión y distancias mínimas de separación entre bases.

Serán similares a los fabricados por SIEMENS, SEMIKRON o similar.

#### Interruptor Automático

Para circuitos de iluminación y tomacorrientes, se utilizarán interruptores de tipo termomagnético, limitadores de corriente, de accionamiento manual, hasta una corriente nominal de 125A.

Este tipo de interruptor no se empleará para proteger motores.

Los interruptores deberán cumplir con la norma IRAM  2169 y/o la IEC 898.

Podrán ser: bipolares, tripolares y tetrapolares, de acuerdo a las necesidades del circuito involucrado y lo detallado en estas especificaciones.

Se debe considerar que la temperatura ambiente de trabajo será de 35ºC.

La capacidad de corriente cortocircuito nominal no será menor a 6kA.

Ante la presencia de un cortocircuito, la zona de umbral de actuación estará comprendida entre los 5 y 10 In, según lo prescribe la Curva Característica De Desconexión “C”

Se deberá garantizar la desconexión selectiva de los interruptores.

Los elementos de cada interruptor estarán vinculados internamente y externamente, garantizando así la desconexión simultanea de los polos, al producirse una sobrecarga o cortocircuito.

El montaje se hará sobre riel según IEC 607 15, y admitirán bloqueo por candado.

El interruptor deberá admitir elementos auxiliares, como se contactos para señalización, bobina de disparo, etc.

Serán de marca MERLIN GERIN, GENERAL ELECTRIC, LEGRAND, o similar.

#### Guardamotor

Poseerá un trinquete de conexión con disparo libre e indicación mecánica del estado de conexión, admitiendo contactos auxiliares y bobina de mínima tensión. Su construcción será de conformidad a la norma IEC 947

Cumplirá las funciones de:

- Protección contra sobrecarga, ajustable manualmente.

- Protección contra cortocircuito.

- Aislación, con bloqueo por candado.

- Maniobra.

Ante un cortocircuito, la protección magnética, deberá actuar ante una sobrecarga instantánea de 12 In, con un tiempo máximo total de interrupción del cortocircuito de 1,5ms. Admitirán una frecuencia mínima de 20 operaciones/ hora.

Serán de marca SIEMENS, AEG, ABB, MERLIN GERIN, o similar.

### EQUIPOS AUXILIARES

#### RELEES AUXILIARES

Serán empleados en los sistemas de comando; estarán protegidos por una caja transparente que los aísla del polvo, montados sobre zócalo extraíble (enchufable) realizado en compuesto plástico de alto coeficiente dieléctrico.

La ficha hembra al cual se enchufa estará diseñada para permitir el conexionado por soldado o por terminales, tipo PALA, o por conexión por compresión a tornillo.

#### AVISADOR ACÚSTICO

Será una bocina electrónica del tipo reentrante, con protección mínima IP 54. Su nivel sonoro no será inferior a los 125dB, medidos a un (1) metro.

El amplificador estará fabricado con componentes de estado sólido, con una potencia mínima de 100W y su alimentación será de 12Vcc. Deberá generar al menos dos tonos fáciles de diferenciar, los cuales se podrán seleccionar. Se proveerá en un gabinete independiente, que podrá ser no apto para su uso en la intemperie.

Será similar al fabricado por la firma KINGVOX, bajo el modelo ED10/12

#### AVISADOR ÓPTICO

Estará conformado por una lámpara estroboscópica que admita montaje en planos verticales u horizontales, con una protección mínima IP 55.

El cuerpo estará construido en plástico de alto impacto y la cúpula de policarbonato.

La Lámpara será del tipo xenón o equivalente de color claro o nominalmente blanco, con una potencia mínima 5J. La intermitencia estará entre un mínimo de 1Hz y un máximo de 2Hz.

Sus dimensiones apróximadas serán: diámetro en la base 110mm y su alto 120mm

Será similar al fabricado por la firma KINGVOX, bajo el modelo IFK 26/12

#### BOTONERAS DE COMANDO

Serán compuestas por un cabezal para accionarlas y bloques de contactos armables. El botón del pulsador será del tipo rasante.

Los contactos tendrán una tensión de aislación 380 VCA y una corriente nominal mínima de servicio de 5 A.

Para las conexiones poseerán bornes con prensa cables y/o para terminales tipo “PALA”.

Cumplirán con las Normas IEC y VDE.

#### LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN

Serán del tipo con transformador incorporado encapsulado.

La relación de transformación será 220V/ 3,8V, estarán sobre dimensionadas  para permitir un servicio continua sin sobre calentamientos.

El portalámpara será de rosca extra mignon para permitir la utilización de lámparas tipo linterna.

Para la sujeción en el montaje, contará con tuerca y contratuerca anular además de una junta de goma y sus respectivas arandelas.

El visor estará construido en material plástico translúcido, de forma chata y poseerá una gran luminosidad.

Las conexiones se realizarán por bornes prensa cables y/o terminales tipo “PALA”.

## RED TRANSMISION DE DATOS

### POLIDUCTO

A menos de indicarse lo contrario, será de 3 vías, construido en polietileno de alta densidad con carga de negro de humo, el cual se encontrará uniformemente disperso, para su preservación ante los rayos ultravioletas.

Cada vía tendrá un diámetro exterior de 40 mm, un espesor de pared mínimo de 3mm y la distancia entre ejes será de aproximadamente 43mm, como se observa en dibujo adjunto.

### TAPONES PARA POLIDUCTO

#### Finalidad

El objetivo de esta especificación técnica es establecer los requisitos que deberán satisfacer los tapones abiertos y cerrados, empleados para asegurar la estanqueidad de los conductos de polietileno de hasta un diámetro interno 36mm y de PVC de diámetro interno de 45 y 87mm.

#### Descripción

Los tapones abiertos, estarán construidos por dos juegos de placas metálicas o plásticas que conformarán una corona circular, las cuales estarán vinculadas por unos tornillos, entre dichos juegos se dispondrá de un elemento elastomérico expandible por compresión. El conjunto se completará con otra tira elastomérica  para asegurar el sello del cable pasante de acuerdo a su diámetro exterior.

Los tapones cerrados estarán construidos por dos discos metálicos o plásticos y un elemento elastomérico expandible por compresión dispuesto entre ellos; el conjunto estará vinculado por un tornillo con tuerca mariposa (protegida en sus extremos) para su ajuste, que del lado de la cabeza sostendrá una anilla para fijar el hilo guía.

#### Características Constructivas

##### Elastómero Expandible

Deberá corresponder a la clasificación BC 4140, según norma IRAM 113.001

##### Juego de Corona Circular o Tapas Ciegas

Estarán elaboradas en acero designación F-24, según IRAM-IAS U 500-503, zincadas, o bien con poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio en un 30%, para cuando el conducto supere los 36mm de diámetro interior.

##### Tornillos, tuercas y/o mariposas

Deberán estar fabricados en acero designación F-24, según normas IRAM-IAS U 500-503, zincados o cadmiados.

##### Recepción

El INTI podrá inspeccionar el material en proceso de fabricación y sobre el producto terminado, debiendo el Contratista dar las facilidades para comprobar si el mismo reúne las condiciones aquí establecidas.

El Instituto se reserva el derecho, ante cualquier duda, de realizar los ensayos en sus propios laboratorios, los cuales serán a costo del Contratista, si el material no se ajusta a las especificaciones solicitadas.

Si luego de la inspección, se comprobará que parte o el total de la partida no reúne las condiciones aquí exigidas, el material será rechazado, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos que ocasione su devolución.

### HILO GUÍA

#### Finalidad

El objetivo de esta especificación técnica es establecer los requisitos que deberá satisfacer el hilo guía a suministrar, destinado a quedar tendido de los conductos vacantes.

#### Descripción

El hilo en su conjunto mantendrá una sección constante y deberá estar libre de pelusa, hilos o cordones enredados, sueltos o rotos, de materiales abrasivos y de otros defectos de fabricación que afecten su uso.

Los rollos serán continuos, acondicionados en bobinas de 1000m, no debiendo presentar costuras ni empalmes, pudiendo ser de cualquier color.

Las características mínimas que deberá satisfacer el hilo a proveer, serán las siguientes:

- Resistencia mínima a la tracción: 60kg

- Elongación máxima: 20%

- Resistencia al nudo cortante: 100% de la resistencia mínima a la tracción

#### CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

##### Material

Deberá ser de fibra o material sintético, en las variantes de mono-filamento o multi-filamento, indistintamente, que posea una buena resistencia a la fricción.

Deberá soportar además, la acción de álcalis, ácidos y líquidos cloacales, no siendo alteradas sus propiedades físicas y estructurales por estos.

Forma dimensiones y tolerancias

El hilo objeto de la presente especificación, será de dimensiones tales que pueda cumplir con lo establecido en la misma, pero deberá tener una flexibilidad tal que permita ser anudado en los casos de amarre, sin presentar inconvenientes ni deterioro del material.

En caso de suministrarse del tipo multi-filamento, los cabos serán elaborados empleando exclusivamente filamentos continuos y nuevos.

##### Ensayos

Resistencia a la Tracción

Se empleará el método directo especificado en el párrafo 3.4 de la norma IRAM 7517

Elongación

Una ves estirado el hilo con una carga igual al diez (10) por ciento del valor nominal, se efectuarán dos marcas alejadas de las mordazas a 20cm. En esta condición, se medirá la separación entre las marcas, valor al que se designará como LI.

Una vez alcanzada la carga nominal, se medirá nuevamente la distancia entre marcas, cuya magnitud se denominará LF.

La elongación o alargamiento porcentual a la carga nominal se calculará con la siguiente ecuación:

( = (LF - LI) / (LI - 0,1LF) * 100

Resistencia al Nudo Cortante

Se empleará el mismo método descrito en “Resistencia a la Tracción”, debiendo soportar el 100% de la carga.

##### Recepción

El INTI podrá inspeccionar el material en proceso de fabricación y sobre el producto terminado, debiendo el Contratista dar las facilidades para comprobar si el mismo reúne las condiciones aquí establecidas.

El Instituto se reserva el derecho, ante cualquier duda, de realizar los ensayos en sus propios laboratorios, los cuales serán a costo del Contratista, si el material no se ajusta a las especificaciones solicitadas.

Si luego de la inspección, se comprobará que parte o el total de la partida no reúne las condiciones aquí exigidas, el material será rechazado, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos que ocasione su devolución.

# CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

Miguelete,    de                  del 200__

Por la presente se certifica que el personal de la Empresa  _____________________________

___________________________________________________________________________

ha visitado en compañía de personal del INTI, las instalaciones de las tres subestaciones transformadoras ubicadas en este P.T.M., para tomar conocimiento de las necesidades y requerimientos de instalación y montaje del equipo a proveer, según se especifica en la presente Licitación.

# PLANILLA DE COTIZACION

AMPLIACION DE POTENCIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES

PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE

| ITEM | TAREA | DESCRIPCION DE LA TAREA | Precio Renglón | Precio Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET 1 |
| 1 | 03.01.01 | Ampliación Potencia SET1 |  |  |
| 2 | 03.01.02 | Reemplazo tres transformadores MT |  |  |
| 3 | 03.01.03 | Mantenimiento Celdas MT |  |  |
| 4 | 03.01.04 | Instalación tomas auxiliares en boxes |  |  |
| 5 | 03.01.05 | Reemplazo sistema alimentación 24 Vcc |  |  |
| SUBTOTAL |  |
| SET 2 |
| 6 | 03.02.01 | Ampliación Potencia SET2 |  |  |
| 7 | 03.02.02 | Reemplazo termómetros de transformadores e MT |  |  |
| 8 | 03.02.03 | Reemplazo tres transformadores MT |  |  |
| 9 | 03.02.04 | Mantenimiento Celdas MT |  |  |
| 10 | 03.02.05 | Instalación tomas auxiliares en boxes |  |  |
| 11 | 03.02.06 | Reemplazo sistema alimentación 24 Vcc |  |  |
| 12 | 03.02.07 | Provisión elementos de seguridad para MT |  |  |
| SUBTOTAL |  |
| SET 3 |
| 13 | 03.03.01 | Reemplazo del transformador de MT |  |  |
| 14 | 03.03.02 | Adecuar las salidas de BT |  |  |
| SUBTOTAL |  |

MONTO TOTAL COTIZADO  ............................

El plazo de ejecución total de las obras será de NOVENTA (90) días corridos.

# PLANOS DESCRIPTIVOS

98040-13	CELDA DE MT PARA TRANSFORMADOR

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

AMPLIACION DE POTENCIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS ELECTRICAS 1, 2 Y 3 DEL I.N.T.I. - PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE.

EXPEDIENTE  I.N.T.I.  Nº  771.123/06   -  LICITACION PUBLICA  Nº    02 /06-2do.Llamado

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO 1 - OBJETO Y ALCANCE DE LA  LICITACION

1.1.-OBJETO DE LA LICITACION

AMPLIACION DE POTENCIA Y ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS ELECTRICAS 1, 2 Y 3 DEL I.N.T.I. - PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE, sito en Av. Gral. Paz 5445 e/Albarellos y Av. De los Constituyentes - Localidad de Miguelete, Partido de San Martín - Provincia  de Buenos Aires .

1.2.-TERMINOLOGÍA

A los efectos de su aplicación en el presente Pliego y de todo otro documento vinculado con la Licitación  y el consecuente Contrato, y a fin de evitar distintas interpretaciones, en aquellos términos generalmente usados con acepciones semejantes, las palabras y expresiones que se detallan  más adelante, tendrán la significación que a cada una de ellas se asigna a continuación:

“Oferta”: Totalidad de la documentación que presenta el oferente a la  presente Licitación.

“Licitación": Es el proceso formal y competitivo mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes o Contratación de Servicios.

“Comitente”: El I.N.T.I.  en su carácter de entidad oficial, legalmente autorizada para Licitar, Adjudicar y Contratar los Servicios  objeto de la Licitación.

“Oferente”: Empresa que en respuesta al presente llamado presenta oferta conforme a los documentos de la Licitación.

“Adjudicatario”: Oferente al que se le haya notificado la aceptación de su oferta por parte del Comitente.

“Apoderado Legal”: Persona física designada por el oferente o Adjudicatario,  con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones relativas a la presente Licitación  y el Contrato, obligándolo.

“I.N.T.I.”: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

“P.T.M.”: Parque Tecnológico Miguelete.

"A.R.T.": Administradora de Riesgos del Trabajo.

"S.E.T.": Subestación Transformadora.

CAPITULO 2 - BASES DE LA  LICITACION.

2.1.-APERTURA DE OFERTAS

Se llama a Licitación Pública Nº  02/06-2do. llamado, cuya apertura se realizará el  29 de  Junio  de 2006  a las 10.30  hs. en la Sala de Aperturas del Departamento de Suministros, ubicado en el Edificio Nº 12 del Parque Tecnológico Miguelete, sito en Av. Gral. Paz 5445 e/Albarellos  y Av. De los Constituyentes, Localidad de Miguelete, Partido de San Martín - Provincia de Buenos Aires - Telefax: 4755-2952.

2.1.1.-CONSULTA Y OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

A partir de la fecha de publicación del llamado a la presente Licitación, los interesados podrán concurrir al Departamento de Suministros, ubicado en el lugar indicado en el punto 2.1., de Lunes a Viernes  dentro del horario de 8.00 hs. a 12.30 hs. y de 13.30 a 15.30 hs., por  cualquier consulta, información o aclaración respecto del presente Pliego Licitatorio, el que podrá ser adquirido al precio que oportunamente se publique.

En esa misma ocasión, los interesados deberán identificarse y constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de eventuales comunicaciones.

2.1.2.-PARTICIPANTES.

Podrán presentar oferta quienes cumplan todos los requisitos exigidos por las normas legales vigentes en la materia (Decreto 436/2000), como así también por el Decreto Ley Nº 19.971/72, Ley 17.250  y que además acrediten los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de  Especificaciones y Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2.1.3.-ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS - MODIFICACIONES

Los interesados podrán formular consultas por escrito hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores al Acto de apertura. Las mismas se formularán al Departamento de Suministros del I.N.T.I. (P.T.M. - Edificio Nº 12), y deberán estar firmadas por el Apoderado Legal de la firma interesada.

Las respuestas a las consultas y las aclaraciones o informaciones ampliatorias se efectuarán de acuerdo a lo establecido por el Decreto 436/2000, y serán cursadas por escrito a cada uno de los  poseedores del presente Pliego  Licitatorio, en el domicilio que hubieren fijado en oportunidad de obtener dicho Pliego; tanto las respuestas como las aclaraciones e informaciones se incorporarán al mismo.

Asimismo, y en cualquier momento, el I.N.T.I. podrá efectuar de oficio las aclaraciones que se consideren convenientes, como así también suspender, prorrogar o dejar sin efecto el llamado a Licitación, aún después de la apertura y hasta la Adjudicación, lo que no generará  derecho alguno ni corresponderá  reclamo por ello a favor de los oferentes.

El I.N.T.I. no asumirá responsabilidad alguna por declaraciones e interpretaciones dadas verbalmente por funcionarios o agentes, las que no tendrán efecto legal alguno.

2.2.-CONOCIMIENTO DE LOS OFERENTES

Será requisito ineludible acreditar (antes de presentar la oferta) la Visita al lugar de realización de los Trabajos de la presente Licitación. Esa Constancia será provisto por el Departamento de Servicios Generales del I.N.T.I.. El Adjudicatario no podrá alegar ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se ejecutarán los trabajos. Por ello, los proponentes deberán hacer una exacta apreciación de todos los lugares en los que se concretará la prestación.

El día y hora de la Visita deberá ser previamente convenido con el Departamento de Servicios Generales del I.N.T.I. (T.E. 4724-6200/6300/6400 interno 6351).

2.3.-FORMA  Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas  deberán ser remitidas  al Departamento de Suministros del I.N.T.I., ubicado en el Edificio Nº 12 del Parque Tecnológico Miguelete, sito en Avda. Gral. Paz 5445 entre Albarellos y Av. De los Constituyentes, Localidad de Miguelete, Partido de San Martín - Provincia de Buenos Aires.

Las ofertas se presentarán en idioma español, salvo los términos técnicos que, en determinado idioma,  fueran de uso universal.

Las propuestas se recibirán hasta el día y hora fijados en el Aviso del llamado a Licitación. Aquellas recibidas con posterioridad a dicha hora, serán devueltas sin abrir. A partir de dicho momento y bajo ningún concepto se admitirán modificaciones, agregados o alteraciones a las ofertas, salvo los supuestos de subsanación de vicios o defectos formales que el I.N.T.I. solicitare.

Las ofertas deberán presentarse bajo sobre perfectamente cerrado, que podrá llevar como únicas leyendas  las indicadas en el segundo párrafo del Artículo 7º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La presentación se compondrá de 2 (dos) ejemplares, que se identificarán con los sellos de ORIGINAL y DUPLICADO  en todas sus hojas.  En caso de discrepancias entre ellos prevalecerá   el ejemplar señalado como ORIGINAL sobre el restante.

2.4.-DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA OFERTA

El  sobre deberá contener el total de la documentación que se detalla en los Puntos 2.4.1. , 2.4.2. , 2.4.3. y 2.4.4., debidamente foliada y firmada por el Apoderado / Representante Legal del Oferente, con aclaración de la misma,  en todas sus fojas,  respetando en lo posible  el orden establecido.

El hecho de haber presentado los antecedentes en cualquier  otra Licitación o Concurso del I.N.T.I. no exime a los oferentes de presentar (sin excepción) todos los requerimientos establecidos en el presente Pliego.

2.4.1.- ANTECEDENTES

- Formulario de Datos Básicos – Anexo I – (Se acompañan instrucciones).

- Formulario de Datos de los Principales Clientes – Anexo II

- Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional – Anexo III

- Declaración Jurada de Incorporación al Sistema de Información de Proveedores – Anexo IV

- Declaración Jurada de Juicios con el Estado Nacional – Anexo V

- Constancia del retiro del Pliego extendida por el Departamento de Suministros del I.N.T.I.,

- Copia autenticada por Escribano del poder otorgado al representante legal, facultándolo para actuar en todos los actos emergentes del presente proceso  en nombre y representación del oferente.

- Identificación del área/sector responsable de todo lo atinente a la presente Licitación, con indicación de su titular, teléfono, fax y/o dirección de correo electrónico.

2.4.2.-DOCUMENTACIÓN DE ANÁLISIS

Certificado de referencias que acrediten fehacientemente acerca del cumplimiento y la  calidad en trabajos similares:

- Emitido en  membrete  de  la firma contratante.

- Sellado por la empresa y debidamente  firmado por representante legal o funcionario de la misma.

2.4.3.-PROPUESTA DE SERVICIOS  Y OFERTA ECONÓMICA

- Cotización de Precios / Oferta Económica propiamente dicha, según lo exigido en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

- Garantía de Oferta, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

2.4.4.-DOCUMENTACIÓN GENERAL

- Documentación e información detallada en el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Copia autenticada del Contrato de la Administradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.). a la cual se encuentra asociada.

- Declaración de mantenimiento de oferta por el plazo exigido.

- Declaración del domicilio legal en la localidad exigida en el Pliego (ver Capítulo 7).

- Declaración de aceptación de la jurisdicción judicial correspondiente al Comitente (ver Capítulo 7).

- Constancia de Visita emitido por el Departamento  de Servicios Generales del I.N.T.I..

- Descripción técnica de los equipos y/o materiales a instalarse

- Otros documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.5.-FORMA DE COTIZAR

Los trabajos deberán cotizarse de acuerdo a la Planilla de cotización obrante en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

El Presupuesto o Cotización deberá adecuarse a lo establecido por la Resolución General D.G.I. N° 3803/94. El incumplimiento de este requisito queda circunscripto al ámbito de las infracciones fiscales, por lo que no dará lugar al descarte de la oferta.

En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, seguros, papelería, comunicaciones, tasas, aranceles,  gastos indirectos, gastos generales  y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del servicio. A los efectos del impuesto al Valor Agregado, el Comitente reviste la categoría de Exento (deberá ser considerado como “Consumidor Final”).

Las prestaciones que el oferente considere necesario realizar para satisfacer las exigencias de la Contratación,  deberán  entenderse que quedan comprendidos en los costos cotizados, vale decir que:

Los precios cotizados son fijos y definitivos.

Las ofertas se expresarán en números y letras,  de existir diferencias entre ambos se tendrá en cuenta lo expresado en letras.

No se aceptarán propuestas por parte de renglón, sino que deberán contemplar la totalidad del servicio requerido.

Los trabajos deberán cotizarse y se pagarán en Pesos ($), o la moneda de curso legal al momento del pago.

2.6.- SUFICIENCIA DE LA OFERTA

Se deberá entender que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del Contrato, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos los trabajos y prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque los mismos no estén explicitados en la oferta.

2.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los proponentes  deberán mantener el precio de sus ofertas por el término de 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha de apertura.

CAPITULO 3 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

3.1.-APERTURA DE LAS OFERTAS

En el día y a la hora fijada se abrirán los sobres con las ofertas presentadas, leyéndose el número de orden que le corresponderá a cada una de ellas, el nombre del oferente,  importe de la propuesta económica y el monto y tipo de garantía presentada si ello correspondiera.

Se labrará un acta de todo lo actuado conteniendo como mínimo la información mencionada en el párrafo precedente, la que será firmada por los funcionarios actuantes y por los oferentes que así lo desearan.

3.2.-ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

Confidencialidad: Pasados cinco (5) días de efectuada la apertura pública de las ofertas y hasta tanto no se comunique el Dictamen de la Comisión de Evaluación, no se suministrará información alguna con respecto al examen, análisis o evaluación de las mismas y las recomendaciones relativas a la Adjudicación a persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso de la Contratación.

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis  y comparación con las demás, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del Comitente.

A  los  fines del presente artículo corresponde distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son. No corresponderá descalificar automáticamente una oferta por no haber presentado la información completa, ya sea por omisión involuntaria o porque el requisito no fue establecido con claridad en las Cláusulas Particulares.

Se reconocen como errores u omisiones subsanables las relacionadas con constatación de datos  o  información de tipo histórico, los cuales el interesado deberá subsanar dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha de notificación.  No  se reconocen como subsanables el no firmar la oferta o la corrección de errores por parte del oferente para alterar la substancia de su oferta o mejorarla.

El I.N.T.I. podrá solicitar a los oferentes aclaraciones sobre la documentación presentada, siempre  que  las  mismas  no signifiquen una modificación de la oferta, reservándose asimismo el derecho de verificar los datos expuestos. Dichas solicitudes se cursarán por escrito y su contestación deberá ser efectuada de la misma forma y firmada por el representante legal/apoderado del oferente.

De no cumplirse con estos requisitos la oferta podrá ser desestimada.

El Comitente se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas económicas que no estén en línea con el promedio del mercado y que puedan implicar una interrupción o cambio en las condiciones del servicio en el futuro. En este caso, el I.N.T.I. podrá solicitar la justificación económica de las ofertas que puedan cuestionarse.

El Comitente  podrá rechazar  todas  las  ofertas  presentadas cuando ninguna cumpla a satisfacción  con el propósito de la Licitación o cuando sea evidente que no ha habido competencia o ha habido colusión. La decisión de declarar desierto la Licitación no otorgará derecho a reclamos por parte de los oferentes.

En caso de presentarse una sola propuesta, el Comitente podrá analizar la misma y Adjudicar el servicio.

3.2.1.-CLÁUSULAS DE RECHAZOS DE OFERTAS

Serán causales de rechazo de ofertas las siguientes situaciones:

- Que un mismo oferente de un mismo holding intervenga en dos (2) o más propuestas.

- Que exista acuerdo entre dos o más oferentes para un mismo servicio y realicen ofertas separadas.

- Que una misma persona integre la dirección de sociedades que formulen ofertas en forma separada.

- Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

- Que coticen alternativas no incluidas en la presente Licitación.

- Que no cumplimenten algunos de los requisitos exigidos en el PUNTO 2.1.2. (PARTICIPANTES).

- Que no acompañaran la totalidad de la documentación solicitada, o si se comprobara falsedad en los datos expuestos.

- Por antecedentes de mala calidad en la prestación de servicios similares al Licitado en otros organismos o empresas.

3.3.- IMPUGNACIONES

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación podrán ser presentadas, debidamente fundadas, en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles administrativos siguientes al de su notificación.

Desde la fecha de notificación y hasta el vencimiento del plazo para impugnar, las actuaciones quedarán a disposición de los interesados para su vista en el Departamento de Suministros.

Las impugnaciones serán resueltas, sin obligación de traslado al oferente cuya oferta se hubiese impugnado, por la Autoridad Competente para aprobar la Contratación, en decisión que no será posterior a la Adjudicación y previo Dictámen del Servicio Jurídico del I.N.T.I..

CAPITULO 4 - ADJUDICACIÓN

4.1.-ADJUDICACIÓN.

La Adjudicación recaerá sobre aquella propuesta considerada como la más conveniente, teniendo en cuenta el precio cotizado.

Previo al dictado formal de la adjudicación, la autoridad competente se reserva el derecho de convocar a quien resultara preadjudicatario a los efectos de negociar una mejora en los precios y/o en las condiciones de pago; siempre que las mismas no alteren los principios básicos del llamado.

Una vez notificada la Adjudicación no se podrá Adjudicar a otro o declarar desierta la Licitación, excepto que se comprobara fehacientemente casos de fraude u otros hechos ilegales desconocidos al momento de la Adjudicación.

La vigencia del Contrato se extenderá hasta el total cumplimiento de las obligaciones y se extinguirá en ese momento o anticipadamente, en caso de producirse la rescisión del mismo.

CAPITULO 5 - DEL  CUMPLIMIENTO  DEL OBJETO DEL CONTRATO

5.1.-  INICIO DE LA OBRA

El plazo de iniciación de la obra no deberá ser superior a siete (7) días corridos de la recepción de la correspondiente Orden de Compra o documento que haga las veces.

El Contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para evitar cualquier entorpecimiento en la iniciación; si así no lo hiciera y por su culpa se produjeran demoras, éstas no se tendrán en cuenta a los efectos del plazo establecido en el presente para el inicio y ejecución de la/s obra/s indicada/s.

La fecha de iniciación de la obra se hará constar en un Acta de Iniciación que será suscripta por el Depto. Servicios Generales del I.N.T.I. y por el Contratista, y a partir de dicha fecha correrá el plazo para el cumplimiento del contrato.

Si transcurrido el plazo que indica la Orden de Compra o documento que haga las veces para el inicio de la obra, el Adjudicatario no comenzara a dar cumplimiento al objeto del Contrato,  el I.N.T.I. podrá:

Rescindir el Contrato, perdiendo el Adjudicatario la garantía que eventualmente hubiere depositado, siendo único responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la Institución o aplicar la multa  pertinente.

5.2.- MODALIDADES

El Adjudicatario deberá cumplir con el servicio objeto del Contrato ajustándose a las formas, plazos, lugar y demás condiciones establecidas en la Orden de Compra o documento que haga las veces y, si ésta no lo indicase,  a lo dispuesto en el Pliego del llamado o su oferta.

Si transcurrido el plazo que indica la Orden de Compra o documento que haga las veces  para el inicio de la prestación, el Adjudicatario no comenzara a brindar el servicio respectivo, el I.N.T.I. podrá rescindir el Contrato, perdiendo el Adjudicatario la garantía que eventualmente hubiere depositado, siendo único responsable por los daños y perjuicios ocasionados a la Institución.

Alteración y/o modificación: Toda modificación o alteración de las condiciones originales del Contrato, deberán fundamentarse en las actuaciones respectivas y contar con el acuerdo de los contratantes, pero las mismas no podrán alterar los principios básicos del llamado a Licitación  y demás conceptos que dieron lugar a la Contratación.

5.3.-PLAZO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA

El plazo máximo de terminación de la obra será de ciento veinte(120) días corridos contados a partir de la fecha de inicio de la obra.

Cuando el Contratista se exceda en ese plazo, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada, a juicio del I.N.T.I..

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomará en consideración, especialmente, las siguientes causas:

- encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.

- Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.

- Casos fortuitos o de fuerza mayor.

- Dificultades imputables a otros Contratistas, si hubiera.

Los solicitudes de prórroga deben presentarse al Depto. Servicios Generales del I.N.T.I. en el plazo de cinco (5) días corridos de la terminación del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no se tomará en consideración.

El I.N.T.I. elevará los pedidos de prórroga a la Superioridad que estime conveniente en su momento oportuno.

Dentro de los cinco (5) días corridos de concedida la prórroga el Contratista ajustará el Plan de Trabajos a la nueva fecha de terminación que deberá contar con la aprobación del Depto. Servicios Generales del I.N.T.I..

El ajuste del plan de trabajo será con los precios de contrato.

5.4.-CESIÓN DEL CONTRATO

El Adjudicatario no podrá transferir la contratación parcial o totalmente. Asimismo, deberá asumir la  responsabilidad total establecida por la legislación vigente en la materia, de las relaciones laborales con el personal empleado para el cumplimiento del servicio.

5.5.- NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

El Adjudicatario cumplirá las normas vigentes en el I.N.T.I. en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Asimismo, el Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos provinciales y/o municipales vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

El Adjudicatario deberá presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles de entregada la Orden de Compra, copias autenticadas de todas las pólizas, referidas a la cobertura que mantenga con la A.R.T. a la cual se encuentra vinculada.

En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener cláusula restrictiva alguna de existir incumplimientos en el pago de las mismas.

Asimismo, la compañía aseguradora propuesta deberá poseer una estructura económica-financiera dentro de los mínimos y máximos que determinan las fórmulas de la Superintendencia de Seguros de la Nación para el mercado asegurador, sobre la base del último trimestre presentado ante ese organismo.

Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser cumplimentados por el Adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para el inicio de la prestación. El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, podrá motivar la postergación del comienzo de las tareas  y la consiguiente aplicación de las sanciones contempladas en este Pliego.

El I.N.T.I. no aceptará  bajo ninguna excusa el autoaseguro parcial o total. La empresa aseguradora deberá ser una A.R.T. autorizada por la Superintendencia de Seguros de A.R.T.

Durante la ejecución de la obra, el Adjudicatario deberá comunicar al I.N.T.I. todo agregado o reemplazo del personal de su dotación,  junto con la presentación de constancia de inscripción del mismo en la A.R.T.  a la cual este asociado el empleador.

Es de responsabilidad total del Adjudicatario evitar  la desaparición y/o deterioro de sus máquinas y herramientas, productos, elementos  y/o  materiales así como lo relativo a la prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personal del I.N.T.I. o de terceros.

Es de responsabilidad total del Adjudicatario evitar todo faltante y/o deterioro de las instalaciones del I.N.T.I., sus  productos, equipos, u otros bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades, así como de los elementos relativos a la prevención de accidentes a su personal y a terceros.

### CAPITULO 6  - FACTURAS Y PAGOS

6.1.- FACTURACIÓN DE LOS TRABAJOS

Lugar y forma de presentación de las facturas: Las facturas correspondientes se presentarán en el lugar en que se hubiere efectuado la apertura de la Contratación. En las mismas deberá constar como mínimo:

- Número y fecha de la Orden de Compra a que corresponda.

- Importe total de la factura, monto y tipo de descuento o bonificación si correspondiere.

- Número, especificación e importe del renglón o cada renglón facturado.

6.2.- PAGO DE LAS FACTURAS

Lugar y forma de los pagos:

Se admitirá el otorgamiento de un anticipo de hasta un veinte por ciento (20%), cntra presentación de una contragarantía por el mismo importe que el anticipado, mediante Póliza de Seguro de Caución en las condiciones establecidas en el Artículo 5º del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

Dicho anticipo será deducido proporcionalmente de los pagos que corresponda efectuar al adjudicatario.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán facturados en su adelanto por ítem o tarea terminada, con asistencia del contratista o su representante y el Depto. Servicios Generales del INTI.

En caso de disconformidad por parte del contratista, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por el Depto. Servicios Generales del INTI, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

El pago, si correspondiera, se efectuará a los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación fijada en el Artículo 6.1 precedente, y de acuerdo a lo establecido por la Resolución 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

### CAPITULO 7 - DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

El Adjudicatario constituirá domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y a los efectos de cuestiones legales que se pudieren suscitar quedará sometido a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal de la República Argentina, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En caso de modificarse ese domicilio  durante la vigencia del Contrato, está obligado a comunicar sin demora y en forma fehaciente al Dpto. de Suministros  del I.N.T.I., su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tener por válidas las notificaciones producidas en el domicilio hasta entonces constituido.

### CAPITULO 8 – PENALIDADES

Las penalidades establecidas no serán de aplicación, a exclusivo juicio del Comitente, cuando los incumplimientos provengan de causas no imputables al  Contratista y sean debidamente documentadas por quien la invoque, como así también el otorgamiento de prórrogas, plazos, etc.,  fundamentando la decisión adoptada.

8.1.-  MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del DOS por ciento (2 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.

8.2.- MULTAS POR ATRASO EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista se hará pasible de una multa del 0,50 ‰ del monto total del contrato, por cada día de atraso en iniciar los trabajos. Esta multa regirá a partir del plazo fijado en el ARTICULO  5.1 - INICIO DE LA OBRA.

### CAPITULO 9-CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

La Contratación objeto de la presente Contratación, podrá ser rescindida por cualquiera de las causales contempladas en la legislación vigente, fijando además el I.N.T.I. las siguientes:

- Cuando el Contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio del I.N.T.I. no puedan terminarse en los plazos estipulados.

- Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado  para la iniciación de las obras.

- Cuando el Contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de tres (3) días en dos (2) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de siete (7) días.

En el caso de inciso a) deberá exigirse al Contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos, hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.

En caso del inciso b), se podrá prorrogar el plazo si el Contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el Contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza.

Resuelta la rescisión del  contrato, el Contratista responderá por los perjuicios que sufra el I.N.T.I. a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución de éstas directamente.

En ningún caso el Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras, con respecto a los precios del contrato rescindido.

La constancia de las causas de rescisión, quedará acreditada en comunicación fehaciente que efectuará el I.N.T.I., estableciéndose expresamente que el uso del derecho de rescisión por parte del I.N.T.I., no exime al Adjudicatario  de todas y cada una de las responsabilidades que le incumbe por haber incurrido en algunas de las causas de rescisión.

Producida la rescisión, el I.N.T.I. tendrá derecho a tomar posesión inmediata del objeto de la contratación en el estado en que se encuentre. Podrá también ordenar la prosecución de la obra, en las condiciones que estime más convenientes

CAPITULO  10 - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La obra será recibida por el I.N.T.I. cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas, labrándose un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operación.

En caso que el Contratista se niegue a presenciar las pruebas o que no conteste a la invitación - que deberá hacérsele en forma documentada -, el I.N.T.I. efectuará por sí y ante sí esa diligencia, dejando constancia de la situación y ausencia del Contratista.

A los efectos de establecer el buen funcionamiento de todas las instalaciones y su concordancia con las demás condiciones exigidas por este pliego, el Contratista realizará a su costa las pruebas que le indique la Depto. Servicios Generales del I.N.T.I..

CAPITULO 11  -  GARANTÍAS

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 5º del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de mantenimiento establecido o el incumplimiento del contrato de adjudicación, acarrearán la pérdida de las garantías presentadas a dichos efectos,  en igual proporción a la parte no cumplida.

No se podrá reclamar el pago de indemnización o intereses por las Garantías que se hubieran presentado.

En caso de incrementarse el total adjudicado, se actualizarán los valores a los efectos de  la integración de las Garantías.

La pérdida de la Garantía de Adjudicación no exime al proveedor de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento  del  compromiso  asumido.

En caso que se presenten como Garantía de Adjudicación Seguros de Caución, sólo se admitirán aquellos  en  los cuales el asegurador se constituya en fiador solidario, liso,  llano y principal pagador de la Garantía, debiendo estar certificados por Escribano Público cuya firma estará autenticada por el Colegio de Escribanos.

DISPOSICIONES VARIAS

- Los oferentes deberán poder demostrar competencia técnica y experiencia en la ejecución de obras  como la que se indica. A tal fin, se comprometen  a  presentar la documentación adicional que le fuera requerida. Cuando considere insuficiente la información suministrada por los proponentes respecto de su capacidad financiera, el I.N.T.I. les podrá requerir la información complementaria que juzgue necesaria. La no presentación de dicha información en el término exigido, facultará al I.N.T.I. a tenerlo por desistido.

- A los fines del cómputo de los plazos que se mencionan en todos los documentos objeto del presente llamado a Licitación, de no preverse lo contrario, se considerarán de acuerdo a lo siguiente:

- Cuando se fijen en días hábiles  administrativos:  serán los laborales, útiles y similares de horario normal (8 horas).

- Cuando se fijen en semanas: por períodos de siete (7) días corridos.

- Cuando se fijen en meses o años: de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil.

- En todos los casos,  el plazo para el cumplimiento de las obligaciones  contractuales comenzará a regir a partir del día siguiente de recibidas por las partes las comunicaciones y/o documentaciones respectivas en forma fehaciente.

- Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos o materiales, que sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en un todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de estos documentos.

- Los descuentos por pronto pago deberán indicarse separadamente de la cotización según Pliego y  no serán consideradas a los efectos de la comparación de ofertas.

- Las ofertas formuladas en las condiciones establecidas por el Decreto Nº 1075/2001 serán consideradas en dicho marco

- Las firmas que actúen como agentes de retención del I.V.A.,  deberán acompañar con la oferta la Constancia extendida por la D.G.I. En caso de corresponder, el I.N.T.I. actuará como agente de retención del I.V.A.

- Los proponentes deberán presentar una copia de:

- Certificado de Inscripción el Registro Industrial de la Nación o en caso de no corresponder expresa constancia de ello (Decreto Ley 19971/72).

- Formulario DGI Nº  576

- Constancia de inscripción en el Sistema Unico de Seguridad Social

- Constancia de inscripción en  Ingresos Brutos.

- El Adjudicatario no podrá reclamar pagos en monedas diferentes a las especificadas en las bases de la Contratación, la Oferta y la Orden de Compra o documentos que hagas las veces.

- Es de responsabilidad total del Contratista la vigilancia de la obra, para prevenir robos o deterioro de los materiales, estructuras u  otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personal del I.N.T.I. o de terceros.

- Si el Contratista experimentare demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retraso de terceros, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho al Depto. Servicios Generales del I.N.T.I., para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

- El Depto. Servicios Generales del I.N.T.I.  podrá exigir, por razones de incompetencia y/o inconducta, el retiro de empleados u obreros involucrados en la ejecución de la obra. Dichas personas no podrán volver a trabajar en la obra. Las erogaciones que demande esta situación será por cuenta exclusiva del Contratista.

- El Contratista deberá :

- Denunciar todo ingreso de materiales y herramientas al P.T.M. en el Acceso.

- Solicitar autorización al Depto. Servicios Generales del I.N.T.I. para la salida de elementos,  con la suficiente anticipación, y mediante Nota firmada por el responsable de la empresa.

- Solicitar autorización al Depto. Servicios Generales del INTI y si éste lo considera necesario, aguardar la presencia de personal idóneo  que supervise la tarea, en toda oportunidad en que se requiera efectuar alguna intervención u operación en algún equipo o instalación,

- Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezca expresamente plazos en otras partes del  Pliego deberán ser interpuestas dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de producido el hecho que las motivan, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente. Si no lo hiciera, perderá todo derecho.

- El Contratista se hará cargo de retirar los remanentes de material proveniente de las reparaciones, extracciones y/o demoliciones de obra, fuera del P.T.M., salvo aquellos que son propiedad del I.N.T.I..

- Los elementos (aparatos, equipos, enseres, etc. ) necesarios para la ejecución de las obras serán por cuenta exclusiva del Contratista.

- En caso que el oferente elija como Garantía de Oferta, la forma de depósito bancario, el certificado correspondiente, se deberá tramitar ante el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Nº 310276/25.

- En todo aquello que el presente Pliego no se ajuste o no contemple, debe atenerse a los principios contenidos en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, estatuido por los Decretos Nº 436/2000 y 1023/2001.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODELO DE DECLARACIÓN

DE OFERTA

........................................,...........................                                                                                                        Lugar                                        Fecha

Ref.:Expediente I.N.T.I. Nº771.123/06.

Licitación Pública Nº 02/06- 2do. Llamado

Fecha de Apertura: 29 de Junio de 2006.

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

PRESENTE

Quien(es) suscriben ............................................................................ ..........................................................................................con documento de identidad (tipo y número) ..................................................................................................................en carácter de Representante Legal de la Empresa...............................................................................

se compromete(n) a realizar la totalidad de los Trabajos cotizados, en un todo de acuerdo a los documentos bases para el acto de la referencia, conforme a la oferta que se adjunta.

Como Garantía de oferta se adjunta (tipo de documento) ........................................................................ por la suma de Pesos (en letras y números)................................................................................................................................................................................................................... equivalente al .........% (....... .... ............por ciento) de nuestra mayor oferta.

Asimismo, se establece como domicilio...................................................... .....................................................................................................................................................en donde se tendrán por válidas las notificaciones que se realicen, y declaramos la aceptación del plazo de mantenimiento de oferta exigido en el Pliego de llamado a Licitación, como así también la jurisdicción judicial y administrativa del Licitante.

Saludo(amos) a Uds. atentamente.

......................................................

# Firma y sello del proponente

# Text boxes

Esquema Rectificador

FIGURA 4

FIGURA 3

abierto

abierto

cerrado

Secc. PAT

Secc. Barras

Secc. Linea

Figura3

Figura 2

FIGURA 1