# COMUNICADO

# Senhores Licitantes

A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) nas licitações públicas.

As principais inovações impostas pela LC constam dos Artigos. 42 a 48, dentre as quais salientamos a possibilidade da MPE regularizar a documentação fiscal apresentada na habilitação e de exercer o direito de preferência.

As inovações da LC estão inseridas no edital conforme abaixo:

Exercício do Direito de Preferência – consiste na prerrogativa da MPE apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

Documentação de Habilitação – apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial comprovando a condição de MPE, para fins do exercício dos benefícios previstos na LC 123/06.

Julgamento da Habilitação – possibilidade de a MPE regularizar a documentação fiscal que apresente restrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

É fundamental que as licitantes tenham atenção redobrada quanto às alterações e exigências dispostas nos instrumentos convocatórios, a fim de evitar possíveis transtornos nas suas participações nos certames, mormente quanto aos prazos para o exercício do direito de preferência e para regularidade fiscal, os quais, se não exercidos de forma tempestiva, precluirão automaticamente.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A Caixa Econômica Federal é empresa pública de direito privado e tem por vocação a responsabilidade social, o compromisso de consolidar um Brasil forte, sustentável, em especial nos seus valores éticos.

Dessa forma, a Caixa elaborou o seu código de ética, o qual tem por objetivo “sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios da Caixa, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos”.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da Caixa, os valores éticos que nortearão a nossa relação, uma vez que o código expressa o sentimento ético dos dirigentes e empregados desta empresa.

RESPEITO

- As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

- Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

- Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

- Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

- Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

- Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

- No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

- Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

- Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

- Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

- Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

- Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

- Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

- Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

- Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

- Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

- Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

- Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

- Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

- Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

- As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

- Como empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

- Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

- Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

- Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

- Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

- Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

- Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

- Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILIC/CT – Gerência de Filial de Licitações e Contratações Curitiba

GELIC – Gerência Nacional de Licitação e Contratação

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratações

GERÊNCIA DE FILIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES EM CURITIBA – GILIC/CT

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7032.01.2041.0/2009

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/7032-2009, tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial de Licitações e Contratações em Curitiba, GILIC/CT, representada por Pregoeiro devidamente designado, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL POR ITEM, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços descritos no item 1, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelo Decreto 3.555, de 08/08/2000, pelo Decreto nº 5.450/2005, de 31/05/2005, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e as respectivas alterações, LC 123, de 14/12/2006, pela IN nº 05 de 21/07/95, do MARE e IN MPS/SRP N° 03, de 14.07.2005 e suas alterações, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 12h00min do dia 02/09/2009, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para você, selecionar Portal de Compras, em seguida selecionar a opção Licitações e Fornecedores, CAIXA - Pregão Eletrônico, no item Editais.

As PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidas até às 12h30min do dia 02/09/2009, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para você, selecionar Portal de Compras, em seguida selecionar a opção Licitações e Fornecedores, CAIXA - Pregão Eletrônico, no item Propostas.

A sessão pública terá início com a abertura das Propostas Comerciais, pelo Pregoeiro, no horário indicado acima, para todos os efeitos legais, inclusive para o fim de impugnação do Edital.

OS LANCES, poderão ser registrados das 14h00min até as 14h30min do dia 03/09/2009, horário de Brasília/DF, no mesmo endereço ELETRÔNICO, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico, no item Lances.

1	DO OBJETO

1.1	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, com assistência técnica e reposição de peças e materiais de consumo, dos sistemas de climatização de ambientes, condicionadores individuais e ventilação mecânica, instalados nas Unidades da CAIXA vinculadas às Superintendências Regionais Curitiba/PR e Leste do Paraná/PR, por item, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

| ANEXO I | Termo de Referência |
| --- | --- |
| ANEXO II | Planilhas de Preços Máximos |
| ANEXO III | Minuta de Contrato |
| ANEXO IV | Modelo de Proposta Comercial |
| ANEXO V | Planilha de Composição de Preços |

1.2	     O objeto deste pregão está distribuído em 02 (dois) itens, discriminados a seguir:

| ITEM I | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR |
| --- | --- |
| ITEM II | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE DO PARANÁ/PR |

1.2.1	      As empresas poderão participar do certame para um ou mais itens, sendo que cada ITEM representa um todo e como tal deverá ser considerado pelas licitantes para efeito de elaboração de suas respectivas propostas.

1.3	As especificações do objeto, quantidades, preços máximos fixados pela CAIXA, forma de execução do contrato e os locais de prestação dos serviços são os constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital.

2	DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1	Poderão participar deste PREGÃO as empresas que estiverem cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital.

2.1.1	As empresas interessadas e que não estiverem cadastradas nem habilitadas parcialmente no SICAF, deverão providenciar, com antecedência, tanto o cadastramento como a habilitação parcial em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema.

2.1.2	Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários, para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de Fornecedores – SICAF”.

2.2	Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1	que não estejam cadastradas e habilitadas no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

2.2.2	concordatárias, em recuperação judicial, recuperação extrajudicial, ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.3	que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

    - que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

    - Estrangeiras que não funcionem no país.

2.3	É vedada a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

3	DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para a participação nesta licitação é necessário que a empresa atenda a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, providencie a sua certificação e seu credenciamento, bem como o cadastramento e habilitação parcial no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

3.2	De início, caso ainda não tenha efetuado, a empresa deve providenciar seu Cadastramento acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, em seguida selecionar a opção Navegue Por, na opção Licitação e Fornecedores, no item CAIXA – Pregão Eletrônico, o link Cadastre-se, onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.2.1	Após essa providência, a empresa receberá, via e-M@il, o Código de Acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.2.2	De posse da senha, a empresa deverá providenciar sua Certificação para participação nos Pregões Eletrônicos da CAIXA. Para tanto, deve acessar novamente o Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, em seguida selecionar a opção Navegue Por, na opção Licitação e Fornecedores, no item CAIXA – Pregão Eletrônico, o link Certifique-se, obter o modelo de Procuração, necessária à certificação da empresa, conforme ali disponibilizado, bem como providenciar o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.2.2.1	Referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular. No caso de instrumento particular, o documento deverá ser apresentado com firma reconhecida e acompanhado de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.2.2.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.3	Após digitar seus dados no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-M@il, a comparecer a uma das Agências da CAIXA ou Gerências de Filiais de Licitações e Contratações – GILIC (endereços disponíveis no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, em seguida selecionar o link Lic. Instauradas, área de abrangência Curitiba, selecionar o Pregão Eletrônico nº 081/7032-2009, na parte inferior da janela, no link Gerências de Filiais), munido dos documentos mencionados nos subitens 3.2.2.1 ou 3.2.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.2.3.1	O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência ou empregado da Gerência de Serviços de Licitações da GILIC, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas efetuará a certificação da empresa interessada.

3.2.4	Após essa etapa a empresa deverá providenciar o Credenciamento, “específico para este pregão”, no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, em seguida selecionar Navegar Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais / Abrangência Curitiba (OK) / Selecionar o Pregão nº 081/7032-2009/ Edital / Credenciamento, até o horário informado no preâmbulo deste Edital.

3.2.4.1	Após esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.2.4.2	O credenciamento tem sua validade restrita a um único Pregão Eletrônico, devendo a empresa credenciar-se todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA. A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CNPJ, senha de acesso e receber e-M@il confirmando o credenciamento.

3.2.4.3	As empresas devem, quando de seu credenciamento, selecionar opção indicando sua forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e de que não estão inseridas nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, para que possam receber o tratamento diferenciado e favorecido assegurado pela referida Lei, em especial o direito de preferência.

3.2.4.3.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

3.2.4.4	É obrigação da licitante manter seus dados cadastrais atualizados, sendo que, havendo divergência entre a declaração efetuada nos termos do subitem 3.2.4.3 pela empresa e o cadastro anteriormente efetuado, a empresa  deverá providenciar a atualização deste último, acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Cadastre-se, selecionar, no cabeçalho da página, a opção Alteração de Cadastro e proceder à alteração no quadro Forma Constituição.

3.2.5	Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.2, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no Portal de Compras.

3.2.6	As empresas cadastradas no Portal de Compras, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, em seguida selecionar Navegar Por escolher a opção CAIXA – Compras Diretas / Alteração de Cadastro / Esqueci minha Senha, digitar uma Nova Senha Provisória e enviar. Em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.1 e seguintes.

3.2.7	As empresas cadastradas no Portal de Compras e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.2 e seguintes.

3.2.8	As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitem 3.2.2, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.2.4.

3.3	A Certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o Credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico.

3.4	O “link” EDITAIS permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização dos dados dos itens licitados e do Edital. O fornecedor pode credenciar-se clicando no “link” EDITAIS, na lista de pregões eletrônicos. Ao clicar no “link” EDITAIS, serão apresentadas as seguintes opções ao fornecedor: Visualizar, Credenciar, Impugnar, Edital e Retificação de Edital (caso o Edital tenha sido modificado). O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como....”).

3.5	Quando do credenciamento a licitante deverá firmar o Termo de Responsabilidade, no campo específico do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, menu Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o botão "ok", escolhendo o quadro ‘Navegar Por’, na opção ‘CAIXA – Pregão Eletrônico’, no item ‘Editais’, onde declara que a empresa:

- atende às exigências de habilitação previstas no Edital;

- tem pleno conhecimento de todas as informações, condições e exigências para a execução do contrato;

- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação e se compromete a informar futuramente, caso haja, fato superveniente impeditivo de sua habilitação;

- não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

4	DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3	No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1	Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-M@il aos participantes.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2	Comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800.726.0104,  qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7	O licitante descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas.

5	DA PROPOSTA DE PREÇO E DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1	Para ter acesso a essa etapa do processo o fornecedor deverá, obrigatoriamente, ter cumprido as etapas anteriores. Nessa etapa serão visualizados os pregões eletrônicos que estão em fase de recebimento de propostas. Assim que a proposta for confirmada com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-M@il de confirmação da proposta) e servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nº do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta |
| Exemplo: | 00081.001.2009.7032.000001 |

5.2	A Proposta de Preço (valor a ser digitado após anexação da Proposta Comercial – Anexo IV do Edital) – correspondente ao VALOR GLOBAL MENSAL DOS SERVIÇOS, POR ITEM, deve ser enviada eletronicamente em arquivo único, até o dia e hora e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, devendo todos os campos do formulário disponibilizado serem preenchidos, observadas as orientações contidas no mencionado endereço.

5.3	Juntamente com a Proposta de Preço deve ser encaminhada a Proposta Comercial (Anexo IV do Edital), pela da opção “Anexar Proposta Comercial”, no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Propostas / Abrangência Curitiba (OK) / Selecionar o Pregão 081/7032-2009/ Enviar Proposta.

5.3.1	O VALOR GLOBAL MENSAL, para cada item do certame, lançado na Proposta de Preço e na Proposta Comercial (Anexo IV) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação consoante o disposto no subitem 6.3.4 deste Edital.

5.3.1.1	Todos os campos e partes da Proposta Comercial (Anexo IV), deste Edital, devem, obrigatoriamente, ser preenchidos pela proponente e anexados em arquivo único no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Propostas.

5.3.2	A Proposta Comercial (Anexo IV) deve ser anexada em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, com tamanho limitado a 8Mb (megabytes).

5.4	A Proposta Comercial (Anexo IV) deve ser individualizada e em arquivo único, sendo de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5.5	A Proposta Comercial (Anexo IV), deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo, contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.6	Até a abertura da sessão virtual do certame as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.6.1	Caso a substituição da Proposta Comercial implique na alteração do preço inicialmente formulada, deverá ser anexada nova Proposta Comercial (Anexo IV) e digitada a nova Proposta de Preço.

5.7	A Proposta Comercial (Anexo IV) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.7.1	menção ao número do Edital, identificação da empresa, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone e fax, e-mail, local, data e assinatura (com a devida identificação) por quem de direito;

5.7.2	preço global mensal e preço total para os 24 meses, por item, para a prestação dos serviços objeto desta licitação e ainda:

5.7.2.1	O preço unitário e total para cada uma das Unidades relacionadas no Anexo I (Termo de Referência) e o preço mensal por TR – Tonelada de refrigeração, equivalente à divisão do preço mensal (TR) pelo total de TR (R$/TR), por item.

5.7.2.2	O preço unitário e total para cada uma das Unidades relacionadas no Anexo I (Termo de Referência) e o preço mensal por CV – Cavalo Vapor (potência elétrica), equivalente à divisão do preço mensal (CV) pelo total de CV (R$/CV), por item.

5.7.2.3	Os preços a que se refere o subitem 5.7.2 deverão ser expressos em algarismos e por extenso, obrigatoriamente, em moeda corrente do país, neles incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, materiais de consumo e peças de reposição, deslocamentos, hospedagens, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, inclusive os administrativos, tributários e expectativas de risco, além da parcela de lucro, excluída a CAIXA de qualquer solidariedade.

5.7.3	Prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.7.4	Declaração da licitante de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.

5.8	Para fins deste edital, doravante as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

5.9	No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, prevalecerá aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar, excetuando-se o sorteio mensionado no subitem 6.12.5.

5.10	Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

5.11	Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.

5.12	O preço global mensal e o preço total para 24 meses devem limitar-se aos preços máximos global mensal e total para 24 meses, inclusive os preços unitários por Unidade, admitidos pela CAIXA, conforme a Planilha de Preços Máximos constante do Anexo II deste Edital.

6	CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES

6.1	No Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital será iniciada a sessão pública do pregão na Internet, com a divulgação das propostas recebidas e em  conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

6.2	Os licitantes cujas propostas estiverem em desacordo com este edital, serão comunicados da sua desclassificação, ficando desta forma impedidos de participar da sessão de lances.

6.2.1	A desclassificação das propostas será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3	Será desclassificada a proposta que:

6.3.1	não atender aos requisitos deste Edital;

6.3.2	apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

6.3.3	oferecer propostas alternativas;

6.3.4	ofertar Proposta de Preços com valor diferente do preço informado na Proposta Comercial;

6.3.5	apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;

6.3.5.1	Será considerado excessivo o preço cotado antes dos lances que ultrapasse os valores máximos estipulados pela CAIXA, tanto os preços unitários para cada Unidade, quanto os preços totais mensais e preço global para 24 meses, constantes do Anexo II (Planilhas  de Preços Máximos) deste Edital;

# 6.3.5.2	Será considerado manifestamente inexeqüível, o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com o cumprimento pela contratada de todas as obrigações legais.

# 6.4	Concluído o exame preliminar das propostas, excluídas aquelas consideradas desclassificadas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva com o recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL MENSAL POR ITEM dos serviços.

# 6.5	A licitante será imediatamente informada do recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e preço, através do seu e-mail cadastrado no sistema.

# 6.6	Assim que o lance for confirmado com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-M@il de confirmação do lance) e servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nº do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial do lance |
| Exemplo: | 00081.001.2009.7032.000010 |

# 6.7	A partir da abertura da sessão pública não caberá desistência das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas constantes no item 16 deste Edital.

# 6.8	As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

# 6.8.1	os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL MENSAL POR ITEM;

# 6.8.2	a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema;

# 6.8.3	no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

# 6.8.4	Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pela licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

# 6.9	Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada à identificação da detentora do lance.

# 6.10	No horário definido no preâmbulo deste Edital para o encerramento da sessão de lances, o sistema eletrônico informará na página dos lances que a sessão entrou em horário randômico.

6.10.1	Depois do aviso, a recepção de lances será encerrada automaticamente, em até 30 (trinta) minutos, por determinação aleatória do Sistema.

6.11	Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 6.14.

6.12	Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

6.12.1	Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

6.12.2	Após o encerramento da fase de lances, o Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

6.12.2.1	O novo valor proposto pela MPE apta a exercer o direito de preferência deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

6.12.2.1.1A fase de oportunização do direito de preferência à MPE terá a duração de 5 (cinco) minutos.

6.12.3	Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 6.14 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

6.12.4	Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 6.12, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

6.12.5	Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará automaticamente sorteio para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

6.13	Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

6.14	Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com essa licitante para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ, selecionar Portal de Compras, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Editais / Abrangência Curitiba (OK) / Selecionar o Pregão 081/7032-2009 / Negociação.

6.15	A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

6.16	Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

6.16.1	Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

6.17	A licitante ofertante do menor preço, deve encaminhar a Proposta Comercial - Anexo IV, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor/negociado, decorrentes da fase de lances/negociação, ajustada com desconto linear nos valores unitários, no mesmo prazo estabelecido para a entrega da documentação complementar, na forma do subitem 8.2 deste Edital.

6.18	Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

6.18.1	A redução do preço mensal proposto, por item, decorrente dos lances,  deve incidir de forma linear sobre os preços unitários dos serviços que compõem o objeto deste edital.

6.18.2	Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.18.2.1	Nesse caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para a apresentação.

7	DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

7.1	A licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar juntamente com os documentos mencionados no subitem 8.2.2 deste Edital, como condição para a assinatura do contrato, a Planilha de Composição do Preço, conforme modelo do Anexo V, tudo devidamente ajustado ao preço ofertado, preenchido e assinado por quem de direito.

7.1.1	O Anexo V servirá apenas como modelo, devendo a licitante efetuar as alterações que julgar necessárias, já que a Planilha tem caráter informativo, servindo para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual e será utilizada como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo, portanto, de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas, sociais e tributos incidentes, não podendo a empresa CONTRATADA alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da Planilha, como fundamento para solicitar reeqüilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

7.1.1.1	Rubricas relativas ao IRPJ e à CSLL não podem ser incluídas nos preços propostos de bens e serviços, seja na composição do Benefício e Despesas Indiretas, BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento.

7.1.2	O fato de a empresa não ser apenada pelos erros em sua Planilha não implica a aceitação dos valores nela contidos, de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela proponente, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas aplicáveis.

7.1.3	Os itens da Planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos preços e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais componentes; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta.

7.1.4	Na análise da Planilha de Composição de Preços, quando forem detectados valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado, a licitante poderá ser convocada para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os preços, de forma a comprovar sua exeqüibilidade.

7.1.4.1	No caso de eventuais divergências entre percentuais e valores informados na planilha (Anexo V) e aqueles decorrentes da legislação específica e/ou ausências de provisão de valor, em razão de isenção ou benefício fiscal, a licitante deverá apresentar nota explicativa, conforme previsto no subitem 7.1.4 deste edital, bem como a documentação que comprove essa condição.

7.1.4.2	A aceitação da Nota Explicativa ficará condicionada à análise pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

7.1.4.3	Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão, visando ao reeqüilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

8	DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

8.1	Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

-	habilitação jurídica;

-	qualificação técnica;

-	qualificação econômico-financeira;

-	regularidade fiscal;

-	cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

8.1.1	A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante cadastro e habilitação parcial no SICAF.

8.1.1.1	A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF, dar-se-á mediante verificação da validade dos documentos necessários, mediante consulta “on line” no referido sistema, logo após o encerramento da negociação.

8.1.2	A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à situação financeira da empresa, comprovados por meio de consulta ao SICAF.

8.1.3	As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, certidão essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 8.2.

8.1.3.1	Tratando-se de sociedade simples, não inscrita na Junta Comercial, a comprovação da qualidade de MPE poderá ser auferida conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, art. 3º, incisos I e II, e parágrafos 1º, 2º e 10º, observando-se, ainda, as exceções previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo, devendo tal condição ser demonstrada mediante a apresentação de balanços, nos termos previstos em lei e na forma do subitem 9.6 ou através de consulta aos dados cadastrados no SICAF, se forem estes suficientes para a prova pretendida.

8.1.3.2	A empresa que apresentar, resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à situação financeira, por ocasião da consulta no SICAF, deverá comprovar, possuir patrimônio líquido mínimo não inferior aos valores abaixo, através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios:

a) R$113.564,00 (cento e treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) para o ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR;

b) R$72.393,00 (setenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais) para o item II – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE DO PARANÁ/PR.

8.1.3.2.1	Caso seja de interesse da licitante concorrer aos dois itens, o patrimônio líquido contábil a ser comprovado não poderá ser inferior à soma dos valores exigidos para cada Item.

8.1.3.2.2	O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa registrado no SICAF, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo).

8.1.3.2.3	Na impossibilidade da obtenção no SICAF das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referido no subitem 8.1.3.2 supra, será exigido da empresa licitante a apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do subitem abaixo.

8.1.3.2.3	São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

a) publicado em Diário Oficial; ou

b) publicado em jornal; ou

c) por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

d) por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.1.4	A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

8.1.4.1	Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dentro do seu prazo de validade.

8.1.4.2	Atestado(s), Certidão (ões), Declaração (ões) fornecido(s), por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação do(s) signatário(s) e apresentado em papel timbrado do emitente, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória a manutenção de sistemas de climatização de ambientes e de condicionadores individuais, devidamente registrado(s) no CREA.

8.1.4.2.1	O(s) Atestado(s) de capacidade técnica mencionado no subitem anterior, deverá comprovar que a licitante efetua(ou) manutenção em quantidade igual ou superior a 1.300 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e a 900 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

8.1.4.2.2	Ficam  definidas como parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a manutenção preventiva e corretiva em sistemas de climatização com características de configuração compatíveis, na seguinte ordem de complexidade técnica:

Sistema de expansão indireta (Chiller) – 50 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e 250 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR;

Sistemas de expansão direta (self-contained com condensação à água) – 153 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e 77 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR;

Sistemas de expansão direta com condensação a ar, inseridos dentro de casas de máquinas, e com rede de dutos dos seguintes tipos: self-contained com condensador incorporado, self-contained com condensador remoto, Splitão, Roof Top – 700 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e 350 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR;

Sistemas de expansão direta com condensação a ar, do tipo minisplit, não inseridos dentro de  casas de máquinas, sem rede de dutos – 358,50 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e 211,25 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR;

Aparelho de Ar Condicionado de Janela (ACJ) - 38,50 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e 21,75 TR (Tonelagem de Refrigeração) para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

8.1.4.3	Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da documentação, no mínimo, um profissional com graduação superior em Engenharia Mecânica ou outra titulação com atribuição profissional de nível superior equivalente e reconhecida pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (CONFEA), detentor de Atestado de Responsabiliade Técnica que comprove a execução de serviços de manutenção de sistemas de climatização de ambientes e de condicionadores individuais, com exceção dos quantitativos, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA.

8.1.4.3.1	No caso de outra titulação que não as listadas no subitem 8.1.4.3 acima, deverá haver indicação expressa pela licitante da resolução/norma CONFEA que estabeleça a competência do profissional indicado, à luz das obrigações contratuais.

8.1.4.3.2	Esse profissional deverá possuir vinculação à licitante, comprovada mediante apresentação:

a)	no caso de ser sócio-proprietário da empresa, do contrato social ou outro documento legal registrado na Junta Comercial;

b)	no caso de empregado da empresa, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovando o vínculo empregatício do profissional com a licitante;

c)	no caso de profissionais que detenham vínculo por Contrato de Prestação de Serviços, do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a licitante.

8.1.4.3.2.1Serão dispensadas as comprovações acima dos Profissionais RT - Responsáveis Técnicos, que estiverem relacionados na Certidão de Registro da Pessoa Jurídica licitante no CREA.

8.1.4.3.3	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, inclusive de visita às instalações físicas da empresa participante do certame, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

8.2	O Balanço Patrimonial a que se refere o subitem 8.1.3.2 e a documentação relativa à qualificação técnica, citada no subitem 8.1.4, a certidão expedida pela Junta Comercial referida no subitem 8.1.3, eventual documento do subitem 8.1.3.1, a Proposta Comercial adequada ao preço final oferecido, deverão ser encaminhados por meio de fax, ou escaneadas e encaminhadas para o e-mail gilicct04@caixa.gov.br, após o encerramento dos lances/negociação, no prazo de até 60(sessenta) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

8.2.1	O número do fax para encaminhamento dos documentos citados acima é (41) 3544-5751.

8.2.2	Os documentos exigidos neste Edital e encaminhados por fax/e-mail, acrescidos da Planilha de Composição de Preços mencionada no item 7, deverão ser entregues ao Pregoeiro na Gerência de Filial de Licitações e Contratações em Curitiba/PR - GILIC/CT, na Rua José Loureiro, 195 – 4º andar – Centro – Curitiba – PR – CEP 80.010-000, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a partir do término da sessão do pregão eletrônico, após inserção da ata da sessão na internet, devendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9	DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1	Encerrada a fase de lances/negociação, o pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora, mediante consulta “on line” no SICAF e verificação da documentação complementar, não contemplada no SICAF.

9.1.1	É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a documentação complementar, na forma do subitem 8.2 deste Edital.

9.1.1.1	Será assegurado à MPE que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados no momento em que a proponente é declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a necessária regularização.

9.1.1.2	A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.2	Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

9.3	Não será habilitada a empresa que:

9.3.1	esteja com o próprio cadastro no SICAF vencido, por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

9.3.2	esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 9.1.1 acima;

9.3.3	possua registro de ocorrência que a impeça de licitar e contratar com a CAIXA, mediante efetivo registro no próprio SICAF, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

9.3.4	deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

9.4	Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 9.3, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do edital.

9.5	No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

10	DOS RECURSOS

10.1	Finalizado o julgamento da habilitação da licitante de menor proposta válida neste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, link ‘Portal de Compras’, selecionar ‘Navegar Por’, na opção ‘CAIXA – Pregão Eletrônico’, link ‘Intenções e Recursos / Abrangência Curitiba (OK) / Pregão 081/7032-2009 / Intenção de Recurso / Nova Intenção’, no prazo estabelecido no sistema.

10.1.1	À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos do processo.

10.1.2	Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 10.1.

10.1.3	Os recursos e contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico no link ‘Intenções e Recursos’, do endereço www.caixa.gov.br, link Portal de Compras, selecionar Navegar Por a opção CAIXA – Pregão Eletrônico, link Intenções e Recursos / Abrangência Curitiba (OK) /Pregão 081/7032-2009 / Razões ou Contra – razões / Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra razão e de acordo com as orientações previstas no Portal de Compras, na opção Orientações.

10.2	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.3	O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4	Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

10.5	A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-M@il.

11	DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1	À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

11.2	O objeto deste Pregão será adjudicado à empresa vencedora, após decididos os recursos, quando houver.

11.3	A contratação, formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Ato convocatório (Anexo III).

11.4	A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

11.4.1	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções previstas no item 16 deste Edital.

11.5	Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA convocará as licitantes remanescentes na ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços.

11.6	Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a CAIXA conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes,  em conformidade com o disposto no subitem 11.5 acima.

12	DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1	O contrato a ser firmado terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e concordância da CONTRATADA, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei nº 8.666/93.

13	DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1	O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo III) integra o presente Edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14	DA GARANTIA

14.1	O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, devendo apresentar à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, como condição para sua eficácia, o comprovante de uma das modalidades abaixo:

14.1.1	caução em dinheiro, efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA.

14.1.1.1	Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

14.1.2	seguro garantia, contendo:

a) prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada, se estendida ou prorrogada sua vigência;

b) expressa afirmação da Seguradora de que como devedora solidária, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o assegurado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa da Seguradora ao item 9, subitem 9.2 das Condições Gerais da CIRCULAR SUSEP Nº 232/2003 de 03 de junho de 2003; e

d) cláusula que assegure a atualização do valor assegurado, de acordo com o previsto no subitem 14.5 deste Edital e no Parágrafo Quarto da cláusula décima primeira da minuta de contrato.

14.1.2.1	Não é aceito o seguro que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

14.1.3	fiança bancária, contendo:

a) prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no subitem 14.5 deste Edital e no Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Primeira da minuta de contrato.

14.1.3.1	Não é aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

14.1.4	Títulos da dívida pública.

14.2	A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

14.3	A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, faz-se de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.4	A garantia deve ser integralizada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do volume de serviços, repactuação contratual ou revisão de preços, de modo que corresponda a 5% (cinco) do valor global contratado.

14.5	A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, pode ser admitida à substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

15	DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1	A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas efetuará o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo III).

16	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1	A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato injustificadamente, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo dos registros pertinentes no SICAF e das multas previstas em Edital e no contrato e demais cominações legais.

16.2	A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessados de se relacionar comercialmente com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do SICAF.

16.3	As demais cominações são aquelas previstas na minuta de Contrato (Anexo III) e na Lei nº 8.666/93.

17	DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1	As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1	As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista nos itens de acompanhamento nº 5303-02 – Despesas com reparo, adaptação e conservação de imóveis e nº 5303-03 Despesas com reparo, adaptação e conservação de máquinas, previstas nos compromissos números 150/2009-CT para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e 151/2009-CT para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

19	DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1	A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas/lances, sem que caibam às licitantes quaisquer reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.

20	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1	A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2	As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3	Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

20.3.1	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.4	Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.5	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando tiver explicitamente disposto em contrário.

20.6	Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a Unidade promotora do certame – GILIC/CT – em  Curitiba/PR.

20.6.1	Todos os horários estipulados neste edital referem-se ao HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF.

20.7	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

20.8	Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

20.9	A desistência em apresentar lance eletrônico, implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

20.10	Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.11	Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido o credenciamento da licitante.

20.11.1	No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.12	Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, link ‘Portal de Compras’, selecionar ‘Navegar Por’, a opção CAIXA - Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Curitiba (OK) / Pregão 081/7032-2009 / Edital / Visualizar Retificação de Edital.

20.13	Os esclarecimentos porventura necessários ao perfeito entendimento deste Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, link Portal de Compras, selecionar Navegar Por a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Curitiba (OK) / Pregão 081/7032-2009 / FAQ / PERGUNTAR.

20.14	Até 02 (dias) úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a CAIXA, exclusivamente no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, link ‘Portal de Compras’, selecionar ‘Navegar Por’, a opção CAIXA - Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Curitiba (OK) / Pregão 081/7032-2009/ Edital / IMPUGNAÇÃO.

20.15	O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, link Portal de Compras, selecionar Navegar Por a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Curitiba (OK) / Pregão 081/7032-2009 / FAQ.

20.16	É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br.

21	DO FORO

21.1	Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Paraná, na cidade de Curitiba.

Curitiba, 21/08/2009.

KÁTIA ROSA GRAESER

Pregoeira

#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERENCIA

Objeto: 	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, com assistência técnica e reposição de peças e materiais de consumo, dos sistemas de climatização de ambientes, condicionadores individuais e ventilação mecânica, instalados nas Unidades da CAIXA vinculadas às Superintendências Regionais Curitiba/PR e Leste do Paraná/PR, por item, relacionadas no item 7 deste anexo.

(Somente a reposição de torres de arrefecimento, tubulação de água de condensação e bombas de água de condensação não está incluída no preço contratado e a substituição fica condicionada à aprovação do gestor técnico do contrato e ao fornecimento dos mesmos pela CAIXA).

1	ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

1.1	O termo de referência visa definir as técnicas e rotinas mínimas de serviços a serem seguidas pela CONTRATADA, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes e orientações da CAIXA, bem como em conformidade com as legislações municipais, estaduais e federais pertinentes.

1.2	A comunicação da CONTRATADA com a CAIXA/GIMATCT, setor que fará a gestão operacional do contrato, deverá ocorrer sempre que necessário, por intermédio da Gerência de Serviços de Manutenção.

1.3	A CONTRATADA terá o encargo da manutenção dos sistemas e seus equipamentos, objeto deste Edital, os quais ficarão sob sua responsabilidade, e deverá obedecer às instruções e às particularidades do manual específico de cada equipamento instalado, às técnicas recomendadas pelo fabricante e as rotinas constantes dos Planos de Orientação, Manutenção e Controle - PMOC (ítens 8 e 9 deste anexo), e zelar pela aplicação das normas técnicas brasileiras vigentes.

1.4	Os serviços abrangerão a manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização de ambientes, condicionadores individuais e ventilação mecânica de unidades da CAIXA, relacionadas nos itens 5 e 6 deste anexo, com reposição de peças e outros materiais necessários para garantia do pleno funcionamento e do bom estado de conservação dos componentes dos sistemas.

1.5	A CONTRATADA deverá assumir os sistemas de climatização e ventilação no estado em que se encontram, executando todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários, com reposição dos materiais de consumo e substituição de peças danificadas e as que venham sofrer danos ao longo do período contratual, sem ônus adicionais para a CAIXA.

1.5.1	Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá dispor de equipe mínima composta por um engenheiro mecânico, um supervisor, dois mecânicos de refrigeração e dois ajudantes de mecânico.

1.5.2	Ficarão a cargo também da CONTRATADA os custos com o deslocamento dos seus técnicos, assim como o acondicionamento, embalagem, transporte e demais procedimentos relacionados à disponibilidade das peças e materiais no local de uso.

1.6	Os componentes dos sistemas torres de arrefecimento, suas bombas hidráulicas de condensação e a tubulação hidráulica correspondente, se constatadas pela CAIXA/GIMATCT como em estado irrecuperável, exceto as peças internas isoladas dos referidos equipamentos, terão os custos dos novos materiais assumidos pela CAIXA, sendo que toda a mão-de-obra necessária para remoção e para a nova instalação correrá por conta da CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CAIXA.

1.7	Para as  melhorias das condições existentes nos sistemas, os custos também serão assumidos pela CAIXA, assim como a respectiva mão-de-obra de instalação.

1.8	Na execução dos serviços referentes à primeira manutenção preventiva já deverão ser abrangidas, além das rotinas mensais, também aquelas com periodicidades trimestrais, semestrais e anuais, bem como iniciar de imediato a manutenção corretiva, com conclusão no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

1.8.1	A necessidade de eventual dilatação do prazo acima deverá ser justificada à CAIXA, que decidirá pela sua concordância ou não.

2	DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

2.1	As rotinas de manutenção devem orientar-se pelo Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (itens 8 e 9 – Anexo I), aplicadas em conjunto e de forma complementar às recomendações do fabricante, NBR 13.971/97:  Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada da ABNT, assim como o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria nº 2296, de 23/7/1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais.

2.1.1	Em locais críticos, com relação, sobretudo, às suas condições climáticas e ambientais, a periodicidade de alguns serviços deverá ser reduzida, tal como a que se refere à limpeza dos filtros, evaporadores, condensadores, em especial as aletas, etc., de modo a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como assegurar a qualidade do ar interna.

2.2	Demais normas técnicas pertinentes, como as NBR 6.401/1980, 10.080/1987, 10.085/1987, 5.858/1983, assim como as Normas Regulamentadoras  do Ministério do Trabalho (MTE), Portaria 3.523/98 do Ministério da Saúde e Resolução RE 009/2003 da ANVISA também deverão ser obedecidas.

2.3	Os seguintes prazos mínimos e máximos entre duas manutenções preventivas deverão ser observados:

- Manutenções mensais: mínimo de 25 e máximo de 35 dias;

- Manutenções trimestrais: mínimo de 80 e máximo de 100 dias;

- Manutenções semestrais: mínimo de 160 e máximo de 200 dias;

- Manutenções anuais: mínimo de 335 e máximo de 395 dias.

2.4	A supervisão técnica de Engenharia Mecânica, feita por Responsável Técnico – RT, da CONTRATADA, deverá abranger todos os serviços realizados pelos técnicos de manutenção, entre os quais:

- efetuar análise detalhada dos relatórios gerados durante os serviços de manutenção;

b)	realizar vistorias periódicas aos sistemas para comprovação da qualidade dos serviços prestados;

c)	apresentar propostas de melhorias nos sistemas, se necessário, com soluções técnicas que venham a otimizar o seu uso e atender legislações específicas, sobretudo no que diz respeito à segurança física, qualidade do ar interior e eficiência energética;

d)	participar de reuniões técnicas com a engenharia da CAIXA nas suas dependências ou no local das instalações.

2.5	Os limites de atuação da CONTRATADA nas instalações abrangem todo o sistema de ar condicionado e ventilação mecânica, inclusive os vãos de retorno, bocas de ar, alimentação elétrica, drenos, suportes dos equipamentos, dentre outros componentes vinculados diretamente aos sistemas de climatização.

2.5.1	A alimentação elétrica sob a responsabilidade da CONTRATADA inicia-se pelas respectivas proteções (via de regra, disjuntores), nas caixas ou quadros elétricos específicos.

2.5.1.1	No caso de quadro elétrico exclusivo para o sistema de ar condicionado, a manutenção de todos os elementos nele contidos, inclusive o seu gabinete, será por conta da empresa CONTRATADA

2.5.2	Para quadro geral de baixa tensão no qual existam um ou mais disjuntores exclusivos para o ar condicionado e/ou ventilação, dentre outros para as demais instalações elétricas do imóvel, a manutenção do mesmo não será efetuada pela CONTRATADA, sem prejuízo das condições estabelecidas no subitem anterior.

2.5.3	Toda a extensão do dreno, desde o condicionador até o seu ralo, caixa ou ponto de captação, onde a partir do qual a tubulação segue embutida, a manutenção é de responsabilidade da CONTRATADA.

2.5.4	A manutenção das estruturas de suporte dos equipamentos dos sistemas de climatização e ventilação são de responsabilidade da CONTRATADA.

2.6	Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados, inclusive escada e andaimes, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob a sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e de danos que possam ocasionar à CAIXA ou a terceiros.

2.6.1	Todos os instrumentos deverão ser aferidos com freqüência, assim como calibrados por empresas credenciadas pelo INMETRO para tal serviço, na periodicidade indicada pelo fabricante de cada aparelho, e deverá ser apresentada cópia do certificado à CAIXA/GIMATCT para constatação dessa exigência.

2.7	O tratamento químico para a água de condensação e para a água gelada – quando forem aplicáveis, de acordo com as características dos sistemas constantes das planilhas do item 5 deste Anexo I, deverá ser realizado conforme as normas técnicas pertinentes, podendo ser subempreitados a empresas especializadas, mantendo a CONTRATADA, no entanto, a responsabilidade por esses serviços perante a CAIXA.

2.7.1	Os produtos químicos a serem utilizados deverão estar comprovadamente registrados no Ministério da Saúde, ser inofensivos ao meio ambiente e ao ser humano, não podendo, sob hipótese alguma, ser acondicionados no interior das casas de máquinas dos condicionadores.

2.7.2	O tratamento químico da água de condensação deverá ser efetuado por bombas de dosagem, sendo que todas deverão receber também manutenção preventiva e corretiva, inclusive com reposição de peças, sem ônus adicionais para a CAIXA.

2.7.2.1	A CONTRATADA deverá instalar as referidas bombas de dosagem nos sistemas com condensação a água que não as contêm, sem ônus adicionais para a CAIXA.

2.7.3	A CONTRATADA deverá apresentar relatórios mensais sobre as condições físico-químicas e microbiológicas da água de condensação.

2.7.4	A CONTRATADA deverá apresentar relatórios trimestrais sobre as condições físico-químicas da água gelada dos sistemas de expansão indireta.

2.8	Deverão ser executados ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato, sem ônus adicionais para a CAIXA, conforme dispõe o art. 75, da Lei nº. 8.666/1993.

2.9	Os dados contidos nos itens 5 e 6 do anexo I deverão ser atualizados pela CONTRATADA sempre que ocorrer alterações de quantitativos e/ou características dos sistemas, acréscimos e/ou decréscimos de capacidade de equipamentos, e a planilha citada deve ser apresentada à CAIXA junto com os próximos relatórios técnicos mensais.

2.10	A CONTRATADA deverá dispor de software gerenciador de manutenção apto a fornecer dados on-line, via internet, em meio magnético e impressos (relatórios), além de permitir o recebimento e a emissão de mensagem eletrônica protocolada, abrangendo, dentre outras informações, as seguintes:

2.10.1	tempo médio de atendimento;

2.10.2	histórico de intervenção por equipamento, instalação e peças substituídas;

2.10.3	cadastro de peças, equipamentos, instalações, agências;

2.10.4	tabela de preços e serviços;

2.10.5	demonstrativo de custos de corretivas, preventivas, por equipamento, agências, mensal, anual;

2.10.6	relatórios mensais das preventivas e corretivas;

2.10.7	controle dos prazos de garantia.

2.11	As portas das casas de máquinas deverão receber, no seu lado interno, placa de acrílico de 15 x 30 cm, contendo as seguintes informações da CONTRATADA:

- como título principal: “MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO”;

- razão social da CONTRATADA;

- nome do engenheiro mecânico responsável e n° do seu registro no CREA;

- números de telefone fixo e celular, fax, com o DDD e endereço eletrônico.

2.12	Itens do Sistema de Climatização Assumidos pela CAIXA:

2.12.1	As torres de arrefecimento, bombas de água de condensação e tubulações hidráulicas de água de condensação, desde que ratificada pela CAIXA como em estado irrecuperável, exceto a  mão-de-obra para a remoção dos equipamentos existentes e instalação dos novos.

2.12.1.1	Os danos verificados apenas nos seus componentes de forma isolada, tais como nos rolamentos, motores, correias, enchimento, venezianas, portas de inspeção, bóias, juntas, gaxetas, selos mecânicos, eixos, mancais, componentes elétricos, conexões hidráulicas, registros, válvulas, filtros, termostatos, termômetros, manômetros, drenos, dentre outros materiais que constituem os citados equipamentos, não são passíveis de assunção de custos pela CAIXA, cabendo à CONTRATADA efetuar a reposição.

2.12.1.2	O levantamento das condições dos equipamentos e tubulações citados deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do contrato, com apresentação pela CONTRATADA de todos os itens considerados irrecuperáveis, em separado para cada unidade, para fins de análise da CAIXA.

2.12.1.3	Decorrido este prazo, a CONTRATADA não poderá pleitear que a CAIXA assuma o ônus pelo fornecimento de qualquer equipamento.

2.12.1.4	A CONTRATADA deverá apresentar os correspondentes quantitativos, especificações técnicas, que devem ser equivalentes ou de qualidade superior às peças a serem trocadas, bem como o preço ofertado de cada material, em separado para cada unidade, de modo a permitir a análise das propostas por parte da CAIXA, que verificará também a sua compatibilidade às praticadas no mercado.

2.12.2	Materiais e serviços de natureza civil, elétrica e/ou mecânica, relacionados ao objeto e visando a melhoria da infra-estrutura existente nos sistemas, sobretudo nos aspectos que dizem respeito à qualidade do ar, segurança, acústica e em aumentar a eficiência energética do conjunto, desde que aprovada a sua necessidade pela CAIXA.

2.12.2.1	Os principais itens a que se refere o subitem acima, não se restringindo somente a eles, podem ser relacionados como:

- troca dos isolamentos termoacústicos do interior dos gabinetes por materiais à base de espuma elastomérica;

- adaptação dos gabinetes para instalação de bateria de filtros, classes F5(F cinco) e G1(G um) aonde ainda não houver;

- instalação de filtros de classe G1 nos vãos de retorno de sistemas em que não for possível o seu uso direto nos condicionadores;

- instalação de registros para controle de vazões de ar;

- redimensionamento das tomadas de ar exterior para a vazão de 27m³/h/pessoa;

- adaptação do interior das casas de máquinas para atendimento às demais normas de Qualidade do Ar Interior, conforme definidos no item 3;

- adaptação de instalações existentes, cujos condensadores estejam causando curto-circuito de ar quente nos próprios ou nos equipamentos adjacentes, inclusive com instalação de dutos de descarga e/ou remanejamento destes.

2.12.2.2	Todas as melhorias incorporadas aos sistemas e pagas pela CAIXA, após concluídas, passarão a ser parte integrante dos mesmos, ficando sob a  responsabilidade da CONTRATADA os materiais e serviços necessários à sua manutenção.

2.12.2.3	A CONTRATADA deverá apresentar os correspondentes quantitativos, especificações técnicas, que devem ser equivalentes ou de qualidade superior às peças a serem trocadas, bem como o preço ofertado de cada material e respectivo serviço, em separado para cada unidade, de modo a permitir a análise das propostas por parte da CAIXA, que verificará também a sua compatibilidade às praticadas no mercado.

2.12.3	A CAIXA poderá adquirir os materiais e serviços de sua responsabilidade com terceiros, se entender como mais vantajoso.

2.13	Toda a mão-de-obra necessária à substituição dos componentes ficará, na sua integralidade, a cargo da CONTRATADA, incluindo desmontagem, montagem, soldas, balanceamento, ajustes, vácuos e pressurização em circuitos, testes, cargas de gás, guarda de materiais, transportes, diárias, além de outros serviços e os materiais de consumo necessários.

2.14	Os serviços de manutenção corretiva e preventiva necessários, que possam gerar transtornos aos ocupantes do imóvel (empregados e clientes), durante a sua execução, desde que não se caracterizem como emergenciais, deverão ser previamente planejados para horário mais conveniente, o que não impede, entretanto, que os demais serviços sejam normalmente realizados, de acordo com a programação existente.

2.15	Entende-se como serviços que possam interferir ou trazer transtornos para os ambientes de trabalho aqueles que:

a) resultam em parada de funcionamento dos equipamentos do sistema por período suficiente para elevar a temperatura interna em níveis acima dos parâmetros máximos estabelecidos nas normas da ABNT pertinentes, gerando desconforto térmico aos usuários e desatendimento aos equipamentos dependentes de climatização;

b) necessitem de espaço físico em locais de grande concentração momentânea de pessoas, sem condições de remanejamento dessas para outro local;

c) venham, de alguma forma, interferir no trânsito ou comprometer a segurança física de empregados e clientes da CAIXA.

2.16	Os procedimentos básicos para a intervenção em circuito frigorífico despressurizado deverão ser:

a) limpeza interna, em caso de queima de compressores, utilizando como detergente o HCFC-141b, sendo proibida a utilização de CFC-11 ou outras substâncias relacionadas nos anexos do Protocolo de Montreal;

b) teste de vazamento com nitrogênio seco;

c) correção do vazamento;

d) teste de estanqueidade;

e)vácuo a cerca de 250 (Hg.

2.17	Devem ser usados manômetros tipo Manifold, bomba de vácuo apropriada e vacuômetro, de preferência do tipo eletrônico, não sendo permitido o citado manômetro para a finalidade de leitura de vácuo.

2.18	Em hipótese alguma poderá a mantenedora fazer vácuo utilizando compressores ao invés de bombas de vácuo.

2.19	Para contribuição da CAIXA e CONTRATADA com o meio ambiente e atendimento de legislações específicas, no sentido de proteção da camada de ozônio, nenhum refrigerante deverá ser descartado para a atmosfera, e deverá ser observada a Resolução CONAMA RE 340/2003 e utilizados equipamentos apropriados para:

a) recuperação: remoção dos fluidos refrigerantes do condicionador e coleta em um recipiente adequado;

b) reciclagem: realizada em campo sem análise, visando reduzir os contaminantes para reaproveitamento;

c) regeneração: reprocessamento do refrigerante, com especificação final igual ao produto novo, verificada por análises químicas;

d) eliminação: quando o fluido refrigerante apresentar-se contaminado deverá ser encaminhado para empresa especializada na sua destruição, e certificado de forma prévia da sua qualificação para garantia do procedimento de descarte correto.

2.20	A CONTRATADA deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, Certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na categoria de usuários de SDO – Substância que destroem a Camada de Ozônio, do Protocolo de Montreal, e prestar a cada ano, até a data estipulada pela referida entidade, informações sobre o tipo e a quantidade de refrigerante utilizada em todos os sistemas de condicionamento de ar da CAIXA sob a sua responsabilidade.

2.21	Em caso de divergência de capacidade frigorífica entre a indicação constante dos gabinetes e a dos compressores, para efeito de pagamento mensal, prevalecerão as informações contidas nesses últimos, seja mediante placa de identificação ou manuais do fabricante dos condicionadores.

2.22	A CONTRATADA deverá levar consigo para o local dos serviços de manutenção, peças de desgaste normal e freqüente, como filtros de ar, correias, fusíveis, condutores e terminais elétricos e outros materiais necessários para substituição tempestiva em caso de necessidade.

2.23	A responsabilidade com relação à aquisição e integridade dos materiais e peças substituídos, conforme as disposições deste Edital, será única e exclusiva da CONTRATADA, e a CAIXA não assume, nem assumirá, qualquer co-responsabilidade, mesmo que já depositadas nas dependências da CAIXA.

2.24	A CONTRATADA será responsável pela especificação dos materiais e peças de reposição a serem substituídos, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos pela CAIXA, advindos da necessidade de troca ou devolução aos fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo os produtos já adquiridos.

2.25	Os materiais e peças substituídos pela CONTRATADA e empregados nas instalações e equipamentos da CAIXA deverão ser novos, equivalentes em qualidade e segurança aos substituídos, em caso de inexistência das peças originais no mercado.

2.26	Recondicionamento de Peças e Componentes dos Sistemas:

2.26.1	Somente será aceito recondicionamento de compressores se forem do tipo semi-hermético.

2.26.1.1	A CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério e sem ônus adicionais para a CAIXA, efetuar a substituição desses equipamentos para os do tipo scroll, preferencialmente, face à sua maior robustez e confiabilidade, desde que haja compatibilidade de capacidade frigorífica, deslocamento volumétrico e dimensões físicas para a sua instalação nos condicionadores.

2.26.1.2	A CAIXA deverá concordar, prévia e formalmente, com a troca dos compressores.

2.26.2	Os compressores herméticos não poderão ser recondicionados.

2.26.3	As bombas hidráulicas e motores poderão ser recondicionados.

2.26.4	Os serviços acima poderão ser efetuados por empresa especializada, por subcontratação, desde que sem ônus adicionais para a CAIXA e sob responsabilidade da CONTRATADA.

2.26.5	A CONTRATADA deverá retirá-los dos sistemas, transportá-los até a oficina, retorná-los à unidade de origem e proceder a sua reinstalação, sem ônus adicionais para a CAIXA.

2.26.6	A necessidade de recondicionamento em qualquer outro tipo de equipamento deverá ter a anuência expressa da CAIXA ou da sua fiscalização, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, assim como imediata substituição do(s) item(ns), sem quaisquer ônus adicionais para a CAIXA.

2.27	A CONTRATADA dará garantia total pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais e peças substituídos, instalados ou não (art.26 do Código de Defesa do Consumidor).

2.27.1	Na hipótese de emprego pela CONTRATADA de materiais e peças com prazo de garantia do fabricante já vencido, ficará a CONTRATADA obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante, respeitado o prazo mínimo disposto no subitem anterior.

2.28	Nos meses que antecedem o final da vigência do contrato, a CONTRATADA deverá efetuar vistoria técnica detalhada em todos os sistemas  em conjunto com a Engenharia da CAIXA ou seu representante legal, objetivando o levantamento de eventuais irregularidades e/ou pendências vinculadas ao objeto.

2.28.1	O pagamento da última parcela, bem como a liberação da garantia contratual só ocorrerá após a regularização de todas as pendências.

2.28.2	Caso a CONTRATADA não providencie as correções necessárias apontadas pela CAIXA dentro do prazo de vigência do contrato, haverá aplicação das sanções previstas neste Edital por descumprimento do contrato.

2.28.3	A entrega das instalações, após a eventual regularização, será formalizada com assinatura pelas partes de um Termo de Recebimento.

2.29	A CAIXA fiscalizará as instalações e os serviços realizados pela CONTRATADA, utilizando como parâmetro o Relatório de Fiscalização constante do item 11 deste anexo.

2.29.1	Nos casos de vistoria conjunta, a ser determinada pelo gestor técnico, a CONTRATADA deverá disponibilizar no prazo de 48 horas, engenheiro mecânico, supervisor e/ou mecânico especializado para acompanhamento, bem como instrumental e ferramental necessários, adequados e suficientes à inspeção completa dos serviços, objeto deste Edital, sem ônus adicionais para a CAIXA.

  - Relatórios Técnicos de Manutenção

2.30.1	Além dos relatórios referentes aos tratamentos químicos das águas de condensação e gelada (subitens 2.7.3 e 2.7.4), sempre quando houver, a CONTRATADA deverá preencher e enviar à CAIXA mensalmente os relatórios abaixo informados:

a) RMP – Relatório de Manutenção Preventiva (Item 10).

b) Relatório de Ocorrências (Item 13), capeando os RMPs e informando todos os fatos relevantes constatados durante os serviços de manutenção preventiva no mês para cada unidade.

c) Cronograma Mensal de Manutenção Preventiva (Item 12).

2.30.1.1	Para sistemas de grande porte, como os de expansão indireta (água gelada), a CONTRATADA deverá ater-se ao Manual de Manutenção dos fabricantes dos condicionadores, atender e preencher os relatórios específicos de manutenção recomendados por aquelas empresas, em substituição ao RMP.

2.30.1.2	No caso de grandes edificações constituídas de sistemas com condicionadores de janela, poderão ser utilizados relatórios de manutenção, conforme item 10, que condensa as principais informações.

2.30.2	Os Relatórios de Ocorrências (Item 13) devem ser preenchidos ainda na unidade, durante a manutenção dos sistemas de forma correta e sem rasuras, datados e assinados sob carimbo pelo: empregado CAIXA responsável pela unidade e, quando do seu envio para a CAIXA/GIMATCT, deverá vir assinado também pelo engenheiro mecânico RT da CONTRATADA.

2.30.2.1	Esse responsável pela unidade CAIXA atendida, além de confirmar a presença dos profissionais ao local dos serviços, poderá apresentar comentários sobre eventuais fatos relacionados ao sistema de climatização e ventilação (reclamações / sugestões / solicitações diversas), julgados importantes para a Unidade e conhecimento da CAIXA/GIMATCT, com relação ao estado de conservação, segurança, nível de ruído, qualidade do ar, conforto térmico e atendimento aos equipamentos dependentes de climatização, dentre outros assuntos correlatos.

2.30.3	Os Relatórios de Manutenção Preventiva - RMP (Item 10) devem ser preenchidos por ocasião da manutenção dos sistemas, de forma correta e sem rasuras, datados e assinados, sob carimbo, pelo engenheiro mecânico RT – Responsável Técnico e o mecânico da CONTRATADA

2.30.3.1	No campo inferior do RMP e, se necessário, também no seu verso, a CONTRATADA deverá registrar todo tipo de irregularidades porventura encontradas no sistema, assim como outras informações julgadas importantes e necessárias para conhecimento e eventuais providências pela CAIXA/GIMATCT, apondo data e assinatura, sob carimbo, dos profissionais da CONTRATADA.

2.30.4	O Cronograma Mensal de Manutenção Preventiva (Item 12) deverá informar as datas de manutenção imediatamente anteriores e posteriores  e o intervalo entre as mesmas para todas as unidades do contrato.

2.30.5	Quando das visitas às unidades para intervenções corretivas fora das datas normais de manutenção preventiva, a contratada deverá fazer uso também de relatórios, para conhecimento e análise da CAIXA/GIMATCT sobre as respectivas ocorrências.

2.30.5.1	Para a realização de manutenção corretiva, deverão ser adotadas as fichas de manutenção corretiva da CONTRATADA, que deverão ser preenchidas com a relação de todos os serviços e materiais aplicados, com as observações que se fizerem necessárias, sendo uma via fornecida à CAIXA para monitoramento e controle das ocorrências.

2.30.6	Os profissionais signatários da CONTRATADA nos documentos em referência deverão ser os mesmos apresentados como RT – Responsáveis Técnicos - e os mecânicos deverão ser aqueles portadores de cursos de Ar Condicionado, conforme exigências deste contrato.

2.30.7	A reprodução dos modelos adotados ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CAIXA.

2.30.8	Fica reservado à CAIXA o direito de, a qualquer tempo, alterar o modelo padrão dos relatórios, bem como propor outros julgados importantes para a gestão dos serviços de manutenção, cabendo à CONTRATADA a reprodução dos mesmos, sem custos adicionais para a CAIXA.

2.31	A CONTRATADA deverá repassar orientações básicas a dois empregados de cada agência/unidade CAIXA que não possuam plantonista, para a operação simples e diária do sistema de ar condicionado, assim como outras informações complementares de caráter apenas visual, que não exijam conhecimento técnico e que não ofereçam ainda quaisquer riscos de acidentes e danos à saúde.

2.31.1	Essas orientações deverão ser repassadas no 1º mês de contrato, durante o período de manutenção, devendo ser informado no 1º relatório o nome dos empregados treinados.

2.31.2	Se previsto no Item 7 deste Edital, unidades CAIXA que possuam equipamentos de Processamento de Dados e de Suporte Tecnológico (GISUT/RESUT), as orientações acima deverão ocorrer em um prazo máximo de 5 dias após a assinatura do contrato.

    - Para facilitar o entendimento das orientações repassadas aos empregados da CAIXA, a CONTRATADA deverá apor sobre cada equipamento as instruções digitadas e plastificadas relativas à sua correta operação de ligamento e desligamento.

    - Havendo transferência de empregado treinado, um outro deverá receber também o mesmo treinamento, de modo que sejam mantidos, sempre, dois empregados aptos a realizar a operação de ligamento e desligamento dos equipamentos.

2.32	Nas unidades com previsão de plantonistas, estes deverão estar aptos, dentre outras atividades inerentes às suas funções, a operar todo o sistema, prestar serviços básicos de  manutenção preventiva e limpeza, bem como atender aos chamados dos usuários do prédio em relação aos sistemas de climatização e ventilação mecânica.

2.33	Quando a mantenedora retirar algum ACJ para conserto em oficina ou para executar os serviços preventivos anuais (item 8), deverá instalar um aparelho reserva, com capacidade frigorífica equivalente, durante todo o período de ausência do aparelho titular, sem ônus adicionais para a CAIXA.

2.34	As retiradas dos ACJs para a realização da manutenção preventiva anual deverão ser comunicadas previamente ao gestor técnico do contrato, com 2 meses de antecedência, podendo, para tanto, ser utilizado o Relatório de Ocorrências (item 13).

2.34.1	Quando concluídas tais intervenções, estas deverão ser registradas também em um Relatório de Ocorrências (item 13), para conhecimento da CAIXA sobre os serviços realizados.

3	ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A MANUTENÇÃO DA BOA QUALIDADE DO AR INTERIOR

3.1	Estas especificações visam garantir a qualidade do ar interior nos ambientes climatizados e são baseadas no disposto na Portaria 3.523/1998 e Resolução ANVISA vigente, relativa a qualidade do ar, além dos demais procedimentos técnicos complementares adotados pela CAIXA e constantes deste Edital.

3.1.1	As disposições legais atualizadas a posteriori ou complementadas, deverão ser adotadas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CAIXA.

3.2	Para garantir a qualidade do ar a CAIXA firmará contrato à parte com empresas especializadas em Avaliação da Qualidade do Ar Interior de Ambientes Climatizados, as quais terão as principais funções abaixo discriminadas, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução ANVISA vigente, relativa a qualidade do ar:

- coletar e efetuar análise microbiológica do ar dos sistemas;

- efetuar análise físico-química do ar dos sistemas;

- vistoriar os sistemas e registrar as irregularidades dos ambientes e sistemas relacionadas à qualidade do ar;

- emitir laudo detalhado e conclusivo sobre todas as análises acima.

3.2.1	Com base no parecer conclusivo dos laudos, que serão emitidos com periodicidade semestral, em caso de irregularidades e contaminações do ar dos ambientes climatizados, verificados em pelo menos um dos parâmetros que venha a ultrapassar os limites preestabelecidos, a CONTRATADA deverá providenciar todas as correções adequadas e necessárias para o completo restabelecimento das condições ambientais nos níveis aceitáveis, conforme a Resolução ANVISA vigente, relativa a qualidade do ar.

3.2.2	Tão logo sejam realizadas as medidas corretivas recomendadas pelo laudo, e outras julgadas necessárias pela própria CONTRATADA, nova análise do ar dos ambientes atendidos pelo sistema de climatização, independente da periodicidade semestral, deverá ser efetuada para verificação da eficácia das providências tomadas.

3.2.3	O sistema deverá continuar recebendo novas intervenções corretivas e os procedimentos de coleta e análise do ar até que os dados de conformidade sejam alcançados.

3.3	A CONTRATADA deverá garantir a integridade e manter em boas condições de limpeza todos os filtros de ar, bandejas, serpentinas e ventiladores dos condicionadores, interior das casas de máquinas, isolamentos térmicos, tomadas de ar exterior e retorno, bocas de insuflação de ar e parte exterior dos dutos aparentes.

3.4	Todos os condicionadores de ar, exceto os individuais que não ofereçam condições (minisplits e aparelhos de janela), deverão possuir pré-filtro classe G1 (G um) e filtro classe F5(F cinco), segundo definições constantes da NBR 16401/2008 da ABNT.

3.4.1	Na impossibilidade de instalação do pré-filtro G1 (G um) na entrada do trocador de calor, este deverá ser instalado nos vãos de retorno da casa de máquinas respectiva.

3.5	Se verificado, pela contratada, no início do contrato, a inexistência dos filtros citados acima, por se tratar de melhoria das condições existentes, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento à CAIXA/GIMAT/CT para fornecimento desses filtros, sendo que a mão-de-obra necessária correrá por conta da CONTRATADA.

3.5.1	O orçamento referido acima deverá ser entregue informando os seus quantitativos e preços, por sistema, que deverá considerar também outros materiais necessários para eventuais adaptações da sua fixação do conjunto ao gabinete do condicionador.

3.5.2	Fica facultada à CAIXA a aquisição dos materiais com terceiros, se assim entender como alternativa mais vantajosa, observando o disposto no item 3.6.

3.6	No caso de fornecimento das peças por terceiros, será de responsabilidade da CONTRATADA a sua retirada na cidade sede da CAIXA/GIMAT/CT, o seu transporte e instalação no local, sem ônus adicionais para a CAIXA.

3.7	Deverá ser averiguada, de forma prévia, no caso de necessidade de troca dos filtros por outros de maior eficiência, a potência do motor do ventilador existente, tendo em vista o acréscimo da perda de carga e de modo a não prejudicar ou inviabilizar o adequado funcionamento do sistema.

3.8	A CONTRATADA deverá dar atenção especial à supervisão de todos os filtros de ar dos sistemas (condicionadores, ar exterior e retorno), substituindo os descartáveis de classe F5(F cinco) em período trimestral, no máximo, ou sempre que ocorrer:

- perda de eficiência, constatada por medidas de pressão (diferencial de pressão) efetuadas a jusante e a montante dos mesmos;

- dano visível ou ruptura do meio filtrante;

- aumento considerável de fiapos ou partículas combustíveis sobre o filtro, proveniente do ambiente;

- excesso de absorção de água.

3.9	A troca dos filtros descartáveis correrá por conta da CONTRATADA, a partir da:

- próxima substituição daqueles pagos pela CAIXA nos sistemas que não o continham;

- primeira substituição nos sistemas que já os contemplam com as características de filtragem exigidas pela CAIXA.

3.10 	A existência das irregularidades listadas abaixo sem o devido registro no Relatório Mensal de Ocorrências (Item 13) configura a CONTRATADA como co-responsável pelas conseqüências porventura advindas.

3.10.1	A CONTRATADA deverá registrar obrigatoriamente as seguintes irregularidades :

- materiais e objetos diversos no interior das casas de máquinas;

- limpeza de carpetes com vassouras de áreas com o ar condicionado ligado;

- janelas e portas abertas, de acesso para áreas não climatizadas e/ou exterior etc.;

- inexistência de placas de advertência – padrão CAIXA nas portas das casas de máquinas, que trazem informação sobre a proibição do uso das mesmas para outras finalidades que não seja de abrigar apenas os componentes do sistema de climatização.

3.11	As seguintes situações inadequadas nas casas de máquinas deverão também ter o seu registro no Relatório Mensal de Ocorrências (Item 13):

a) tomadas de ar exterior insuficiente para a vazão recomendada pela Resolução ANVISA vigente, relativa a qualidade do ar

b) iluminação deficiente;

c) diversos materiais porosos de revestimento termo acústico;

d) falta de ponto de água e/ou tomadas elétricas;

e) infiltrações por frestas;

f) piso rugoso e/ou sem caimento;

g) inexistência de ralos sifonados;

h) paredes rugosas e sem tinta lavável;

i) falta de acesso aos componentes a serem manutenidos;

j) existência de materiais e/ou objetos de qualquer natureza ali depositados;

k) outros fatores que podem afetar de forma negativa a qualidade do ar interior.

3.12	Os materiais com função anti acústica, porosos, instalados nas paredes das casas de máquinas e/ou no interior dos dutos deverão ser retirados, apresentando, se necessárias, soluções alternativas que não prejudiquem a qualidade do ar.

3.12.1	Também os materiais termoacústicos, tais como a lã-de-vidro, lã-de-rocha e outros similares que revestem o interior dos gabinetes dos evaporadores/ventiladores, deverão ser retirados e substituídos por materiais que não resultam em acúmulo de poeira ou o arraste de fibras.

3.13	Os novos materiais ou dispositivos a serem utilizados deverão ser apresentados à CAIXA/GIMAT/CT por orçamentos, contendo planilhas de custos detalhadas, para análise dos quantitativos e preços ofertados, podendo a CAIXA contratar os serviços com terceiros, caso entenda ser esta opção a mais vantajosa.

3.14	As fontes de contaminação são definidas como:

a) primária: casas de máquinas e condicionadores;

b) secundária: dutos de insuflação, dutos de retorno e outros meios de escoamento do para as casas de máquinas, como os entre forros ou o próprio ambiente.

c) terciária: localizada nos ambientes climatizados.

3.15	Informações sobre serviços de limpeza e higienização do sistema:

3.15.1 	Constatada a contaminação microbiológica no interior dos dutos, através de laudo de análise microbiológica do ar, seja quantitativa ou qualitativa, que se baseia na presença de microorganismos inadmissíveis no ambiente, de acordo com os parâmetros constantes do Padrão Referencial Brasileiro Microbiológico, a CAIXA poderá efetuar serviços de higienização interna dos dutos, através de contratação de empresas especializadas para este fim.

3.15.2	Caso a relação de contaminantes entre o ar interior (I) e o exterior (E) avaliado pela empresa de IAQ apresente-se igual ou superior a 1,5 (uma vez e meia), a CAIXA deverá efetuar, de forma tempestiva, diagnóstico de fontes poluentes.

3.15.3	Na hipótese acima, poderá ser necessária também, além de outras regularizações, a limpeza e higienização do interior dos condicionadores, que correrá por conta exclusiva da CONTRATADA.

3.15.4	A data para os serviços de limpeza e higienização será acertada, de forma prévia, com a Gerência da Unidade da CAIXA em que se encontra o sistema contaminado.

3.15.5 	Os serviços de limpeza e higienização dos dutos, a serem contratados pela CAIXA, deverão ser feitos por escovação mecânica a seco, com o uso de escovas rotativas para desencrustação do pó, sendo conveniente o uso de sistema robotizado, sendo a sujidade removida por equipamento de aspiração industrial com fluxo mínimo de 6.000 m/s, dotado de barreiras primárias de filtragem grossa a barreira terminal de filtragem absoluta.

3.15.5.1	Esse processo não poderá resultar em contaminação do ar dos ambientes atendidos.

3.15.6	Nas seções menores dos dutos, em que não for possível o uso do sistema anterior, deverão ser providenciadas a limpeza e higienização manual.

3.15.7	A CONTRATADA deverá acompanhar os serviços de limpeza de dutos realizados pela empresa contratada para este fim e efetuar concomitantemente a limpeza dos condicionadores.

3.15.8	A CONTRATADA deverá zelar para que os dutos não se contaminem, uma vez que é a responsável pela manutenção dos sistemas de climatização, onde se inserem os serviços de limpeza, podendo, assim, ser responsabilizada caso se constate que a contaminação se deu por inobservância das obrigações contratuais.

3.16	Uso de sistemas de tratamento contínuo das bandejas de condensado:

3.16.1	A CONTRATADA deverá aplicar nas bandejas de condensado dos condicionadores um agente eliminador de microorganismos, fungos e bactérias, devendo obedecer aos critérios descritos abaixo:

- estar registrado no Ministério da Saúde;

- ser um agente limpador, de liberação controlada, específico para bandejas de captação e drenagem de condicionadores de ar;

- ser um polímero orgânico, sólido, biodegradável, não corrosivo, não tóxico, de solubilização gradativa de agentes ativos;

- ser observado ainda, a capacidade do equipamento para efeito do dimensionamento do tipo e tamanho da pastilha.

3.17	Controle das infiltrações de ar:

3.17.1 	O ar interno de certos ambientes não deve misturar-se com o ar do sistema de climatização, tais como o dos banheiros, copas, salas de reprografia, poços de elevador, casas de máquinas de outros equipamentos, garagens, lixeiras e demais áreas similares contidas na edificação em que se localizam os sistemas de climatização.

3.17.1.1	No caso do ar externo, deverá ser verificada nos locais próximos às tomadas de ar exterior eventual existência de ar contaminado, proveniente de postos de gasolina, depósitos de lixo, garagens, vias de grande circulação de veículos etc., propondo nova localização.

3.18	Os Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, constantes do item 8  (condicionadores individuais) e do item 9 (sistemas centrais) deverão ter a sua periodicidade e escopo de serviços cumprida pela CONTRATADA, com prioridade para a garantia do funcionamento pleno do sistema e os itens relacionados à qualidade do ar interior.

3.18.1	Ajustes nas rotinas dos serviços poderão ser necessários, em função de características peculiares de um sistema ou a edificação em que se encontra instalado, devendo ser propostos pela CONTRATADA, analisados e aceitos pela CAIXA/GIMAT, desde que não deixem de atender às exigências contidas na Resolução Anvisa vigente relativa a qualidade do ar ou à sua sucessora.

3.19 	As medidas preventivas listadas abaixo poderão evitar ou reduzir de forma drástica a contaminação do sistema e, portanto, devem ser obedecidas:

| Fontes Poluentes | Procedimentos |
| --- | --- |
| Filtros dos condicionadores. | Utilização de pré-filtro G1 e filtro F5, de preferência microbiocida, devendo ser lavado e trocado, de acordo com a periodicidade prevista. |
| Filtros e localização das tomadas de ar exterior. | Utilização de filtro G1. As tomadas devem estar distantes de possíveis fontes poluentes externas. |
| Frestas dos gabinetes e da casa de máquinas. | Eliminação das frestas, a ser efetuada durante manutenção. |
| Sujidades no interior dos condicionadores e casa de máquinas; uso das casas de máquinas como vestuário e depósito de materiais diversos, dificultando a manutenção e limpeza. | Rotina de limpeza mensal ou em menor período, em caso de previsão de plantonista; informações às unidades quanto à proibição do uso do ambiente para outras finalidades. |
| Plantas de cultivo tradicional (uso de terra) localizadas nos ambientes climatizados. | Solicitação à unidade para retirada ou substituição por outras do tipo artificial. |
| Água retida nas bandejas, por falta de caimento/escoamento adequado. | Inclinação adequada para o lado do ralo ou caixa, que deve ser sifonado, e manutenção freqüente com verificação e desobstrução do dreno. |
| Material acústico nas paredes das casas de máquinas e no interior de dutos e condicionadores (Lã-de-vidro, fibras sintéticas, espumas etc.). | Eliminação total do seu uso, sendo que nos condicionadores devem ser adotados materiais que permitem a sua limpeza. |

3.20	Normas e Documentos de Referência:

3.20.1	Portaria nº 3.523 de 28/8/1998, do Ministério da Saúde.

3.20.2	Resolução da ANVISA vigente relativa a qualidade do ar

3.20.3 	Normas de gestão e garantia de qualidade NB 9000/ISO 9000.

3.20.4	Normas pertinentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, como a NBR 14.679– Sistemas de Condicionamento de Ar e Ventilação – Execução de Serviços de Higienização e NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada.

3.20.5	RENABRAVA I – Recomendação Normativa ABRAVA para execução de Serviços de Limpeza e Higienização de Sistemas de Distribuição de Ar.

3.20.6 	Portaria nº 3.214, de janeiro de 1978, NR 10, NR 11, NR 17 e NR 9:	PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

3.20.7	Padrão Referencial Brasileiro Microbiológico – para as análises microbiológicas.

4	PROCESSO DE ATENDIMENTO

4.1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - A equipe de manutenção preventiva deverá ser móvel ou residente, e cumprirá um planejamento operacional no qual deverá constar o roteiro e cronograma das visitas, de acordo com as rotinas de manutenção definidas neste Anexo.

4.2	MANUTENÇÃO CORRETIVA - A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer solicitação da CAIXA/GIMAT/CT, para a imediata execução de manutenções corretivas ou serviços emergenciais, dentro dos prazos previstos neste ANEXO, mesmo em caso de ocorrências simultâneas, ou fora do horário/dia de expediente da CAIXA. Os serviços emergenciais, prioridade nível I, deverão ser executados de imediato, após o recebimento do chamado da CAIXA, ainda que previsto prazo máximo neste Anexo.

4.2.1	Está prevista, também no escopo, a execução de serviços acessórios, anteriores ou complementares, à perfeita realização dos serviços principais. O prazo de atendimento para cada "tipo de serviço" e o "nível de prioridade" poderão constar no "chamado" aberto pela Unidade CAIXA demandante, prevalecendo sempre, em caso de divergências ou dúvidas, os prazos constantes neste ANEXO, o qual será enviado à CONTRATADA para execução do serviço.

4.2.2	Após a identificação e registro, imediatamente a chamada é retransmitida à CONTRATADA, que deverá atender dentro dos prazos previstos para o atendimento;

4.2.2.1	Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos previstos neste anexo, no ato do recebimento da demanda (ficha de atendimento via e-mail), deverá comunicar à Central de atendimento, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento do prazo e agendando nova data para o atendimento, que será comunicado à Unidade solicitante.

4.2.2.2	Caberá à CAIXA/GIMAT/CT, acatar ou não a justificativa, para efeito da contagem do percentual de atendimentos fora dos prazos.

4.2.2.3	A CAIXA/GIMAT/CT acompanhará a execução dos serviços e fará a pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela CONTRATADA;

4.2.2.4	Este processo também gera relatórios sobre as atividades pertinentes, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, providências tomadas etc.;

4.2.3	A eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada a cada mês, assim como a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, mediante apuração de conceitos por relatório gerencial da CAIXA/GIMAT/CT e conforme dispõe este Anexo.

      - De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA estará automaticamente sujeita às penalidades indicadas neste Anexo.

## 4.3            PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

Será  considerado como Município Sede, Curitiba/PR, base para a contagem dos prazos estipulados.

| PRIORIDADE | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO | TIPOS DE OCORRÊNCIAS |
| --- | --- | --- |
|  | MUNICÍPIO SEDE | Outras Unidades |  |
|  |  | Até 200 KM | Acima 200 KM |  |
| NÍVEL I | 2 HORAS | 4 HORAS | 6 HORAS | Ocorrências que impedem o funcionamento da Unidade ou acarretam o risco iminente de impedimento total e qualquer demanda das Unidades de Processamento de Dados. |
| NÍVEL II | 4 HORAS | 8 HORAS | 10 HORAS | Ocorrências que comprometem parcialmente o funcionamento da Unidade, e que poderão vir a agravar em um curto espaço de tempo. |
| NÍVEL III | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS | Ocorrências que não comprometem o funcionamento, porém incomodam funcionários e clientes ou ainda prejudicam a imagem da CAIXA. |
| NÍVEL IV | 2 DIAS | Data da preventiva | Data da preventiva | Ocorrências que poderão ser atendidas num prazo mais elástico, sem comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a imagem da CAIXA no curto prazo. |
| NÍVEL V | Negociar | Negociar | Negociar | Ocorrências não especificadas, que poderão ter sua execução negociada/programada de acordo com o caso. |

## 4.4        CONCEITOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS

| Conceito | Atendimento fora do prazo sobre o total de chamados do mês | Quantidade de intervenções em um equipamento, relativa ao mesmo problema ocorrido no prazo de 30 dias | Penalidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Ótimo | Até 3% | 0 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Bom | 4% a 8% | 1 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Regular | 9% a 15% | 2 | Inciso I da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Advertência e Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Multa diária de 0,3% e/ou Parágrafo Quinto da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Multa de 0,01% por hora de atraso conforme o caso * |
| Ruim | Acima de 15% | 3 | Inciso III da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Suspensão e/ou Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Segunda (ANEXO III) – Advertência suspensão declaração de idoneidade e multa Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Quarta (ANEXO III) – Rescisão* |

* Sanções Administrativas previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato.

** Os percentuais acima serão considerados em números inteiros, ou seja, não deverá haver arredondamentos e sim o desprezo dos decimais.

- – ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

5.1 – ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR

|  |  |  |  |  |  |  | COMPRESSOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA | EQUIPAMENTO | MARCA | EVAPORADORA | SERIE | CONDENSADORA | SERIE | MARCA | TIPO | POTENCIA TR | GARANTIA |
| ÁGUA VERDE | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX60226 | não informado | 38YCC60226 | 04 - 28927 | Copeland | Rotativo | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX60226 | não informado | 38YCC60226 | 04 - 28928 | Copeland | Rotativo | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX60226 | não informado | 38YCC60226 | 04 - 298929 | Copeland | Rotativo | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX60226 | não informado | 38YCC60226 | 04 - 298930 | Copeland | Rotativo | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX60226 | não informado | 38YCC60226 | 04 - 298931 | Copeland | Rotativo | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX24226 | 1200B47779 | 38NWD24226 | não informado | não informado | Hermético | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA18226 | 2100B15925 | 38NXA18226 | não informado | não informado | Hermético | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA18226 | não informado | 38NXA18226 | não informado | não informado | Hermético | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 30,00 |  |
| AHÚ | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38CCA03615MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XCB018515MS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XCB018515MS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA090535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA090535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38CCA03615MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XCA024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38CCA060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 66,00 |  |
| AV.BRASILIA | MINI SPLIT | MAX FLEX / SPRINGER | 38MCC0095115MS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 0,75 | abr/09 |
|  | MINI SPLIT | MAX FLEX / SPRINGER | 38MCC0095115MS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 0,75 | abr/09 |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40MSC060TSR | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | abr/09 |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 40MZB300236VSV1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | abr/09 |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 40MZB240236VSV1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | abr/09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 51,50 |  |
| BACACHERI | SELF CONTAINER | COLDEX | AVA 100B | 47451 | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | COLDEX | AVA 100B | 47464 | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | COLDEX | AVA 150 B | 47444 | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | COLDEX | AVA 150 B | 47445 | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 226 | não informado | 42LSA18226 | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 227 | não informado | 42LSA18227 | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | TORRE | ALPINA | 202W20342135 | 2954 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | ksb | CL 1291 4 CV TIPO 50-20 | 201486 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | ksb | CL 1291 4 CV TIPO 50 20 | 201487 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 53,00 |  |
| BARÃO DO SERRO AZUL | SELF CONTAINER | CEBEC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CEBEC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | HITACHI | RLS 11 AL | não informado | RP 511 L | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | HITACHI | RLS 11 AL | não informado | RP 511 L | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRANE | SIVE 075 IP | não informado | CRCB 075 | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA18226 | não informado | 38NWA18226 | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA18226 | não informado | 38NWA18226 | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | TORRE | ALPINA | 202W20 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | 40-26 | 189401 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | 40-26 | 189402 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 60,50 |  |
| BATEL | MULT SPLIT | BRYANT | 10CSC | não informado | não informado | não informado | não informado | scroll | 10,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | BRYANT | 10CSC | não informado | não informado | não informado | não informado | scroll | 10,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MULT SPLIT | BRYANT | 10CSC | não informado | não informado | não informado | não informado | scroll | 10,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | BRYANT | 10CSC | não informado | não informado | não informado | não informado | scroll | 10,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40MSA060TFR | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40MSA060TFR | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 58,00 |  |
| BIGORRILHO | MINI SPLIT | FUJITSU | ABB24R1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | FUJITSU | ABB24R1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | TRANE | MCDD48DPKAA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | TRANE | MCDD48D1PDAA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | CHILLER | TRANE | CGAD0400F3400AT00 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 40,00 | expirada |
|  | FAN COIL | TRANE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL | TRANE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL | TRANE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 52,00 |  |
| CAPÃO DA IMBUIA | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCA 18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCA 18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCA 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XCA24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 37,00 |  |
| CENTRO CIVICO | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA36226 | não informado | 38QCA36226 | não informado | não informado | não informado | 3,0 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA36226 | não informado | 38QCA36226 | não informado | não informado | não informado | 3,0 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA36226 | não informado | 38QCA36226 | não informado | não informado | não informado | 3,0 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA36226 | não informado | 38QCA36226 | não informado | não informado | não informado | 3,0 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA30226 | não informado | 38NWD30226 | não informado | não informado | não informado | 2,5 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA30226 | não informado | 38NWD30226 | não informado | não informado | não informado | 2,5 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA24226 | não informado | 38NWD24226 | não informado | não informado | não informado | 2,0 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA24226 | não informado | 38NWD24226 | não informado | não informado | não informado | 2,0 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA18226 | não informado | 38NWD18226 | não informado | não informado | não informado | 1,5 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA18226 | não informado | 38NWD18226 | não informado | não informado | não informado | 1,5 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 25,0 |  |
| CIC | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 25,50 |  |
| CIDADE SORRISO | MULT SPLIT | CARRIER | 42MS180 | não informado | 38MS180 | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 42MS180 | não informado | 38MS180 | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | casstete | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LNA18226 | não informado | 38NWD24226 | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 35,00 |  |
| COMENDADOR | SELF CONTAINER | TRANE | SRVE1502T | BR1298S0046 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRANE | SRVE1502T | BR1298S0041 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRANE | SRVE1502T | BR1298S0045 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRANE | SRVE1502T | BR1298S0044 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRANE | SRVE1502T | BR1298S0042 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRANE | SRVE1502T | BR1298S0043 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NND 24 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 39NND 24 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MAH35T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | YORK | MAH55T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 102,00 |  |
| CRISTO REI | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1222653 | 4998B51079 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 12,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1222653 | 5198B67440 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 12,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1222653 | 5198B67441 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 12,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1222653 | 5198B67439 | não informado | não informado | não informado | SCROLL | 12,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA30226 | não informado | 38NWD30226 | 4698B01596 | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA30226 | não informado | 38NWD30226 | 4398B33626 | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | INOVARE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 56,50 |  |
| CURITIBA | MULT SPLIT | CARRIER | 38 MSB 1502265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38 MSB 1502265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38 MSB 1502265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQA009515MP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XCA18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38MSB1502265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 55,00 |  |
| ECOVILLE | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | CHH 45 B 27 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | CHH 45 B 27 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 18 B 16 T S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 18 B 16 T S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 18 B 16 T S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 42,50 |  |
| FORUM TRABALHISTA | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 036 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 036 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XCA18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQD 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 9,00 |  |
| FRANCISCO DEROSSO | MULT SPLIT | YORK | EBX182A60 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | YORK | EBX182A60 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MAC36T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MAC56T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | BOH12P16A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | BOH12P16A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 41,00 |  |
| GOVERNO DO ESTADO | MINI SPLIT | YORK | MKC25T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKC35T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKC55P17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKC25T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKC25T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKC25T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKC25T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | JKC18T17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 18,00 |  |
| JARDIM DAS AMÉRICAS | SELF CONTAINER | CARRIER | 40BXA08226-S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 40BXA16226-S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 40BXA14226-S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 40BXA14226-S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 50,50 |  |
| JOÃO NEGRÃO | SELF CONTAINER | TRAINE | WY 173 AA 1 X 2 GP 000 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRAINE | WY 173 AA 1 X 2 GP 000 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRAINE | SIVE 076 1T | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 RCA 12226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 49,50 |  |
| JUVEVÊ | MINI SPLIT | CARRIER | 38 HC 060 551 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 HC 060 551 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 13,00 |  |
| MARECHAL DEODORO | MULT SPLIT | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | HITACHI | RAA 050 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XTB 030 515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MULT SPLIT | HITACHI | RAA 050 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | HITACHI | RAA 050 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 122,50 |  |
| MARECHAL FLORIANO | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER - 01 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER - 02 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 41,00 |  |
| MERCÊS | SELF CONTAINER | TRAINE | SAVA 1805 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 18,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRAINE | SAVA 1505 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | TRAINE | SAVA 1255 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 36 NWB 18225 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWB 24 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | BOMBA D'AGUA | FNA | 35148 C.O.MULLER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | TORRE | ALPINA | RAC 13 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | BOMBA D'AGUA | FNA | 35148 C.O.MULLER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWA 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 51,00 |  |
| NOVA ORLEANS | MINI SPLIT | YORK | MOH 25 N 1680 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MOH 25 N 1680 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | E 1 RA 048525 A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | E 1 RA 048525 A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | E 1 RA 048525 A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | E 1 RA 048525 A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MOH 55 N 36 B | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MOH 55 N 36 B | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | ACJ | SPRINGER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | ACJ | SPRINGER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,25 | expirada |
|  | ACJ | ELGIN | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 41,25 |  |
| NOVO MUNDO | SELF CONTAINER | HITACHI | RAS 2001 V | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 20,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | HITACHI | RP 1516 AV | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 004 03 AX 26 X PPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 37,00 |  |
| PAB - TRT | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | TOTALINE | 38 KQAD 095 15 MT | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 0,75 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 3,25 |  |
| PAB - PREVIDENCIA DO PARANÁ | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 5,00 |  |
| PAB - UTFPR | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | K7 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 036 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 036 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 036 C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 13,50 |  |
| PAB - FORUM | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  | ACJ |  |  | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | ACJ |  |  | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 6,50 |  |
| PAB JUST FEDERAL CTBA | MINI SPLIT | SPRINGER | 42MCA009515LS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 2,50 |  |
| PAB JUIZADO ESP | CHILLER | YORK |  | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | FANCOIL | YORK | HCH35P17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FANCOIL | YORK | HCH35P17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FANCOIL | YORK | HCH35P17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FANCOIL | YORK | HCH35P17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FANCOIL | YORK | HCH35P17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FANCOIL | YORK | YGF06CB3SEFR | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 10,00 |  |
| PAB - SESC | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MSP | SOURCE ONE | CHC12B1651 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 4,00 |  |
| PAB - SESI | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 5,00 |  |
| PAB - UFPR | MINI SPLIT | HITACHI | RAC 12 UHV | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | BCXQB 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | BCXQB 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 5,00 |  |
| PINHEIRINHO | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 0822652 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1222653 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER |  | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 55,50 |  |
| PORTÃO | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWB 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1422653 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1422653 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 520BXD 1422653 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXD 1422653 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 69,00 |  |
| PRAÇA DO CARMO | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 39,75 |  |
| SALGADO FILHO | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQB 24 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 37 XQD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XKD 12226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XKD 12226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XKD 12226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 29,00 |  |
| SANTA FELICIDADE | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 060C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 YCC 048C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XQB024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 38,00 |  |
| SEMINÁRIO | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXE 16 226 P | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BXE 16 226 P | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 43,50 |  |
| SHOPPING MUELLER | FAN COIL | TROPICAL | CWPA123ERH0001AA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | FAN COIL | TROPICAL | CWPA123ERH0001AA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 30,00 |  |
| TINGUI | MINI SPLIT | CARRIER | 38 CCA 090 535 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 CCA 090 535 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 CCA 090 535 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 39 CCA 090 535 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 39 XCA 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40 XCA 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 37,00 |  |
| VILA HAUER | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BZE 14225 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BZE 14225 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BZE 122265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50 BZE 122265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 58,50 |  |
| ZACARIAS | SELF CONTAINER -01 | CARRIER | 50 BZT 12226 B3 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER -02 | COLDEX | TVI 25 H 38417 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER -03 | COLDEX | TVI 25 H 38417 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER -04 | COLDEX | TVI 25 H 38417 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER -07 | COLDEX | 7,5 TVI | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE ONE | CHC 25 B16 R51 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE ONE | CHC 35 B 2651 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE ONE | CHC 35 B 2651 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SOURCE ONE | CHC 35 B 2651 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RA 500 403 CX 26 XPPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAC 00 405 AH 26 X 999 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 83,00 |  |
| PAB COHAPAR | MINI SPLIT | FUGITSU | AOB18RC1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | FUGITSU | AOB25RC1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 3,50 |  |
| PAB SANEPAR | MINI SPLT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 6,50 |  |
| GILIE | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822652 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822653 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822654 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822655 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822656 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822657 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822658 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822659 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | 50BRDO822660 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 87,50 |  |
| Sitio Cercado | SELF CONTAINED | YORK | HBC120A25K | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | YORK | HBC120A25K | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | YORK | HBC120A25K | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINED | YORK | HBC120A25K | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | YXDA36FS-AEA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | YXDA36FS-AEA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | YJJA24FS-ADA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | ACJ | YORK | YJJA09FS-ADA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 0,75 | expirada |
|  | ACJ | YORK | YJJA09FS-ADA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 0,75 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 49,50 |  |
| GIMAT ARQUIVO | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 5,00 |  |

  - ITEM II – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE DO PARANÁ/PR

|  |  |  |  |  |  |  | COMPRESSOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA | EQUIPAMENTO | MARCA | EVAPORADORA | SERIE | CONDENSADORA | SERIE | MARCA | TIPO | POTENCIA EM TR | GARANTIA |
| ALTO MARACANA | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 020 B3Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 020 B3Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 020 B3Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 040 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 040 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 040 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 040 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 040 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAA 040 B5Q | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 41,00 |  |
|  |  |  |  | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
| ANTONINA | MINI SPLIT | HITACHI | RAC 452 BI | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 203 ACC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NXA 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 25,82 |  |
| ARAUCARIA | SELF CONTAINER | BRYANT | 125 TVI | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | BRYANT | 125 TVI | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | BRYANT | 125 TVI | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 00203 AXX 6 PPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 42,50 |  |
| CAMPO LARGO | SELF CONTAINER | STARCO | RR15 25 H | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | STARCO | RR15 25 H | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | STARCO | RR15 25 H | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT |  | NXB30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | INOVARE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 49,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | expirada |
| CASTRO | SELF CONTAINER | COLDEX TRANE | SIVA 075 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | COLDEX TRANE | SIVA 075 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | COLDEX TRANE | SIVA 075 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | COLDEX TRANE | SIVA 075 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 7,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | TOTALINE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 34,50 |  |

| COLOMBO | MINI SPLIT | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,50 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 18 226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 22,00 |  |
| FAZENDA RIO GRANDE | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQ 3024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQ 3024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCB 18515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | Série 1004304050 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 CCA 060535 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 CCA 060535 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | Série 1304B 01730 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | Série 1304B 01731 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 30,50 | expirada |
| GRACIOSA | MULT SPLIT | CARRIER | 38ABA390226S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 31,30 | out/09 |
|  | MINI SPLIT -01 | CARRIER | 38XQB024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | out/09 |
|  | MINI SPLIT -02 | CARRIER | 38XQB024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | out/09 |
|  | MINI SPLIT -03 | CARRIER | 38CCC060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | out/09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 40,30 |  |

| GRALHA AZUL | SELF CONTAINER | CARRIER | 50BXE 162265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 50BXE 162265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 NWD 18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 35,50 |  |
| Ilha do Mel | CHILLER | TRAINE | CGAD0070C3200AT00 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 70,00 | expirada |
|  | BOMBA | KSB | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | BOMBA | KSB | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | BOC26R16A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | CHC35B16L | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | FAN COIL -01 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -02 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -03 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -04 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -05 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -06 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -07 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -08 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -09 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -10 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -11 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -12 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -13 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -14 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -15 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -16 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -17 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL -18 | YORK | K7 MCK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 75,00 |  |
| IRATI | SELF CONTAINER | CARRIER | 40BXA162265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | CARRIER | 40BXA122265 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 01 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 02 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 03 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 32,75 |  |
| JAGUARIAIVA | MINI SPLIT | HITACHI | KAC00201 AXXPPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 00203 AX 26XPPP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 4CC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 4CC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 4CC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 4CC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 4CC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 4CC 048 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 27,75 |  |
| LAGOA DOURADA | SELF-01 | HITACHI | RAP300B5S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 30,00 | out/09 |
|  | MINI SPLIT | LG | CBV241QLA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | out/09 |
|  | MINI SPLIT | LG | CBV241FLA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | out/09 |
|  | MINI SPLIT | KOMECO | KOS18FC-G2 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | out/09 |
|  | MINI SPLIT | KOMECO | KOS18FC-G2 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | out/09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 37,00 |  |

| LAPA | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 4030C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 4030C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 4030C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 4030C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 4030C | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAC 322BH1 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | RAC 452 BHI | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 20,40 |  |
| MATINHOS | SELF A AR | CARRIER | 40BZA25226TS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38CCC060535MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XQB024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XQB024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 24,00 | expirada |
| MORRETES | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40GKX36226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 42LSA18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 22,50 |  |

| NOVA RUSSIA | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH35 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH25 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH25 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | YORK | MKH12 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 36,00 | expirada |
| PAB PM IMBITUVA | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 5,25 | expirada |
| PAB - JF PARANAGUA | ACJ | SPRINGER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado |  |  |  |  | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 4,50 | expirada |
| PAB TRT PARANAGUÁ | MINI SPLIT | LG | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | LG | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 3,50 |  |

| PAB – JT PONTA GROSSA | MINI SPLIT | YORK | MCJAO9FSGDA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 0,75 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 2,75 |  |
| PAB JUSTIÇA FED. P. GROSSA | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NXA 18226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 8,50 |  |
| PALMEIRA | SELF CONTAINER | STARCO | 18 29 H | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | STARCO | 18 29 H | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 4 HQE 5 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAS 4 HQE 5 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 34,00 |  |
| PARANAGUA | CHILLER | TRANE | CGAD 060 4 T | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 60,00 | expirada |
|  | FAN COIL | TRANE | CLC V21 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL | TRANE | CLC V 12 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | MINI SPLIT | TRANE | 561 CJD 24 A | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | BOMBA | KSB | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | MINI SPLIT | TRANE | TTK 536 K 100 CA | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,75 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 70,75 |  |

| PEDRA BRANCA | MINI SPLIT | CARRIER | 42 CNA 60 22 6 QWS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCB 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCB 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCB 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 31,00 |  |
| PINHAIS | MINI SPLIT - 01 | CARRIER | 38 QC 048-501 EXP | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 4,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT - 01 | CARRIER | 38MSB120226S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT - 02 | CARRIER | 38MSB120226S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT - 03 | CARRIER | 38MSB120226S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | MULT SPLIT - 04 | CARRIER | 38MSB150226S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 12,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 46,50 |  |
| PRINCESA DOS CAMPOS | MINI SPLIT | HITACHI | RAM060C3S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | HITACHI | RAM100C5S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF | HITACHI | RAP100B5S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  | SELF | HITACHI | RAP´250B5S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  | SELF | HITACHI | RAP100B5S | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 10,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 60,00 |  |

| PRUDENTÓPOLIS | MINI SPLIT - 01 | HITACHI | RAS 403 ACC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINI SPLIT - 02 | HITACHI | RAS 403 ACC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 03 | HITACHI | RAS 403 ACC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 04 | HITACHI | RAS 403 ACC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 05 | CARRIER | C 125 E | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 14,32 |  |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XQB 024515 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | CHILLER | TRAINE | CGAD 080-6T | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 80,00 | expirada |
|  | FAN COIL | TRAINE | WA 173 AA 1BDF 00001 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL | TRAINE | WA 173 AA 1BDF 00001 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | FAN COIL | TRAINE | WA 173 AA 1BDF 00001 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | NWD 30226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | BOMBA | KSB MEGANORM | TAMANHO 60 - 250 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB MEGANORM | TAMANHO 60 - 250 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 84,50 |  |
| SÃO MATEUS DO SUL | MINI SPLIT - 01 | YORK | MQH 26 N16B | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 02 | CARRIER | Ñ TEM | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 03 | CARRIER | NXA 24226 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 04 | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 05 | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 06 | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 07 | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 08 | CARRIER | 39 YCC 040 C 511 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,33 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 22,65 |  |

| Ponta Grossa | BOMBA | SCHNEIDER | 1/2 CV | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACJ | CARRIER | YCH 305 D | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XCA024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT | SPRINGER | 38MQA012515MS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | SELF | CARRIER | 40BZA06226TS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | ACJ | CARRIER | YCH 305 D | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,50 | expirada |
|  | CHILLER | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 80,00 | expirada |
|  | CHILLER | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 80,00 | expirada |
|  | TORRE | ALPINA | RAC 333 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | TORRE | ALPINA | RAC 333 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | 100-26 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | 100-26 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | 80-26 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | 80-26 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | FAN COIL | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  | FAN COIL | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  | FAN COIL | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  | FAN COIL | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  | FAN COIL | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  | FAN COIL | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25,00 | expirada |
|  | FAN COIL | COLDEX | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 174,00 | expirada |
| UNIÃO DA VITÓRIA | MINI SPLIT | CARRIER | 38 XCA 0245 15 MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | STARCO | GVI 15/25 H | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | SELF CONTAINER | BUFALO | GVI 15/25 H | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 15,00 | expirada |
|  | TORRE | ALPINA | CV 1/5 BUFALO | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | WORTHINGTON | 2 X 2 X S D. 811 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | WORTHINGTON | 3 X 2 X S D. 811 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 32,00 | expirada |
| UVARANAS | MINI SPLIT - 01 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 02 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 03 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 04 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 05 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 5,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 06 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 07 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT - 08 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 31,00 |  |
| PREF. GUARATUBA | MINI SPLIT -01 | CARRIER | 30XQBO2451-5 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT -02 | CARRIER | 30XQBO2451-5 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT -03 | CARRIER | 30XQBO2451-5 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT -04 | SPRINGER | 38MKA012515MS | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 7,00 |  |
| GUARAQUEÇABA | MINI SPLIT -01 | SOURCE ONE | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 3,00 |  |
| PAB UEPG | MINI SPLIT | CARRIER | 38XQB036515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XQB036515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XQB018515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,5 | expirada |
|  | MINI SPLIT | CARRIER | 38XQB024515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 9,50 |  |

| RIO NEGRO / PR | Self água | Arcon | SCA 25 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 25 | expirada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Self água | Arcon | SCA 20 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 22 | expirada |
|  | Split | York | MCC18P17 | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,5 | expirada |
|  | ACJ | Consul | Air Master | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 2,5 | expirada |
|  | TORRE | Alpina | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  | BOMBA | KSB | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 51,00 |  |
| PAE MATINHOS | MINI SPLIT | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,00 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 1,00 |  |
| PAB PM S J PINHAIS | MINI SPLIT-01 | CARRIER | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 3,00 | expirada |
|  | MINI SPLIT-02 | CARRIER | 38XQB18515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  | MINI SPLIT-03 | CARRIER | 38XQB18515MC | não informado | não informado | não informado | não informado | não informado | 1,50 | expirada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 6,00 |  |

- SISTEMAS DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO

  - ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR

| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacacheri | ventilador | trox | CSD 500 | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| Cidade Industrial | ventilador | trox | não informado | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| Novo mundo | exaustor | trox | não informado | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| PAB UTFPR | exaustor | trox | não informado | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| PAB Juizado Especial | exaustor | trox | não informado | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| Portão | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
| Portão | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
| Portão | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
| Portão | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
| Portão | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
| Portão | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,324 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| Salgado Filho | exaustor | trox | não informado | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |

  - ITEM II – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE DO PARANÁ/PR

| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto Maracanã | exaustor | BERLINER LUFT | DBS 225/3 | não informado |  | 0,054 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,054 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| Colombo | exaustor | PROJELMEC | CSD 180 CR 180 | não informado |  | 0,054 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,054 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| Pedra Branca | renovador de ar | SULFAN | GIS 224 AC | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| Pinhais | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
| Pinhais | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
| Pinhais | Ventokit | Westaflex | 80mm | não informado |  | 0,054 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,162 |  |
| UNIDADE CAIXA | TIPO EQUIP. | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |  | CV | Garantia |
| São José Pinhais | exaustor | Trox | não informado | não informado |  | 0,5 | expirada |
|  |  |  |  |  | CV TOTAL | 0,5 |  |

- RELAÇÃO DE UNIDADES CAIXA

7.1	ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR

| UNIDADES CAIXA - SR CURITIBA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nome | Cidade | Endereço | Telefone | endereço eletronico | contato |
| 1482 | Água Verde | Curitiba | Av. República Argentina, 1144 - Água Verde - Curitiba/PR - CEP: 80620-010 | (41) 2112-4500 | ag1482pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1630 | Ahú | Curitiba | Av. Anita Garibaldi, 2480 - Ahú - Curitiba/PR - CEP: 82200-000 | (41) 2112-4600 | ag1630pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1971 | Av. Brasília | Curitiba | Av. Brasília, 6350 - Novo Mundo - Curitiba/PR - CEP: 81020-010 | (41) 21127900 | ag1971pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0371 | Bacacheri | Curitiba | Av. Pref. Erasto Gaertner, 161 - Bacacheri - Curitiba/PR - CEP: 82510-160 | (41) 3616-6300 | ag0371pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0370 | Barão do Serro Azul | Curitiba | R. Barão do Serro Azul, 20 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80020-180 | (41) 3888-6200 | ag0370pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1316 | Batel | Curitiba | Av. do Batel, 1370 - Batel - Curitiba/PR - CEP: 80420-090 | (41) 2112-7800 | ag1316pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1524 | Bigorrilho | Curitiba | R. Mal.Jose Bernardino Bormann, 1378 Bigorrilho Curitiba-Pr CEP 80710-500 | (41) 21124550 | ag1524pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1632 | Capão da Imbuia | Curitiba | R. Delegado Leopoldo Belczac, 1230 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR - CEP: 82800-220 | (41) 3301-9050 | ag1632pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1628 | Centro Cívico | Curitiba | R. Mateus Leme, 3570 - São Lourenço - Curitiba/PR - CEP: 82200-000 | (41) 2012-8322 | ag1628pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2997 | Cidade Industrial | Curitiba | R. Manoel Valdomiro de Macedo, 2470 - CIC - Curitiba/PR - CEP: 81170-150 | (41) 21124750 | ag2997pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1000 | Cidade Sorisso | Curitiba | Av. Sete de Setembro, 1970 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80060-070 | (41) 3888-6350 | ag1000pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0368 | Comendador | Curitiba | R. Comendador Araújo, 187 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80420-000 | (41) 2112-5100 | ag0368pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0372 | Cristo Rei | Curitiba | R. XV de Novembro, 2831 - Alto da XV - Curitiba/PR - CEP: 80050-000 | (41) 3888-6300 | ag0372pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1565 | Curitiba | Curitiba | R. Des. Motta, 1499 - Água Verde - Curitiba/PR - CEP: 80250-060 | (41) 3224-3260 | ag1565pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2937 | Ecoville | Curitiba | R. João Falarz, 1292 - Orleans - Curitiba/PR - CEP: 81280-270 | (41) 2112-4650 | ag2937pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0891 | Forum Trabalhista Curitiba | Curitiba | R. Vicente Machado, 400 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80420-010 | (41) 32254586 | ag0891pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3322 | Francisco Derosso | Curitiba | Rua Francisco Derosso, 3488 - Xaxim - Curitiba-PR CEP 81720-000 | (41) 3301-3900 | ag3322pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 7066 | GIMAT ARQUIVO | Curitiba | BR 116, 24728 IRON MOUNTAIN Curitiba/PR CEP 80000-000 | (41) 2105-7619 | gimatct09@caixa.gov.br | Consultora Regional |
| 7247 | GILIE/CT | Curitiba | Rua Mal. Deodoro, 450 centro Curitiba/PR cep 80010-010 | (41) 3207-2600 | giliect@caixa.gov.br | Gerente Filial |
| 3153 | Governo do Estado do PR | Curitiba | Av. Candido de Abreu, 776, 20º and. - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80530-000 | (41) 3353-3163 | b3153pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3387 | Jardim das Américas | Curitiba | Av Francisco H. dos Santos, 791 Jardim das Américas Curitiba/PR CEP 81530-000 | (41) 3208-5050 | ag3387pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1627 | João Negrão | Curitiba | R. João Negrão, 1655 - Rebouças - Curitiba/PR - CEP: 80230-150 | (41) 3888-6500 | ag1627pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0650 | Justiça Federal Curitiba | Curitiba | Av. Anita Garibaldi, 888 - Ahú - Curitiba/PR - CEP: 80540-180 | (41) 3252-0205 | ag0650pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0997 | Juvevê | Curitiba | Av. João Gualberto, 1073 - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80030-001 | (41) 3593-5800 | ag0997pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0373 | Marcehal Deodoro | Curitiba | Tv. da Lapa, 670 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80010-190 | (41) 21127100 | ag0373pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1633 | Marechal Floriano | Curitiba | R. Mal. Floriano Peixoto, 2160 - Rebouças - Curitiba/PR - CEP: 80230-110 | (41) 2118-5700 | ag1633pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0374 | Mercês | Curitiba | Av. Manoel Ribas, 857 - Mercês - Curitiba/PR - CEP: 80510-020 | (41) 2112-4800 | ag0374pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1952 | Nova Orleans | Curitiba | Av. Ver. Toaldo Túlio, 3101 - São Braz - Curitiba/PR - CEP: 82300-000 | (41) 3888-6550 | ag1952pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2553 | Novo Mundo | Curitiba | Av. República Argentina, 4455 - Novo Mundo - Curitiba/PR - CEP: 81150-000 | (41) 3311-5800 | ag2553pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3167 | PAB COHAPAR | Curitiba | R. Mal. Deodoro, 1133 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80060-010 | (41) 3263-5293 | b3167pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3984 | PAB Forum Curitiba | Curitiba | Av. Cândido de Abreu, 535 - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80530-906 | (41) 3254-2385 | b3984pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
|  |  |  |  |  |  | Gerente Geral |
| 2932 | PAB JEF Curitiba | Curitiba | R. Voluntários da Pátria, 532, slj. - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80020-000 | (41) 3323-5283 | b2932pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3156 | PAB Paraná Previdência | Curitiba | R. Inácio Lustosa, 700, bl. Previdenciário - São Francisco - Curitiba/PR - CEP: 80510-000 | (41) 3322-5071 | b3156pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3158 | PAB Sanepar Curitiba | Curitiba | R. Eng. Rebouças, 1376 - Rebouças - Curitiba/PR - CEP: 80215-900 | (41) 3333-3349 | b3158pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2252 | PAB SESC Curitiba | Curitiba | R. Visconde do Rio Branco, 969, 1º and. - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80410-001 | (41) 3232-1815 | b2252pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0824 | PAB SESI | Curitiba | Av. Cândido de Abreu, 200 - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80530-902 | (41) 3353-0155 | b0824pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2931 | PAB TRT 9ª Região | Curitiba | R. Vicente Machado, 147 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80420-010 | (41) 3225-6875 | b2931pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0663 | PAB UFPR | Curitiba | R. XV de Novembro, 1299 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80060-000 | (41) 3263-1542 | b0663pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0813 | PAB UTFPR | Curitiba | Av. Sete de Setembro, 3165 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80230-010 | (41) 3232-1373 | b0813pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0998 | Pinheirinho | Curitiba | Av. Winston Churchill, 2471 - Pinheirinho - Curitiba/PR - CEP: 81150-050 | (41) 3616-6363 | ag0998pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0375 | Portão | Curitiba | R. Carlos Dietzsch, 61 - Portão - Curitiba/PR - CEP: 80330-000 | (41) 2112-5200 | ag0375pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1282 | Praça do Carmo | Curitiba | Av. Mal. Floriano Peixoto, 7875 - Boqueirão - Curitiba/PR - CEP: 81650-000 | (41) 3888-6400 | ag1282pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0586 | Salgado Filho | Curitiba | Av. Senador Salgado Filho, 1877 - Guabirotuba - Curitiba/PR - CEP: 81510-001 | (41) 2112-7400 | ag0586pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0376 | Santa Felicidade | Curitiba | Av. Manoel Ribas, 6901 - Santa Felicidade - Curitiba/PR - CEP: 82400-000 | (41) 2112-4250 | ag0376pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1286 | Seminário | Curitiba | Av. Sete de Setembro, 6505 - Seminário - Curitiba/PR - CEP: 80240-001 | (41) 3888-6450 | ag1286pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1525 | Shopping Mueller | Curitiba | Av. Cândido de Abreu, 127, lj. 9/10 - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80530-900 | (41) 2112-4850 | ag1525pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3379 | Sítio Cercado | Curitiba | Rua Pioneiros, 1171 Sitio Cercado Curitiba/PR - cep 81910-080 | (41) 3525-7350 | ag3379pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2975 | Tingüi | Curitiba | Av. Monteiro Tourinho, 697/721 - Bacacheri - Curitiba/PR - CEP: 82600-000 | (41) 2112-4700 | ag2975pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1001 | Vila Hauer | Curitiba | Av. Mal. Floriano Peixoto, 5760 - Hauer - Curitiba/PR - CEP: 81630-000 | (41) 2112-4450 | ag1001pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0377 | Zacarias | Curitiba | Tv. Oliveira Bello, 55 - Centro - Curitiba/PR - CEP: 80020-030 | (41) 2112-7200 | ag0377pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |

7.2	ITEM II – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE DO PARANÁ/PR

| UNIDADES CAIXA - SR LESTE DO PR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nome | Cidade | Endereço | Telefone | endereço eletronico | Contato |
| 2974 | Alto Maracanã | Colombo | R. Marginal José de Anchieta, 1440 - Jd. Guarani - Colombo/PR - CEP: 83408-010 | (41) 3302-5400 | ag2974pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0378 | Antonina | Antonina | R. Valle Porto, 8 - Centro - Antonina/PR - CEP: 83370-000 | (41) 3432-1598 | ag0378pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0381 | Araucária | Araucária | Pç. Dr. Vicente Machado, 156 - Centro - Araucária/PR - CEP: 83702-310 | (41) 3525-5800 | ag0381pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0385 | Campo Largo | Campo Largo | R. XV de Novembro, 2132 - Centro - Campo Largo/PR - CEP: 83601-030 | (41) 3292-3565 | ag0385pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0387 | Castro | Castro | R. Pe. Damaso, 200 - Centro - Castro/PR - CEP: 84165-210 | (42) 3232-4114 | ag0387pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2122 | Colombo | Colombo | R. José Leal Fontoura, 357 - Centro - Colombo/PR - CEP: 83414-190 | (41) 3656-3223 | ag2122pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2864 | Fazenda Rio Grande | Fazenda Rio Grande | R. Jacarandá, 305 - Eucaliptos - Fazenda Rio Grande/PR - CEP: 83820-000 | (41) 3604-5531 | ag2864pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1266 | Gralha Azul | São José dos Pinhais | Av. Rui Barbosa, 4791 - Afonso Pena - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83055-320 | (41) 2117-2800 | ag1266pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3371 | Graciosa | São José dos Pinhais | Rua Joinville, 3628 São Pedro - São José dos Pinhais/PR CEP 83020-000 | (41) 2105-3000 | ag3371pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3293 | Ilha do Mel | Paranaguá | AL CEL ELYSIO PEREIRA, 978 - estradinha Paranaguá/PR CEP 83206-000 | (41) 2152-7800 | ag3293pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0390 | Irati | Irati | R. XV de Novembro, 425 - Centro - Irati/PR - CEP: 84500-000 | (42) 3423-1155 | ag0390pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3304 | Lagoa Dourada | Ponta Grossa | av Visconde de Mauá, 1740 Oficinas Ponta Grossa/PR CEP 84040-290 | (42) 2102-3000 | ag3304pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0392 | Jaguariaíva | Jaguariaíva | Av. Antonio Cunha, 700 - Centro - Jaguariaíva/PR - CEP: 84200-000 | (43) 3535-1203 | ag0392pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0393 | Lapa | Lapa | R. Barão do Rio Branco, 1589 - Centro - Lapa/PR - CEP: 83750-000 | (41) 3622-1234 | ag0393pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3164 | Matinhos | Matinhos | Rua da Fonte, 280 centro Matinhos - CEP 83260-000 | (41) 3453-7934 | ag3164pr@caixa.gov.br |  |
| 0396 | Morretes | Morretes | R. Visc. Do Rio Branco, 19 - Centro - Morretes/PR - CEP: 83350-000 | (41) 3462-1262 | ag0396pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1757 | Nova Rússia | Ponta Grossa | Av. Dom Pedro II, 577 - Nova Rússia - Ponta Grossa/PR - CEP: 84053-000 | (42) 2101-7300 | ag1757pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3038 | PAB JF Paranaguá | Paranaguá | R. Comendador Correia Júnior, 662 - João Gualberto - Paranaguá/PR - CEP: 83203-560 | (41) 3425-3712 | b3038pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2689 | PAB JF Ponta Grossa | Ponta Grossa | R. Balduíno Taques, 907 - Centro - Ponta Grossa/PR - CEP: 84010-050 | (42) 3224-6093 | b2689pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2706 | PAB JT Ponta Grossa | Ponta Grossa | R. Valério Rouchi, 150 - Uvaranas - Ponta Grossa/PR - CEP: 84030-320 | (42) 3235-0889 | b2706pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3169 | PAB PM Guaratuba | Guaratuba | Pç. Coronel Alexandre Mafra, s/n - Centro - Guaratuba/PR - CEP: 83280-000 | (41) 3242-6466 | b3169pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3176 | PAB PM Guaraqueçaba | Guaraqueçaba | R. Paula Miranda, s/n - Centro - Guaraqueçaba/PR - CEP: 83390-000 | (41) 3482-1286 | b3176pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3173 | Pab PM Imbituva | Imbituva | R. Prof José Buher Jr., 462 centro Imbituva/PR CEP 84430-000 | (42) 3436-1022 | b3173pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3363 | PAB PM São José Pinhais | São José Pinhais | Rua Passos de Oliveira 1101 centro São José Pinhais - CEP - 83030-720 | (41) 3383-4824 | b3363pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3083 | PAB TRT Paranaguá | Paranaguá | R. Manoel Pereira, s/n - Raia - Paranaguá/PR - CEP: 83206-200 | (41) 3423-3046 | b3083pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3186 | PAB UEPG | Ponta Grossa | Av. Gal. Carlos Cavalcanti, 4748 - Uvaranas - Ponta Grossa/PR - CEP: 84030-900 | (42) 3226-1981 | b3186pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3164 | PAE Matinhos | Matinhos | Rua das Palmeiras, 1450 Bal.Caiobá em frente APCEF/PR | sem telefone | vinculado AG Matinhos | Gerente Geral |
| 0397 | Palmeira | Palmeira | R. Conceição, 257 - Centro - Palmeira/PR - CEP: 84130-000 | (42) 3252-3535 | ag0397pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0398 | Paranaguá | Paranaguá | Pç. Fernando Amaro, 10 - Centro Histórico - Paranaguá/PR - CEP: 83203-005 | (41) 3423-1488 | ag0398pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2863 | Pedra Branca | Almirante Tamandaré | R. José Carlos Colodel, 306 - Centro - Almirante Tamandaré/PR - CEP: 83501-140 | (41) 3657-5953 | ag2863pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 3915 | Pinhais | Pinhais | Av. Camilo d'Lellis, 348 - Centro - Pinhais/PR - CEP: | (41) 3665-9292 | ag3915pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0400 | Ponta Grossa | Ponta Grossa | R. Cel. Francisco Ribas, 200 - Centro - Ponta Grossa/PR - CEP: 84010-270 | (42) 2101-9400 | ag0400pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 1547 | Princesa dos Campos | Ponta Grossa | R. Santos Dumont, 747 - Centro - Ponta Grossa/PR - CEP: 84010-360 | (42) 2101-2850 | ag1547pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0401 | Prudentópolis | Prudentópolis | Av. São João, 2265 - Centro - Prudentópolis/PR - CEP: 84400-000 | (42) 3446-1272 | ag0401pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0403 | Rio Negro | Rio Negro | Praça Coronel Buarque, 210 - Centro - Rio Negro/SC - CEP: 83880-000 | (47) 3641-4411 | ag0403pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0406 | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | R. XV de Novembro, 2147 - Centro - São José dos Pinhais/PR - CEP: 83005-000 | (41) 2117-2600 | ag0406pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2152 | São Mateus do Sul | São Mateus do Sul | R. D. Pedro II, 640 - Centro - São Mateus do Sul/PR - CEP: 83900-000 | (42) 3532-1005 | ag2152pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 0407 | União da Vitoria | União da Vitoria | R. Carlos Cavalcante, 196 - Centro - União da Vitória/PR - CEP: 84600-000 | (42) 3523-1244 | ag0407pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |
| 2958 | Uvaranas | Ponta Grossa | Av. Gal. Carlos Cavalcanti, 1313 - Uvaranas - Ponta Grossa/PR - CEP: 84025-000 | (42) 2101-2950 | ag2958pr@caixa.gov.br | Gerente Geral |

8	PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE 	CONDICIONADORES 	INDIVIDUAIS

# AR CONDICIONADO INDIVIDUAL – Condicionadores de janela e minisplits de até 5TR

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

| UNIDADE DA CAIXA |
| --- |
| ENDEREÇO COMPLETO | Nº |
| COMPLEMENTO | BAIRRO | CIDADE | UF |
| TELEFONE | FAX | E-MAIL |

2 - IDENTIFICAÇÃO   ( PROPRIETÁRIO  , ( LOCATÁRIO OU  ( PREPOSTO

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CIC/CGC |
| --- | --- |
| ENDEREÇO COMPLETO |
| TEL | FAX | E-MAIL |

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO MECÂNICO) :

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CIC/CGC |
| --- | --- |
| ENDEREÇO COMPLETO |
| TEL | FAX | E-MAIL |
| REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE | ART |
| DATA DO INÍCIO DO CONTRATO | PRAZO: |

4 – RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS :

| TIPO DE ATIVIDADE | N.º DE OCUPANTES | IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTES OU CONJUNTO DE AMBIENTES | ÁREA CLIMATIZADA TOTAL | CARGA TÉRMICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIXOS | FLUTUANTES |  |  |  |

5 - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

# I – CONDICIONADORES DE JANELA E MINISPLITS (até 5TR)

M - mensal  T - trimestral  S – semestral  A - anual

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (verificações e correções, se necessárias) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | FILTROS DE AR |  |
| 1.1 | Limpar o elemento filtrante ou substituir em casos de avarias | M |
| 1.2 | Verificar danos e corrosão do suporte e existência de frestas | M |
| 1.3 | Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura | M |

| 2 | BANDEJAS |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Verificar obstrução/ inclinação para drenagem do condensado da bandeja | M |
| 2.2 | Lavar e remover biofilme com produto biodegradável, registrado no Min.Saúde | T |
| 2.3 | Verificar danos e corrosão | T |
| 2.4 | Verificar vazamentos e corrigir, se necessário | M |

| 3 | EVAPORADORES |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Lavar e remover biofilme com produto biodegradável | T |
| 3.2 | Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura | T |
| 3.3 | Desencrustar serpentinas, se necessário | S |

| 4. | GABINETES |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Lavar externamente | M |
| 4.2 | Lavar internamente | T |
| 4.3 | Verificar e eliminar danos e corrosão | T |
| 4.4 | Verificar a vedação dos painéis de fechamento, fixação e danos, substituindo, se necessário | M |
| 4.5 | Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico e substituir na existência de bolor | T |
| 4.6 | Verificar e eliminar ruídos anormais e/ou vibrações | M |
| 4.7 | Verificar o mecanismo de renovação de ar | M |
| 4.8 | Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário | M |
| 4.9 | Verificar atuação do termostato e chave seletora | M |
| 4.10 | Remover e limpar frente plástica, verificando estado de conservação. | M |

| 5 | CONDENSADORES |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Lavar e remover incrustações | T |
| 5.2 | Verificar a existência de danos e corrosão no aletado e moldura | T |

| 6 | VENTILADORES |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão | S |
| 6.2 | Verificar fixação e amortecedores de vibração | S |
| 6.3 | Verificar ruído dos mancais e lubrificar, se necessário | M |

| 7 | MOTORES ELÉTRICOS |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Verificar e corrigir fixação e amortecedores de vibração | S |
| 7.2 | Limpar e verificar danos e corrosão | S |
| 7.3 | Verificar o aterramento | A |
| 7.4 | Verificar os capacitores | M |

| 8 | COMPRESSORES |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão | T |
| 8.2 | Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais | M |
| 8.3 | Verificar o aterramento | A |

| 9 | CIRCUITO REFRIGERANTE |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Verificar e corrigir fixação, danos e corrosão das tubulações | S |
| 9.2 | Verificar isolamento térmico e substituir, se necessário | T |
| 9.3 | Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário | M |

| 10 | MEDIÇÔES (preenchimento de relatório técnico) |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Tensão, comparando com a nominal | M |
| 10.2 | Corrente, comparando com a nominal | M |
| 10.3 | Vazões de ar | A |
| 10.4 | Temperatura de retorno do ar (entrada) | M |
| 10.5 | Temperatura de insuflação (saída) | M |
| 10.6 | Isolamento entre fases e para carcaça do compressor e motor ventilador | S |
| 10.7 | Temperatura de entrada e saída do condensador | M |

| 11 | CIRCUITO ELÉTRICO |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos | M |
| 11.2 | Verificar todos os contatos (terminais) elétricos, quanto ao aperto e corrosão | T |

| 12 | APARELHO/ UNIDADE EVAPORADORA |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Remover e transportar até oficina para abertura, verificação, limpeza e revisão geral de todo o conjunto | A |
| 12.2 | Tratamento anticorrosivo da base do chassi e demais componentes necessários | A |
| 12.3 | Lubrificação e ajustes | A |
| 12.4 | Testes e medições em bancada (check-up) Teste de isolação entre carcaça e motor elétrico. Medição das resistências ohmicas das bobinas do motor do compressor | A |
| 12.5 | Verificação e reaperto de todos os terminais | A |
| 12.6 | Aplicação de isolante ref. Underseal nas bandejas, após tratamento anticorrosivo, se for o caso. | A |

DATA DE EXECUÇÃO: VIDE ORDEM DE SERVIÇO

EXECUTADO POR: (MECÂNICO RESPONSÁVEL) VIDE ORDEM DE SERVIÇO:

APROVADO POR: ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL (VIDE ORDEM DE SEVIÇO)

OBSERVAÇÕES:

- Em locais críticos, a periodicidade de alguns serviços deve ser reduzida, tais como as de limpeza dos filtros, evaporadores, etc., de modo a manter o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como o ambiente climatizado com boas condições do ar .

- Serviços não constantes deste PMOC, mas previstos no manual do fabricante do equipamento, também deverão ser realizados e registrados.

- Os registros deverão ser efetuados nas planilhas dos relatórios de manutenção, padrão CAIXA.

- A retirada de condicionadores de janela - ACJ para manutenção preventiva (anual) ou corretiva implica em instalação de reserva da contratada durante o prazo de execução dos citados serviços, sem ônus adicionais para a CAIXA.

Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

Descrição:

O preenchimento dessa ficha é obrigatório e deve ser repassada a cada unidade CAIXA, através do Responsável local.

9	PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE SISTEMAS 	DE AR CONDICIONADO CENTRAL

1 - IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE OU CONJUNTO DE AMBIENTES

| UNIDADE DA CAIXA |
| --- |
| ENDEREÇO COMPLETO | Nº |
| COMPLEMENTO | BAIRRO | CIDADE | UF |
| TELEFONE | FAX | E-MAIL |

2 - IDENTIFICAÇÃO   ( PROPRIETÁRIO  , ( LOCATÁRIO OU  ( PREPOSTO

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CIC/CGC |
| --- | --- |
| ENDEREÇO COMPLETO |
| TEL | FAX | E-MAIL |

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO MECÂNICO) :

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CIC/CGC |
| --- | --- |
| ENDEREÇO COMPLETO |
| TEL | FAX | E-MAIL |
| REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE | ART |
| DATA DO INÍCIO DO CONTRATO | PRAZO: |

4 – RELAÇÃO DOS AMBIENTES CLIMATIZADOS :

| TIPO DE ATIVIDADE | N.º DE OCUPANTES | IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTES OU CONJUNTO DE AMBIENTES | ÁREA CLIMATIZADA TOTAL | CARGA TÉRMICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIXOS | FLUTUANTES |  |  |  |

5 - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

## I - CONDICIONADORES

## Periodicidade (P):  M - mensal  T - trimestral  S – semestral  A - anual

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (verificações/correções se necessárias). | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | GABINETES |  |
| 1.1 | Ruídos e vibrações anormais | M |
| 1.2 | Existência e eliminação de focos de corrosão, com pintura | T |
| 1.3 | Fixação das tampas frontais e laterais ( vedação) | M |
| 1.4 | Isolamento térmico interno ( trocar se danificado ou com bolor ) | M |
| 1.5 | Limpeza interna, inclusive ventiladores | T |
| 1.6 | Limpeza externa | M |
| 2 | COMPRESSORES |  |
| 2.1 | Vazamentos de óleo e refrigerante | M |
| 2.2 | Ruído e/ou temperatura anormal | M |
| 2.3 | Amortecedores de vibração | M |
| 2.4 | Verificação do nível de óleo ( quando for o caso ) | M |
| 2.5 | Substituição do óleo ( quando for o caso ) | A |
| 3 | CIRCUITOS FRIGORÍFICOS E COMPONENTES |  |
| 3.1 | Vazamentos | M |
| 3.2 | Atuação da válvula de expansão | T |
| 3.3 | Fixação e isolamento do bulbo da válvula de expansão | M |
| 3.4 | Atuação da válvula solenóide, se houver | M |
| 3.5 | Estanqueidade e estado de conservação dos registros | M |
| 3.6 | Vibrações e vazamentos em capilares | M |
| 3.7 | Filtro secador, quando à sua obstrução | M |
| 3.8 | Isolamento das tubulações | M |
| 3.9 | Acumulador de sucção, se houver | T |
| 3.10 | Visor de líquido quanto ao regime de fluxo de refrigerante e indicação de umidade. | M |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| 4. | FILTROS DE AR * - GO + G3 (verific./correções) |  |
| 4.1 | Limpeza dos filtros laváveis | M |
| 4.2 | Substituição dos filtros descartáveis (periodicidade máxima) | T |
| 4.3 | Eliminação de frestas | M |
| 4.4 | Condições do suporte e fixação | M |

| * Observações: 1 Não será admitido o aproveitamento de filtros avariados, mesmo em pequenas proporções. 2 Todos os condicionadores deverão conter pré-filtro GO e filtro G3. Na impossibilidade do pré-filtro nos condicionadores, estes deverão ser instalados nos vãos de retorno. |
| --- |
| 5 | CONJUNTO VENTILADOR (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| 5.1 | Ruído anormal | M |
| 5.2 | Condições dos rolamentos, eixos e mancais | S |
| 5.3 | Balanceamento dos ventiladores | T |
| 5.4 | Tensão e desgaste das correias | M |
| 5.5 | Alinhamento, fixação e desgaste das polias | T |
| 5.6 | Funcionamento e estado de conservação do motor | T |
| 5.7 | Acoplamento do eixo | T |
| 5.8 | Limpeza interna e externa de ventilador do evaporador, inclusive o rotor e voluta | S |
| 6 | EVAPORADOR E CONDENSADOR - água e ar. (verificações/correções se necessário) |  |
| 6.1 | Limpeza das serpentinas/aletas com produto biodegradável | T |
| 6.2 | Desencrustação das serpentinas | S |
| 6.4 | Verificação de aletas amassadas ( pentear se necessário ) | M |
| 6.5 | Verificação do perfeito escoamento do dreno na bandeja e correção imediata, se necessário | M |
| 6.6 | Eliminação de focos de corrosão com posterior pintura, nas molduras e bandejas | M |
| 6.7 | Verificação da impermeabilização da bandeja do evaporador | T |
| 6.8 | Limpeza das bandejas do condensador | T |
| 6.9 | Limpeza mecânica dos condensadores (varetamento dos tubos), se necessário (aumento anormal da pressão operacional de alta) | T |
| 6.10 | Limpeza das bandejas do evaporador | M |
| 6.11 | Válvula de segurança do condensador a água | M |

| IITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 7 | AQUECIMENTO - quando houver: (verificações/correções) |  |
| 7.1 | Resistências | M |
| 7.2 | Flow-switch | M |
| 7.3 | Bornes e conexões | M |
| 7.4 | Sujeiras, danos e corrosões | M |
| 7.5 | Face de passagem do fluxo do ar | M |
| 7.6 | Serpentina – limpeza | T |
| 7.6 | Serpentina – desencrustação | S |
| 7.7 | Termostatos de segurança | M |

| 8 | UMIDIFICAÇÃO/DESUMIDIFICAÇÃO- quando houver: (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Chave-bóia | M |
| 8.2 | Bóia e nível de água | M |
| 8.3 | Sujeira, danos e corrosões | T |
| 8.4 | Operação da válvula de controle | M |
| 8.5 | Ajuste da gaveta da haste da válvula de controle | T |
| 8.6 | Purga da água do sistema | T |
| 8.7 | Vedação da caixa d’água de reposição | M |
| 8.8 | Funcionamento dos dispositivos de segurança | M |
| 8.9 | Estado das linhas de distribuição de vapor e condensado | M |
| 8.10 | Limpeza do sistema | T |
| 8.11 | Desencrustação do sistema | S |

| 9 | DISPOSITIVOS DE CONTROLE AUTOMÁTICO - quando houver: (verific./correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Funcionamento do controle micro-processado | M |
| 9.2 | Atuação dos sensores | M |
| 9.3 | Atuação das válvulas de 2 ou 3 vias | M |
| 9.4 | Dispositivos eletrônicos | M |
| 9.5 | Funcionamento variador de freqüência | M |

### II – REDE DE DUTOS E SEUS ACESSÓRIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza externa dos dutos aparentes | S |
| 2 | Limpeza externa das grelhas e difusores | S |
| 3 | Verificação do isolamento e estanqueidade dos dutos nas casas de máquinas | T |
| 4 | Verificação do isolamento e estanqueidade do entreforro | A |
| 5 | Verificação da estanqueidade e estado de conservação das lonas da conexão flexível | T |
| 6 | Verificação dos splitters e da sua regulagem, de acordo com a periodicidade normal ou quando necessário redirecionar as vazões de ar | A |
| 7 | Verificação das venezianas de sobrepressão | A |
| 8 | Regulagem das vazões de ar (insuflação e retorno) na periodicidade normal ou sempre quando solicitada pelos usuários do sistema | S |
| 9 | Verificação de presença de água/umidade no interior e na superfície externa dos dutos e acessórios, promovendo a correção da causa | T |
| 10 | Danos e corrosões | A |

### III – TOMADA DE AR EXTERIOR

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificação e eliminação de sujeira, danos e corrosão | M |
| 2 | Verificação e eliminação de frestas nos filtros e moldura | M |
| 3 | Verificação da fixação do conjunto | M |
| 4 | Limpeza ou troca dos filtros, quando descartáveis (G1/G3) até a sua obliteração (máximo 3 meses). | M |
| 5 | Verificação da regulagem para a vazão pré-estabelecida em projeto/atendimento portaria e RE 09/2003 | T |

### IV – CASA DE MÁQUINAS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza de toda a área, inclusive paredes e pisos, e remoção de obstruções no retorno e tomada de ar exterior | M |
| 2 | Verificação da presença de materiais não pertencentes ao sistema, solicitando a sua remoção imediata à Gerência da Unidade atendida e registrar o fato à GIMAT | M |
| 3 | Verificação da estanqueidade e o nível de ruído, com relação aos ambientes contíguos | M |
| 4 | Verificação da iluminação, que deverá garantir total visibilidade à manutenção. | M |
| 5 | Verificação de ralo entupido, com retenção de água no piso | M |
| 6 | Verificação de todos os registros, inclusive os do vão de retorno, quanto à sua regulagem pré-estabelecida, sujeira, frestas, danos e corrosão | M |
| 7 | Verificação da pintura e aspereza e/ou danos nas paredes e pisos que possam comprometer a sua limpeza | M |

### V – QUADROS ELÉTRICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza dos quadros e componentes | T |
| 2 | Verificação da fixação dos componentes e terminais | M |
| 3 | Verificação dos contatos, providenciando a limpeza ou substituição | T |
| 4 | Verificação da temperatura dos componentes | M |
| 5 | Substituição de cabos e terminais oxidados | M |
| 6 | Substituição de lâmpadas sinalizadoras queimadas | M |
| 7 | Verificação da regulagem de atuação dos relés de sobrecarga, em relação às correntes nominais dos motores | M |
| 8 | Verificação dos dispositivos de sinalização e alarme, se houver | M |

### VI – MEDIÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura do ar insuflado | M |
| 2 | Temperatura do ar de retorno na serpentina | M |
| 3 | Temperatura do ar externo | M |
| 4 | Temperatura do cárter do compressor | M |
| 5 | Temperatura na saída e entrada do condensador (água ou ar) | M |
| 6 | Temperatura de água gelada na entrada e saída do evaporador (cooler) | M |
| 7 | Pressão na entrada e saída do evaporador (cooler) através de manômetro existente | M |
| 8 | Pressão de descarga | S |
| 9 | Pressão de sucção | S |
| 10 | Temperatura na linha de sucção | S |
| 11 | Temperatura na linha de líquido | S |
| 12 | Superaquecimento e sub-resfriamento. Os valores encontrados/calculados deverão estar inseridos na faixa recomendada pelo fabricante | S |
| 13 | Vazão de ar no evaporador | S |
| 14 | Vazão de ar na tomada de ar exterior, conferindo com o projeto | T |
| 15 | Vazão de água ou ar do condensador | S |
| 16 | Tensão nos circuitos de força e comando, com relação à nominal (subtensão máxima 10%), e desbalanceamento (máximo 2%) | M |
| 17 | Corrente de trabalho com verificação da corrente nominal e do balanceamento entre as fases (máximo 10%) | M |
| 18 | Diferencial de pressão na entrada e saída das bombas, via manômetro existente. | M |

OBSERVAÇÃO :

Em caso de vazamentos de refrigerante e após a sua correção, os valores de superaquecimento e sub-resfriamento deverão ser regulados para a sua faixa normal, independentemente da periodicidade acima.

### VII – TESTES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Isolamento dos motores em geral | A |
| 2 | Termostatos ( atuação e regulagem) | M |
| 3 | Pressostatos de alta, baixa , limite de baixa (scroll) e óleo. | S |
| 4 | Fluxostatos de água e ar | M |
| 5 | Aquecedores de cárter | M |
| 6 | Termostatos de segurança para aquecimento | M |
| 7 | Umidistatos | M |
| 8 | Relés de sobrecarga | S |
| 9 | Relés de tempo | S |
| 10 | Relés de sequência de fase | S |
| 11 | Acidez do óleo (compressor semi-hermético) | A |

VIII – TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manobra dos registros de gaveta | T |
| 2 | Verificação dos registros tipo globo, quanto a vazamentos (após regulagem, o volante deve ser retirado) | T |
| 3 | Limpeza dos filtros angulares (Y) | T |
| 4 | Verificação da atuação dos fluxostatos | M |
| 5 | Verificação dos pontos de vazamento de água | M |
| 6 | Tratamento dos focos de corrosão, com pintura | S |
| 7 | Pintura geral da tubulação | A |
| 8 | Verificação do isolamento da tubulação de água gelada | A |
| 9 | Verificação do estado dos mangotes e juntas de expansão | S |
| 10 | Verificação da atuação dos purgadores de ar e água | M |
| 11 | Verificação da atuação das válvulas de retenção | M |
| 12 | Verificação dos manômetros | M |
| 13 | Verificação dos termômetros | M |

### IX – TORRES DE RESFRIAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funcionamento da válvula de admissão de água | M |
| 2 | Regulagem e atuação do termostato | M |
| 3 | Suporte dos ventiladores e motores | M |
| 4 | Possíveis defeitos nos eixos e mancais | M |
| 5 | Funcionamento do conjunto ventilador, inclusive caixa redutora | M |
| 6 | Vazamentos e nível de óleo no redutor | M |
| 7 | Tensão e estado de conservação das correias | M |
| 8 | Limpeza externa e interna | T |
| 9 | Dreno e desobstrução, se necessário | M |
| 10 | Purga na bacia, de acordo com as instruções da empresa de tratamento d’água | M |
| 11 | Atuação da bomba dosadora, se for o caso | M |
| 12 | Rolamentos e mancais | T |
| 13 | Alinhamento do motor | T |
| 14 | Bicos pulverizadores e limpeza | T |
| 15 | Enchimento | T |
| 16 | Nível de água (bóia) e ladrão | M |
| 17 | Tratamento anticorrosivo e pintura | S |
| 18 | Ruídos e vibrações anormais | M |
| 19 | Dosagem do produto químico | M |
| 20 | Atuação da chave-bóia | M |
| 21 | Troca de óleo do redutor | A |
| 22 | Lubrificação dos rolamentos do conjunto ventilador | A |

### X – BOMBAS DE ÁGUA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (verificações/correções) | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza geral | M |
| 2 | Dreno de água | M |
| 3 | Aperto dos parafusos de fixação | M |
| 4 | Verificação das vibrações e ruídos anormais | M |
| 5 | Verificação das gaxetas e/ou selos mecânicos | M |
| 6 | Verificação do nível de óleo e troca quando for o caso | T |
| 7 | Verificação do acoplamento | M |
| 8 | Verificação e lubrificação de rolamentos ( se necessário ) | S |
| 9 | Medição da resistencia de isolamento do motor | S |
| 10 | Verificação do aquecimento excessivo nos mancais | M |
| 11 | Manobra de cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição normal (exceto os de regulagem ) | T |
| 12 | Pintura do conjunto, base, tubulações, inclusive acessórios, eletrodutos e conduletes de ferro galvanizado, após tratamento anticorrosivo adequado | A |
| 13 | Verificação das pressões de água | T |

### XI – CAIXA DE EXPANSÃO E REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – Verificação e correção: | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza geral | S |
| 2 | Registros | T |
| 3 | Bóia | T |
| 4 | Estado geral | S |
| 5 | Vedação da tampa | T |

### XII – TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO E GELADA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicação de produtos químicos antioxidantes, antiencrustantes e biocida na bacia da torre. | M |
| 2 | Idem, para a água gelada, quando houver. | T |

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE TRATAMENTO QUÍMICO:

- Os produtos químicos não poderão conter cromatos, ou outros produtos carcinogênicos;

- O tratamento preventivo e a purga, a ser programado de acordo com a análise físico-química da água, deverá evitar a necessidade de limpeza química (condensador em espiral) e física (varetamento – condensador shell and tube);

- Deverão ser apresentados, mensalmente, a análise química da água, acompanhada dos parâmetros normais, com parecer do profissional reconhecido pelo Conselho de Classe, devidamente assinado, sob carimbo, e datado;

- Os produtos químicos não poderão, em hipótese alguma, ser alocados nas casas de máquinas;

- Quando do esgotamento da água do sistema, esta deverá receber tratamento adequado, antes de lançá-la ao esgoto.

Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência:

Descrição:

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- As rotinas de manutenção devem ser aplicadas em conjunto e complementar às recomendações do fabricante, do disposto  na NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria nº 2296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes.

- Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, deverão ser biodegradáveis e estar devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.

- Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.

- Este PMOC pode não contemplar todos os serviços necessários, dependendo do tipo de equipamento e sistema, devendo, para tanto, seguir também as rotinas contidas no manual dos fabricantes, registrando-as em relatório.

- Em casos específicos, com condições ambientais críticas, a periodicidade deve ser reduzida, tendo como exemplo a limpeza dos filtros de ar, serpentinas de evaporadores, condensadores, etc.

- Os registros deverão ser efetuados nos relatórios de manutenção preventiva, modelos CAIXA.

- As rotinas acima serão executadas de acordo com o tipo de sistema (expansão direta, indireta, condensação a ar ou água).

- A observância do uso das casas de máquinas pela unidade para quaisquer outros fins, bem como a existência de portas e janelas de ambientes não condicionados abertas, deverão ser registrados em relatório de manutenção, conforme modelo anexo.

- O preenchimento da ficha “Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência” é obrigatório para cada unidade CAIXA,  devendo ser disponibilizada ao seu Responsável local.

10	RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| UNIDADE:______________ SR:______________DATA____/____/_______ | TIPO DE CONDENSAÇÃO: ( ) AR ( ) ÁGUA |
| --- | --- |
| MANTENEDORA:________________________ | TIPO DE SISTEMA : ( ) SELF ( ) SPLIT ( ) CHILLER |  |  |  |
| ITEM | Nº SÉRIE DA MÁQUINA |  |  |
|  | Nº SÉRIE COMPRESSORES |  |  |
| 1 | TEMPERATURA DE INSUF/RETORNO |  |  |
| 2 | APARÊNCIA GERAL DO SISTEMA | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM |
| 3 | CASA DE MÁQ - ESTANQUEIDADE | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM |
| 4 | CASA DE MÁQ-TOMADA AR EXTERIOR | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM |
| 5 | CASA DE MÁQ -TOMADA AR RETORNO | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM |
| 6 | CASA DE MÁQUINAS - ILUMINAÇÃO | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM |
| 7 | CASA DE MÁQUINAS - INSTRUÇÕES | ( ) EXISTENTES ( ) INEXISTENTES | ( ) EXISTENTES ( ) INEXISTENTES |
| 8 | CASA DE MÁQUINAS - LIMPEZA | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM | ( ) BOA ( )REGULAR ( ) RUIM |
| 9 | CASA DE MÁQUINAS - NÍV RUÍDO | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 10 | FILTROS DE AR (ESTADO) | ( )LIMPOS ( ) SUJOS ( ) INEXISTENTES | ( )LIMPOS ( ) SUJOS ( ) INEXISTENTES |
| 11 | INTERRUPTORES BOTOEIRAS | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL ( ) ANORMAL |
| 12 | LÂMPADAS SINALEIRAS | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL ( ) ANORMAL |
| 13 | COMPRESSOR - CORRENTE MEDIDA |  |  |
| 14 | COMPRESSOR - ESTANQUEIDADE | ( ) BOA ( ) RUIM | ( ) BOA ( ) RUIM | ( ) BOA ( ) RUIM | ( ) BOA ( ) RUIM |
| 15 | COMPRESSOR - NÍVEL ÓLEO | ( ) NORMAL ( )BAIXO | ( ) NORMAL ( )BAIXO | ( )NORMAL ( )BAIXO | ( )NORMAL ( )BAIXO |
| 16 | COMPRESSOR - NÍVEL RUÍDO | ( )NORMAL ( )ANORMAL | ( )NORMAL ( )ANORMAL | ( )NORMAL ( )ANORMAL | ( )NORMAL ( )ANORMAL |
| 17 | FILTRO SECADOR | ( )NORMAL ( )ANORMAL | ( )NORMAL ( )ANORMAL | ( )NORMAL ( )ANORMAL | ( )NORMAL ( )ANORMAL |
| 18 | ISOLAMENTO TÉRMICO MÁQUINAS | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( )RUIM |
| 19 | QUADRO ELÉTRICO(ESTDO CONSERV) | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( ) RUIM |
| 20 | QUADRO ELÉTRICO-TEMPERATURA | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |  | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |  |
| 21 | VÁLVULA DE EXPANSÃO E BULBO | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( ) RUIM |
| 22 | VÁLVULAS DE SERVIÇO(ESTADO) | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( ) RUIM | ( ) BOM ( ) RUIM |
| 23 | VISOR DE LÍQUIDO APRES. UMIDADE ? | SIM( ) | ( ) NÃO | SIM( ) | ( ) NÃO | SIM( ) | ( ) NÃO | SIM( ) ( ) NÃO |
| 24 | VISOR DE LÍQUIDO BORBULHANDO ? | SIM( ) | ( ) NÃO | SIM( ) | ( ) NÃO | SIM( ) | ( ) NÃO | SIM( ) ( ) NÃO |
| 25 | EVAPORADOR - ALETAS | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 26 | EVAPORADOR - BANDEJAS | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 27 | EVAPORADOR - DRENO | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 28 | ROLAMENTOS EVAP(RUÍDO ?) | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 29 | ROLAMENTOS CONDENS (RUÍDO ?) | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 30 | TORRE - ENCHIMENTO | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 31 | TORRE - PORTA INSPEÇÃO | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 32 | TORRE-TEMP ENTRADA (E) X SAÍDA (S) | E: |  |  | S: |  |  | E: |  |  | S: |  |  |
| 33 | BOMBA-NÍVEL DE RUÍDO | ( )NORMAL | ( )ANORMAL |  | ( )NORMAL | ( )ANORMAL |  |  |
| 34 | BOMBA-ESTADO CONSERVAÇÃO | ( )BOM | ( ) REGULAR | ( ) RUIM | ( )BOM | ( ) REGULAR | ( ) RUIM |
| 35 | BOMBA-VAZAMENTOS | ( )NÃO | ( ) SIM |  |  | ( )NÃO | ( ) SIM |  |  |
| 36 | DISTRIB VAZÃO BOCAS AR | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL | ( ) NORMAL | ( ) ANORMAL |
| 37 | TEMPER AMBIENTE CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS INFORMAÇÕES/PENDÊNCIAS VERIFICADAS (Se necessário, use o verso): |  |  |  |  |
| ASSINATURA SOB CARIMBO REPONSÁVEL CAIXA | NOME E ASS. DO MECÂNICO |  |  | NOME ASS. ENG. RESP. |

- RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO

  - RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE JANELA - ACJ

| UNIDADE: | Data: | Mantenedora: |
| --- | --- | --- |
| DADOS DOS EQUIPAMENTOS |
| N° | MARCA | MODELO | N° SÉRIE | PATRIMÔNIO | CAPACIDADE(BTU/H) | LOCAL INSTALADO |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES E MEDIÇÃO DE CADA EQUIPAMENTO |
| --- |
| EQ | FILTRO | TEMPERATURA | TENSÃO(V) | CORRENTE(A) | OUTROS ASPECTOS OBSERVADOS |
| N° |  | E | S |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________ | ___________________________________________________________ |
| ASSINATURA SOB CARIMBO DO MECÂNICO | ASSINATURA SOB CARIMBO DO ENGENHEIRO MECÂNICO - RT |
|  |  |  |  |  | ______________________________________________________________ |
|  |  |  |  |  | ASSINATURA SOB CARIMBO DO GERENTE/RESP. UNIDADE CAIXA |

11.2	RELATÓRIOS DE ÍNDICE DE CONFORMIDADE DA MANUTENÇÃO

12	CRONOGRAMA DE PREVENTIVA

| SR: Mantenedora : Data entrega: |  |
| --- | --- |
| Nº | UNIDADE CAIXA (ordem alfabética) | Data base Manutenção | Data última Manutenção | Data próxima Manutenção | Intervalo entre Manutenções (25 a 35 dias) | Situação: (Normal, Atrasou ou Antecipou) |

13	RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS

| UNIDADE CAIXA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE SISTEMA: |  |  |  |  |  | MANTENEDORA: |  |  |  |  |  |  |
| EXPANSÃO: DIRETA ( ) INDIRETA ( ) |  |  | ENGENHEIRO RT.: |  |  |  |  |  |  |
| CONDENSAÇÃO: ÁGUA ( ) AR ( ) |  |  |  | TÉCNICO/MECÂNICO: |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NO SISTEMA E/OU OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: |
| ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA SOB CARIMBO DO ENGENHEIRO MECÂNIC0 - RT |  |  |  |  |  |  |
| MANIFESTAÇÃO DA GERÊNCIA/RESPONSÁVEL DA UNIDADE CAIXA ATENDIDA SOBRE O AR CONDICIONADO |
| HORA DE INÍCIO: |  |  | HORA DE TÉRMINO: |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEITO PARA A MANTENEDORA | ( ) RUIM ( ) REGULAR ( ) BOM |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA SOB CARIMBO DA GERÊNCIA/RESP. DA UNIDADE CAIXA |  |  |  |  |  |  |

14	RESUMO HISTÓRICO DE OCORRENCIAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

14.1	ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR

|  |  |  |  | SR - CURITIBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agência | TIPO | MARCA | MODELO | serviços corretivos | análise da qualidade do ar | reformas melhoria sistema | local |
| ÁGUA VERDE | MSP | CARRIER | 38 4CC 060C | trocada placa eletronica em 10/2006 | não | sem melhorias | caixas |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 060C | trocada placa eletronica em 01/2007 | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 060C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 060C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 060C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWA 24226C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWA 18226 | trocada hélice condensadora em 08/2006, 10/2006, 02/2007, 11/2008, 04/2009 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
| AHÚ | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | trocado compressor 01/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia terreo |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia terreo |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia terreo |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA03615MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia terreo |
|  | MSP | CARRIER | 38XCB018515MS | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38XCB018515MS | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA090535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA090535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38CCA03615MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia/piso superior |
|  | MSP | CARRIER | 38XCA024515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia/piso superior |
|  | SPL | CARRIER | 38CCA060535MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia/piso superior |
| AV.BRASILIA | MSP | MAX FLEX / SPRINGER | 38MCC0095115MS | sem intervenção significativa | não | INSTALADO EM 04/2009 | SALA TECNICA |
|  | MSP | MAX FLEX / SPRINGER | 38MCC0095115MS | sem intervenção significativa | não | INSTALADO EM 04/2009 | SALA SEGURA |
|  | MSP | CARRIER | 40MSC060TSR | sem intervenção significativa | não | INSTALADO EM 04/2009 | auto atendimento |
|  | SPL | CARRIER | 40MZB300236VSV1 | sem intervenção significativa | não | INSTALADO EM 04/2009 | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 40MZB240236VSV1 | sem intervenção significativa | não | INSTALADO EM 04/2009 | agencia |
| BACACHERI | SLG | COLDEX TRANE | AVA 100B | trocado compressor em 12/2008 | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SLG | COLDEX TRANE | AVA 100B | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SLG | COLDEX TRANE | AVA 150 B | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SLG | COLDEX TRANE | AVA 150 B | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | trocado compressor 09/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 227 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | TRA | ALPINA | 20 2W20 | trocado polia correia e rolamentos em 09/2008 | não | sem melhorias | patio |
|  | BAG | KSB | CL 1291 4 CV 20 KSB | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | patio |
|  | BAG | KSB | CL 1291 4 CV 20 KSB | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | patio |
| BARÃO DO SERRO AZUL | SLG | CEBEC | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SLG | CEBEC | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | HITACHI | RLS 11 AL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | HITACHI | RLS 11 AL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | TRANE | SIVE 075 IP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | troca helice condensadora 06/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | TRA | ALPINA | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | area externa |
|  | BAG | KSB | 40-25 OP 1B9401 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | area externa |
|  | BAG | KSB | 40-25 OP 1B9401 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | area externa |
| BATEL | SPL | BRYANT | 10CSC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | Agencia Terreo |
|  | SPL | BRYANT | 10CSC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | Agencia Terreo |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | SPL | BRYANT | 10CSC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia piso superior |
|  | SPL | BRYANT | 10CSC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia piso superior |
|  | MSP | CARRIER | 40MSA060TFR | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 40MSA060TFR | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD30226 | trocado compressor em 05/2006 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | NWD18226 | trocada hélice em 01/2008 compressor em 12/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| BIGORRILHO | SPL | FUJITSU | ABB24R1 | sem intervenção significativa | não | garantia equipamentos até 10/2009 | casa de máquinas terreo |
|  | SPL | FUJITSU | ABB24R1 | sem intervenção significativa | não | garantia equipamentos até 10/2009 | casa de máquinas 1º and |
|  | MSP | TRANE | MCDD48DPKAA | sem intervenção significativa | não | garantia equipamentos até 10/2009 | auto atendimento |
|  | MSP | TRANE | MCDD48D1PDAA | sem intervenção significativa | não | garantia equipamentos até 10/2009 | auto atendimento |
|  | CHG | TRANE | CGAD0400F3400AT00 | sem intervenção significativa | não | garantia equipamentos até 10/2009 | garagem superior |
| CAPÃO DA IMBUIA | MSP | CARRIER | 38 XCA 18226 | trocado compressor 08/2006, 03/2009 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38 XCA 18226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 XCA 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060 C | trocado compressor em 02/2007 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060 C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060 C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060 C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060 C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38XCA24226 | trocado motor do ventilador e turbina 10/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060 C | trocado ocmpressor em 12/2007 e 12/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
| CENTRO CIVICO | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 036 331 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 036 331 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 036 331 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 036 331 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 XK 18226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18226 | trocado compressor 01/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | NWD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto aatendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto aatendimento |
| CIC | SPL | CARRIER | não informado | trocada placa eletronica em 08/2006 trocado compressor em11/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | não informado | trocado compressor em 01/2007, 02/2009 | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | não informado | trocado serpentina, termostato, refeita elétrica em 11/2007 trocado compressor em04/2008, 04/2009 | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | não informado | trocado 2 compressores em 03/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
| CIDADE SORRISO | SPL | CARRIER | 38 MSB 180 226 S | trocado termostato duplo 12/2006 | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38 MSB 180 226 S | trocada bandeja em 04/2007 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | cassete | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 24226 | trocada placa eletronica em 11/2006 | não | sem melhorias | sala técnica |
| COMENDADOR | SRR | TRANE | 480261 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | TRANE | 480261 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | TRANE | 480261 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | TRANE | 122258 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | TRANE | 122258 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | TRANE | 122258 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | 38 NND 24 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 39NND 24 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | YORK | MAH35T17 | trocado compressor 02/2009 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | SPL | YORK | MAH55T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
| CRISTO REI | SRR | CARRIER | 50 BXD 1222653 | trocado termostato 01/2008 | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXD 1222653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXD 1222653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXD 1222653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | troca das turbinas evaporadora em 10/2006 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | trocado motor ventilador 05/2007 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | ACJ | CARRIER | INOVARE | trocada turbina em 06/2007 compressor em 10/2007e 09/2008 e12/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| AG CURITIBA | SPL | CARRIER | 38 MSB 1502265 | trocado compressor 04/2007 motor ventilador 02/2008 | não | refeita tubulação de dreno 02/2009 | auto atendimento |
|  | SPL | CARRIER | 38 MSB 1502265 | sem intervenção significativa | não | refeita tubulação de dreno 02/2009 | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38 MSB 1502265 | sem intervenção significativa | não | refeita tubulação de dreno 02/2009 | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 XQA009515MP | trocado compressor 06/2008 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38XCA18226 | trocado compressor 07/2007 e em 06/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | SPL | CARRIER | 38MSB1502265 | trocado compressor 02/2007 | não | refeita tubulação de dreno 02/2009 | agencia |
| ECOVILLE | MSP | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | CHH 45 B 27 | troca compressor em 12/2007 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | CHH 45 B 27 | troca compressor em 01/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | SOURCE | CHH 18 B 16 T S1 | troca do compressor 06/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | SOURCE | CHH 18 B 16 T S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | SOURCE | CHH 18 B 16 T S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | SOURCE | CHH 55 C 27 S1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| FORUM TRABALHISTA | MSP | CARRIER | 38 YCC 036 C | trocado motor ventilador 08/2006 troca compressor em 02/2009 | não | modificado sistema de drenagem em 11/2007 | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 036 C | trocad avalvula de expansão e bobina em 12/2006 | não | modificado sistema de drenagem em 11/2007 | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38XCA18226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 XQD 18 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
| FRANCISCO DEROSSO | SPL | YORK | EBX182A60 | trocado compressor em 04/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | YORK | EBX182A60 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MAC36T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | YORK | MAC56T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | BOH12P16A | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | YORK | BOH12P16A | trocada placa eletronica 12/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| GOVERNO DO ESTADO | MSP | YORK | MKC25T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | YORK | MKC35T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKC55P17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKC25T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKC25T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKC25T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | YORK | MKC25T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | YORK | JKC18T17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
| JARDIM DAS AMÉRICAS | SRR | CARRIER | 40BXA08226-S | sem intervenção significativa | não | agencia nova instalada em 12/2008 | agencia |
|  | SRR | CARRIER | 40BXA16226-S | sem intervenção significativa | não | agencia nova instalada em 12/2008 | agencia |
|  | SRR | CARRIER | 40BXA14226-S | sem intervenção significativa | não | agencia nova instalada em 12/2008 | agencia |
|  | SRR | CARRIER | 40BXA14226-S | sem intervenção significativa | não | agencia nova instalada em 12/2008 | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | agencia nova instalada em 12/2008 | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | agencia nova instalada em 12/2008 | retaguarda |
| JOÃO NEGRÃO | SRR | TRAINE | WY 173 AA 1 X 2 GP 000 | sem intervenção significativa | não | refeita tubulação frigorigena e elétrica 06/2009 | agencia |
|  | SRR | TRAINE | WY 173 AA 1 X 2 GP 000 | sem intervenção significativa | não | refeita tubulação frigorigena e elétrica 06/2009 | agencia |
|  | SRR | TRAINE | SIVE 076 1T | termostato 05/2008 | não | refeita tubulação frigorigena e elétrica 06/2009 | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 RCA 24 | trocado compressor 03/2009 | não | trocado equipamento em 01/2009 | sala tecnica |
| JUVEVÊ | MSP | CARRIER | 38 HC 060 551 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 36226 | trocado compressor 07/2006, helice trocada 07/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38 HC 060 551 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
| MARECHAL DEODORO | SPL | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | sem intervenção significativa | não | instalação de sistema de aquecimento 08/2008 | casa de máquinas |
|  | SPL | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | sem intervenção significativa | não | instalação de sistema de aquecimento 08/2008 | casa de máquinas |
|  | SPL | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | sem intervenção significativa | não | instalação de sistema de aquecimento 08/2008 | casa de máquinas |
|  | SPL | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | sem intervenção significativa | não | instalação de sistema de aquecimento 08/2008 | casa de máquinas |
|  | SPL | CARRIER | 38 ABA 300 2265 | sem intervenção significativa | não | instalação de sistema de aquecimento 08/2008 | casa de máquinas |
|  | SPL | HITACHI | RAA 050 B5Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | 38 XTB 030 515 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | SPL | HITACHI | RAA 050 B5Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | SPL | HITACHI | RAA 050 B5Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | SPL | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| MARECHAL FLORIANO | MSP | CARRIER | 42LSA12226 | trocado compressor em 10/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | SRR | CARRIER | 50BZA25226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 5OBZE16226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
| MÊRCES | SGA | TRAINE | SAVA 1805 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias |  |
|  | SGA | TRAINE | SAVA 1505 | sem intervenção significativa | não | substituida tubulação em 02/2007 | térreo |
|  | SGA | TRAINE | SAVA 1255 | trocado valvula solenoide e pressostato em 12/2006, retificado compressor 03/2009 | não | sem melhorias | sub-solo |
|  | MSP | CARRIER | 36 NWB 18225 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | NWB 24 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | BAG | FNA | 35148 C.O.MULLER | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub-solo |
|  | TRA | ALPINA | RAC 13 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub-solo |
|  | BAG | FNA | 35148 C.O.MULLER | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub-solo |
|  | MSP | CARRIER | NWA 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
| NOVA ORLEANS | MSP | YORK | MOH 25 N 1680 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MOH 25 N 1680 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | E 1 RA 048525 A | trocado termostato e compressor 06/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | E 1 RA 048525 A | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | E 1 RA 048525 A | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | E 1 RA 048525 A | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MOH 55 N 36 B | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MOH 55 N 36 B | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | ACJ | SPRINGER | MUNDIAL | trocado compressor em 11/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | ACJ | SPRINGER | MUNDIAL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | empresarial |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | ACJ | ELGIN | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| NOVO MUNDO | SRR | HITACHI | RAS 2001 V | trocado termostato em 05/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | SRR | HITACHI | RP 1516 AV | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS00403 AX26XPPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecinca |
| PAB - TRT | MSP | CARRIER | NWD 30226 | trocado compressor em 11/2006 | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | TOTALINE | 38 KQAD 095 15 MT | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB - PREVIDENCIA DO PARANÁ | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | trocada serpentina em garantia 01/2009, trocada placa eletronica 04/2009 | não | instalação em 06/2008 | atendimento |
|  | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | sem intervenção significativa | não | instalação em 06/2008 | atendimento |
| PAB - UTFPR | MSP | CARRIER | NWD 18226 | trocado motor do ventilador 02/2008 trocada helice condensadora 11/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | cassete | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 036 C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 036 C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 036 C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB - FORUM | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | ACJ | não informado | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | ACJ | não informado | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
| PAB JUST FEDERAL CTBA | MINI SPLIT | SPRINGER | 42MCA009515LS | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB JUIZADO ESP | CHG | YORK | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | HCH35P17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | HCH35P17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | HCH35P17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | HCH35P17 | trocada valvula 3 vias em 03/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | FAN | YORK | HCH35P17 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | YGF06CB3SEFR | substituida valvula em 09/2007 trocado placa eletronica 02/2009 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| PAB - SESI | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | ACJ | CARRIER | MUNDIAL | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB - UFPR | MSP | HITACHI | RAC 12 UHV | trocado compressor 09/2006 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | BCXQB 024515 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | BCXQB 024515 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB - SESC | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | SOURCE ONE | CHC12B1651 | trocado compressor em 11/2008 motor ventilador em05/2009 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| PINHEIRINHO | SRR | CARRIER | 50 BXD 0822652 | trocado compressor em 02/2009 | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXD 1222653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | trocado motor condensadora em 07/2006 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | trocado motor e turbinas em 03/2008 | não | sem melhorias | gerencia empresarial |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | troca da hélice e suporte do motor em 07/2008 | não | sem melhorias | gerencia sobre loja |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38NWB 30226 | trocado motor ventilador e turbina em 12/2006 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38NWB 30226 | trocado compressor 03/2009 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38NWB 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | trocado motor evaporadora em 10/2006 trocado compressor em 12/2006 e em 08/2007 trocado motor ventilador 09/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| PORTÃO | MSP | CARRIER | 38NWD18226 | trocado compressor em 05/2007 e em 11/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | trocado termostato 07/2007 e em 12/2007 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWB 30226 | troca motor do ventilador 12/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXD 1422653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXD 1422653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 520BXD 1422653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXD 1422653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
| PRAÇA DO CARMO | MSP | CARRIER | 38 NWD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | troca do compressor em 01/2009 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | trocado compressor em 01/2009 | não | sem melhorias | Caixas |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 QC 060 501 EXP | trocado compressor, turbina e motor em 10/2008 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | trocado compressor em 02/2009 | não | substituido ACJ em 09/2007 | sala tecnica |
| SALGADO FILHO | MSP | CARRIER | 38 XQB 24 226 | trocada placa eletronica em 11/2006 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 37 XQD 24226 | trocada placa eletronica em 04/2007 | não | sem melhorias | caixas |
|  | MSP | CARRIER | 38 XQD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 XKD 12226 | trocado compressor em 01/2007e em 04/2008 troca hélice condensadora 05/2009 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38 XKD 12226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala reunião |
|  | MSP | CARRIER | 38 XKD 12226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060C | trocado compressor em 01/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 060C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| SANTA FELICIDADE | MSP | CARRIER | 38 YCC 060C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 XQD 24226 | trocada serpentina,compressor em 10/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 048 511 | trocado compressor em 11/2007 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 048C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | CASSETE | trocado motor ventilador em 02/2007 trocado compressor em 02/2009 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB024515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| SEMINÁRIO | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXE 16 226 P | trocado compressor 12/2007 | não | sem melhorias | agencia |
|  | SRR | CARRIER | 50 BXE 16 226 P | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento geral |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | caixas |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
| SHOPPING MUELLER | FAN | TROPICAL | CWPA123ERH0001AA | sem intervenção significativa | não | instalados em 09/2007 | agencia |
|  | FAN | TROPICAL | CWPA123ERH0001AA | sem intervenção significativa | não | instalados em 09/2007 | agencia |
| TINGUI | SPL | CARRIER | 38 CCA 090 535 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38 CCA 090 535 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38 CCA 090 535 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 39 CCA 090 535 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 39 XCA 024515 MC | troca do compressor em 03/2008, 11/2008, 02/2009 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 40 XCA 024515 MC | troca termostato 10/2006 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| VILA HAUER | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | SRR | CARRIER | 50 BZE 14225 | TROCADO TERMOSTATO 06/2008 | não | sem melhorias | sala de máquinas térreo |
|  | SRR | CARRIER | 50 BZE 14225 | TROCADO TERMOSTATO 06/2008 | não | sem melhorias | sala de máquinas térreo |
|  | SRR | CARRIER | 50 BZE 122265 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala de máquinas 1º andar |
|  | SRR | CARRIER | 50 BZE 122265 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala de máquinas 1º andar |
|  | MSP | CARRIER | NWD 24226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
| ZACARIAS | SRR | CARRIER | 50 BZT 12226 B3 | trocado termostato em 04/2007 | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | COLDEX | TVI 25 H 38417 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | COLDEX | TVI 25 H 38417 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | COLDEX | TVI 25 H 38417 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | COLDEX | 7,5 TVI | trocado compressor em08/2008 | não | sem melhorias | terreo |
|  | MSP | SOURCE ONE | CHC 25 B16 R51 | trocado motor do ventilador 05/2006 compressor em 09/2008 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | SOURCE ONE | CHC 35 B 2651 | trocado motor do condensador 12/2006, 11/2007 trocada hélice 11/2007 | não | sem melhorias | caixas |
|  | MSP | SOURCE ONE | CHC 35 B 2651 | trocada motor condensadora 01/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | SOURCE ONE | CHC 35 B 2651 | trocada hélice 02/2008 | não | sem melhorias | caixas |
|  | MSP | HITACHI | RA 500403CX26XPPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | HITACHI | RAC 00405AH26X999 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | trocado compressor em 07/2006 troca placa eletronica 09/2006 e 01/2007 troca motor ventilador e placa eletronica 02/2009 | não | sem melhorias | sala técnica |
| PAB COHAPAR | MSP | FUGITSU | AOB18RC1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | FUGITSU | AOB25RC1 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB SANEPAR | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | não informado | troca compressor em 02/2009 | não | sem melhorias | sala técnica |
| GILIE | SRR | CARRIER | 50BRDO822652 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822653 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822654 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822655 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822656 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822657 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822658 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822659 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BRDO822660 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
| Sitio Cercado | SRR | YORK | HBC120A25K | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | agencia |
|  | SRR | YORK | HBC120A25K | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | agencia |
|  | SRR | YORK | HBC120A25K | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | agencia |
|  | SRR | YORK | HBC120A25K | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | agencia |
|  | MSP | YORK | YXDA36FS-AEA | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | YXDA36FS-AEA | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | YJJA24FS-ADA | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | retaguarda |
|  | ACJ | YORK | YJJA09FS-ADA | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | sala tecnica |
|  | ACJ | YORK | YJJA09FS-ADA | sem intervenção significativa | não | instalação em 08/2008 | sala segura |

| OBS: SERVIÇOS CORRETIVOS - sem intervenção significativa: pequenos reparos como falta de gás, relê desarmado, regulagem inadequada e troca de pequenos componentes. |
| --- |
| Sem intervenção corretiva - foram feitas manutenção de rotina PMOC, não havendo necessidade de outras intervenções. |  |  |
| Relatórios de manutenção preventiva/corretiva a disposição na GIMAT/CT Manter. |  |  |  |
| ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR - | não foram efetuadas, aguardando Edital específico para contratação |  |  |

LEGENDA DO TIPO

ACJ - Aparelho de Ar Condicionado de Janela

BAC - Bomba de Água de Condensação

BAG - Bomba de Água Gelada

CHR - Chiller condensação a ar

CHG - Chiller condensação a água

FAN - Fan Coil

MSP - Mini Split

RFT - Roof Top

SIR - Self Contained Incorporado com condensação a Ar.

SLG - Self Contained Incorporado com condensação a Água.

SPL - Splitão (com possibilidade de dutar).

SRR - Self Contained com condensador Remoto com condensação a Ar.

TRA - Torre de Resfriamento de água

VRF - Condicionador com volume de refrigerante variável

14.2	ITEM II – SUPERINTENDÊNCIA LESTE DO PARANÁ/PR

| RESUMO HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO - ÚLTIMOS 3 ANOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SR LESTE/PR |  |  |  |  |  |  |  |
| Agência | TIPO | MARCA | MODELO | serviços corretivos | análise da qualidade do ar | reformas melhorias no sistema | Local |
| ALTO MARACANA | MSP | CARRIER | NWD 24226 | troca compressor em 12/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | HITACHI | RAA 020 B3Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | HITACHI | RAA 020 B3Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | HITACHI | RAA 020 B3Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | HITACHI | RAA 040 B5Q | trocada placa eletronica em 12/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAA 040 B5Q | troca da placa eletronica 07/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAA 040 B5Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAA 040 B5Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAA 040 B5Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAA 040 B5Q | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| ANTONINA | MSP | HITACHI | RAC 452 BI | trocado compressor 03/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | trocado motor do ventilador 05/2006 e em 10/2006 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS 00403C X 26 X PPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS 203 ACC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | NXA 18 226 | troca do compressor em 08/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| ARAUCARIA | SRR | BRYANT | 125 TVI | trocado compressor 03/2008 | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | BRYANT | 125 TVI | trocado compressor 03/2008 | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | BRYANT | 125 TVI | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | HITACHI | RAS 00203 AXX 6 PPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 24226 | trocado motor ventilador e hélice 06/2006 hélice em 12/2007 | não | sem melhorias | sala técnica |
| CAMPO LARGO | SRR | STARCO | RR15 25 H | trocado compressor em 08/2007 | não | sem melhorias | sub solo |
|  | SRR | STARCO | RR15 25 H | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | terreo |
|  | SRR | STARCO | RR15 25 H | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | 1º piso |
|  | MSP |  | NXB30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
|  | ACJ | CARRIER | INOVARE | trocado motor ventilador em 02/2007 | não | sem melhorias | sala técnica |
| CASTRO | SRR | COLDEX TRANE | SIVA 075 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | COLDEX TRANE | SIVA 075 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | COLDEX TRANE | SIVA 075 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | COLDEX TRANE | SIVA 075 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | troca da hélice da condensadora 08/2007, 05/2008 e 09/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | TOTALINE | não informado | trocada hélice da condensadora 12/2006 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | troca do compressor em 03/2009 | não | sem melhorias | auto atendimento |
| COLOMBO | MSP | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | trocada hélice em 11/2007 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | caixas |
|  | MSP | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 MSA 040 226 50R | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | trocada hélice condensadora em 10/2006, 02/2007 e 11/2007 e 10/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | NWD 18 226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| FAZENDA RIO GRANDE | MSP | CARRIER | 38 XQ 3024515 MC | trocada placa eletronica 06/2006 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 XQ 3024515 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
|  | MSP | CARRIER | 38 XCB 18515 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
|  | MSP | CARRIER | Série 1004304050 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
|  | MSP | CARRIER | 38 CCA 060535 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
|  | MSP | CARRIER | 38 CCA 060535 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
|  | MSP | CARRIER | Série 1304B 01730 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
|  | MSP | CARRIER | Série 1304B 01731 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | não informado |
| GRACIOSA | SPL | CARRIER | 38ABA390226S | sem intervenção significativa | não | instalada em 12/2008 | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB024515MC | sem intervenção significativa | não | instalada em 12/2008 | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB024515MC | sem intervenção significativa | não | instalada em 12/2008 | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38CCC060535MC | sem intervenção significativa | não | instalada em 12/2008 | agencia |
| GRALHA AZUL | SRR | CARRIER | 50BXE 162265 | sem intervenção significativa |  | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 50BXE 162265 | sem intervenção significativa |  | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 18226 | sem intervenção significativa |  | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 NWD 18226 | sem intervenção significativa |  | sem melhorias | auto atendimento |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | trocado compressor 11/2007 |  | sem melhorias | sala tecnica |
| Ilha do Mel | CHG | TRANE | CGAD0070C3200AT00 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | BAG | KSB | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | BAG | KSB | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | MSP | YORK | BOC26R16A | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | YORK | CHC35B16L | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | YORK | K7 MCK | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| IRATI | SRR | CARRIER | 40BXA162265 | trocado 2 compressores em 09/2007 | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SRR | CARRIER | 40BXA122265 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | ACJ | CONSUL | AIR MASTER | trocado compressor em 12/2008 | não | trocado equipamento em 03/2007 | sala tecnica |
|  | MSP | YORK | MCC25 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | MCC25 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | MCC25 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
| JAGUARIAIVA | MSP | HITACHI | KAC00201 AXXPPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | HITACHI | RAS 00203 AX 26XPPP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 048 511 | trocado compressor em 02/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 048 511 | trocado compressor em 05/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 4CC 048 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| LAGOA DOURADA | SRR | HITACHI | RAP300B5S | sem intervenção significativa | não | instalada em dez/2008 | agencia |
|  | MSP | LG | CBV241QLA | sem intervenção significativa | não | instalada em dez/2008 | auto atendimento |
|  | MSP | LG | CBV241FLA | sem intervenção significativa | não | instalada em dez/2008 | auto atendimento |
|  | MSP | KOMECO | KOS18FC-G2 | sem intervenção significativa | não | instalada em dez/2008 | sala tecnica |
|  | MSP | KOMECO | KOS18FC-G2 | sem intervenção significativa | não | instalada em dez/2008 | retaguarda |
| LAPA | MSP | HITACHI | RAS 4030C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia terreo |
|  | MSP | HITACHI | RAS 4030C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | HITACHI | RAS 4030C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia 1º piso |
|  | MSP | HITACHI | RAS 4030C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia 1º piso |
|  | MSP | HITACHI | RAS 4030C | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | HITACHI | RAC 322BH1 | trocado compressor em 12/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | RAC 452 BHI | trocado termostato em 09/2007 | não | sem melhorias | agencia terreo |
| MATINHOS | SRR | CARRIER | 40BZA25226TS | sem intervenção significativa | não | instalada em 08/2008 | casa de máquinas |
|  | MSP | CARRIER | 38CCC060535MC | sem intervenção significativa | não | instalada em 08/2008 | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB024515MC | sem intervenção significativa | não | instalada em 08/2008 | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB024515MC | sem intervenção significativa | não | instalada em 08/2008 | retaguarda |
| MORRETES | MSP | CARRIER | 40GKX36226 | trocado compressor 12/2007 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 40GKX36226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 40GKX36226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40GKX36226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40GKX36226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40GKX36226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40GKX36226 | trocado compressor em 02/2008 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 42LSA12226 | trocado compressor em 02/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| NOVA RUSSIA | MSP | YORK | MKH35 | trocada placa eletronica 06/2006 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | YORK | MKH35 | troca da placa eletronica 06/2007 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | YORK | MKH35 | trocado compressor 03/2009 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | YORK | MKH35 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKH35 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKH35 | trocada placa eletronica em 01/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKH35 | trocada placa eletronica em 01/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKH35 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKH25 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKH25 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | YORK | MKH12 | trocada placa eletronica 12/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| PAB - JF PARANAGUA | ACJ | SPRINGER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB TRT PARANAGUÁ | MSP | LG | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | LG | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB - TRT P. GROSSA | MSP | YORK | MCJAO9FSGDA | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB JUSTIÇA FED. P. GROSSA | MSP | CARRIER | NWD 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | NXA 18226 | trocado compressor 06/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| PALMEIRA | SRR | STARCO | 18 29 H | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de maquinas |
|  | SRR | STARCO | 18 29 H | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de maquinas |
|  | MSP | HITACHI | RAS 4 HQE 5 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | HITACHI | RAS 4 HQE 5 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
| PARANAGUA | CHG | TRANE | CGAD 060 4 T | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | patio |
|  | FAN | TRANE | CLC V21 | troca valvula reversora e placa em 02/2009 | não | sem melhorias | agencia |
|  | FAN | TRANE | CLC V 12 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | TRANE | 561 CJD 24 A | trocado compressor em 09/2007 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | FMPA024A | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | ACJ | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | BAG | KSB | 65315F | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | patio |
|  | BAG | KSB | 65315F | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | patio |
|  | MSP | TRANE | TTK 536 K 100 CA | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| PEDRA BRANCA | MSP | CARRIER | 42 CNA 60 22 6 QWS | trocado compressor em 11/2007 e12/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | trocado compressor 01/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | trocado compressor 03/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | trocado compressor 02/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 40 KNC 0600 BA02 THC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 XCB 024515 MC | trocado ocmpressor em 12/2007 | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38 XCB 024515 MC | trocado compressor em 05/2007 e 02/2008 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | 38 XCB 024515 MC | trocado compressor em 01/2007 | não | sem melhorias | sala técnica |
| PINHAIS | MSP | CARRIER | 38 QC 048-501 EXP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38 QC 048-501 EXP | sem intervenção significativa | não | instalação de 2 exaustores 03/2008 | auto atendimento |
|  | SPL | CARRIER | 38 QO 036 301 EXP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38 QC 036 301 EXP | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | SPL | CARRIER | 38 QC 036 301 EXP | trocado ocmpressor 01/2008 e 08/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| PRINCESA DOS CAMPOS | MSP | HITACHI | RAM060C3S | sem intervenção significativa | não | agencia nova, equipamentos garantia até 09/2009 | retaguarda |
|  | MSP | HITACHI | RAM100C5S | sem intervenção significativa | não | agencia nova, equipamentos garantia até 09/2009 | sala tecnica |
|  | SRR | HITACHI | RAP100B5S | sem intervenção significativa | não | agencia nova, equipamentos garantia até 09/2009 | casa de máquinas |
|  | SRR | HITACHI | RAP´250B5S | sem intervenção significativa | não | agencia nova, equipamentos garantia até 09/2009 | casa de máquinas |
|  | SRR | HITACHI | RAP100B5S | sem intervenção significativa | não | agencia nova, equipamentos garantia até 09/2009 | casa de máquinas |
| PRUDENTÓPOLIS | MSP | HITACHI | RAS 403 ACC | trocado compressor em 02/2009 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS 403 ACC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS 403 ACC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | HITACHI | RAS 403 ACC | trocado compressor 02/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | C 125 E | trocada hélice da condensadora em 02/2008 troca do compressor 02/2009 | não | sem melhorias | sala tecnica |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | MSP | CARRIER | 38 XQB 024515 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | CHG | TRANE | CGAD 080-6T | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | FAN | TRANE | WA 173 AA 1BDF 00001 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de maquinas |
|  | FAN | TRANE | WA 173 AA 1BDF 00001 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de maquinas |
|  | FAN | TRANE | WA 173 AA 1BDF 00001 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de maquinas |
|  | MSP | CARRIER | NWD 30226 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto atendimento |
|  | BAG | KSB MEGANORM | TAMANHO 60 - 250 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | BAG | KSB MEGANORM | TAMANHO 60 - 250 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
| SÃO MATEUS DO SUL | MSP | YORK | MQH 26 N16B | trocado motor e hélice condensadora 09/2006 | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | NXA 24226 | trocado compressor e hélice em 07/2007 e 10/2008 | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | trocada placa eletronica 06/2008 | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38 YCC 040 C 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 39 YCC 040 C 511 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
| Ponta Grossa | BAG | SCHNEIDER | 1/2 CV AGUA GELADA | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | ACJ | CARRIER | YCH 305 D | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38XCA024515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | no break |
|  | MSP | SPRINGER | 38MQA012515MS | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala segura |
|  | SRR | CARRIER | 40BZA06226TS | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | auto at |
|  | CHG | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | CHG | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | TRA | ALPINA | RAC 333 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | TRA | ALPINA | RAC 333 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | BAG | KSB | 100-26 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | BAG | KSB | 100-26 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | BAG | KSB | 80-26 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | BAG | KSB | 80-26 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | FAN | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sub solo |
|  | FAN | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | terreo |
|  | FAN | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | terreo |
|  | FAN | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | 1º piso |
|  | FAN | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | 1º piso |
|  | FAN | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | 2º piso |
|  | FAN | COLDEX | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | 2º piso |
| UNIÃO DA VITÓRIA | MSP | CARRIER | 38 XCA 0245 15 MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | SLG | STARCO | GVI 15/25 H | trocado compressor em 12/2006 | não | sem melhorias | casa de maquinas |
|  | SLG | BUFALO | GVI 15/25 H | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de maquinas |
|  | TRA | ALPINA | CV 1/5 BUFALO | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | BAG | WORTHINGTON | 2 X 2 X S D. 811 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
|  | BAG | WORTHINGTON | 3 X 2 X S D. 811 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | cobertura |
| UVARANAS | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| PREF. GUARATUBA | MSP | CARRIER | 30XQBO2451-5 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 30XQBO2451-5 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 30XQBO2451-5 | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | SPRINGER | 38MKA012515MS | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
| GUARAQUEÇABA | MSP | SOURCE ONE | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
| PAB UEPG | MSP | CARRIER | 38XQB036515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB036515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | agencia |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB018515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB024515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
| RIO NEGRO / PR | SLG | Arcon | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | SLG | Arcon | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | casa de máquinas |
|  | MSP | York | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | retaguarda |
|  | ACJ | Consul | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |
|  | TRA | alpina | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | externa |
|  | BAG | KSB | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | externa |
| PAE MATINHOS | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | caixa eletronico |
| PAB PREF. SÃO JOSÉ | MSP | CARRIER | não informado | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB18515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | atendimento |
|  | MSP | CARRIER | 38XQB18515MC | sem intervenção significativa | não | sem melhorias | sala tecnica |

| OBS: SERVIÇOS CORRETIVOS - sem intervenção significativa: pequenos reparos como falta de gás, relê desarmado, regulagem inadequada e troca de pequenos componentes. |
| --- |
| Sem intervenção corretiva - foram feitas manutenção de rotina PMOC, não havendo necessidade de outras intervenções. |  |  |
| Relatórios de manutenção preventiva/corretiva a disposição na GIMAT/CT Manter. |  |  |  |
| ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR - | não foram efetuadas, aguardando Edital específico para contratação |  |  |
|  |  |  |  | LEGENDA DO TIPO |  |  |
|  |  |  |  | ACJ - Aparelho de Ar Condicionado de Janela |  |  |
|  |  |  |  | BAC - Bomba de Água de Condensação |  |  |
|  |  |  |  | BAG - Bomba de Água Gelada |  |  |
|  |  |  |  | CHR - Chiller condensação a ar |  |  |
|  |  |  |  | CHG - Chiller condensação a água |  |  |
|  |  |  |  | FAN - Fan Coil |  |  |
|  |  |  |  | MSP - Mini Split |  |  |
|  |  |  |  | RFT - Roof Top |  |  |
|  |  |  |  | SIR - Self Contained Incorporado com condensação a Ar. |  |  |
|  |  |  |  | SLG - Self Contained Incorporado com condensação a Água. |  |  |
|  |  |  |  | SPL - Splitão (com possibilidade de dutar). |  |  |
|  |  |  |  | SRR - Self Contained com condensador Remoto com condensação a Ar. |  |  |
|  |  |  |  | TRA - Torre de Resfriamento de água |  |  |
|  |  |  |  | VRF - Condicionador com volume de refrigerante variável |  |  |

15	Prazo de vigência – 24 meses, podendo ser renovados em períodos iguais ou inferiores, a critério da Caixa e concordância da contratada, nos limites da Lei 8.666/93.

#### ANEXO II

PLANILHAS DE PREÇOS MÁXIMOS

Planilha 1 - ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR

| UNIDADES CAIXA - SR CURITIBA - custo por unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nome | Cidade | quantidade TR | custo | quantidade CV | custo | TOTAL |
| 1482 | Água Verde | Curitiba | 30,00 | 740,70 |  | 0,00 | 740,70 |
| 1630 | Ahú | Curitiba | 66,00 | 1.629,54 |  | 0,00 | 1.629,54 |
| 1971 | Av. Brasília | Curitiba | 51,50 | 1.271,54 |  | 0,00 | 1.271,54 |
| 0371 | Bacacheri | Curitiba | 53,00 | 1.308,57 | 0,50 | 12,11 | 1.320,68 |
| 0370 | Barão do Serro Azul | Curitiba | 60,50 | 1.493,75 |  | 0,00 | 1.493,75 |
| 1316 | Batel | Curitiba | 58,00 | 1.432,02 |  | 0,00 | 1.432,02 |
| 1524 | Bigorrilho | Curitiba | 52,00 | 1.283,88 |  | 0,00 | 1.283,88 |
| 1632 | Capão da Imbuia | Curitiba | 37,00 | 913,53 |  | 0,00 | 913,53 |
| 1628 | Centro Cívico | Curitiba | 25,00 | 617,25 |  | 0,00 | 617,25 |
| 2997 | Cidade Industrial | Curitiba | 25,50 | 629,60 | 0,50 | 12,11 | 641,71 |
| 1000 | Cidade Sorisso | Curitiba | 35,00 | 864,15 |  | 0,00 | 864,15 |
| 0368 | Comendador | Curitiba | 102,00 | 2.518,38 |  | 0,00 | 2.518,38 |
| 0372 | Cristo Rei | Curitiba | 56,50 | 1.394,99 |  | 0,00 | 1.394,99 |
| 1565 | Curitiba | Curitiba | 55,00 | 1.357,95 |  | 0,00 | 1.357,95 |
| 2937 | Ecoville | Curitiba | 42,50 | 1.049,33 |  | 0,00 | 1.049,33 |
| 0891 | Forum Trabalhista Curitiba | Curitiba | 9,00 | 222,21 |  | 0,00 | 222,21 |
| 3322 | Francisco Derosso | Curitiba | 41,00 | 1.012,29 |  | 0,00 | 1.012,29 |
| 7068 | GIMATCT arquivo | Curitiba | 5,00 | 123,45 |  | 0,00 | 123,45 |
| 7247 | GILIE CT | Curitiba | 87,50 | 2.160,38 |  | 0,00 | 2.160,38 |
| 3153 | Governo do Estado do PR | Curitiba | 18,00 | 444,42 |  | 0,00 | 444,42 |
| 3387 | Jardim das Américas | Curitiba | 50,50 | 1.246,85 |  | 0,00 | 1.246,85 |
| 1627 | João Negrão | Curitiba | 49,50 | 1.222,16 |  | 0,00 | 1.222,16 |
| 0650 | Justiça Federal Curitiba | Curitiba | 2,50 | 61,73 |  | 0,00 | 61,73 |
| 0997 | Juvevê | Curitiba | 13,00 | 320,97 |  | 0,00 | 320,97 |
| 0373 | Marcehal Deodoro | Curitiba | 122,50 | 3.024,53 |  | 0,00 | 3.024,53 |
| 1633 | Marechal Floriano | Curitiba | 41,00 | 1.012,29 |  | 0,00 | 1.012,29 |
| 0374 | Mercês | Curitiba | 51,00 | 1.259,19 |  | 0,00 | 1.259,19 |
| 1952 | Nova Orleans | Curitiba | 41,25 | 1.018,46 |  | 0,00 | 1.018,46 |
| 2553 | Novo Mundo | Curitiba | 37,00 | 913,53 | 0,50 | 12,11 | 925,64 |
| 3167 | PAB COHAPAR | Curitiba | 3,50 | 86,42 |  | 0,00 | 86,42 |
| 3984 | PAB Forum Curitiba | Curitiba | 6,50 | 160,49 |  | 0,00 | 160,49 |
| 2932 | PAB JEF Curitiba | Curitiba | 10,00 | 246,90 | 0,5 | 12,11 | 259,01 |
| 3156 | PAB Paraná Previdência | Curitiba | 5,00 | 123,45 |  | 0,00 | 123,45 |
| 3158 | PAB Sanepar Curitiba | Curitiba | 6,50 | 160,49 |  | 0,00 | 160,49 |
| 2252 | PAB SESC Curitiba | Curitiba | 4,00 | 98,76 |  | 0,00 | 98,76 |
| 0824 | PAB SESI | Curitiba | 5,00 | 123,45 |  | 0,00 | 123,45 |
| 2931 | PAB TRT 9ª Região | Curitiba | 3,25 | 80,24 |  | 0,00 | 80,24 |
| 0663 | PAB UFPR | Curitiba | 5,00 | 123,45 |  | 0,00 | 123,45 |
| 0813 | PAB UTFPR | Curitiba | 13,50 | 333,32 | 0,5 | 12,11 | 345,43 |
| 0998 | Pinheirinho | Curitiba | 55,50 | 1.370,30 |  | 0,00 | 1.370,30 |
| 0375 | Portão | Curitiba | 69,00 | 1.703,61 | 0,324 | 7,84 | 1.711,45 |
| 1282 | Praça do Carmo | Curitiba | 39,75 | 981,43 |  | 0,00 | 981,43 |
| 0586 | Salgado Filho | Curitiba | 29,00 | 716,01 | 0,5 | 12,11 | 728,12 |
| 0376 | Santa Felicidade | Curitiba | 38,00 | 938,22 |  | 0,00 | 938,22 |
| 1286 | Seminário | Curitiba | 43,50 | 1.074,02 |  | 0,00 | 1.074,02 |
| 1525 | Shopping Mueller | Curitiba | 30,00 | 740,70 |  | 0,00 | 740,70 |
| 3379 | Sítio Cercado | Curitiba | 49,50 | 1.222,16 |  | 0,00 | 1.222,16 |
| 2975 | Tingüi | Curitiba | 37,00 | 913,53 |  | 0,00 | 913,53 |
| 1001 | Vila Hauer | Curitiba | 58,50 | 1.444,37 |  | 0,00 | 1.444,37 |
| 0377 | Zacarias | Curitiba | 83,00 | 2.049,27 |  | 0,00 | 2.049,27 |
|  |  | TOTAL | 1913,25 | 47.238,23 | 3,32 | 80,50 | 47.318,71 |

Planilha 2 - ITEM II – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE DO PARANÁ/PR

| UNIDADES CAIXA - SR LESTE/PR - custo por unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nome | Cidade | quantidade TR | custo | quantidade CV | custo | TOTAL |
| 2974 | Alto Maracanã | Colombo | 41,00 | 950,79 | 0,054 | 1,23 | 952,02 |
| 0378 | Antonina | Antonina | 25,82 | 598,77 |  | 0,00 | 598,77 |
| 0381 | Araucária | Araucária | 42,50 | 985,58 |  | 0,00 | 985,58 |
| 0385 | Campo Largo | Campo Largo | 49,25 | 1.142,11 |  | 0,00 | 1.142,11 |
| 0387 | Castro | Castro | 34,50 | 800,06 |  | 0,00 | 800,06 |
| 2122 | Colombo | Colombo | 22,00 | 510,18 | 0,054 | 1,23 | 511,41 |
| 2864 | Fazenda Rio Grande | Fazenda Rio Grande | 30,50 | 707,30 |  | 0,00 | 707,30 |
| 1266 | Gralha Azul | São José dos Pinhais | 35,50 | 823,25 |  | 0,00 | 823,25 |
| 3371 | Graciosa | São José dos Pinhais | 40,30 | 934,56 |  | 0,00 | 934,56 |
| 3293 | Ilha do Mel | Paranaguá | 75,00 | 1.739,26 |  | 0,00 | 1.739,25 |
| 0390 | Irati | Irati | 32,75 | 759,47 |  | 0,00 | 759,47 |
| 3304 | Lagoa Dourada | Ponta grossa | 37,00 | 858,03 |  | 0,00 | 858,03 |
| 0392 | Jaguariaíva | Jaguariaíva | 27,75 | 643,53 |  | 0,00 | 643,52 |
| 0393 | Lapa | Lapa | 20,40 | 473,07 |  | 0,00 | 473,08 |
| 3164 | Matinhos | Matinhos | 24,00 | 556,56 |  | 0,00 | 556,56 |
| 0396 | Morretes | Morretes | 22,50 | 521,77 |  | 0,00 | 521,78 |
| 1757 | Nova Rússia | Ponta Grossa | 36,00 | 834,84 |  | 0,00 | 834,84 |
| 3038 | PAB JF Paranaguá | Paranaguá | 4,50 | 104,35 |  | 0,00 | 104,36 |
| 2689 | PAB JF Ponta Grossa | Ponta Grossa | 8,50 | 197,11 |  | 0,00 | 197,12 |
| 2706 | PAB JT Ponta Grossa | Ponta Grossa | 2,75 | 63,77 |  | 0,00 | 63,77 |
| 3169 | PAB PM Guaratuba | Guaratuba | 7,00 | 162,33 |  | 0,00 | 162,33 |
| 3176 | PAB PM Guaraqueçaba | Guaraqueçaba | 3,00 | 69,57 |  | 0,00 | 69,57 |
| 3173 | Pab PM Imbituva | Imbituva | 5,25 | 121,74 |  | 0,00 | 121,75 |
| 3363 | PAB PM São José Pinhais | São José Pinhais | 6,00 | 139,14 |  | 0,00 | 139,14 |
| 3083 | PAB TRT Paranaguá | Paranaguá | 3,50 | 81,16 |  | 0,00 | 81,17 |
| 3186 | PAB UEPG | Ponta Grossa | 9,50 | 220,30 |  | 0,00 | 220,31 |
| 3164 | PAE Matinhos | Matinhos | 1,00 | 23,19 |  | 0,00 | 23,19 |
| 0397 | Palmeira | Palmeira | 34,00 | 788,46 |  | 0,00 | 788,46 |
| 0398 | Paranaguá | Paranaguá | 70,75 | 1.640,69 |  | 0,00 | 1.640,69 |
| 2863 | Pedra Branca | Almirante Tamandaré | 31,00 | 718,89 | 0,50 | 11,36 | 730,25 |
| 3915 | Pinhais | Pinhais | 46,50 | 1.078,34 | 0,162 | 3,68 | 1.082,02 |
| 0400 | Ponta Grossa | Ponta Grossa | 174,00 | 4.035,06 |  | 0,00 | 4.035,06 |
| 1547 | Princesa dos Campos | Ponta Grossa | 60,00 | 1.391,40 |  | 0,00 | 1.391,40 |
| 0401 | Prudentópolis | Prudentópolis | 14,32 | 332,08 |  | 0,00 | 332,08 |
| 0403 | Rio Negro | Rio Negro | 51,00 | 1.182,69 |  | 0,00 | 1.182,69 |
| 0406 | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | 84,50 | 1.959,55 | 0,50 | 11,36 | 1.970,92 |
| 2152 | São Mateus do Sul | São Mateus do Sul | 22,65 | 525,25 |  | 0,00 | 525,25 |
| 0407 | União da Vitoria | União da Vitoria | 32,00 | 742,08 |  | 0,00 | 742,08 |
| 2958 | Uvaranas | Ponta Grossa | 31,00 | 718,89 |  | 0,00 | 718,89 |
|  |  | TOTAL | 1299,49 | R$ 30.135,17 | 1,270 | R$ 28,86 | R$ 30.164,03 |

PLANILHA 3

| PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS POR ITEM |
| --- |
| ITEM | CAPACIDADE TOTAL EM TR | CAPACIDADE TOTAL EM CV | CUSTO MENSAL MÁXIMO MANUTENÇÃO |
| I | Superintendência Regional - SR: |  |  |  |
|  | Curitiba |  |  |  |
|  | TOTAL | 1.913,25 | 3,32 | 47.318,71 |
| II | Superintendência Regional - SR: |  |  |  |
|  | Leste do Paraná/PR |  |  |  |
|  | TOTAL | 1.299,49 | 1,27 | 30.164,03 |
|  | CUSTO GLOBAL (24 MESES) | ITEM I |  | 1.135.649,04 |
|  | CUSTO GLOBAL (24 MESES) | ITEM II |  | 723.936,72 |

# Preço mensal máximo por TR dos condicionadores dos sistemas de climatização: R$24,69 para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e R$23,19 para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

# Preço mensal máximo por CV dos ventiladores dos sistemas de ventilação e exaustão mecânica: R$24,22 para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e R$22,72 para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

Preço mensal máximo dos serviços: R$47.318,71 para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e R$30.164,03 para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

Preço global máximo dos serviços para 24 meses: R$1.135.649,04 para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e R$723.936,72 para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

#### ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INTEGRAL, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, DOS CONDICIONADORES INDIVIDUAIS E VENTILAÇÃO MECÂNICA, INSTALADOS NAS UNIDADES DA CAIXA VINCULADAS ÀS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS CURITIBA/PR E LESTE DO PARANÁ/PR, POR ITEM, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E, DE OUTRO, A EMPRESA ________________, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob sob a forma de empresa pública, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12.08.69, e Decreto nº 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº. 6.473, de 05.06.08.08, alterado pelo Decreto n° 6.796, de 17.03.09, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/2669-96, com sede na Rua José Loureiro, 195, Centro, em Curitiba/PR, neste ato representada pelo ............................ [CARGO E NOME COMPLETO], portador da cédula de identidade RG nº .................., e inscrito no CPF sob o nº .........................., daqui por diante designada simplesmente CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa ......................................., com sede na cidade de ...................., no Estado de ..........................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................, neste ato representada por seu ............................. [CARGO E NOME COMPLETO], portador da cédula de identidade RG nº ................., e inscrito no CPF sob o nº ........................, doravante designada simplesmente CONTRATADA, em face da autorização do Sr ...................................[NOME], ............................. [CARGO] da CAIXA, de ....../...../..... - processo nº 7032.01.2041.0/2009 - Pregão nº 081/7032-2009, têm justa e contratada a execução dos serviços objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital seus Anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, no Decreto nº 5.450/2005, de 31/05/2005, na Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e as respectivas alterações, na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, e na IN nº 05, de 21/07/95, do MARE, IN MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005 e suas alterações, bem como às cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, com assistência técnica e reposição de peças e materiais de consumo, dos sistemas de climatização de ambientes, condicionadores individuais e ventilação mecânica, instalados nas Unidades da CAIXA vinculadas às Superintendências Regionais Curitiba/PR e Leste do Paraná/PR, por item, em conformidade com as disposições do Edital e seus Anexos, que o integram e complementam.

Parágrafo Único - Somente a reposição de torres de arrefecimento, tubulação de água de condensação e bombas de água de condensação, se constatados pela CAIXA como irrecuperável não está incluída no preço contratado e a substituição fica condicionada à aprovação do gestor técnico do contrato e ao fornecimento dos mesmos pela CAIXA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A manutenção preventiva consistirá na execução do plano estabelecido nos Anexos, além do disposto no Edital, e demais Cláusulas deste Contrato.

- A CONTRATADA deverá encaminhar à Gerência de Filial de Recursos Materiais - GIMAT, no ato da assinatura do Contrato, Cronograma Mensal de Manutenção Preventiva nos equipamentos objeto deste contrato (Anexo I – Termo de Referência), assim como fazê-lo em todos os meses subseqüentes.

- Havendo necessidade de manutenção corretiva, inclusive emergencial ou eventual, a CONTRATADA deverá atender conforme está definido no Anexo I (Termo de Referência) – Processo de Atendimento, devendo atentar para os respectivos prazos e qualidade dos serviços.

- A CONTRATADA será responsável pela mão-de-obra e todas as peças necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos objeto deste Contrato, sem ônus adicionais para a CAIXA, observando-se o que dispõe o Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira deste Contrato.

- Os serviços corretivos, quando isto for imprescindível, poderão ser realizados fora do horário normal do expediente de atendimento ao público e, dependendo do defeito, em final de semana ou horário noturno, sem ônus adicionais para a CAIXA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- Cumprir fielmente este Contrato, de modo que os serviços, qualidade e prazos avençados mantenham os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento.

- Manter sede ou escritório de representação no município sede da Superintendência Regional (Curitiba) ou município adjacente, devendo comprovar essa condição em até 30 (trinta) dias após a data da convocação para a assinatura do contrato.

- Disponibilizar, em número suficiente, todas as ferramentas, máquinas, equipamentos e insumos necessários à realização dos serviços objeto deste Contrato, sem ônus adicional à CAIXA.

- Disponibilizar e informar à CAIXA, no ato da assinatura deste Instrumento, o seu endereço eletrônico (e-mail) na Internet para o recebimento e envio de informações, o qual estabelecer-se-á como principal canal de comunicação com a CAIXA, especialmente no trato das demandas diárias.

- Dispor de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados on-line, via internet, em meio magnético e impressos (relatórios), além de permitir o recebimento e a emissão de e-mail protocolado.

- Para efeito de solicitações de emergência e o rápido atendimento, deverá ser mantido um sistema de comunicação eficiente, por telefones celulares, devendo ser informados os seus números no ato da assinatura do contrato e comunicando qualquer alteração posterior.

- Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora.

- A CONTRATADA deverá dispor de equipe mínima para atendimento à CAIXA composta por um engenheiro mecânico, um supervisor, dois mecânicos de refrigeração e dois ajudantes de mecânico, e deverá apresentar, na data da assinatura deste contrato, a relação do pessoal técnico que se responsabilizará pelos trabalhos, anexando cópia da CTPS de cada um.

- Assumir, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: fiscalização e orientação técnica, controle, inclusive de freqüências, ausências permitidas, férias, licenças autorizadas, admissões, transferências, promoções, punições, demissões e outros pertinentes.

- Fornecer à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, no ato da assinatura do contrato, a relação nominal de todos os empregados a serem alocados na execução dos serviços, inclusive o responsável pela supervisão, indicando identidade, matrícula/registro, assinatura e quaisquer outros elementos individuais que possam servir para identificação dos mesmos, informando, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as inclusões e exclusões, sempre que ocorrerem;

- Providenciar a confecção de crachás em cartão PVC, de acordo com as especificações que serão fornecidas pela CAIXA após a assinatura do Contrato, o qual deverá ser utilizado por todos os prestadores de serviço sob sua responsabilidade.

- Manter uniformizados seus empregados alocados na execução dos serviços, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e devidamente identificados com crachá, modelo especificado pela CAIXA, custeado pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, para terem acesso às instalações/equipamentos da CAIXA.

- Apresentar à CAIXA/GIMAT, em até 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – devidamente quitada, relativa ao(s) serviço(s) técnico(s) objeto deste  Contrato.

- Havendo prorrogação contratual deverá ser providenciada nova ART, compatível com as novas condições contratuais.

- No caso de o profissional não ser registrado no CREA do Estado onde serão executados os serviços, deverá ser obtido o visto junto ao CREA respectivo.

- Sempre quando houver substituição dos profissionais habilitados na etapa de qualificação técnica deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico – CAT dos substitutos, emitidas pelo CREA, para a avaliação pelo gestor técnico do Contrato.

- Utilizar sempre equipe técnica especializada, munida de EPI e EPC, qualificada de acordo com a norma NR-10, adequada à realização de cada serviço de sua responsabilidade, constituída de profissionais de engenharia mecânica, supervisão técnica, mecânicos de manutenção preventiva e corretiva e seus auxiliares treinados, objetivando assegurar o pleno funcionamento e o estado de conservação dos sistemas relacionados no Anexo I (Termo de Referência) e outros que venham a ser incorporados.

- Os profissionais deverão ser em número suficiente para atender as visitas relativas às intervenções preventivas e corretivas discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, parte integrante deste Contrato.

- Apresentar, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da assinatura do contrato,  certificados de conclusão dos cursos de NR-10 e de ar condicionado dos mecânicos que executarão os serviços de manutenção nos sistemas abrangidos pelo contrato, devendo o curso ser compatível com o sistema de tecnologia mais complexa do contrato e possuir ênfase em manutenção e operação. Com relação à NR-10, não somente os mecânicos mas todos os demais empregados que trabalharão em equipamentos da CAIXA deverão estar qualificados nesta norma.

- Os cursos deverão ser reconhecidos ou ministrados por instituições do ramo, como SENAI, ABRAVA, ASBRAV, através de escolas ou outras entidades profissionalizantes reconhecidas pelo MEC, sendo aceitos também os cursos ministrados por fabricantes de  condicionadores. No caso da NR-10, será aceito curso de capacitação ministrado pela própria empresa, desde que o instrutor esteja devidamente habilitado e qualificado para tal.

- Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

- Atender, de imediato, solicitação da CAIXA para substituição de funcionário da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação;

- Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

- Diligenciar em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estão, ou em algum momento estiveram envolvidos na prestação dos serviços objeto deste contrato, à CAIXA, comparecendo em todas as audiências designadas e apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

- Prover imediatamente o pessoal necessário para garantir a continuidade, o bom andamento e a boa execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão, ausências legais e outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);

- Providenciar, em casos de greve nos transportes coletivos, meios para que os empregados sejam transportados para os locais de trabalho e vice-versa, de forma a garantir a execução dos serviços contratados;

- Onde for previsto técnico residente, se necessário e indicado no Anexo I (Termo de Referência), a jornada de trabalho semanal será de 44 horas, e o horário de trabalho variando de 8 as 19 horas, com 2 horas de intervalo para o almoço, de acordo com as necessidades da unidade da CAIXA, de segunda a sexta-feira e das 8 às 12 horas aos sábados.

- A carga horária acima prevista para os sábados, a critério da CAIXA, poderá ser transferida para os dias da semana com expediente bancário.

- Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente.

- Executar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do contrato, sem ônus para a CAIXA, conforme dispõe o Art. 75 da Lei n.º 8.666/93;

- Dar conhecimento aos membros da equipe técnica/mandatário, bem como seus prepostos, das normas de segurança das unidades assistidas pela manutenção, que forem divulgadas à CONTRATADA por parte da área competente da CAIXA, quando da execução de serviços, principalmente em períodos noturnos, feriados e fins de semana, e fazer cumprir.

- Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus funcionários e/ou prepostos e a CAIXA;.

- Pagar seus empregados em dia, respeitando os respectivos salários normativos ou pisos salariais, se houver, estabelecidos para as respectivas categorias profissionais, e fornecer à CAIXA/GIMAT, sempre que solicitado, cópia das folhas de pagamento dos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

- Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes à CAIXA, sempre que solicitado.

- Assumir todos os dispêndios com a mão-de-obra sob sua responsabilidade, inclusive alimentação e transportes, em dias úteis ou não, sem qualquer ônus adicional à CAIXA.

- Responder perante a CAIXA por qualquer tipo de autuação ou ação judicial que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, e eximindo-a de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

- Indenizar todas as despesas e os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre a CAIXA e os empregados da CONTRATADA, ou que atribua a esta responsabilidades equivalentes aos efeitos de tais vínculos, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA.

- Indenizar à CAIXA, mesmo no caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos a esta causados, às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos ou a terceiros, sejam decorrentes de fatos lesivos ou atos praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus, por dolo ou culpa, excessos ou omissões, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das disposições legais vigentes.

- Ressarcir a CAIXA, na hipótese da mesma vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA.

- Realizar a manutenção preventiva, de acordo com o disposto nos ANEXOS e conforme cronograma a ser elaborado pela CONTRATADA e submetido à apreciação da CAIXA para homologação.

- Realizar a manutenção corretiva de acordo com o disposto no Anexo I (Termo de Referência).

- Prestar os serviços, objeto deste Contrato, obedecendo aos horários e prazos determinados pela CAIXA, conforme descritos no Termo de Referência (Anexo I) – Processo de Atendimento, mesmo na ocorrência de eventuais greves deflagradas pelos empregados da CAIXA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

- Efetuar a instalação, sem ônus para a CAIXA, dos materiais ou peças não cobertos por este Contrato, necessários ao bom funcionamento dos equipamentos.

a) A CAIXA se reserva o direito de realizar coleta de orçamentos para aquisição, no mercado, dos materiais ou peças não cobertos por este Contrato.

- Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e/ou deficiências que verificar na execução dos serviços, especialmente quanto a falhas nos equipamentos ou sistemas utilizados, mesmo naqueles que não são objeto deste Contrato, mas interfiram de algum modo nas atividades que a ele se refere.

- Executar as rotinas de manutenção preventiva e as ações corretivas sem causar interferências ou paralisações no funcionamento normal das unidades da CAIXA, salvo em casos de emergência;

- Substituir ou reparar toda e qualquer peça, parte mecânica, hidráulica, elétrica ou eletrônica, de acordo com as especificações de manutenção do fabricante;

- Utilizar peças sobressalentes originais ou, na falta destas, equivalentes de qualidade igual ou superior e, nos trabalhos executados por seus técnicos, empregar somente ferramental e instrumental recomendados pela boa técnica e indicadas neste edital.

- Arcar com toda e qualquer responsabilidade por uso indevido de patentes registradas, bem como de produtos de origem ilícita.

- Encaminhar à GIMAT, juntamente com a fatura correspondente ao mês em que foram executadas as intervenções, planilha com a distribuição dos custos por unidade CAIXA, conforme modelo do Anexo II (Planilha de Preços Máximos) do Edital, observado o disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta deste contrato;

- Encaminhar à GIMAT a primeira via de cada documento pertinente à manutenção preventiva, o qual será analisado pelo gestor técnico do Contrato.

- Apresentar, após a conclusão dos serviços de manutenção preventiva ou corretiva, os Relatórios previstos no Anexo I (Termo de Referência).

- Fornecer ainda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sempre que solicitado, outros relatórios e planilhas não previstas neste instrumento, que objetivem melhoria na performance de gestão deste Contrato.

- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

- Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de cadastramento e habilitação parcial no SICAF, bem como as demais qualificações exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93.

- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, no valor inicial do contrato, nos limites da Lei 8.666/93, tendo como referência o valor apresentado na cláusula sétima, por unidade de potência frigorífica (R$/TR), para equipamentos de climatização e unidade de potência elétrica (R$/CV), para equipamentos de ventilação mecânica.

- Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham a tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força de lei civil e criminal, responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

- Manter, durante toda a vigência do Contrato, a garantia integralizada, reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário, conforme Cláusula Décima Primeira deste Contrato.

- Prestar comunicação formal à CAIXA sobre quaisquer alterações ocorridas nos sistemas, processadas em nível de projeto ou não, para que seja feita a respectiva atualização patrimonial.

- Deverá o técnico que se encontrar em serviço na CAIXA, portar a “Papeleta de Serviços Externos”, a fim de atender à fiscalização da DRT – Delegacia Regional do Trabalho.

- A CONTRATADA deverá assumir os sistemas de climatização e ventilação no estado em que se encontram, executando todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários, com reposição dos materiais de consumo e substituição de peças danificadas e as que venham sofrer danos ao longo do período contratual, sem ônus adicionais para a CAIXA, ressalvado o contido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

I)	Todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA.

- Qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; respondendo civil e criminalmente em casos de acidentes com vítimas, providenciando a indenização das vítimas ou de seus dependentes, e ressarcindo a CAIXA caso esta seja condenada a também indenizar.

- Assumir eventuais prejuízos que causar à CAIXA ou a terceiros, provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, especialmente danos ao mobiliário, e que impliquem o mau funcionamento ou queima dos equipamentos e itens que compõem o modelo ambiental da CAIXA, durante a execução dos serviços.

- Todos os danos causados às instalações, máquinas, equipamentos e mobiliários da CAIXA, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de seus empregados, ou decorrentes da má qualidade do material utilizado e da prestação dos serviços, e ainda, por deficiência ou negligência de seus funcionários, devendo a CONTRATADA ressarcir à CAIXA todos os prejuízos a que der causa.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

I) O valor a ser ressarcido à CAIXA nos casos de prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice da TR – Taxa Referencial de Juros obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = Valor Atualizado

- VIN = Valor Inicial

- IDI = índice acumulado da TR na data inicial

- IDF = índice acumulado da TR na data final

Parágrafo Segundo - a ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I. Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços.

II. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos equipamentos objeto deste Contrato, para a execução das manutenções preventivas e corretivas, no horário pré-definido pela CAIXA.

III. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços objeto deste Contrato.

IV. Efetuar os pagamentos devidos nas condições e prazos estabelecidos neste Contrato.

V. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA efetuem intervenções técnicas nos equipamentos objeto deste Contrato.

VI. Impedir que terceiros ou mesmo seus prepostos, utilizem ou manuseiem o equipamento em desacordo com as suas características, ou que nele se façam quaisquer reparos ou utilização provisórios em caso de pane, sem prévia liberação da CONTRATADA.

VII. Fornecer instalações físicas seguras, assim como o seu acesso, necessárias e adequadas à execução dos serviços dos funcionários da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva execução dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente em agência da CAIXA, devendo a emissão da correspondente nota fiscal ser antecipada, com apresentação à CAIXA, impreterivelmente, até o dia 20 (vinte) do mês relativo à prestação dos serviços, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura.

I) Por conseqüência da antecipação da emissão da nota fiscal, as ocorrências surgidas entre as datas da emissão da nota fiscal e o final do mês, com reflexo no valor faturado, passarão a compor/sensibilizar a fatura do próximo mês.

II - os encargos sofridos pela CAIXA pelo atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

III - a nota fiscal/fatura deve ser entregue na GIMAT/CT, no endereço: Rua José Loureiro, 195, 14 andar, Centro – Curitiba / PR.

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

- identificação completa da CONTRATADA: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da CONTRATADA, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc;

- número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/ fatura;

- identificação completa do contratante;

- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os serviços/itens que compõem o objeto do contrato;

- o período a que se refere;

- indicação da unidade da CAIXA ou a quantidade de unidade(s) beneficiária(s) dos serviços e o Município com respectiva UF onde é executado o serviço a que se refere a nota fiscal/fatura;

- valores unitários e totais dos serviços prestados.

I) A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o número do processo que originou a contratação e o número do contrato/OF/OES (SIGES) fornecido pela CAIXA.

II) Cabe à CONTRATADA a correta emissão da nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo buscar qualquer informação necessária junto ao Fisco ou outra fonte competente, não cabendo à CAIXA  prestar esse tipo de informação.

Parágrafo Segundo - Quando houver a prestação de serviço em município cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independentemente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida.

I - A CAIXA observará a legislação municipal/distrital e, sempre que exigido, fará a retenção do ISS na fonte e o respectivo repasse ao Município, independente da situação cadastral da CONTRATADA na localidade onde os serviços estão sendo prestados, observando ainda, as alíquotas aplicáveis ao serviço contratado.

Parágrafo Terceiro - Quando a fatura estiver em desacordo com os valores contratados será devolvida à CONTRATADA, no prazo máximo de dois dias úteis, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

I - A devolução da fatura não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” ao SICAF, para verificação de todas as condições de cadastramento no Sistema.

Parágrafo Quinto - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA,  sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - Em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/1996.

I - A retenção será efetuada aplicando-se sobre o valor que estiver sendo pago o percentual indicado no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 539/05, de 25/04/2005;

II - As alíquotas da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, previstas no Anexo I da IN SRF nº 539/05, serão aplicadas independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata a Lei nº 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alíquotas diferenciadas.

III - Caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste Parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparado por medida judicial.

IV - Caso a contratada se enquadre em alguma das hipóteses elencadas no Artigo 3º da IN SRF nº 480/2004, alterada pela IN 539/05, não haverá a retenção de que trata este Parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação e, quando for o caso, declaração assinada pelo seu representante legal que comprove essa condição.

Parágrafo Sétimo - Nos termos da IN INSS/DC nº 3/2005, será retida, quando do pagamento da fatura, a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor total da nota fiscal/fatura relativa aos serviços caracterizados como cessão de mão de obra (TÉCNICOS RESIDENTES), a ser recolhida pela CAIXA ao INSS em nome da CONTRATADA.

I – Deverá ser emitida Nota Fiscal/Fatura em separado para o valor dos técnicos residentes; ou na Nota Fiscal/Fatura global deve ser destacado o valor correspondente a estes serviços com a indicação pela CONTRATADA da importância correspondente, a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, conforme artigo 154 da IN INSS/DC nº 3/2005

II - A falta do destaque de que trata esse parágrafo não impede a retenção e o recolhimento a serem efetuados pela CAIXA.

III – Poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção, as situações previstas na IN INSS/DC nº 3/2005.

(Para que estas deduções possam ser consideradas na apuração da base de cálculo, além da obrigatoriedade de constarem discriminadas na nota fiscal/fatura, terá que haver previsão contratual para que a CONTRATADA forneça tais materiais)

IV - O valor retido, destacado na nota fiscal/fatura, não deverá ser deduzido do total do respectivo documento, surtindo efeito apenas para a quitação dos serviços.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura:

a) cópia autenticada da guia de recolhimento do FGTS - GFIP Código de Recolhimento 150, acompanhada de RET - Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP, referente ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados, constando no campo tomador/obra a CAIXA e o número do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados;

b) Relatórios Técnicos, conforme subitem 2.30.1 do Anexo I (Termo de Referência);

c) relação de equipamentos instalados, conforme Anexo I (Termo de Referência), sempre que houver alteração de especificações técnicas, acréscimos ou decréscimos de componentes principais ou equipamentos do sistema.

I) Sem essa documentação não se efetuará o pagamento, além do que, a Contratada sujeitar-se-á à rescisão do contrato e à aplicação das penalidades previstas na cláusula décima segunda, em especial a de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA:

Parágrafo Nono - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo – O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no parágrafo terceiro desta cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pela TR, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

- VAT = Valor Atualizado

- VIN = Valor Inicial

- IDI = índice acumulado da TR na data inicial

- IDF = índice acumulado da TR na data final

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a primeira fatura, cópia autenticada do comprovante de registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dos profissionais alocados na prestação dos serviços, cuja conferência será efetuada pela GIMAT antes do ateste da nota fiscal.

I - Juntamente com as faturas dos meses subseqüentes, a CONTRATADA deverá apresentar cópia simples do comprovante de registro a que se refere este parágrafo, até o vencimento do aludido comprovante, devendo apresentar nova certidão válida autenticada, quando da emissão de novo documento válido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E SUA REPACTUAÇÃO

Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ ________ (___________________) e global de R$ __________ (_______________),considerando o preço unitário mensal de R$ __________ (_________________) por TR – Toneladas de Refrigeração (ar condicionado) e Preço unitário mensal de R$ ______(____________________) por CV (ventilação), conforme discriminado na Proposta Comercial. (ADEQUAR CONFORME O ITEM)

Parágrafo Primeiro - Será permitida, anualmente, a repactuação do preço contratado, com base na variação dos componentes dos custos do contrato, e observados a qualidade e os preços vigentes no mercado para a prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A anualidade a que se refere o parágrafo acima será contada a partir da data do orçamento a que a proposta se referir.

Parágrafo Terceiro – Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser promovida revisão contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

I)	A primeira revisão de preços nos termos deste Parágrafo não está condicionada à anualidade.

II)	Em havendo revisão contratual, a contagem da anualidade para repactuação ou nova revisão iniciar-se-á na data da revisão efetivada.

Parágrafo Quarto – Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de repactuação contratual, eventuais reajustes salariais concedidos pela CONTRATADA aos seus empregados, em razão de Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da economia.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

No decorrer da execução dos serviços a CAIXA efetuará diretamente ou por meio dos Escritórios de Engenharia Credenciados, fiscalização de todos os serviços prestados pela CONTRATADA, conforme sistemática definida no item 11 do Anexo I (Termo de Referência), devendo a empresa obter o IC - Índice de Conformidade Mínimo de 80% (oitenta por cento) em cada Unidade.

Parágrafo Primeiro - A CAIXA poderá ainda:

I - Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer profissional que embarace o seu trabalho de fiscalização;

II - Rejeitar serviços insatisfatórios ou materiais sem qualidade que não atendam às exigências do Contrato, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus adicionais e sem alteração dos prazos contratuais previstos no item 4 do Anexo I (Termo de Referência) – Processo de Atendimento.

Parágrafo Segundo - Para os fins previstos nesta Cláusula, a CAIXA registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços e encaminhará cópia à CONTRATADA, para correção das irregularidades apontadas no prazo definido pela CAIXA, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

Parágrafo Terceiro - A eventual ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das obrigações e responsabilidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos, taxas e seguros que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato, e ainda as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao atendimento do objeto deste Contrato, excluída a CAIXA de qualquer solidariedade por eventuais autuações fiscais/trabalhistas;

Parágrafo Único - É facultado à CAIXA a retenção, no pagamento das notas fiscais, de valores correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados pela fiscalização e cobrados desta Instituição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

A CONTRATADA presta garantia de execução do contrato no valor de R$ _____ (______),  em uma das modalidades e nos termos definidos no edital da licitação que deu origem a este contrato, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, devendo apresentar à CAIXA no ato da assinatura deste instrumento, como condição para sua eficácia, o comprovante da garantia. (ADEQUAR CONFORME O ITEM)

Parágrafo Primeiro - A garantia deverá ser integralizada sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando da ocorrência de redimensionamento do volume de serviços, ou revisão de preço, num prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da ocorrência do fato, independentemente de ser notificada pela CAIXA, de modo que o valor da garantia sempre corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

Parágrafo Segundo - A garantia prestada ficará retida enquanto este contrato estiver vigente, e será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Terceiro - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

Parágrafo Quarto - A qualquer tempo, mediante comunicação formal à CAIXA e mediante a sua anuência, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas no Edital e na Lei nº 8.666/93 e legislação posterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA ;

IV - Declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - Conforme a gravidade das faltas cometidas pela CONTRATADA, a CAIXA, poderá aplicar as sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia na forma da lei.

Parágrafo Segundo - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado, inclusive pelos motivos constantes no item 4 do Anexo I (Termo de Referência) – Processo de Atendimento e também do Índice de Conformidade de Manutenção obtido de acordo com a sistemática constante do Relatório de Fiscalização (item 11 do Anexo I).

Parágrafo Terceiro - A reincidência de advertência no período de 03 (três) meses sujeitará a CONTRATADA a uma multa equivalente a 3% (três por cento), incidente sobre o valor do faturamento mensal devido no mês da ocorrência, além das demais sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Quarto - Pela execução de forma insatisfatória, por culpa imputada à CONTRATADA, e pela sua execução de forma incorreta poderá ser aplicada multa diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), incidente sobre o faturamento mensal relativo à unidade onde ocorreu o fato, devido no mês da ocorrência, cobrada em dobro no caso de reincidência verificada num período de 03 meses, sem prejuízo de outras cominações cabíveis, especialmente o disposto no item 4 do Anexo I (Termo de Referência) – Processo de Atendimento.

Parágrafo Quinto - Ocorrendo atraso nos prazos de atendimento da manutenção corretiva nos equipamentos objeto deste Contrato, conforme prevê o item 4 do Anexo I (Termo de Referência) – Processo de Atendimento e demais itens que integram o Edital e este Contrato, será aplicada a multa de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) por hora de atraso, incidente sobre o faturamento mensal da CONTRATADA no respectivo mês, sendo que:

- O prazo máximo para atendimento será de acordo com a periodicidade definida no Processo de Atendimento que integra este Contrato (Anexo I – Termo de Referência), a partir do chamado formal da CAIXA, através da GIMAT, no qual constará data e horário do pedido;

- Os dias ou horas de atraso serão corridos e contados a partir da data ou horário previstos para o atendimento;

- Ao término da execução dos serviços, o funcionário da CONTRATADA deverá efetuar baixa do chamado no sistema, encerrando-se então a contagem do prazo de atendimento.

Parágrafo Sexto - A cobrança das multas estabelecidas nos Parágrafos Terceiro, Quarto e Quinto obedecerão a seguinte fórmula de cálculo:

Valor da Multa = (Percentual) X (Capacidade do Sistema de Climatização da unidade CAIXA, em TR) x (Preço mensal unitário da TR) + (Capacidade do Sistema de Ventilação da unidade CAIXA, em CV) x (Preço mensal unitário do CV).

Parágrafo Sétimo - Caso o Relatório de Fiscalização,  aponte Índice de Conformidade inferior a 80% (oitenta por cento), haverá a aplicação de multa incidente sobre o faturamento mensal relativo à unidade apontada, conforme a fórmula abaixo:

Valor da Multa = (1-ICM) x (Capacidade do Sistema de Climatização da unidade CAIXA, em TR) x (Preço mensal unitário da TR) + (Capacidade do Sistema de Ventilação da unidade CAIXA, em CV) x (Preço mensal unitário do CV).

Parágrafo Oitavo - A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação da CAIXA.

Parágrafo Décimo - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia apresentada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CAIXA ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Décimo Primeiro - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:

- reincidência em descumprimento de prazo contratual;

- descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

- rescisão do contrato.

Parágrafo Décimo Segundo - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada:

- à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA;

- à adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar o Contrato e apresentar o comprovante do recolhimento da garantia dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação da CAIXA.

Parágrafo Décimo Terceiro - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda:

- à CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

- à CONTRATADA, no caso de ter praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

Parágrafo Décimo Quarto - As penalidades de advertência, suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Décimo Quinto - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade serão aplicadas pela autoridade competente da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, e serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo Sexto - A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Pública Federal e demais órgãos, empresas ou entidades integrantes do SICAF.

Parágrafo Décimo Sétimo - A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo e procedimento judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízos das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial:

- o descumprimento total ou parcial, pela Contratada de quaisquer obrigações ou responsabilidades previstas neste Contrato e seus Anexos;

- a transferência total do Contrato;

- a transferência parcial do Contrato, sem assentimento da CAIXA;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços, assim como o atraso injustificado no início dos serviços, sem prejuízo das demais cominações legais;

- a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da empresa que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a liquidação da CONTRATADA;

- dissolução da sociedade;

i)	falta de qualidade e o descumprimento dos prazos para atendimento aos chamados de manutenção corretiva da CAIXA, definidos no item 4 do ANEXO I – Processo de Atendimento;

j)	a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CAIXA;

l)	o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como as de seus superiores;

m)	 a lentidão na execução dos serviços, levando a CAIXA a comprovar a impossibilidade da sua conclusão ou prejuízos financeiros e institucionais a que esteja sujeita ou tenham ocorrido;

n)	Obtenção dos conceitos “Regular” ou “Ruim”  na execução dos serviços, a ser identificada mediante pesquisa mensal de pós-atendimento a ser realizada pela CAIXA, através do SIATE, ou quem a CAIXA designar, nos termos do Processo de Atendimento que integra este Contrato (Anexo I – Termo de Referência);

o)	demais motivos especificados no Art. 78, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Segundo - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o Contrato já tiver sido assinado.

Parágrafo Terceiro - Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da CONTRATADA, relativas aos serviços prestados. Estes, no estado em que se encontrarem, serão entregues à CAIXA, que os executará, por si mesma ou por terceiros, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Quarto - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Quinto - Caso a CAIXA não utilize a prerrogativa de rescindir este Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CAIXA

A CONTRATADA declara-se bem ciente de que o presente contrato poderá ser objeto de rescisão administrativa, e, neste ato, expressa o seu pleno conhecimento dos direitos da CAIXA em tal situação, consoante previsto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária: 5303-02 – Despesas com Reparo, Adaptação e Conservação de Imóveis (ar condicionado central) e 5303-03 Reparos, Adaptação e Conservação de Máquinas (ar condicionado individual), cujo compromisso no SIPLO é 150/2009-CT para o item I – Superintendência Regional Curitiba/PR e 151/2009-CT para o item II – Superintendência Regional Leste do Paraná/PR.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Para todos os efeitos legais fica expressada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CAIXA, e, portanto, o crachá padronizado pela CAIXA e contendo a sua marca, a ser utilizado pelos funcionários da CONTRATADA, objetiva tão somente efetuar o controle de acesso e resguardar a segurança nas unidades CAIXA;

II - É vedado à CONTRATADA caucionar o presente Contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA.

III - A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato com a anuência prévia e por escrito da CAIXA, para execução dos serviços de tratamento químico em sistema de climatização que envolva torre de arrefecimento, sistema de condensação a água ou de água gelada.

IV - Em caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA com total responsabilidade contratual.

V - A CAIXA não assume nenhuma responsabilidade por serviços extras que sejam executados sem prévia autorização.

VI - A CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar definitiva ou provisoriamente o horário de início de execução dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

VII - em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

VIII - a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei,  civil e criminalmente, responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Paraná, na cidade de Curitiba.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

|  | , |  | de |  | de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Local/data

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | Assinatura da CONTRATADA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nome CONTRATADA |

Testemunhas

| Nome: |  | Nome: |
| --- | --- | --- |
| CPF: |  | CPF: |

#### ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL

1.	Pregão Eletrônico n° 081/7032-2009

2.	Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral, com assistência técnica e reposição de peças e materiais de consumo, dos sistemas de climatização de ambientes, condicionadores individuais e ventilação mecânica, instalados nas Unidades da CAIXA, vinculadas às Superintendências Regionais Curitiba/PR e Leste do Paraná/PR, por item.

3.	Nome do proponente:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax :

E-mail:

    - Preços Ofertados:

ITEM I – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CURITIBA/PR

| UNIDADES CAIXA - SR CURITIBA - custo por unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nome | Cidade | quantidade TR | custo | quantidade CV | custo | TOTAL |
| 1482 | Água Verde | Curitiba | 30,00 |  |  |  |  |
| 1630 | Ahú | Curitiba | 66,00 |  |  |  |  |
| 1971 | Av. Brasília | Curitiba | 51,50 |  |  |  |  |
| 0371 | Bacacheri | Curitiba | 53,00 |  | 0,50 |  |  |
| 0370 | Barão do Serro Azul | Curitiba | 60,50 |  |  |  |  |
| 1316 | Batel | Curitiba | 58,00 |  |  |  |  |
| 1524 | Bigorrilho | Curitiba | 52,00 |  |  |  |  |
| 1632 | Capão da Imbuia | Curitiba | 37,00 |  |  |  |  |
| 1628 | Centro Cívico | Curitiba | 25,00 |  |  |  |  |
| 2997 | Cidade Industrial | Curitiba | 25,50 |  | 0,50 |  |  |
| 1000 | Cidade Sorisso | Curitiba | 35,00 |  |  |  |  |
| 0368 | Comendador | Curitiba | 102,00 |  |  |  |  |
| 0372 | Cristo Rei | Curitiba | 56,50 |  |  |  |  |
| 1565 | Curitiba | Curitiba | 55,00 |  |  |  |  |
| 2937 | Ecoville | Curitiba | 42,50 |  |  |  |  |
| 0891 | Forum Trabalhista Curitiba | Curitiba | 9,00 |  |  |  |  |
| 3322 | Francisco Derosso | Curitiba | 41,00 |  |  |  |  |
| 7068 | GIMATCT arquivo | Curitiba | 5,00 |  |  |  |  |
| 7247 | GILIE CT | Curitiba | 87,50 |  |  |  |  |
| 3153 | Governo do Estado do PR | Curitiba | 18,00 |  |  |  |  |
| 3387 | Jardim das Américas | Curitiba | 50,50 |  |  |  |  |
| 1627 | João Negrão | Curitiba | 49,50 |  |  |  |  |
| 0650 | Justiça Federal Curitiba | Curitiba | 2,50 |  |  |  |  |
| 0997 | Juvevê | Curitiba | 13,00 |  |  |  |  |
| 0373 | Marcehal Deodoro | Curitiba | 122,50 |  |  |  |  |
| 1633 | Marechal Floriano | Curitiba | 41,00 |  |  |  |  |
| 0374 | Mercês | Curitiba | 51,00 |  |  |  |  |
| 1952 | Nova Orleans | Curitiba | 41,25 |  |  |  |  |
| 2553 | Novo Mundo | Curitiba | 37,00 |  | 0,50 |  |  |
| 3167 | PAB COHAPAR | Curitiba | 3,50 |  |  |  |  |
| 3984 | PAB Forum Curitiba | Curitiba | 6,50 |  |  |  |  |
| 2932 | PAB JEF Curitiba | Curitiba | 10,00 |  | 0,50 |  |  |
| 3156 | PAB Paraná Previdência | Curitiba | 5,00 |  |  |  |  |
| 3158 | PAB Sanepar Curitiba | Curitiba | 6,50 |  |  |  |  |
| 2252 | PAB SESC Curitiba | Curitiba | 4,00 |  |  |  |  |
| 0824 | PAB SESI | Curitiba | 5,00 |  |  |  |  |
| 2931 | PAB TRT 9ª Região | Curitiba | 3,25 |  |  |  |  |
| 0663 | PAB UFPR | Curitiba | 5,00 |  |  |  |  |
| 0813 | PAB UTFPR | Curitiba | 13,50 |  | 0,50 |  |  |
| 0998 | Pinheirinho | Curitiba | 55,50 |  |  |  |  |
| 0375 | Portão | Curitiba | 69,00 |  | 0,324 |  |  |
| 1282 | Praça do Carmo | Curitiba | 39,75 |  |  |  |  |
| 0586 | Salgado Filho | Curitiba | 29,00 |  | 0,50 |  |  |
| 0376 | Santa Felicidade | Curitiba | 38,00 |  |  |  |  |
| 1286 | Seminário | Curitiba | 43,50 |  |  |  |  |
| 1525 | Shopping Mueller | Curitiba | 30,00 |  |  |  |  |
| 3379 | Sítio Cercado | Curitiba | 49,50 |  |  |  |  |
| 2975 | Tingüi | Curitiba | 37,00 |  |  |  |  |
| 1001 | Vila Hauer | Curitiba | 58,50 |  |  |  |  |
| 0377 | Zacarias | Curitiba | 83,00 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | 1913,25 |  | 3,32 |  |  |

|  | CAPACIDADE TOTAL EM TR | CAPACIDADE TOTAL EM CV | PREÇO GLOBAL MENSAL MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDADE TOTAL (TR/CV) | 1.913,25 | 3,32 |  |
| CUSTO TOTAL MENSAL | R$___________ | R$__________ | R$___________________(*) |
| CUSTO GLOBAL (24 MESES) |  |  | R$___________________ |

(*) PREÇO GLOBAL MENSAL A SER DIGITADO NA PROPOSTA DE PREÇOS NA INTERNET.

# ITEM II – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE DO PARANÁ/PR

| UNIDADES CAIXA - SR LESTE/PR - custo por unidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cidade | quantidade TR | custo | quantidade CV | custo | TOTAL |
| Alto Maracanã | Colombo | 41,00 |  | 0,054 |  |  |
| Antonina | Antonina | 25,82 |  |  |  |  |
| Araucária | Araucária | 42,50 |  |  |  |  |
| Campo Largo | Campo Largo | 49,25 |  |  |  |  |
| Castro | Castro | 34,50 |  |  |  |  |
| Colombo | Colombo | 22,00 |  | 0,054 |  |  |
| Fazenda Rio Grande | Fazenda Rio Grande | 30,50 |  |  |  |  |
| Gralha Azul | São José dos Pinhais | 35,50 |  |  |  |  |
| Graciosa | São José dos Pinhais | 40,30 |  |  |  |  |
| Ilha do Mel | Paranaguá | 75,00 |  |  |  |  |
| Irati | Irati | 32,75 |  |  |  |  |
| Lagoa Dourada | Ponta grossa | 37,00 |  |  |  |  |
| Jaguariaíva | Jaguariaíva | 27,75 |  |  |  |  |
| Lapa | Lapa | 20,40 |  |  |  |  |
| Matinhos | Matinhos | 24,00 |  |  |  |  |
| Morretes | Morretes | 22,50 |  |  |  |  |
| Nova Rússia | Ponta Grossa | 36,00 |  |  |  |  |
| PAB JF Paranaguá | Paranaguá | 4,50 |  |  |  |  |
| PAB JF Ponta Grossa | Ponta Grossa | 8,50 |  |  |  |  |
| PAB JT Ponta Grossa | Ponta Grossa | 2,75 |  |  |  |  |
| PAB PM Guaratuba | Guaratuba | 7,00 |  |  |  |  |
| PAB PM Guaraqueçaba | Guaraqueçaba | 3,00 |  |  |  |  |
| Pab PM Imbituva | Imbituva | 5,25 |  |  |  |  |
| PAB PM São José Pinhais | São José Pinhais | 6,00 |  |  |  |  |
| PAB TRT Paranaguá | Paranaguá | 3,50 |  |  |  |  |
| PAB UEPG | Ponta Grossa | 9,50 |  |  |  |  |
| PAE Matinhos | Matinhos | 1,00 |  |  |  |  |
| Palmeira | Palmeira | 34,00 |  |  |  |  |
| Paranaguá | Paranaguá | 70,75 |  |  |  |  |
| Pedra Branca | Almirante Tamandaré | 31,00 |  | 0,50 |  |  |
| Pinhais | Pinhais | 46,50 |  | 0,162 |  |  |
| Ponta Grossa | Ponta Grossa | 174,00 |  |  |  |  |
| Princesa dos Campos | Ponta Grossa | 60,00 |  |  |  |  |
| Prudentópolis | Prudentópolis | 14,32 |  |  |  |  |
| Rio Negro | Rio Negro | 51,00 |  |  |  |  |
| São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | 84,50 |  | 0,50 |  |  |
| São Mateus do Sul | São Mateus do Sul | 22,65 |  |  |  |  |
| União da Vitoria | União da Vitoria | 32,00 |  |  |  |  |
| Uvaranas | Ponta Grossa | 31,00 |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1298,49 |  | 1,27 |  |  |

|  | CAPACIDADE TOTAL EM TR | CAPACIDADE TOTAL EM CV | PREÇO GLOBAL MENSAL MANUTENÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDADE TOTAL (TR/CV) | 1.299,49 | 1,27 |  |
| CUSTO TOTAL MENSAL | R$___________ | R$__________ | R$___________________(*) |
| CUSTO GLOBAL (24 MESES) |  |  | R$___________________ |

(*) PREÇO GLOBAL MENSAL A SER DIGITADO NA PROPOSTA DE PREÇOS NA INTERNET.

# 5.	Preço mensal por TR dos condicionadores dos sistemas de climatização: R$__________________(________________________) (para cada item do certame);

# 6.	Preço mensal por CV dos ventiladores dos sistemas de ventilação e exaustão mecânica: R$___________________(_______________________) (para cada item do certame).

7.	Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

8.	Nome(s) do(s) representante(s) legal(is) para assinatura do contrato, caso seja o vencedor:____________________

CPF:______________________________   RG_______________________________

9.	Modalidade de garantia a ser adotada, conforme Cláusula Décima da minuta do contrato (marcar uma das opções)

(    ) Caução

(    ) Carta-Fiança

(    ) Seguro Garantia

(    ) Títulos da Dívida Pública

10.	A empresa declara, sob as penalidades da Lei, e para fins de participação no Pregão Eletrônico 081/7032-2009, de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas 	necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, materiais, equipamentos, 	seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos 	necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação.

11.	A empresa declara (A LICITANTE DEVE INSERIR NA SUA PROPOSTA UMA DAS 	DECLARAÇÕES A SEGUIR, CONFORME A SUA SITUAÇÃO)

...que se enquadra na condição de MPE, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

OU

...que NÃO se enquadra na condição de MPE, nos termos da LC 123/2006.

____________________________________

Local e data

_____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

OBSERVAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - A proposta de preço deve obrigatoriamente er digitada após a anexação desta proposta comercial;

  - A proposta comercial é o Anexo IV do Edital, a ser preenchido e anexado no endereço eletrônico do Pregão, através do link ‘Anexar Proposta Comercial’;

  - A proposta de preço é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2 do Edital, e igual ao preço de julgamento indicado na proposta comercial, a ser digitado após a anexação desta;

  - A proposta comercial deve conter todos os elementos indicados neste Anexo e ser anexada no Portal de Compras da CAIXA;

  - Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.

ANEXO V

PLANILHA DE COMPOSIÇÂO DE PREÇOS

| INSUMOS | VALOR UNITÁRIO MENSAL EM R$ | COMPOSIÇÃO PERCENTUAL PREÇO UNITÁRIO (%) | VALOR GLOBAL MENSAL EM R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Mão-de-obra (A) |  |  |  |
| Salários |  |  |  |
| Engenheiro Mecânico |  |  |  |
| Supervisores |  |  |  |
| Mecânicos de Corretiva |  |  |  |
| Mecânicos de Preventiva |  |  |  |
| Ajudantes de mecânico |  |  |  |
| Plantonista (se houver) |  |  |  |
| Outras Verbas Remuneratórias |  |  |  |
| Total |  |  |  |
| Encargos Sociais (sobre “Total”) - indicar alíquotas |  |  |  |
| Grupo A |  |  |  |
| - INSS |  |  |  |
| - SESI ou SESC |  |  |  |
| - SENAI ou SENAC |  |  |  |
| - INCRA |  |  |  |
| - SEBRAE |  |  |  |
| - Salário Educação |  |  |  |
| - Seguro Acidente de e Trabalho/SAT/INSS |  |  |  |
| - FGTS |  |  |  |
| - Outros (especificar) |  |  |  |
| Grupo B |  |  |  |
| - Férias |  |  |  |
| - Auxílio Doença |  |  |  |
| - Licença Paternidade |  |  |  |
| - Faltas Legais |  |  |  |
| - Acidente de Trabalho |  |  |  |
| - Aviso Prévio |  |  |  |
| - 13º Salário |  |  |  |
| - Outros (especificar) |  |  |  |
| Grupo C |  |  |  |
| - Aviso Prévio Indenizado |  |  |  |
| - Indenização Adicional |  |  |  |
| - FGTS nas resc. s/justa causa |  |  |  |
| - Outros (especificar) |  |  |  |
| Grupo D |  |  |  |
| - Incidência de “A” sobre “B” |  |  |  |
| TOTAL (A) |  |  |  |
| Outros Insumos (B) |  |  |  |
| Substituição eventual de componentes principais (compressores, trocadores de calor, tubulações etc.) |  |  |  |
| Outros componentes e peças de reposição |  |  |  |
| Materiais de consumo |  |  |  |
| Ferramental |  |  |  |
| Instrumental |  |  |  |
| Tratamento químico da água de condensação e gelada, se houver |  |  |  |
| Hospedagem (se houver) |  |  |  |
| Alimentação (se houver) |  |  |  |
| Veículo/Transporte |  |  |  |
| EPI/EPC |  |  |  |
| Uniformes |  |  |  |
| Treinamento e/ou Reciclagem de Pessoal |  |  |  |
| INSUMOS | VALOR UNITÁRIO MENSAL EM R$ | COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DO PREÇO UNITÁRIO (%) | VALOR GLOBAL MENSAL EM R$ |
| Vale-Alimentação(*) |  |  |  |
| Vale-transporte(*) |  |  |  |
| Outros (especificar) |  |  |  |
| TOTAL (B) |  |  |  |
| Demais Componentes (C) |  |  |  |
| Lucro |  |  |  |
| Despesas Administrativas/Operacionais |  |  |  |
| TOTAL (C) |  |  |  |
| Tributos (D) |  |  |  |
| especificar indicando as respectivas alíquotas |  |  |  |
| TOTAL (D) |  |  |  |
| PREÇO (A + B + C + D) | (*) | 100,00 % |  |

(*)	Nos casos de vale-transporte e vale-alimentação, tendo em vista não poderem ser considerados como custo os benefícios fiscais relativos à sua concessão, apresentar a seguinte composição:

# 1 – Alimentação:

# Valor do tíquete-refeição: R$(valor em numeral)

(=) Valor indicado na planilha: R$(valor em numeral)

# 2 – Transporte:

# Valor do vale-transporte: R$(valor em numeral)

(-) Participação do empregado: R$(valor em numeral)

(=) Valor indicado na planilha: R$(valor em numeral)

# Local e data

_______________________________________

Assinatura do Representante Legal  da Empresa

Nome

RG

CPF

# OBS: Elaborar a planilha em papel timbrado do licitante