# COMUNICADO

# Senhores Licitantes

A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) nas licitações públicas.

As principais inovações impostas pela LC constam dos Artigos 42 a 48, dentre as quais salientamos a possibilidade da MPE regularizar a documentação fiscal apresentada na habilitação e de exercer o direito de preferência.

As inovações da LC estão inseridas no Edital conforme abaixo:

Exercício do Direito de Preferência – consiste na prerrogativa da MPE apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

Documentação de Habilitação – apresentação de declaração comprovando a condição de MPE, para fins do exercício dos benefícios previstos na LC 123/06.

Julgamento da Habilitação – possibilidade de a MPE regularizar a documentação fiscal que apresente restrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do (a) Pregoeiro (a).

É fundamental que os licitantes tenham atenção redobrada quanto às alterações e exigências dispostas nos instrumentos convocatórios, a fim de evitar possíveis transtornos nas suas participações nos certames, mormente quanto aos prazos para o exercício do direito de preferência e para regularidade fiscal, os quais, se não exercidos de forma tempestiva, precluirão automaticamente.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação.

RESPEITO

- As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

- Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

- Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

- Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

- Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

- Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

- No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

- Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

- Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

- Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

- Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

- Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

- Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

- Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

- Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

- Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

- Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

- Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

- Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

- Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

- As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

- Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

- Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

- Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

- Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

- Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

- Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

- Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

- Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILIC/GO – Gerência de Filial de Licitações e Contratações em Goiânia

GELIC – Gerência Nacional de Licitação e Contratação

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratações

GERÊNCIA DE FILIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES EM GOIÂNIA - GILIC/GO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/7033-2010, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial preventiva e corretiva, com reposição e substituição de materiais, peças e equipamentos e execução de serviços de adequação nas instalações da CAIXA no Edifício Sede de Goiânia, inclusive Ag. Anhanguera/GO, localizado na Rua 11, nº 250, Centro, Goiânia-GO, CEP 74.015-170, o qual deverá observar os padrões de qualidade exigíveis, tudo em conformidade com as disposições do Edital e seus Anexos, que o integram e complementam, conforme Edital e Anexos.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial de Licitações e Contratações em Goiânia - GILIC/GO, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços descritos no item 1 deste edital, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 5.450, de 31.05.2005 e 3.555 de 08/08/2000, pelas Leis 10520/2002, de 17/07/2002, e 8.666 de 21/06/1993, Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e as respectivas alterações posteriores, e pela IN n.º 05 de 21/07/95, do MARE, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 09h00 do dia 22/07/2010, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, no menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar Abrangência Goiânia, confirmar com o botão ok, na opção Pregão nº 54/7033-2010, no item Edital e após selecionar Credenciamento.

As PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidas até às 09h30 do dia 22/07/2010, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, no menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar Abrangência Goiânia, confirmar com o botão ok, na opção Pregão nº 54/7033-2010, no item Edital, e após selecionar Propostas.

A sessão pública terá inicio com a abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS pelo Pregoeiro no horário acima indicado.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES, estará aberta das 14h00 às 14h30 do dia 22/07/2010, horário de Brasília/DF, no mesmo Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, no menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Lances, e após selecionar Abrangência Goiânia, confirmar com o botão, na opção Pregão nº 54/7033-2010 no item Entrar na disputa de lances. Após o encerramento do horário acima, será estabelecida, automaticamente pelo sistema, a prorrogação do término da sessão, com intervalo de tempo adicional de até 30 (trinta) minutos, onde o término da sessão se dará aleatoriamente, em horário randômico, determinado pelo sistema eletrônico.

A IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão poderá ser apresentada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, até às 18:00 horas, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, no menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar a opção Abrangência Goiânia, confirmar com o botão ok, na opção Pregão nº 54/7033-2010, selecionar Edital/Impugnação.

Os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, até às 24h00, horário de Brasília/DF,  exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no Portal de Compras, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, no menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar a opção Abrangência Goiânia, confirmar com o botão ok, na opção Pregão nº 54/7033-2010, selecionar o ícone ? na coluna FAQ. Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

- DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial preventiva e corretiva, com reposição e substituição de materiais, peças e equipamentos e execução de serviços de adequação nas instalações da CAIXA no Edifício Sede de Goiânia, inclusive Ag. Anhanguera/GO, localizado na Rua 11, nº 250, Centro, Goiânia-GO, CEP 74.015-170, o qual deverão observar os padrões de qualidade exigíveis, tudo em conformidade com as disposições do Edital e seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

| ANEXO I | Projeto Básico |
| --- | --- |
| ANEXO II-A | Especificações Técnicas - Civil e Elétrica |
| ANEXO II-B | Equipe Técnica |
| ANEXO II-C | Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos |
| ANEXO II-D | Especificações Técnicas - Ar Condicionado e Ventilação |
| ANEXO II-E | Especificações Técnicas - Qualidade do Ar Interior |
| ANEXO III | Relação das Instalações da CAIXA -ANEXO- |
| ANEXO III-A | Relação dos Equipamentos Condicionadores de Energia-ANEXO- |
| ANEXO III-B | Relação dos Extintores de Incêndio, Hidrantes, Mangueiras e FM200-ANEXO- |
| ANEXO III-C | Levantamento das Instalações Físicas da Unidade-ANEXO- |
| ANEXO III-D | Levantamento dos Sistemas Especiais-ANEXO- |
| ANEXO III-E | Especificação dos Equipamentos de Climatização – Condicionadores de Janela-ANEXO- |
| ANEXO III-F | Especificação dos Equipamentos de Climatização – Sistema de Ar Central Tipo Self-conteined Condensador Incorporado a Ar-ANEXO- |
| ANEXO III-G | Especificação dos Equipamentos de Climatização – Sistema de Ar Central Tipo Self-conteined Condensador Remoto-ANEXO- |
| ANEXO III-H | Especificação dos Equipamentos de Climatização – Condicionadores Individuais Tipo Minisplit (até 5 TRs) -ANEXO- |
| ANEXO III-I | Especificação dos Equipamentos de Climatização – Sistemas de Ventilação / Exaustão-ANEXO- |
| ANEXO III-J | Histórico de Manutenções-ANEXO- |
| ANEXO III-K | Rotinas de Contratos Anteriores-ANEXO- |
| ANEXO IV | Processo de Atendimento |
| ANEXO IV-A | Processo de Atendimento – Manutenção Corretiva |
| ANEXO IV-B | Processo de Atendimento – Serviços de Adequação |
| ANEXO IV-C | PMOC – Civil e Elétrica-ANEXO- |
| ANEXO IV-D | PMOC – Ar Condicionado e Ventilação-ANEXO- |
| ANEXO V | Planilha de Estimativa de Custos |
| ANEXO V-A | Planilha de Composição de Custos de Mão de Obra |
| ANEXO V-B | Resumo dos Custos de Mão de Obra |
| ANEXO V-C | Peças |
| ANEXO V-D | Serviços de Adequação |
| ANEXO VI | Modelo de Proposta Comercial |
| ANEXO VII | Minuta de Contrato |
| ANEXO VIII | Metodologia de Cálculo do Índice de Conformidade da Manutenção - ICM |
| ANEXO VIII-A | Formulário de Vistoria Edifício Crítico - Civil-ANEXO- |
| ANEXO VIII-B | Formulário de Vistoria Edifício Crítico – Elétrica - Ambientes-ANEXO- |
| ANEXO VIII-C | Formulário de Vistoria Edifício Crítico – Elétrica - Equipamentos-ANEXO- |
| ANEXO VIII-D | Formulário de Vistoria Edifício Crítico - Mecânica-ANEXO- |
| ANEXO VIII-E | Formulário Vistoria Edifício Crítico – Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos-ANEXO- |
| ANEXO IX-A | Modelo de Declaração de Conhecimento/Vistoria |
| ANEXO IX-B | Modelo de Declaração de Destinação de Resíduos |
| ANEXO IX-C | Modelo de Declaração de Disponibilização de Equipe |
| ANEXO IX-D | Modelo de Compromisso de Contratação |
| ANEXO IX-E | Modelo - Planilha de Distribuição de Custos por Unidade CAIXA |
| ANEXO X | Relatórios Técnicos de Manutenção |
| ANEXO X-A | Relatório de Manutenção Preventiva-ANEXO- |
| ANEXO X-B | Relatório de Manutenção Corretiva-ANEXO- |
| ANEXO X-C | Relatório de Serviço de Adequação-ANEXO- |
| ANEXO X-D | Relatório de Ocorrência-ANEXO- |
| ANEXO XI | Termo de compromisso |
| ANEXO XII | Modelo de Declaração - MPE |

    - A Relação das Instalações a serem manutenidas, a composição e jornada da equipe técnica, as exigências mínimas para execução do contrato, os materiais/peças de manutenção a serem fornecidas, as rotinas de operação/manutenção e as especificações básicas de software de gestão de manutenção constam dos Anexos deste Edital.

    - A CONTRATADA deverá manter sede ou escritório de representação no município de prestação dos serviços ou em município adjacente, visando o atendimento às unidades nos prazos estabelecidos nos Anexos deste Edital.

1.1.3	Os Anexos III, III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-K, IV-C, IV-D, VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-E, X-A, X-B, X-C e X-D poderão ser obtidos através de download no site da Caixa, no seguinte caminho: www.caixa.gov.br, na aba Empresas, menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Portal de Compras / Lic. Instauradas / Goiânia.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste PREGÃO, as empresas interessadas que estiverem cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital..

  - As empresas interessadas e que não estiverem cadastradas e nem habilitadas parcialmente no SICAF, deverão providenciar, com antecedência, tanto o cadastramento como a habilitação parcial em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema.

    - Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no Manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de Fornecedores – SICAF”.

  - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

    - que não estejam cadastradas e habilitadas no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

    - em recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

    - que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a CAIXA, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual ou Municipal ou Distrito Federal, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

    - que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

    - Estrangeiras que não funcionem no país.

2.4	Deverão ser observadas ainda as restrições de participação previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

- DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1	Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado atenda a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos, providencie a sua certificação e o seu credenciamento, bem como o cadastramento e habilitação parcial no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

3.2	De início, o interessado deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço WEB www.caixa.gov.br, no menu principal sob o título Licitações  e  Fornecedores, escolher no quadro Navegue por a opção CAIXA - Pregão Eletrônico, item Cadastre-se, onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.2.1	Após essa providência, o interessado receberá, via e-mail, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.2.2	De posse da senha, o interessado deverá acessar novamente o endereço Web www.caixa.gov.br, no menu principal Licitações e Fornecedores, escolher no quadro Navegue por a opção CAIXA - Pregão Eletrônico, item Certifique-se, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.2.2.1	Referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.2.2.2	Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.3	Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.2.2.1 ou 3.2.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação. O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas efetuará a certificação da empresa interessada.

3.2.4	Após essa etapa a empresa deverá providenciar o credenciamento específico para este Pregão, no endereço WEB www.caixa.gov.br, no menu principal Licitações e Fornecedores, escolher no quadro Navegue Por a opção CAIXA - Pregão Eletrônico, item Editais / Abrangência Goiânia (OK) / Selecionar o Pregão 54/7033-2010 / Edital / Credenciamento, até às 09h00 do dia 22/07/2010, conforme informado no preâmbulo deste Edital.

3.2.4.1	Após esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.2.4.2	O credenciamento tem sua validade restrita a um único Pregão Eletrônico, devendo o fornecedor credenciar-se todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA. A validação do credenciamento dar-se-á quando o interessado informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-mail confirmando o credenciamento.

3.2.4.3	As empresas devem, quando de seu credenciamento, selecionar opção indicando sua forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e de que não estão inseridas nas hipóteses do § 4º daquele artigo, para que possam exercer o direito de preferência.

3.2.4.3.1	Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

3.2.4.4	É obrigação da licitante manter seus dados cadastrais atualizados, sendo que, havendo divergência entre a declaração efetuada nos termos do subitem 3.2.4.3 pela empresa e o cadastro anteriormente efetuado, a empresa  deverá providenciar a atualização deste último,  acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para você, selecionar Portal de Compras, confirmar com o botão  “OK”, menu principal Licitações e Fornecedores, selecionar no quadro Navegue Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Cadastre-se, selecionar, no cabeçalho da página, a opção Alteração de Cadastro e proceder à alteração no quadro Forma Constituição.

3.2.5	Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.2 acima, devem ser adotados somente pelas empresas que ainda não se cadastraram no site da CAIXA.

3.2.6	As empresas cadastradas no site da CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuam senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço web  www.caixa.gov.br, link Licitações e Fornecedores, no quadro Navegue Por escolher a opção CAIXA - Compras Diretas / Alteração de Cadastro / Esqueci minha Senha, digitar uma Nova Senha Provisória e enviar. Em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.1, acima, e seguintes.

3.2.7	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuam a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.2 e seguintes.

3.2.8	As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitem 3.2.2 e 3.2.3 acima, deve adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.2.4 acima.

3.3	A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico.

3.4	O “link” EDITAIS permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização dos dados dos itens licitados e do Edital. O fornecedor pode credenciar-se clicando no link Edital, na lista de pregões eletrônicos. Ao clicar no “link” Edital, serão apresentadas as seguintes opções ao fornecedor: Visualizar, Credenciar, Impugnar, Edital e Retificação de Edital, caso o Edital tenha sido modificado. O link “Visualizar Edital” permite a leitura do Edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...)”.

3.5	As empresas não cadastradas e nem habilitadas parcialmente no SICAF deverão procurar qualquer Unidade cadastradora do sistema para efetuar seu cadastramento e habilitação parcial.

3.5.1	Os documentos necessários e locais, bem como os procedimentos e instruções de preenchimentos dos formulários para efetuar o registro no SICAF estão previstos no respectivo Manual, que poderá ser obtido na Internet no endereço www.comprasnet.gov.br, opção fornecedores.

- DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1	A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2	Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço WEB onde ocorria a sessão pública.

4.2.1	Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange ao subitem supra.

4.3	No caso de desconexão apenas do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o (a) Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.4	Caberá à licitante:

4.4.1	acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2	comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do endereço eletrônico gesup01@caixa.gov.br, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3	solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5	O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6	O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7	A licitante descredenciada no Portal de Compras CAIXA terá sua chave de identificação e senha suspensas.

- DA PROPOSTA COMERCIAL

  - Para ter acesso a essa etapa do processo o fornecedor deverá obrigatoriamente, ter cumprido as etapas anteriores. Nessa etapa serão visualizados os pregões eletrônicos que estão em fase de recebimento de propostas. Assim que a proposta for confirmada com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-mail de confirmação da proposta) e servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = N.º do Pregão Eletrônico III = N.º do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = N.º seqüencial da proposta |
| Exemplo: | 00059.002.2003.7051.000001 |

  - A Proposta de Preço (valor a ser digitado após anexação da Proposta Comercial – Anexo VI do Edital) – correspondente ao PREÇO TOTAL MENSAL (PTM), deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora e no endereço eletrônico indicado no preâmbulo deste Edital, devendo todos os campos do formulário disponibilizado serem preenchidos, observadas as orientações contidas no mencionado endereço.

  - Juntamente com a proposta de preço deve ser encaminhada a proposta comercial, conforme Anexo VI deste Edital, através da opção “Anexar Proposta Comercial”, no endereço WEB www.caixa.gov.br, no menu principal Empresas escolher no quadro a opção CAIXA - Pregão Eletrônico, item Propostas / Abrangência Goiânia (OK) /Selecionar o Pregão nº 54/7033-2010 no item Enviar Proposta.

  - A proposta comercial - Anexo VI, juntamente com os Anexos V e V-d, conforme subitem 5.7.18 deste Edital, devem ser anexados em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, com tamanho limitado a 8,0 MB (megabytes).

5.4.1	O arquivo da proposta deverá ser compatível com os programas que compõe o pacote do Office 2003.

  - A Proposta Comercial (Anexo VI) deve ser anexada antes do preenchimento dos valores referentes à Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo, contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

  - Até a hora prevista para recebimento das propostas as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

    - Caso a substituição da proposta envolva alteração no preço ofertado, a proposta de preço deve ser, novamente digitada, após a substituição do arquivo contendo a proposta comercial, pelo novo valor proposto.

  - A Proposta Comercial (Anexo VI) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, com preço único, certo e irreajustável para todo o período do contrato, contendo os seguintes elementos:

    - Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax, e-mail, local, data e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito;

    - Preço mensal dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (PMM), de acordo com o calculado nas planilhas dos Anexos V-A, V-B, V-C e V-D, sendo:

Anexo V-a - Planilha de composição de Custos de Mão de Obra

Anexo V-b - Planilha de Resumo dos Custos de Mão de Obra

Anexo V-c - Planilha de Custos de Peças e Materiais

Anexo V-d - Planilha de Custos de Serviços de Adequação

      - A licitante deverá considerar os valores mensais unitários e totais para cada profissional alocado na prestação dos serviços, conforme modelo do Anexo V-a.

    - Preço mensal dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PMM/m²);

    - Preço mensal da mão de obra dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PMMO/m²);

    - Preço mensal dos materiais dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PMMAT/m²);

    - Preço mensal dos Serviços de Adequação (PMSA), de acordo com o calculado na planilha do Anexo V-d, não sendo permitida a alteração dos quantitativos, sob pena de desclassificação da proposta;

      - A planilha detalhada contendo os preços unitários dos serviços descritos no Anexo V-d, será utilizada no pagamento quando da efetiva realização desses serviços, podendo ser aquém da quantidade prevista informada;

    - Preço mensal dos Serviços de Adequação, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PMSA/m²);

    - Preço mensal da mão de obra dos Serviços de Adequação, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PMMOSA/m²);

    - Preço mensal dos materiais dos Serviços de Adequação, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PMMATSA/m²);

    - Preço total mensal, obtido pela soma dos subitens 5.7.2 e 5.7.6 (PTM);

    - Preço total mensal, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PTM/m²);

    - Preço total mensal da mão de obra, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PTMMO/m²);

    - Preço total mensal dos materiais, por metro quadrado, considerando a área total de manutenção informada no Anexo III (PTMMAT/m²);

    - Preço único, certo e irreajustável para todo o período do contrato, para a prestação dos serviços objeto desta licitação (PGP), obtido através da seguinte fórmula:

PGP = 12 X PTM, onde:

PGP é o preço global da proposta;

PTM é o preço mensal total, constante da Proposta.

    - Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

    - Declaração da licitante, de que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Declaração da licitante de que disponibilizará instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

    - Junto com a proposta comercial (Anexo VI), deverá ser inserido no sistema as planilhas conforme modelos dos Anexos V, V-d, que somadas, devem espelhar o valor ofertado, sendo que as demais planilhas que compõe o preço ofertado serão solicitadas apenas à empresa vencedora, após a etapa de lances ou negociação com o (a) Pregoeiro (a).

    - Quando do preenchimento da Planilha a licitante deverá considerar todo o escopo do contrato para as unidades do Anexo III, não devendo se ater apenas aos equipamentos listados nos Anexos: III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J e III-K.

    - Para tanto fica facultado às licitantes a realização de Vistoria nas Unidades, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de fatos que levem a licitante vencedora a solicitar aditivos contratuais baseada em serviços não conhecidos quando da realização da visita às instalações da CAIXA.

  - Os preços a que se refere o subitem 5.7.10, deverão ser expressos em algarismos e por extenso, obrigatoriamente em moeda corrente do País, com apenas 2 dígitos para os centavos, sendo que a partir do 3º dígito o valor será desprezado, sem arredondamentos, preços esses que deverão ser únicos e certos, independente do endereço e local de entrega e/ou instalação, acréscimo ou redução de quantitativo, considerando as especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, neles incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, materiais de consumo e peças de reposição, deslocamentos, hospedagens, recarga de extintores e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, inclusive os administrativos, tributários e expectativas de risco, além da parcela de lucro, excluída a CAIXA de qualquer solidariedade;

    - Em caso de divergência entre o valor grafado em algarismo e o valor por extenso, será considerado válido o valor por extenso;

    - O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem ser computados na Planilha de Composição de Custos, sob pena de desclassificação da proposta.

  - A empresa que ofertar o menor preço deverá encaminhar as planilhas dos Anexos V, V-a, V-b, V-c e V-d, nos termos do item 7.1 do edital.

    - Para cada tipo de profissional da equipe mínima de manutenção deverá ser preenchida uma planilha específica do Anexo V-a.

  - Juntamente com as planilhas a empresa deverá enviar cópia da(s) Convenção (ões) Coletiva(s) ou Acordo(s) Coletivo(s) da categoria referente à atividade preponderante registrada no cartão de CNPJ, na qual se baseou para elaboração dos seus custos, de forma a validar os salários e benefícios a serem pagos.

    - A(s) Convenção (ões) Coletiva(s) ou Acordo(s) Coletivo(s) da categoria deverá (ão) abranger todos os municípios onde estão instaladas as unidades objeto deste Edital.

    - A(s) Convenção(ões) Coletiva(s) ou Acordo(s) Coletivo(s) da categoria deverá(ão) estar dentro de seu prazo de vigência.

    - No caso da existência de mais de uma Convenção Coletiva ou mais de um Acordo Coletivo, deverão ser adotados os maiores valores previstos para salários e benefícios a serem pagos.

  - As planilhas constantes dos Anexos V-a, V-b, V-c e V-d, somadas aos valores estimados para Veículos e Administração Local, devem espelhar o preço ofertado, correspondente ao da planilha do Anexo V, sendo que serão solicitadas apenas à empresa que ofertar o menor preço, conforme item 7.1 deste edital.

  - Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE;

5.12.1	A qualidade de MPE, conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, art. 3º, incisos I e II, e parágrafos 1º, 2º, e 10º, observando-se, ainda, as exceções previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo, devendo tal condição ser comprovada mediante a apresentação de declaração expressa da licitante na forma do subitem 9.2.2 deste Edital.

- DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade.

  - O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e divulgará as propostas recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições do Edital, sendo que somente estas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos.

  - Será desclassificada a proposta que:

    - Não atender aos requisitos deste Edital; apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital, inclusive as Planilhas constantes dos Anexos V, V-a, V-b, V-c e V-d;

    - Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

    - Oferecer propostas alternativas;

    - Apresentar preços, unitários e/ou global, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;

      - Será considerado excessivo aquele que for superior ao valor estimado pela CAIXA.

      - Será considerado manifestamente inexeqüível aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com o cumprimento pela contratada de todas as obrigações legais;

    - Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial.

  - As licitantes cujas propostas estiverem em desacordo com este Edital serão comunicadas da sua desclassificação, ficando desta forma impedidas de participar da sessão de lances. Tais licitantes poderão fazer sua manifestação de intenção de recurso, somente após a divulgação do vencedor do certame, no link “intenção e recurso”.

    - A desclassificação das propostas serão fundamentadas e registradas no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

  - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

  - Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

    - Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

- DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

  - A licitante que ofertar o menor preço deverá obrigatoriamente apresentar, por meio de planilha eletrônica, após a etapa de negociação, e solicitação do Pregoeiro, como condição para classificação de sua proposta: a Proposta atualizada (Anexo VI), as Planilhas de Composição de Preços, conforme modelos dos Anexos V-a, V-b, V-c, V-d e V, e a(s) Convenção (ões) Coletiva(s) ou Acordo(s) Coletivo(s) referida(s) no subitem 5.10 do edital, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito.

    - Quando do preenchimento da Planilha a licitante deverá considerar todo o escopo do contrato para as unidades relacionadas no objeto deste Edital, não devendo se ater apenas aos equipamentos listados nos Anexos III-a, III-b, III-c, III-d, III-e, III-f, III-g, III-h, III-i, III-j e III-k.

    - Os itens referentes a tributos, inclusive contribuições sociais, devem ser cotados no exato percentual estabelecido na legislação que rege a matéria.

    - O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem ser computados na Planilha de Composição de Custos, sob pena de desclassificação da proposta.

  - Os Anexos V-a, V-b, V-c e V-d, servirão apenas como modelo, devendo a licitante efetuar as alterações que julgar necessárias, já que a planilha servirá para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, e será utilizada como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo de exclusiva responsabilidade de a licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas, sociais e tributos incidentes, não podendo a CONTRATADA alegar, posteriormente, o desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da planilha como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

    - Não serão permitidas alterações na qualificação dos profissionais das equipes mínimas previstas pela CAIXA.

    - Não serão permitidas reduções no número de integrantes das equipes previstas pela CAIXA.

    - As planilhas deverão espelhar a forma pela qual cada licitante calculou o preço proposto, tais como:

- Previsão de custos para manutenção preventiva e corretiva, tanto por metro quadrado mantido quanto por Unidade CAIXA;

- Previsão de custos para Serviços de Adequação (SA), tanto por metro quadrado mantido quanto por Unidade CAIXA;

- Estimativa de todas as peças de reposição a serem utilizadas na prestação dos serviços, considerada a periodicidade de reposição de cada uma.

    - Para tanto fica facultado às licitantes a realização de Vistoria nas Unidades, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de fatos que levem a licitante vencedora a solicitar aditivos contratuais baseada em serviços não conhecidos quando da realização da visita às instalações da CAIXA.

    - Eventuais discrepâncias entre percentuais e valores informados nas planilhas e aqueles decorrentes de legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não implicando a desclassificação do proponente; a diferença será considerada absorvida pelos demais itens da planilha, desde que a proposta continue exeqüível.

      - O fato de a empresa não ser apenada pelos erros em sua planilha não implica a aceitação dos valores nela contidos pela CAIXA, de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela proponente, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas coletivas aplicáveis.

      - Os itens da planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta.

    - Deverá ser efetuada a cotação de preços para todas as Unidades relacionadas no objeto deste Edital e equipamentos listados nos Anexos III-a, III-b, III-c, III-d, III-e, III-f, III-g, III-h, III-i, III-j e III-k, inclusive aqueles que estiverem dentro do prazo de garantia.

- DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

  - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva com o recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informado no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO TOTAL MENSAL (PTM).

    - A licitante será imediatamente informada do recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e preço, através do seu e-mail cadastrado no sistema.

  - Assim que o lance for confirmado com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-mail de confirmação do lance) e servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

| Formato: | CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN |
| --- | --- |
| Legenda: | CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico III = Nº do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial do lance |
| Exemplo: | 00064.001.2007.7855.000010 |

  - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

    - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

    - No caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

    - Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO TOTAL MENSAL (PTM).

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

  - Após o encerramento da etapa de lances definida no preâmbulo deste Edital, a sessão pública entrará em horário randômico, com intervalo de até 30 minutos, período esse que encerrar-se-á automaticamente em horário aleatório escolhido pelo sistema.

    - O sistema indicará na página de Lances em Andamento que o certame entrou em horário randômico e se encerrará a qualquer momento.

    - O horário randômico objetiva tão somente disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu último lance, não se configurando esse período em reabertura da etapa competitiva de lances.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo lance proposto foi o menor.

  - Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o Pregoeiro abrirá etapa de negociação em conformidade com o subitem 8.10.

  - Caso a proposta mais bem classificada não seja apresentada por uma MPE e se houver proposta apresentada por MPE igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

    - Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

    - Após o encerramento da fase de lances, o Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

      - O novo valor proposto pela MPE apta a exercer o direito de preferência deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão do direito de preferência.

      - A fase de oportunização do direito de preferência à MPE terá a duração de 5 (cinco) minutos.

      - O lance ofertado por empresa que não esteja no uso da prerrogativa do direito de preferência, será excluído pelo (a) Pregoeiro (a).

    - Havendo o exercício de preferência pela MPE, o (a) Pregoeiro (a) passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 8.10 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

    - Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do Edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 9.10, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do Edital.

    - Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará automaticamente sorteio para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

    - Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do Edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada.

    - No caso de se apresentarem duas ou mais Propostas com menor valor, e não ocorrendo lances, após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, será realizado sorteio, em hora marcada, após comunicação aos licitantes, para escolha da proposta vencedora.

  - Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada, para que seja obtido preço melhor, podendo esta negociação estar desvinculada dos valores individualizados da proposta vencedora, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, na opção Negociação, selecionar Abrangência Goiânia, confirmar com o botão ok, na opção Pregão nº 54/7033-2010, selecionar Visualizar/Responder, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

  - A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

  - Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

  - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

  - A redução do PREÇO TOTAL MENSAL (PTM) ofertado, decorrente dos lances, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários que compõem o objeto deste Edital.

- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

  - Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- Habilitação jurídica;

- Qualificação econômico-financeira;

- Habilitação técnica;

- Regularidade fiscal;

- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

  - A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante cadastro e habilitação parcial no SICAF.

    - A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor”, logo após o encerramento dos lances eletrônicos.

    - As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar essa condição mediante apresentação de declaração expressa nos moldes do Anexo XII, que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 9.7.

  - A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação de índices econômicos maiores que 01 (um) (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à boa situação financeira da empresa, comprovados por ocasião da consulta ao SICAF.

    - A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta ao SICAF, deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), comprovados através dos dados devidamente registrados no SICAF.

    - O patrimônio líquido acima exigido será calculado por meio da fórmula abaixo, mediante consulta aos dados do balanço contábil da empresa, devidamente registrados no SICAF, relativos ao último exercício, já exigíveis na forma da lei: PL = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo).

      - Na impossibilidade da obtenção no SICAF das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referido no subitem 9.3.1 supra, será exigido da empresa licitante a apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do subitem abaixo.

      - Serão considerados aceitos na forma da lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis desde que publicados em Diário Oficial; ou publicados em Jornal; ou por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

  - A habilitação técnica será comprovada mediante:

    - Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dentro do seu prazo de validade, onde constem os seus responsáveis técnicos.

    - Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão (ões), declaração (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a empresa licitante desempenhado de forma satisfatória atividade compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, devidamente averbado(s) no CREA.

      - Para fins de compatibilidade será (ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão (ões) / declaração (ões) que comprove(m) a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, em regime contínuo, em imóveis com as seguintes características mínimas:

a)	Edificação com área construída de  19.000 m² ;

b)	Sistemas de climatização com expansão direta (self-contained com refrigeração a ar) de 50 TR;

c)	Sistema elétrico com potência de 2.500 kVA, incluindo Subestação;

- Sistema elétrico de energia ininterrupta (No-break) de 250 kVA;

- Sistema elétrico de geração alternativa de energia (Grupo Motor Gerador) de 360 kVA;

- Cabeamento estruturado com 1000 pontos categoria 5e ou superior;

- Sistema de supervisão e controle predial (CFTV, controle de acesso, detecção e alarme de incêndio e controle de utilidades) cujo somatório dos itens seja de 200 pontos;

    - A licitante deverá apresentar declaração, sob as penalidades cabíveis, de compromisso de contratação de empresas autorizadas por fabricantes, conforme modelo do ANEXO IX-d.

    - Comprovação de que a empresa possui, em seu quadro de responsáveis técnicos, até a data de recebimento dos envelopes proposta, profissionais de nível superior graduados em todas as seguintes especialidades: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica – modalidade eletrotécnica, Engenharia Elétrica - modalidade eletrônica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho, ou outra(s) titulação(ões) de nível superior equivalente(s), devidamente reconhecida(s) pelo CONFEA, detentor(es) atestado(s), certidão (ões), declaração (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) responsabilidade técnica para os serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, acompanhada da respectiva CAT – Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA.

      - Poderá haver acumulo de especialidades para profissionais que possuam mais de uma titulação.

      - No caso de outra titulação que não aquelas elencadas no subitem acima, deverá haver indicação expressa pelo licitante da resolução/norma CONFEA que estabeleça a competência do profissional indicado, à luz das obrigações contratuais.

    - A comprovação citada no item 9.4.4 será através de:

      - No caso de profissionais que constam na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA como responsáveis técnicos, não há necessidade de comprovação do vínculo profissional.

      - No caso de ser sócio-proprietário da empresa, através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

      - No caso de empregado da empresa, através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante.

      - No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia e arquitetura com a empresa se dará através da apresentação do Instrumento Particular de Prestação de Serviços celebrado entre o profissional e a empresa proponente com as firmas reconhecidas em Cartório, ou carimbado/registrado pelo CREA.

      - O(s) profissional (is) citados no subitem 9.4.4 deverá (ão) possuir registro no CREA, dentro do seu prazo de validade.

    - A licitante deverá apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, conforme Anexo IX-c, que disponibilizará qualitativa e quantitativamente os profissionais com as habilitações exigidas no Anexo II-b, deste Edital e que apresentará, na data da assinatura do Contrato, a documentação comprobatória da qualificação técnica destes profissionais.

    - A licitante deverá apresentar Declaração de Conhecimento/Vistoria (Anexo IX-a) devidamente assinada pelo representante legal da empresa e por profissionais habilitados perante o CONFEA, sob as penalidades cabíveis, que a mesma tem conhecimento de todos os equipamentos (todas as marcas e modelos de equipamentos instalados) e das instalações das unidades contempladas, bem como das condições atuais dos mesmos e dos serviços a serem orçados/executados, ficando facultada à licitante a oportunidade de vistoria às unidades contempladas no presente certame, de modo que possa ser verificada alguma informação julgada relevante para a perfeita execução do contrato. A não apresentação desta Declaração de Conhecimento/Vistoria, que é obrigatória, acarretará a inabilitação da licitante.

      - Para efetuar a vistoria, a licitante deverá agendar previamente a data e horário da vistoria com cada Unidade, através dos telefones (62) 3612-1577 ou (62) 3612-1557 ou (62) 3612-1559 (Larissa ou Anderson Sabadin ou Ruimar).

      - A CAIXA se reserva o direito de não autorizar vistorias sem agendamento, caso o representante da licitante compareça em horário impróprio ou diverso daquele que fora agendado.

      - A vistoria será acompanhada por empregado da Unidade, que por sua vez não tem conhecimentos técnicos do equipamento. Cabe ao empregado simplesmente encaminhar o representante da licitante aos locais de instalação dos equipamentos. As dúvidas técnicas serão esclarecidas conforme prevê o item 21.12 do presente Edital;

  - Quando do credenciamento a licitante deverá firmar o Termo de Responsabilidade, no campo específico do endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, onde declara que a empresa:

- A declaração de que a empresa atende às exigências de habilitação previstas no Edital, que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital, que tem pleno conhecimento de todas as informações, condições e exigências para a execução do contrato, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal e inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação e que não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

  - A Proposta Comercial (Anexo VI) adequada ao lance vencedor, as planilhas exigidas no item 7 deste edital juntamente com a convenção coletiva referida no subitem 5.10 do edital deverão ser enviadas após a etapa de lances para o número (62) 3612-1641, no prazo de até 1 (uma) hora a contar da solicitação do (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação.

  - A declaração nos moldes do Anexo XII, referida no subitem 9.2.2 e a documentação relativa à qualificação técnica, citada no subitem 9.4, deverão ser encaminhados por meio de fax (62) 3612-1641, no prazo de até 01 (uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

  - Os documentos, proposta, planilhas e anexo XI – Termo de Compromisso exigidos neste Edital e encaminhados por fax, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILIC/GO, na Rua 11 nº 250, 8º Andar, Centro, Goiânia/GO, CEP 74015-170, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a partir do término da sessão do pregão eletrônico, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

  - Se necessário, e com amparo no subitem 21.8 deste Edital, a CAIXA poderá promover e/ou valer-se de diligência(s) para aferir e/ou esclarecer a documentação exigida neste edital.

- DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

  - Encerrada a fase de lances, o pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora com base nos dados cadastrais, através da consulta on line no SICAF, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

    - Em seguida o Pregoeiro analisará a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do subitem 9.7.

    - É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a documentação complementar, na forma do subitem 9.7 deste Edital.

    - Será assegurado à MPE que tenha exercido o direito de preferência e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do Pregoeiro, para a necessária regularização.

      - A não regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Constatado o atendimento pleno às exigências de editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

  - Não será habilitada a empresa que:

    - Esteja com o próprio cadastro no SICAF vencido por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

    - Não possua cadastro ou habilitação parcial no SICAF;

    - Esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 10.1.2 acima;

    - Possua registro de ocorrência que a impeça de licitar e contratar com a CAIXA, mediante efetivo registro no próprio SICAF, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

    - Deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital, inclusive quanto ao atendimento ao disposto nos subitens 9.7 e 10.1.3.1 deste Edital;

  - Se a licitante desatender às exigências do item 9 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 10.3, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital, salvo se for MPE enquadrada nos subitens 10.1.3 e 10.1.3.1.

  - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

- DOS RECURSOS

  - Findo o prazo para envio dos lances e após a divulgação da licitante vencedora deste pregão eletrônico, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, na aba Empresas, menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Intenções e Recursos, selecionar a opção Abrangência Goiânia/GO, confirmar com o botão "Ok", na opção Pregão nº 54/7033-2010, em seguida selecionar a opção Intenção de Recurso/Nova Intenção, no prazo estabelecido no sistema.

    - À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, contados a partir da disponibilização da ata, no Portal de Compras CAIXA, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

    - Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

    - Os Recursos e Contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico no link Intenções e Recursos, do endereço www.caixa.gov.br, na aba Empresas, menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Intenções e Recurso, selecionar a opção Abrangência Goiânia/GO, confirmar com o botão "Ok", na opção Pregão nº 54/7033-2010, selecionar a opção Razões ou Contra-razões/Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra-razão e de acordo com as orientações previstas no site.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  - Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

  - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

  - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

- DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

  - À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

  - A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo VII).

  - A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

    - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

  - Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes na ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE.

  - Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 12.4 acima.

- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

  - O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo VII) integra o presente Edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor total contratado, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, devendo apresentar à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, como condição para sua eficácia, o comprovante de uma das modalidades abaixo:

    - Caução, em dinheiro, efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

      - Sobre a caução prestada em dinheiro incide tão-somente a atualização correspondente ao índice de variação da caderneta de poupança para o primeiro dia do mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

    - Seguro – garantia, contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

      - O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

      - A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que o integram.

    - Fiança bancária contendo:

- Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 90 (noventa) dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

- Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento a CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

- Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

      - Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b" e “c” acima.

  - A não apresentação do comprovante da garantia no prazo acima facultará à CAIXA efetuar a rescisão unilateral, sujeitando-se a Contratada às sanções administrativas cabíveis.

  - A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os termos, cláusulas e condições deste.

  - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

  - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver redimensionamento do volume de serviços, repactuação contratual ou revisão de preços, de modo que corresponda a 5 % (cinco por cento) do valor global contratado.

  - A qualquer tempo, mediante comunicação à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

- DA FORMA DE PAGAMENTO

  - A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo VII).

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A licitante/adjudicatária que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento dentro do prazo estabelecido pela Administração, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo e fizer declaração falsa, garantido o direito à ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

  - A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro, impossibilitando a empresa ou interessados de relacionarem-se comercialmente com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes do SICAF.

  - As demais cominações são aquelas previstas na minuta de contrato (Anexo VII) e na Lei 8.666/93.

- DOS ILÍCITOS PENAIS

  - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

- DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

  - O contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, por período igual ou inferior, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária na rubrica: 5303-02 – Despesas com Reparo, Adaptação e Conservação de Imóveis, evento 0296-8 – Reparos, Adaptação e Conservação de Imóvel Próprio e/ou 4171-8 Reparos, Adaptação e Conservação de Imóvel de Terceiros, com compromisso no SIPLO 1898/2010-GO.

- DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

  - A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caibam às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e seus Anexos.

  - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

  - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

  - Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

  - Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILIC/GO, em Goiânia/GO.

    - Todos os horários estipulados neste Edital referem-se ao horário de Brasília/DF.

  - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

  - Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

  - Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão.

  - Caso este Edital seja republicado, as propostas encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido o credenciamento da(s) licitante(s).

    - No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas encaminhadas continuam válidos.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar a opção Abrangência Goiânia/GO, confirmar com o botão "Ok", na opção Pregão nº 54/7033-2010, selecionar o ícone  ?  na coluna FAQ.

  - Até 02 (dias) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, até as 18h00, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a CAIXA, exclusivamente no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, no menu principal ‘Licitações e Fornecedores’, escolhendo o quadro ‘Navegar Por’, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Goiânia (OK) / Pregão 54/7033-2010 / Edital / IMPUGNAÇÃO

  - Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no site da CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba Empresas, menu Áreas Especiais para empresa, selecionar Pregão Eletrônico, no item Editais, selecionar a opção Abrangência Goiânia/GO, confirmar com o botão "Ok", na opção Pregão nº 54/7033-2010, selecionar Edital/Visualizar Retificação de Edital.

  - É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

  - Esclarecemos que eventual citação de marcas de produtos no edital, bem como nos seus anexos tem por finalidade assegurar o padrão de qualidade dos materiais de uso corriqueiro que devem ser empregados quando da execução dos serviços. Os materiais com as referências de marcas podem ser substituídos por outro equivalente, desde que atenda as mesmas funções a que se destinam e/ou apresentem, no mínimo, o mesmo rendimento esperado, com os da marca de referência.

- DO FORO

  - Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de Goiás, na cidade de Goiânia.

Goiânia, 06 de julho de 2010

Marcos Germano Anastácio

Pregoeiro

GILIC/GO - Licitação

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

# OBJETO

|  | Prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial preventiva e corretiva, com reposição e substituição de materiais, peças e equipamentos e execução de serviços de adequação nas instalações da CAIXA no Edifício Sede de Goiânia, inclusive Ag. Anhanguera/GO, situado na rua 11, número 250, Centro, Goiânia-GO, CEP 74.015-170, os quais deverão observar os padrões de qualidade exigíveis, tudo em conformidade com as disposições do Edital e seus Anexos, que o integram e complementam. |
| --- | --- |

# DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  - Os serviços objeto deste Edital deverão ser realizados em conformidade com o descrito neste e nos demais Anexos do Edital, e ainda em estrita concordância com as normas técnicas, as normas do Ministério do Trabalho e do Corpo de Bombeiros, as Diretrizes Técnicas da CAIXA e a legislação municipal, estadual e federal.

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar, para a execução desses serviços, mão-de-obra, peças, equipamentos, ferramentas, instrumentos e materiais de consumo descritos neste e nos demais Anexos deste Edital.

  - A CONTRATADA deverá obedecer às instruções e às particularidades do manual específico de cada equipamento instalado e às técnicas recomendadas pelo fabricante, pela aplicação das normas técnicas brasileiras vigentes.

  - A CONTRATADA deverá apor e manter em bom estado, sobre cada equipamento, instruções impressas e plastificadas relativas à sua correta operação, riscos potenciais a pessoas e instalações e data da última manutenção.

  - Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e de adequação não emergenciais que se fizerem necessários e que irão interferir no funcionamento normal da(s) Unidade(s) deverão ser executados fora do seu horário de expediente.

  - Quando houver necessidade de indisponibilização de equipamentos ou sua retirada das unidades da CAIXA, a CONTRATADA deverá providenciar imediatamente a substituição temporária por outro equivalente, a fim de permitir a normalidade do funcionamento das unidades, sem ônus adicional à CAIXA.

  - A CONTRATADA deverá apresentar histórico de cada instalação, sempre que houver troca de peças/equipamentos, nele incluídas todas as substituições havidas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Todas as obras civis decorrente de danos ocasionados pela inexecução ou execução indevida dos serviços, independentemente de área de interferência ou quantitativos, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA, incluindo disponibilização de mão-de-obra e todos os demais insumos (materiais, serviços e componentes) necessários à sua execução.

  - A CONTRATADA deverá executar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato conforme dispõe o Artigo 75 da Lei 8.666/93.

  - A CONTRATADA deverá dispor de software gerenciador capacitado a fornecer dados on-line, via Internet, em meio digital e impressos (relatórios), abrangendo, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

    - Sistema de gerenciamento de chamados, capaz de efetuar troca de dados através de e-mail protocolado, conforme layout a ser fornecido pela CAIXA;

    - Histórico de intervenção por equipamento ou instalação e peças substituídas;

    - Cadastro de peças e controle de estoque;

    - Cadastro de equipamentos e instalações;

    - Tabela de preços e serviços de adequação;

    - Demonstrativo por equipamento, por modalidade de chamado, por Unidade CAIXA e por período;

    - Relatórios mensais;

  - A CAIXA se reserva o direito de efetuar alteração no layout do e-mail protocolado a qualquer tempo, mediante prévia comunicação à CONTRATADA.

  - O software deverá ser de uso exclusivo da CAIXA e coberto de todo sigilo, sendo expressamente proibida a utilização de sua customização para outras empresas e/ou divulgação de dados sem autorização por escrito da CAIXA

  - O software deverá ser provido de recursos de segurança (senha, antivirus, firewall, etc.).

  - Ao final do contrato toda a documentação produzida e banco de dados deverão ser inteira e incondicionalmente cedidos à CAIXA.

  - Ao término do contrato, será feita vistoria em conjunto com engenheiro designado pela CAIXA, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega das instalações, no prazo de 30 (trinta) dias.

## EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços com equipe técnica cuja qualificação profissional e quantidade de componentes não poderão ser inferiores às discriminadas no Anexo II-b Equipe Técnica.

    - A CONTRATADA deverá promover o treinamento da equipe técnica residente no edifício da CAIXA, para a operação diária e conhecimento de todos elementos técnicos das instalações, alertando-os sobre os riscos de panes e acidentes em atuações fora das seqüências recomendadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato, sem ônus para a CAIXA, devendo ser informado no 2º relatório de manutenção os nomes e respectivas matrículas dos empregados que receberam tal treinamento.

  - A manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores, no-breaks, condicionadores de ar de precisão e sistemas de controle de acesso, detecção e alarme de incêndio, automação predial e testes de estanqueidade deverão ser realizadas por profissionais e empresas credenciados/autorizados pelos respectivos fabricantes.

    - Para o(s) caso(s) em que a CONTRATADA não possui credenciamento/autorização do(s) fabricante(s), deverá ser realizada a subcontratação, com a apresentação de termo de compromisso conforme Anexo IX-d Compromisso de contratação.

    - Para o(s) caso(s) em que a CONTRATADA possui credenciamento/autorização do(s) fabricante(s), deverá(ao) ser apresentado(s) o(s) respectivo(s) comprovante(s).

## EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

  - A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços sob sua responsabilidade, conforme especificado no Anexo II-c Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos.

## PROCESSO DE ATENDIMENTO

  - A CONTRATADA deverá realizar o atendimento aos chamados de manutenção corretiva e serviços de adequação conforme estabelecido no Anexo IV - Processo de Atendimento, no Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva e no Anexo IV-b Processo de Atendimento de Serviços de Adequação.

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção preventiva conforme plano básico e rotinas contidas nos Anexo IV-c  e IV-d, a fim de manter as instalações prediais em bom estado de conservação e funcionamento.

  - A CONTRATADA deverá executar as manutenções preventivas de acordo com o cronograma citado no inciso I da Cláusula Segunda e no inciso XL da Cláusula Terceira do Anexo VII Minuta de Contrato.

  - A Contratada deverá obedecer aos seguintes prazos mínimos e máximos entre duas manutenções preventivas:

    - Manutenções semanais: mínimo de 05 e máximo de 09 dias;

    - Manutenções quinzenais: mínimo de 12 e máximo de 18 dias;

    - Manutenções mensais: mínimo de 25 e máximo de 35 dias;

    - Manutenções bimestrais: mínimo de 55 e máximo de 65 dias;

    - Manutenções trimestrais: mínimo de 80 e máximo de 100 dias;

    - Manutenções semestrais: mínimo de 160 e máximo de 200 dias;

  - A CONTRATADA assumirá os serviços no estado em que se encontram os equipamentos e instalações, sendo que na primeira manutenção preventiva deverão ser levantados todos os defeitos existentes.

    - Estes defeitos deverão ser corrigidos no primeiro bimestre da vigência do contrato, sem prejuízo das rotinas de manutenção preventiva e sem ônus adicional para a CAIXA,.sendo admissível a prorrogação deste prazo somente através de comunicação antecipada e justificada, técnica e formalmente, com as razões que fundamentem a impossibilidade de cumprimento do prazo.

    - Caso haja aceitação da prorrogação do prazo pelos Gestores Técnico e Administrativo, deverá ser informada a nova data de previsão do atendimento.

## SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

  - A CONTRATADA deverá executar as manutenções corretivas, nos prazos previstos no processo de Atendimento (Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva), a fim de restabelecer o funcionamento das instalações abrangidas pelo Contrato.

## RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

  - A CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CAIXA os relatórios técnicos de manutenção, com os conteúdos e formatos e nos prazos definidos nos Anexo X e X-a.

  - Num prazo de até 60 dias após a assinatura do contrato, deverá a CONTRATADA efetuar e entregar para a Caixa, através de 1 via em CD e 2 vias em papel, levantamento técnico completo das instalações, cujos custos deverão estar previstos no preço global ofertado, elaborando:

    - Relatório técnico da situação de cada componente, apontando as condições de operação e de manutenção, bem como eventuais irregularidades, inadequabilidades, fragilidades e necessidades de intervenção técnica, sem prejuízo das obrigações contratuais;

    - PNO - Plano de Operação Normal das instalações, com rotinas e procedimentos;

    - POC - Plano de Operação Contingencial das instalações, onde deverão estar previstas possíveis falhas ou defeitos em componentes vitais (quadros elétricos, no-break, estabilizadores, geradores, equipamentos de climatização e ventilação mecânica e outros detectados pela CONTRATADA) e os procedimentos a serem adotados.

  - Num prazo de até 120 dias após a assinatura do contrato, deverá a CONTRATADA efetuar e entregar para a CAIXA, através de 1 via em CD e 2 vias em papel, projeto “as-built” completo das instalações civis, instalações mecânicas, leiautes, sistemas de supervisão e controle predial (CFTV, controle de acesso, sistema de detecção e alarme de incêndio e automação predial) e instalações lógicas e elétricas, inclusive com intertravamentos e seletividade de atuação das proteções elétricas.

    - A CONTRATADA deverá manter atualizado o projeto “as-built”, disponibilizando-o em versão eletrônica ou impressa sempre que solicitado, sem ônus adicional à CAIXA.

## REGULAMENTAÇÃO SOBRE MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS

  - A reposição e substituições dos materiais e peças das instalações e equipamentos abrangidos pelo contrato, bem como a mão-de-obra e demais insumos necessários, são de responsabilidade da CONTRATADA, não constituindo ônus adicional para a CAIXA.

  - Todos os serviços deverão ser executados de forma a atender às especificações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, no Anexo II-d Especificações Técnicas para Ar Condicionado e Ventilação e no Anexo II-e Especificações Técnicas - Qualidade do Ar Interior.

  - Todas as peças a serem utilizadas serão originais e obedecerão rigorosamente às especificações técnicas e recomendações do fabricante ou da CAIXA, contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e no Anexo II-d Especificações Técnicas para Ar Condicionado e Ventilação.

  - Todos os materiais elétricos, mecânicos e hidrossanitários serão de qualidade igual ou superior ao existente nas instalações a serem manutenidas.

  - A CONTRATADA deverá criar um sistema eficiente de guarda e conservação de peças e materiais necessários à formação de estoque suficiente para atendimentos de emergência às Unidades CAIXA.

  - A disponibilização dos insumos necessários à realização da manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos previstos no contrato a cargo da CONTRATADA, abrangerá também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local.

  - Os materiais e peças utilizados pela CONTRATADA nas instalações e equipamentos da CAIXA deverão ser obrigatoriamente novos, e quando for o caso, com prazo de garantia do fabricante em vigência.

  - Todo material e peça de reposição utilizado pela CONTRATADA na forma deste Edital deverão guardar absoluta equivalência quanto às especificações e qualidade em relação ao que foi substituído.

  - Será de responsabilidade da CONTRATADA a destinação ecologicamente correta de todos os resíduos, entulhos, materiais e peças descartados resultantes das intervenções objeto deste contrato, devendo ser apresentada à CAIXA mensalmente, planilha contendo os quantitativos descartados, conforme Anexo IX-b Modelo – Declaração de Destinação de Resíduos.

  - A CONTRATADA deverá apresentar Certificado de Registro no Cadastro Técnico Federal do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, na categoria de usuários de SDO – Substância que destroem a Camada de Ozônio, do Protocolo de Montreal, e prestar a cada ano, até a data estipulada pela referida entidade, informações sobre o tipo e a quantidade de refrigerante utilizada em todos os sistemas de condicionamento de ar da CAIXA sob a sua responsabilidade.

## PRINCIPAIS ITENS DA MANUTENÇÃO PREDIAL

  - Os serviços objeto deste CONTRATO deverão envolver TODOS os componentes integrantes e acessórios das instalações das Unidades da CAIXA, excetuados os itens descritos abaixo, que são mantidos por outras empresas contratadas pela CAIXA:

    - Ativos de TI;

    - PABX e demais equipamentos de telefonia;

    - Elevadores;

    - Células, portas e blindagens da Sala-Cofre;

      - A exceção dos itens anteriores, a manutenção dos demais componentes do ambiente interno da sala cofre fazem parte do escopo desta contratação, tais como ar-condicionado de precisão, infraestrutura elétrica e elementos passivos da rede lógica.

    - Sistema de detecção precoce de incêndio;

    - Controle de acesso do condomínio, com exceção do controle de acesso da REICP que é objeto deste contrato;

    - Controle e supervisão predial de responsabilidade do condomínio;

    - CFTV de responsabilidade do condomínio;

  - A reposição do banco de baterias para no-break acima de 50 kVA não está incluída no preço contratado e a sua substituição fica condicionada a aprovação pelo gestor técnico do Contrato e fornecimento dos mesmos pela CAIXA, conforme legislação em vigor.

    - Neste caso, a mão-de-obra e insumos necessários para a substituição das baterias e o recolhimento e destinação ecologicamente correta das peças substituídas, correrão por conta da CONTRATADA, sem ônus adicional para a CAIXA.

  - Sem prejuízo dos demais, relacionamos os itens de maior relevância de cada sistema.

  - INSTALAÇÕES CIVIS

    - Elementos estruturais

      - Fundações

      - Pilares

      - Vigas

      - Lajes

      - Rampas

      - Escadas

      - Elementos de Apoio

    - Elementos de cobertura

      - Estrutura

      - Telhado

      - Coberturas em vidro

      - Coberturas em policarbonato

      - Impermeabilização

      - Calhas e rufos

      - Grades, grelhas, correntes, ralos e condutores

    - Elementos de fechamento ou vedação e complementos

      - Alvenaria

      - Divisórias

      - Gesso

      - Tijolo de vidro

      - Tijolo aparente

      - Pedras

      - Vidro

      - Carenagens

      - Ferragens

      - Grades

      - Guarda-corpos

      - Acessórios

    - Pisos e complementos

      - Cerâmicos

      - Mármores e granitos

      - Cimentado

      - Madeira

      - Carpetes

      - Emborrachados

      - Fitas antiderrapantes

      - Juntas

      - Rodapés

      - Peitoris

      - Soleiras

    - Pisos elevados

      - Aço e concreto celular

      - PVC reforçado

    - Pavimentação externa

      - Cerâmico

      - Blocos de concreto

      - Paralelepípedos

      - Concreto

      - Pedras

    - Revestimento externo

      - Comum

      - Texturas

      - Cerâmico

      - Pastilhas de vidro

      - Pedras

      - Metálicos

    - Revestimento Interno

      - Comum

      - Texturas

      - Cerâmico

      - Pastilhas de vidro

      - Pedras

      - Metálicos

      - Madeira

    - Forro

      - Forro de gesso

      - Forro de fibra mineral

      - Forro Isoterm

      - Forro colméia

      - Forro metálico

      - Forro de madeira

      - Forro de PVC

      - Alçapões

    - Pintura Interna

      - Comum

      - Segurança

      - Decorativa

      - Piso

    - Pintura Externa

      - Comum

      - Segurança

      - Antipichação

      - Decorativa

      - Piso

      - Muretas

    - Pinturas Especiais

      - Tubulações

      - Estacionamento

      - Esquadrias

      - Grades

      - Janelas, portas e portões

      - Puxadores

      - Acessórios

    - Esquadrias e acessórios

      - Esquadrias de alumínio

      - Esquadrias de ferro

      - Esquadrias de madeira

      - Janelas

      - Portas

      - Fechaduras, dobradiças e ferragens em geral

      - Molas de piso

      - Molas aéreas

      - Puxadores

      - Vidros

      - Brises

      - Grades

      - Persianas

      - Corrimãos

  - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

    - Instalações prediais de água fria

      - Hidrômetro

      - Reservatórios

      - Bombas hidráulicas

      - Válvulas e caixas de descarga

      - Registros, torneiras e metais sanitários

      - Tanques e louças em geral

      - Acessórios de banheiros para portadores de necessidades especiais

      - Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

      - Ralos e aparelhos sanitários

      - Válvulas reguladoras de pressão

      - Tanques hidropneumáticos e acessórios

    - Instalações prediais de água quente

      - Bombas hidráulicas

      - Registros, torneiras e metais sanitários

      - Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

      - Aquecedores e acessórios

      - Válvulas reguladoras de pressão

      - Tanques hidropneumáticos e acessórios

      - Instalações prediais de esgoto sanitário

      - Poço de recalque

      - Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

      - Ralos e aparelhos sanitários

      - Fossas sépticas

      - Caixas coletoras e caixas de gordura

    - Instalações prediais de águas pluviais

      - Poço de recalque

      - Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

      - Ralos e grelhas

      - Caixas de inspeção e caixas de areia

  - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

    - Extintores

    - Hidrantes completos e Sprinklers

    - Mangueiras

    - Bombas hidráulicas

    - Válvulas

    - Equipamentos de medição

    - Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

  - COMUNICAÇÃO VISUAL

    - Sinalização interna

      - Totens e painéis

      - Adesivos e películas

      - Placas

      - Placas de mesa

      - Sinalização de piso

      - Sinalização de carenagens

    - Sinalização externa

      - Totens e painéis

      - Adesivos e películas

      - Bandeiras

  - GERAL

    - Furações

    - Fixações

    - Montagem e desmontagem de mobiliários

    - Armários de banheiro

    - Armários de copa

    - Suportes diversos

    - Cancelas e cavaletes

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - Instalações elétricas

      - Entradas de Energia

      - Ramais de Entrada

      - Medição

      - Transformadores

      - Disjuntores de MT e BT

      - Chaves Seccionadoras MT e BT

      - Barramentos e Conectores

      - Sistema de Aterramento

      - Pára-Raios

    - Quadros elétricos

      - Quadros Gerais de Distribuição

      - Quadros de Força e Luz

      - Quadros de Força de Emergência

      - Quadros de Energia Ininterrupta

      - Quadros de Energia Estabilizada

      - Quadros de Automação e Controle

      - Quadros de Força de Ar-Condicionado, Ventilação e Exaustão

      - Quadros de Força de Bombas Hidráulicas

      - Quadros de Transferência Automática

      - Identificação e proteção de quadros

      - Identificação de circuitos e rede

    - Sistemas de iluminação

      - Luminárias para Lâmpadas Fluorescentes

      - Outros Tipos de Aparelhos de Iluminação

      - Sistemas de Comando e Dispositivos de Controle

      - Iluminação de Emergência

      - Iluminação de Alerta e Sinalização

      - Iluminação de Fachada

      - Lâmpadas Fluorescentes Tubulares

      - Lâmpadas Fluorescentes Compactas

      - Lâmpadas Fluorescentes Eletrônicas

      - Lâmpadas Incandescentes Comuns e Mistas

      - Lâmpadas Halógenas

      - Lâmpadas Tipo Dicróica

      - Lâmpadas de Vapor Metálico

      - Lâmpadas de Vapor de Mercúrio

      - Lâmpadas Tipo Spot

      - Soquetes e Bocais

      - Reatores Diversos

    - Pontos de força

      - Tomadas de Uso Comum

      - Tomadas Para Equipamentos Especiais

      - Tomadas em Equipamentos Tipo Rack

      - Tomadas de Energia Estabilizada ou Ininterrupta

    - Máquinas elétricas

      - Conjuntos Tipo Motobombas de Recalque

      - Conjuntos Motobombas de Drenagem

    - Sistemas e dispositivos de proteção

      - Protetores Contra Surtos para Redes Elétricas

  - SPDA

    - Captores

    - Pontaletes e Isoladores

    - Condutores de Gaiolas e de Descida

    - Hastes e Cabos Enterrados

    - Conectores e Terminais de Medição

    - Malhas de aterramento

    - Terminal de Aterramento Principal

  - SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA OU ININTERRUPTA

    - No Breaks

    - Bancos de Baterias

    - Short-Breaks Uso Geral

    - Estabilizadores de Tensão

  - GERADORES DE ENERGIA

    - Bancos de Capacitores

    - Capacitores Individuais Acionados Por Intertravamento

    - Capacitores Controlados Por Dispositivos Automáticos

    - Geradores de energia

  - SISTEMAS DE TELEFONIA E LÓGICA

    - Entradas Telefônicas

    - Quadros Gerais de Telefonia

    - Quadros Parciais de Telefonia

    - Sistemas Primários de Distribuição

    - Sistemas Secundários de Distribuição

    - Redes Tipo backbone de Dados

    - Redes Horizontais de Dados

    - Racks de Sistemas de Cabeamento Estruturado

    - Testes e Certificações de Redes

    - Identificação dos pontos

    - Cabos e Fios Telefônicos Internos e Externos

    - Cabos UTP, STP, FTP, FSTP e conectores

    - Patch panels

    - Patch cords

    - Cabos Coaxiais (RG/RF 59)

    - Cabos ópticos e conectores

    - Distribuidores Internos Ópticos (DIO)

    - Cabos Polarizados

    - Protetores Contra Surtos para Telefonia.

  - CONDUTOS E CONDUTORES

    - Cabos nus

    - Barramentos blindados (busways)

    - Cabos e Fios Elétricos Isolados

    - Eletrodutos, Leitos, Calhas e Perfis Metálicos

    - Eletrodutos e Canaletas em PVC ou PEAD

    - Caixas de Embutir e Sobrepor em AL

    - Caixas de Embutir e Sobrepor em Aço

    - Caixas de Embutir e Sobrepor em PVC

  - SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO PREDIAL

    - Estação de supervisão e controle predial com monitor de vídeo

    - Software de supervisão e controle predial

    - Unidades de controle remoto

    - Atuadores eletrônicos para válvulas, dampers e caixas VAV

    - Sensores de temperatura, umidade, pressão e vazão

    - Pressostatos, termostatos e chaves de fluxo

    - Detectores de líquidos

    - Cabeamento de automação predial

  - SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

    - Centrais de incêndio convencionais

    - Centrais de incêndio gerenciáveis

    - Módulos de comando de incêndio

    - Detectores de fumaça

    - Detectores termo-velocimétricos

    - Acionadores manuais do tipo "quebre o vidro"

    - Painéis repetidores de incêndio

    - Sinalizadores sonoros de incêndio (sirene)

    - Detectores precoces de incêndio por aspiração

  - SISTEMAS DE SEGURANÇA

    - DVRs

    - Câmeras de vídeo

    - Time-lapses, videocassetes e multiplexadores

    - Monitores de vídeo

    - Servidores de controle de acesso com monitor de vídeo

    - Softwares de controle de acesso

    - Estações cliente de controle de acesso com monitor e câmera

    - Pontos de controle de acesso em catraca

    - Pontos de controle de acesso em porta

    - Pontos de controle de acesso biométrico em porta

    - Fontes de alimentação para CFTV e controle de acesso

    - Cabeamento de CFTV e controle de acesso

  - SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO

    - Chillers com condensador a ar

    - Chillers com condensador à água

    - Torres de resfriamento de água

    - Moto-bombas centrífugas para sistemas de climatização

    - Tubulações, isolamento, conexões e instrumentos para água gelada

    - Tubulações, conexões e instrumentos para água condensada

    - Caixas de compensação de rede hidráulica e conexões

    - Tubulações de drenagem de água condensada

    - Tubulações e conexões de cobre e isolamento para fluido refrigerante

    - Self-containeds com condensador a ar remoto

    - Self-containeds com condensador a ar incorporado

    - Self-containeds de precisão com condensador a ar remoto

    - Self-containeds com condensador a água

    - Roof-top splits

    - Condicionadores de ar com condensador a ar remoto (splitão e mini split)

    - Fan-coils e fancoletes

    - Condicionadores de ar do tipo “janela”

    - Redes de dutos e acessórios

    - Tratamento de água para sistemas de climatização

    - Balanceamento das redes de dutos de ar

    - Balanceamento das redes hidráulicas

    - Ventiladores e exautores.

## SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

  - A CONTRATADA deverá executar os serviços de adequação citados no Anexo IV-b Processo de Atendimento Serviços de Adequação, respeitando as especificações técnicas contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Anexo II-d Especificações Técnicas para Ar Condicionado e Ventilação, sem prejuízo dos padrões definidos pela CAIXA.

    - Qualquer dúvida deverá ser esclarecida junto à GIMAT.

    - Qualquer serviço de adequação só poderá ser executado quando solicitado por chamado e com prévia aprovação e autorização da GIMAT.

  - Os serviços somente serão contados uma vez por objeto, não sendo considerados os reparos e correções em serviços executados inadequadamente.

## ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

  - Neste item estão discriminados os Serviços de Adequação para atendimento da dinâmica funcional da CAIXA.

  - Ponto Elétrico Novo 10A a 20A - Execução

    - Instalação completa do ponto, desde o quadro elétrico até o ponto de utilização, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de disjuntor, cabos, condutos, tomada ou borneira e acessórios necessários e a execução da identificação, devendo ser observado o balanceamento das cargas do quadro elétrico. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e nas normas técnicas pertinentes.

  - Ponto Elétrico Novo 24A a 40A - Execução

    - Instalação completa do ponto, desde o quadro elétrico até o ponto de utilização, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de disjuntor, cabos, condutos, tomada ou borneira e acessórios necessários e a execução da identificação, devendo ser observado o balanceamento das cargas do quadro elétrico. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e nas normas técnicas pertinentes.

  - Ponto Elétrico Novo 50A a 63A - Execução

    - Instalação completa do ponto, desde o quadro elétrico até o ponto de utilização, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de disjuntor, cabos, condutos, tomada ou borneira e acessórios necessários e a execução da identificação, devendo ser observado o balanceamento das cargas do quadro elétrico. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e nas normas técnicas pertinentes.

  - Ponto Elétrico – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto, incluindo desativação e fechamento, com espelho cego, do ponto existente e a reinstalação completa do ponto, desde o quadro elétrico até o ponto de utilização, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de cabos, condutos e acessórios necessários e a execução da identificação, devendo ser observado o balanceamento das cargas do quadro elétrico. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e nas normas técnicas pertinentes.

  - Ponto Lógico Novo Categoria 5e - Execução

    - Instalação completa do ponto lógico, desde o patch panel até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações existentes, incluindo o fornecimento de cabos (inclusive patch cord e patch cable), conectores e acessórios necessários e a execução da identificação e certificação,  não sendo permitida emenda nos cabos lógicos. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Ponto Lógico Novo Categoria 6 – Execução

    - Instalação completa do ponto lógico, desde o patch panel até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações existentes, incluindo o fornecimento de cabos (inclusive patch cord e patch cable), conectores e acessórios necessários e a execução da identificação e certificação,  não sendo permitida emenda nos cabos lógicos. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Ponto Lógico Óptico Novo – Execução

    - Instalação completa do ponto lógico, desde o DIO até o ponto de utilização, incluindo o fornecimento e instalação do cabo, do(s) cordão(ões) óptico(s) e dos conectores, decapagem e clivagem, conectorização e/ou fusão, contemplando todos os insumos necessários. Execução conforme Normas Técnicas pertinentes. Com certificação.

  - Conexão de Fibra Óptica - Execução

    - Execução de conexão de fibra óptica por conectorização ou fusão, incluindo a decapagem e clivagem, conectorização e/ou fusão e o fornecimento de conectores e acessórios necessários e a execução de identificação e certificação. Execução conforme normas técnicas pertinentes.

  - Ponto Lógico – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto, incluindo desativação do ponto existente e a instalação completa do novo ponto lógico, desde o patch panel até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações físicas da unidade, incluindo o fornecimento de cabos, conectores e acessórios necessários e a execução de identificação e certificação não sendo permitida emenda nos cabos lógicos. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes. Com certificação.

  - Ponto Telefônico Novo – Execução

    - Instalação completa do ponto telefônico, desde o quadro de entrada até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações físicas da unidade, incluindo os cabos, contemplando todos os insumos necessários, não sendo permitida emenda nos cabos. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes. Com certificação.

  - Ponto Telefônico – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto, incluindo desativação do ponto existente e a instalação completa do novo ponto telefônico, desde o quadro de entrada até a tomada respectiva solicitada, no padrão das instalações físicas da unidade, contemplando todos os insumos necessários, não sendo permitida emenda nos cabos. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes. Com certificação.

  - Ponto de CFTV Novo – Execução

    - Instalação da infra-estrutura completa do ponto de CFTV, inclusive tubulações, se for o caso, desde o equipamento multiplexador ou equivalente até o ponto de instalação da câmera, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Ponto de CFTV – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto de CFTV, incluindo a desativação do ponto existente e a instalação da infra-estrutura completa do ponto de CFTV, inclusive tubulações, se for o caso, desde o equipamento multiplexador ou equivalente até o ponto de instalação da câmera, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Ponto de Alarme Novo – Execução

    - Instalação da infra-estrutura completa do ponto de alarme, inclusive tubulações, se for o caso, desde a central de alarme até o ponto de instalação do sensor, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Ponto de Alarme – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto de alarme, incluindo a desativação do ponto existente e a instalação da infra-estrutura completa do ponto de alarme, inclusive tubulações, se for o caso, desde a central de alarme até o ponto de instalação do sensor, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Ponto de Controle de Acesso Novo – Execução

    - Instalação completa do ponto, desde a controladora até o ponto de controle de acesso, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de módulo controlador, cabos de alimentação e sinal e condutos, leitoras de cartão, botões de abertura e/ou emergência, fecho eletromagnético, sensor de porta e acessórios necessários e a execução da identificação e do cadastramento e ativação em software. Execução conforme normas técnicas pertinentes.

  - Ponto de Controle de Acesso – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto, incluindo a desativação e fechamentos, com espelhos cegos, do ponto existente e a reinstalação completa do ponto, desde a controladora até o ponto de controle de acesso, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de cabos de alimentação e sinal, condutos e acessórios necessários e a execução da identificação e do recadastramento e reativação em software. Execução conforme normas técnicas pertinentes.

  - Ponto de Detecção de Incêndio Novo – Execução

    - Instalação completa do ponto, desde a central de incêndio até o detector, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de cabos e condutos, detector e acessórios necessários e a execução da identificação e do cadastramento e ativação na central de incêndio. Execução conforme normas técnicas pertinentes.

  - Ponto de Detecção de Incêndio – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto, incluindo a desativação do ponto existente e a reinstalação completa do ponto, desde a central de incêndio até o detector, no padrão das instalações existentes e com as especificações requeridas em função da finalidade do ponto, incluindo o fornecimento de cabos e condutos e acessórios necessários e a execução da identificação e do recadastramento e reativação na central de incêndio. Execução conforme normas técnicas pertinentes.

  - Luminária Nova - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de luminária completa, incluindo calhas, lâmpadas, soquetes, reatores e demais componentes, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Verificar padrão existente ou padrão CAIXA se for o caso. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Luminária – Remanejamento

    - Remanejamento de luminária, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Inclui recomposição do local anterior. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Luminária de Emergência Nova - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de luminária de emergência completa, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Verificar padrão existente ou padrão CAIXA se for o caso. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Luminária de Emergência – Remanejamento

    - Remanejamento de luminária de emergência, incluindo todos os materiais, mão de obra e insumos necessários. Inclui recomposição do local anterior. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Tomada Elétrica - Fornecimento e Instalação

    - Substituição das tomadas existentes por novas tomadas no novo padrão estabelecido pela NBR 14136, incluindo adaptador ligação dos equipamentos ao novo padrão.

  - Sensor de Presença - Fornecimento e Instalação

    - Instalação de sensor de presença com infraestrutura completa, inclusive tubulações, se for o caso, incluindo os insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Refletor com Sensor para Iluminação Externa - Fornecimento e Instalação

    - Instalação de refletor para iluminação externa, com infraestrutura completa, inclusive tubulações, se for o caso, incluindo os insumos necessários. Inclui refletor completo, com sensor integrado. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Controle Remoto - Fornecimento e Configuração

    - Fornecimento de controle remoto para portão automatizado, incluindo sua configuração.

  - Ponto para TV de LCD

    - Instalação completa do ponto de TV, desde a CPU até o local definido para a instalação da TV, incluindo os cabos de áudio e vídeo e todos os demais insumos necessários. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes.

  - Patch Panel Categoria 5e com 24 portas - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de patch panel conforme padrão estabelecido pela CAIXA.

  - Patch Panel Categoria 5e com 48 portas - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de patch panel em rack de 19” conforme padrão estabelecido pela CAIXA.

  - Patch Panel Categoria 6 com 24 portas - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de patch panel em rack de 19” conforme padrão estabelecido pela CAIXA.

  - Patch Panel Categoria 6 com 48 portas - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de patch panel em rack de 19” conforme padrão estabelecido pela CAIXA.

  - Patch Cord Categoria 5e – Fornecimento

    - Fornecimento de patch cord com 1,5 m de comprimento na cor definida para a rede em que será utilizado. Execução conforme orientações contidas no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e Normas Técnicas pertinentes. Inclui teste.

  - Patch Cord Categoria 6 – Fornecimento

    - Fornecimento de patch cord com 1,5 m de comprimento na cor definida para a rede em que será utilizado, incluindo certificação.

  - Organizador de Cabos para Rack 19" - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de organizador de cabos em rack 19”.

  - Distribuidor Interno Óptico - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de Distribuidor Interno Óptico em rack 19”.

  - Rack de Telecomunicações 19" 22U - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de rack fechado de telecomunicações 19" 22U com porta, chave  e ventiladores e em conformidade com o Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e normas técnicas pertinentes.

  - Rack de Telecomunicações 19" 36U - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de rack fechado de telecomunicações 19" 36U com porta, chave  e ventiladores e em conformidade com o Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e normas técnicas pertinentes.

  - Rack de Telecomunicações 19" 44U - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de rack fechado de telecomunicações 19" 44U com porta, chave  e ventiladores e em conformidade com o Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços e normas técnicas pertinentes.

  - Alvenaria – Demolição

    - Demolição de estruturas de alvenaria com remoção de entulho. Inclui recomposição de bordas, se for o caso.

  - Alvenaria – Execução

    - Execução de alvenaria com tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm assentados com argamassa pronta para alvenaria.

  - Concreto – Demolição

    - Demolição de elementos em concreto armado com remoção de entulho e recomposição de bordas se for o caso.

  - Concreto – Execução

    - Execução de concreto estrutural virado em obra, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20,0 MPa.

  - Piso Cerâmico – Demolição

    - Demolição de piso cerâmico com remoção de entulho.

  - Piso Cerâmico – Execução

    - Execução de piso cerâmico conforme padrão estabelecido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais.

  - Revestimento Cerâmico – Demolição

    - Demolição de revestimento cerâmico com remoção de entulho.

  - Revestimento Cerâmico – Execução

    - Execução de revestimento cerâmico conforme padrão estabelecido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Revestimento com Argamassa – Demolição

    - Demolição de revestimento com remoção de entulho.

  - Revestimento com Argamassa – Execução

    - Execução de revestimento com argamassa, incluindo emboço e reboco.

  - Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de divisórias, conforme padrão estabelecido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Divisória Acústica em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de divisórias acústicas que atendam aos parâmetros de nível máximo de ruído (40 dB) e tempo de reverberação (0,40 s), incluindo fita para vedação acústica, na selagem contínua em ambos os lados da parede, em todas as envoltórias, inclusive em juntas de controle e expansão e demais insumos necessários.

  - Divisória em Laminado Melamínico – Remanejamento

    - Remanejamento de divisórias, incluindo desmontagem, remontagem e insumos necessários.

  - Porta para Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de porta completa para divisória, incluindo fechadura completa no padrão definido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, batente, dobradiças e demais insumos necessários.

  - Porta Acústica para Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de porta acústica que assegure, quando fechada, redução sonora de 20 dB ou superior, incluindo fechadura completa no padrão definido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, batente, dobradiças, acessórios de vedação e demais insumos necessários.

  - Porta para Divisória em Laminado Melamínico – Remanejamento

    - Remanejamento de porta de divisória, incluindo insumos necessários.

  - Divisória de Gesso Acartonado - Fornecimento e Instalação

    - Execução de divisória em gesso acartonado tipo drywall, incluindo todos os insumos necessários.

  - Porta para Divisória de Gesso Acartonado - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de porta completa, incluindo fechadura completa no padrão definido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, batente, dobradiças e demais insumos necessários.

  - Forro de Gesso - Fornecimento e Instalação

    - Execução de forro de gesso conforme padrão definido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, incluindo todos os insumos necessários.

  - Forro em Fibra Mineral - Fornecimento e Instalação

    - Execução de forro em fibra mineral conforme padrão definido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, incluindo ferragens, fixações e todos os demais insumos necessários.

  - Forro em Fibra Mineral – Remanejamento

    - Remanejamento de forro em fibra mineral, incluindo todos os insumos necessários e recomposição do local anterior.

  - Mola Aérea - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de mola aérea conforme padrão definido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, incluindo todos os insumos necessários.

  - Mola Aérea – Remanejamento

    - Remanejamento de mola aérea, incluindo todos os insumos necessários e recuperação do local anterior.

  - Pintura Interna

    - Pintura de paredes internas com tinta látex acrílica, incluindo lixamento, aplicação de selador acrílico e demais insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Pintura Externa

    - Pintura de paredes externas com tinta látex acrílica, incluindo lixamento, aplicação de selador acrílico e demais insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Pintura Antipichação

    - Pintura antipichação com aplicação de verniz poliuretano alifático monocomponente. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Pintura para Demarcação de Estacionamento (larg. 10,0 cm)

    - Pintura de faixas de demarcação para estacionamento com 10,0 cm de largura e utilização de tinta acrílica para piso, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Pintura de Piso

    - Pintura com tinta acrílica para piso, incluindo preparação da superfície e todos os insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Pintura em Superfície Metálica

    - Pintura com esmalte sintético, incluindo lixamento, fundo preparador tipo zarcão e demais insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Pintura em Superfície de Madeira

    - Pintura com esmalte sintético, incluindo lixamento, fundo preparador nivelador para madeira e demais insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Impermeabilização

    - Impermeabilização de superfícies com papel Kraft betumado duplo para proteção mecânica e manta impermeabilizante a base de asfalto modificado, 3,0 mm, tipo Torodim alumínio Viapol ou equivalente. Inclui todos os insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Piso Elevado Melamínico - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de piso elevado com revestimento em laminado melamínico, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Piso Elevado Melamínico – Remanejamento

    - Remanejamento de piso elevado melaminico, incluindo todos os insumos necessários e recomposição da área anterior.

  - Piso Elevado Melamínico – Recorte

    - Recorte em piso elevado melaminico, incluindo fornecimento e instalação de moldura e todos os insumos necessários.

  - Piso Elevado em Carpete - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de piso elevado com revestimento em carpete, incluindo todos os insumos necessários. Execução conforme Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Piso Elevado em Carpete – Remanejamento

    - Remanejamento de piso elevado com revestimento em carpete, incluindo todos os insumos necessários e recomposição da área anterior.

  - Ponto Hidráulico (Água Fria) – Execução

    - Instalação completa do ponto hidráulico, desde o ramal de tubulação adequado até o ponto de torneira ou registro, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Ponto Hidráulico (Água Fria) – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto hidráulico incluindo a desativação do ponto existente e a instalação completa do ponto hidráulico, desde o ramal de tubulação adequado até o ponto de torneira ou registro, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Torneira Automática - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de torneira economizadora de água, automática, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Ponto Sanitário (Esgoto) – Execução

    - Instalação completa do ponto sanitário, desde a peça sanitária até o ramal de tubulação adequado, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Ponto Sanitário (Esgoto) – Remanejamento

    - Remanejamento do ponto sanitário incluindo a desativação do ponto existente e a instalação completa do novo ponto sanitário, desde o ramal de tubulação adequado até o ponto de torneira ou registro, no padrão das instalações da unidade, incluindo todos os insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Ducha Higiênica - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de ducha higiênica, incluindo todos os insumos necessários, no padrão das instalações da unidade. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Bancada de Granito - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de bancada em granito polido, no padrão definido pelo Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços ou no padrão das instalações existentes, se for o caso, incluindo todos os insumos necessários.

  - Calhas - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada num 24, L = 33,0 cm, incluindo toda a estrutura necessária, elementos de fixação e demais insumos necessários, respeitadas as características do imóvel e dos elementos existentes e as orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Rufo - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de rufos em chapa galvanizada num 24, L = 33,0 cm, incluindo toda a estrutura necessária, elementos de fixação e demais insumos necessários, respeitadas as características do imóvel e dos elementos existentes e as orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Condutor Pluvial - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de condutores pluviais em chapa galvanizada num 24, incluindo toda a estrutura necessária, elementos de fixação e demais insumos necessários, respeitadas as características do imóvel e dos elementos existentes e as orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Telhado - Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento

    - Execução de estrutura de madeira para cobertura em telha de fibrocimento, em madeira de 1ª qualidade, incluindo todos os insumos necessários.

  - Telhado - Cobertura com telha ondulada de fibrocimento

    - Execução de cobertura em telha de fibrocimento espessura 6,0 mm, 2,44 x 1,10 m, incluindo telhas, fixações e todos os insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Grade de Proteção - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de grades de proteção, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação, pintura e todos os demais insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Tela Ondulada (Artística) - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de tela ondulada, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação, pintura e todos os demais insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Corrimão - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de corrimãos, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação, pintura e todos os demais insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Protetor Para Estacionamento (Bate-Rodas) - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de protetores para estacionamento tipo bate-rodas, confeccionados em tubos de aço galvanizado 2”, incluindo curvas, fixação, pintura e demais insumos necessários.

  - Extintor de Incêndio de água pressurizada 10,0 l

    - Fornecimento de extintor de incêndio com carga de água pressurizada, capacidade 10,0 litros, incluindo fornecimento e fixação de suporte e demais insumos necessários.

  - Extintor de Incêndio CO2 4,0 Kg - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento de extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2), capacidade 4,0 kg, incluindo fornecimento e fixação de suporte e demais insumos necessários.

  - Extintor de Incêndio CO2 6,0 Kg - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento de extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2), capacidade 6,0 kg, incluindo fornecimento e fixação de suporte e demais insumos necessários.

  - Extintor de Incêndio de pó químico 6,0 Kg - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento de extintor de incêndio com carga de pó químico seco (PQS), capacidade 6,0 kg, incluindo fornecimento e fixação de suporte e demais insumos necessários.

  - Extintor de Incêndio de pó químico 8,0 Kg - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento de extintor de incêndio com carga de pó químico seco (PQS), capacidade 8,0 kg, incluindo fornecimento e fixação de suporte e demais insumos necessários.

  - Chave de engate rápido – Fornecimento

    - Fornecimento de chave dupla para conexões, tipo storz, em latão, com engate rápido 1"1/2 x 2 1/2".

  - Esguicho com engate rápido

    - Fornecimento de esguicho em latão, jato solido para instalação predial de combate a incêndio, com engate rápido 2 1/2" x 16 mm.

  - Mangueira para Incêndio – Fornecimento

    - Fornecimento de mangueira de incêndio, capa poliéster, tubo de borracha sintética ABNT tipo 1 completa com engate rápido e anéis d = 1 1/2 l = 15m.

  - Sinalização de Emergência/incêndio - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de sinalização de emergência no padrão estabelecido pela IT nº 20 do Corpo de Bombeiros de SP ou do Corpo de Bombeiros local.

  - Sinalização Interna - Adesivo - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de adesivos para sinalização interna, conforme padronização da CAIXA.

  - Sinalização Interna - placa de porta/parede - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de placas de porta ou parede, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo fixação e todos os insumos necessários.

  - Sinalização Interna - placas de mesa - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento de placas de mesa, no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo adesivos e demais insumos necessários.

  - Fita Adesiva para Demarcação de Piso - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de fita adesiva para demarcação de piso, largura 50,0 mm, na cor estabelecida pela CAIXA.

  - Fita Antiderrapante - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de fita adesiva antiderrapante, conforme padrão estabelecido pela CAIXA.

  - Remanejamento de Mobiliário

    - Remanejamento de mobiliário, incluindo desmontagens, transporte local e montagens, quando for necessário, incluindo insumos necessários.

  - Fixação de Mobiliário

    - Fixação de mobiliários conforme demanda da CAIXA, incluindo parafusos, buchas e demais insumos necessários.

  - Fixação de Objetos

    - Fixação de quadros, relógios, porta cartazes e demais objetos, conforme demanda da CAIXA, incluindo parafusos, buchas e demais insumos necessários.

  - Fixação de Equipamento

    - Fixação de equipamentos com parafusos chumbadores tipo parabolt, incluindo todos os insumos necessários.

  - Remoção da Fixação de Equipamento com Recuperação do Local

    - Remoção da fixação de equipamentos, incluindo demolição de piso, remoção de entulho, recomposição do local com reinstalação de piso no padrão existente e demais insumos necessários.

  - Porta Copo - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de porta copos para copos descartáveis de tamanho estabelecido pela CAIXA, incluindo parafusos, buchas e demais insumos necessários.

  - Persianas - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de persiana no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo todos os acessórios e insumos necessários. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Persianas – Remanejamento

    - Remanejamento de persianas, incluindo todos os insumos necessários e recuperação completa do local anterior.

  - Vidros e Esquadrias (Temperado 10,0 mm) - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de vidro temperado 10,0 mm, incluindo esquadrias, suporte e fixações, danificados em função de vandalismo. A ocorrência de vandalismo deverá ser comprovada através de Boletim de Ocorrência Policial ou declaração formal da unidade comprovando a ocorrência do sinistro. Observar orientações do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Vidro Liso Comum 5 mm

    - Fornecimento e instalação de vidro liso comum, espessura 5,0 mm ou conforme padrão existente no local, incluindo todos os insumos necessários.

  - Película de Proteção Solar - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de película de proteção contra raios solares, tipo Insulfilm ou equivalente, conforme padrão estabelecido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Película Jateada - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de película jateada, em áreas completas ou em faixas, conforme padrão estabelecido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Película Transparente - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de película transparente, em áreas completas ou em faixas, conforme demanda da CAIXA e obedecido o padrão estabelecido no Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços.

  - Adaptação de Carenagens – Execução

    - Serviço de instalação e desinstalação de funis e demais peças componentes das carenagens de máquinas de auto-atendimento, contemplando os reparos necessários e os ajustes para o perfeito encaixe do equipamento junto às carenagens.

  - Puxador Padrão - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de puxador em aço inox para porta de vidro, conforme padrão CAIXA, incluindo o par de puxadores, fixação e demais insumos necessários.

  - Passa-Objeto - Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de passa-objeto no padrão estabelecido pela CAIXA, incluindo todos os insumos necessários.

  - Mini-split até 5 TR - Remanejamento

    - Remanejamento do equipamento de ar-condicionado tipo mini-split com capacidade até 5 TR, incluindo o fornecimento e instalação de tubulação, isolamento e cabos elétricos necessários, seguindo as especificações do Anexo II-d Caderno de Diretrizes Técnicas de Ar Condicionado e Ventilação.

  - Difusor de Ar – Fornecimento e Instalação

    - Fornecimento e instalação de difusor/grelha para insuflamento ou retorno de ar, incluindo serviços de adequação da rede de dutos, recortes e recomposição de forro e o fornecimento e instalação do duto flexível e demais acessórios, seguindo o padrão existente.

  - Difusor de Ar – Remanejamento

    - Remanejamento de difusor/grelha para insuflamento ou retorno de ar, incluindo recortes e recomposição de forro e o fornecimento e instalação do duto flexível e demais acessórios, seguindo o padrão existente.

# ANEXO II-a

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS CIVIL E ELÉTRICA

# SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	8

1	INSTALAÇÕES CIVIS	8

1.1	ESTRUTURA	8

1.2	COBERTURA	8

1.2.1	EDIFÍCIOS NOVOS	8

1.2.2	REFORMAS	8

1.2.3	MANUTENÇÃO	8

1.3	PAREDES E DIVISÓRIAS	8

1.3.1	PAREDES DE CONCRETO ARMADO	8

1.3.2	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO OU BLOCO CERÂMICO	8

1.3.3	ALVENARIA DE BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES	8

1.3.4	DIVISÓRIAS EM GESSO	8

1.3.5	DIVISÓRIAS REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO	8

1.3.6	DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS	8

1.4	PISOS	8

1.4.1	PISO CERÂMICO	8

1.4.2	GRANITO	8

1.4.3	PORCELANATO	8

1.4.4	PISO ELEVADO EM AÇO E CONCRETO CELULAR	8

1.4.5	PISO ELEVADO EM PVC REFORÇADO	8

1.4.6	CARPETE	8

1.5	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	8

1.6	CIMENTADO DESEMPENADO	8

1.7	FORROS	8

1.7.1	RECOMENDAÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO	8

1.7.2	FORRO EM FIBRA MINERAL	8

1.7.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL REVESTIDO	8

1.7.4	FORRO EM GESSO ACARTONADO MONOLÍTICO	8

1.7.5	FORRO DE GESSO EM PLACAS	8

1.8	REVESTIMENTOS	8

1.8.1	PREPARAÇÃO DA BASE	8

1.8.2	REVESTIMENTOS INTERNOS	8

1.8.2.1	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	8

1.8.2.2	PEDRAS	8

1.8.2.3	LAMINADO MELAMÍNICO	8

1.8.2.4	DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)	8

1.8.2.5	SANITÁRIOS E COPA	8

1.8.2.6	BANCADAS	8

1.8.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS	8

1.8.3.1	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	8

1.8.3.2	GRANITO	8

1.8.3.3	PASTILHAS	8

1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	8

1.9.1	PROCEDIMENTOS GERAIS – COBERTURAS	8

1.9.2	COTAS INFERIORES	8

1.10	PINTURA	8

1.10.1	PINTURA INTERNA	8

1.10.2	PINTURA EXTERNA	8

1.10.3	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE	8

1.10.4	PELÍCULAS DE PROTEÇÃO	8

1.10.5	DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	8

1.10.6	PINTURA DE VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS	8

1.10.7	PINTURA EM MADEIRA	8

1.10.8	PINTURA EM METAL	8

1.10.9	PINTURA EM TUBULAÇÕES APARENTES	8

1.10.10	PINTURA AUTOMOTIVA	8

1.11	PORTAS	8

1.11.1	PORTA PRINCIPAL	8

1.11.2	PORTA PARA DIVISÓRIA	8

1.11.3	PORTA COMUM	8

1.11.4	PORTA PARA SANITÁRIOS ADAPTADOS	8

1.11.5	PORTA PARA BOXES SANITÁRIOS	8

1.11.6	PORTA PARA CASA DE MÁQUINAS	8

1.12	JANELAS	8

1.13	ESQUADRIAS AUTO-ATENDIMENTO	8

1.13.1	ESQUADRIAS METÁLICAS	8

1.13.2	ESQUADRIAS EXCLUSIVAS DE AGÊNCIAS	8

1.13.2.1	Acesso principal	8

1.13.2.2	Esquadria interna ao auto-atendimento	8

1.13.3	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	8

1.14	ENVIDRAÇAMENTO	8

1.15	VIDROS E PELÍCULAS	8

1.15.1	CRISTAL COMUM	8

1.15.2	VIDRO TEMPERADO	8

1.15.3	VIDRO LAMINADO	8

1.15.4	VIDROS DE SEGURANÇA	8

1.15.5	VIDROS ESPECIAIS	8

1.15.6	PELÍCULAS	8

1.16	PERSIANAS	8

1.16.1	PERSIANAS HORIZONTAIS	8

1.16.2	PERSIANAS VERTICAIS	8

1.17	PASSA-OBJETOS	8

1.18	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS	8

1.18.1	TORNEIRAS	8

1.18.2	MICTÓRIOS	8

1.18.3	BACIAS SANITÁRIAS	8

1.18.4	VÁLVULAS REGULADORAS DE VAZÃO	8

1.18.5	ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS	8

1.18.5.1	Espelhos	8

1.18.5.2	Papeleiras e saboneteiras	8

1.18.5.3	Cabide	8

1.18.5.4	Porta objetos	8

1.18.6	RESERVATÓRIOS	8

1.18.7	HIDRÔMETROS	8

1.18.8	BOMBAS HIDRÁULICAS	8

1.18.9	TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)	8

1.18.9.1	Água fria	8

1.18.9.2	Esgoto	8

1.18.10	FOSSAS SÉPTICAS	8

1.19	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	8

2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8

2.1	QUADROS ELÉTRICOS	8

2.1.1	QUADROS GERAIS	8

2.1.2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E QUADROS TERMINAIS	8

2.2	DISJUNTORES	8

2.2.1	DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA	8

2.2.1.1	Características Nominais:	8

2.2.2	DISJUNTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS E MINIDISJUNTORES	8

2.2.2.1	Características Nominais:	8

2.3	CHAVES SECCIONADORAS E REVERSORAS	8

2.3.1	Características Nominais:	8

2.4	TRANSFORMADORES	8

2.5	CABOS	8

2.5.1	CABOS DE POTÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO	8

2.5.2	CABOS DE POTÊNCIA DE BAIXA TENSÃO	8

2.5.3	CONDUTOR NEUTRO	8

2.5.4	MATERIAIS DE EMENDAS E DE INTERLIGAÇÕES DE CONDUTORES	8

2.6	CONDUTOS OU LINHAS ELÉTRICAS	8

2.6.1	ELETRODUTOS E DUTOS DE PISO	8

2.6.2	CAIXAS DE PASSAGEM	8

2.6.3	CANALETAS E PERFILADOS	8

2.6.4	MOLDURAS	8

2.7	TOMADAS ELÉTRICAS DE USO GERAL E DE USO ESPECÍFICO	8

2.8	BANCOS DE CAPACITORES	8

2.8.1	CAPACITORES INSTALADOS JUNTO A MOTORES	8

2.8.2	CAPACITORES INSTALADOS JUNTO A CENTROS DE CARGA	8

2.8.3	CAPACITORES INSTALADOS EM BANCOS AUTOMÁTICOS	8

2.8.4	CAPACITORES INSTALADOS EM CIRCUITOS COM PRESENÇA DE HARMÔNICOS	8

2.9	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	8

2.10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA	8

2.11	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	8

2.12	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO A CORRENTE DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR)	8

2.13	CONDICIONADORES DE ENERGIA	8

2.13.1	NO BREAK ACIMA DE 10 KVA	8

2.13.1.1	Tecnologia	8

2.13.1.2	Tensão de Operação	8

2.13.1.3	Baterias	8

2.13.1.4	Recarga	8

2.13.1.5	By-pass	8

2.13.1.6	Sistema de movimentação	8

2.13.1.7	Interferência eletromagnética	8

2.13.1.8	Características de Entrada	8

2.13.1.9	Características de Saída	8

2.13.1.10	Sistema de Proteção	8

2.13.1.11	Sistema de Monitorização	8

2.13.2	NO BREAK ABAIXO DE 10 KVA	8

2.13.2.1	Tecnologia	8

2.13.2.2	Configuração de Entrada:	8

2.13.2.3	Configuração de Saída:	8

2.13.2.4	Sistema de Proteção:	8

2.13.2.5	Sistema de Monitorização:	8

2.13.3	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	8

2.13.3.1	Tecnologia	8

2.13.3.2	Configuração de entrada	8

2.13.3.3	Configuração de Saída:	8

2.13.3.4	Sistema de proteção:	8

2.13.3.5	Sistema de monitorização	8

2.13.3.6	Elementos de entrada e saída	8

2.14	GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA	8

2.15	LUMINOTÉCNICA	8

2.15.1	CARACTERÍSTICAS GERAIS	8

2.15.2	NÍVEL DE ILUMINÂNCIA ADEQUADO	8

2.15.3	LIMITAÇÃO DE OFUSCAMENTO	8

2.15.4	UNIFORMIDADE	8

2.15.5	REPRODUÇÃO DE COR	8

2.15.6	TEMPERATURA DE COR	8

2.15.7	UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATURAL	8

2.15.8	SEGMENTAÇÃO DE CIRCUITOS	8

2.15.9	SISTEMAS DE CONTROLE	8

2.15.9.1	Interruptores manuais	8

2.15.9.2	Quadros de Interruptores	8

2.15.9.3	Sensores de presença	8

2.15.9.3.1	Sensores de infravermelho	8

2.15.9.3.2	Sensores ultra-sônicos	8

2.15.9.3.3	Sensores com tecnologia dual	8

2.15.9.4	Interruptores programáveis	8

2.15.9.5	Dimerização manual	8

2.15.9.6	Dimerização automática com luz natural	8

2.15.9.7	Recomendações para instalação e manutenção de comandos automáticos	8

2.15.10	FATOR DE DEPRECIAÇÃO OU FATOR DE PERDAS LUMINOSAS	8

2.15.11	Índices de Eficiência Energética por Tipo de Atividades	8

2.16	LUMINÁRIAS	8

2.16.1	ÁREA COM CONTROLE RIGOROSO DE OFUSCAMENTO	8

2.16.1.1	Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5	8

2.16.2	ÁREA COM TRABALHO CONTINUO COM COMPUTADORES	8

2.16.2.1	Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5	8

2.16.3	ÁREA COM PÉ DIREITO ACIMA DE 4,0 m	8

2.16.3.1	Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 com elevado pacote de luz.	8

2.16.3.2	Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5	8

2.16.4	ÁREA DE CIRCULAÇÃO	8

2.16.4.1	Luminárias cilíndricas para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas	8

2.16.4.2	Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5	8

2.16.5	ÁREAS DE MANUTENÇÃO E GARAGENS	8

2.16.5.1	Luminárias tipo calha chanfrada simples para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5	8

2.16.5.2	Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5	8

2.16.6	ÁREA COM UMIDADE	8

2.16.6.1	Luminárias blindadas para lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas ou incandescentes.	8

2.16.7	ILUMINAÇÃO SUPLEMENTAR	8

2.16.8	ÁREA EXTERNA	8

2.16.8.1	Luminária para iluminação pública / poste para lâmpada do tipo vapor metálico ou vapor de sódio de alta pressão.	8

2.16.8.2	Projetores de longo alcance para lâmpada tipo vapor metálico ou vapor de sódio a alta pressão.	8

2.16.8.3	Projetores para lâmpada halógena palito	8

2.16.8.4	Aparelhos de sinalização para luzes de obstáculos em pontos elevados	8

2.16.8.5	Aparelhos de sinalização para entradas e saídas de estacionamentos	8

2.16.9	ROTA DE FUGA	8

2.16.9.1	Blocos autônomos para aclaramento	8

2.16.9.2	Módulos autônomos	8

2.16.9.3	Centrais para iluminação de emergência	8

2.17	LÂMPADAS	8

2.17.1	REQUISITOS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	8

2.17.2	LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES	8

2.17.2.1	Lâmpadas fluorescentes tubulares T5	8

2.17.2.2	Lâmpada fluorescente compacta com reator não integrado à base	8

2.17.3	LÂMPADAS DE DESCARGA A ALTA PRESSÃO	8

2.17.3.1	Lâmpadas de vapor de sódio alta pressão	8

2.17.3.2	Lâmpadas de multivapores metálicos	8

2.17.4	LÂMPADAS HALÓGENAS	8

2.18	REATORES	8

2.18.1	REATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES	8

2.18.2	REATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR NÃO INTEGRADO À BASE	8

2.18.3	REATORES PARA LÂMPADAS A DESCARGA A ALTA PRESSÃO	8

2.18.3.1	Reatores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão	8

2.18.3.2	Reatores para lâmpadas de multivapores metálicos	8

2.19	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	8

2.19.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA EVACUAÇÃO DE PÚBLICO	8

2.19.1.1	Iluminação de ambiente	8

2.19.1.2	Iluminação por sinalização para evacuação de público	8

2.19.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA CONTINUIDADE DE TRABALHO	8

2.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	8

2.20.1	REDE SECUNDÁRIA	8

2.20.2	IDENTIFICAÇÃO	8

2.20.3	INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES	8

2.20.4	REDE INTERNA PRIMÁRIA (BACKBONE INTERNO)	8

2.21	SALA TÉCNICA	8

2.21.1	Dimensionamento da área da sala técnica.	8

2.21.2	Localização	8

2.21.3	Aspectos gerais de construção da sala técnica	8

2.21.4	Disposição dos elementos no Rack de Telecomunicações	8

2.21.5	Montagem do Rack	8

2.21.6	Disposição dos Elementos Ativos de Rede	8

2.21.7	Codificação de Cores na Capa Externa dos Patch Cables	8

2.21.8	Identificação dos Patch Cables Usados na Montagem do Rack	8

2.21.8.1	Cabo Vermelho:	8

2.21.8.2	Cabo Amarelo:	8

2.21.8.3	Cabo Azul:	8

2.21.8.4	Cabo Verde:	8

2.21.9	Rack/Gabinete Padrão	8

2.21.10	Conectorização	8

2.21.11	Terminação dos painéis e pontos de telecomunicações :	8

2.21.12	Certificação	8

2.21.13	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	8

2.22	CABOS	8

2.22.1	Cabeamento utilizado em novas unidades área meio.	8

2.22.2	Cabeamento utilizado nos pontos de venda (PAB, Agências).	8

2.22.3	Patch Cord para dados (RJ 45 – RJ 45)	8

2.22.4	Cabo para CFTV	8

2.22.5	Patch Cable	8

2.22.6	Conector RJ45 fêmea	8

2.22.7	Espelho plano para conector RJ45	8

2.22.8	Patch Panel de 24 posições CAT 5e ou CAT 6;	8

2.22.9	Organizador Horizontal de cabos	8

2.22.10	Abraçadeira para cabos	8

2.22.11	Rack Fechado de 44 Us	8

2.22.12	Ícones de Identificação	8

3	NORMAS TÉCNICAS	8

4	NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	8

5	LEGISLAÇÃO	8

6	GLOSSÁRIO	8

INTRODUÇÃO

O objetivo deste Manual é apresentar as especificações de materiais e serviços que deverão ser obedecidas pelas empresas contratadas para executar a manutenção predial dos imóveis ocupados pelas unidades da CAIXA.

As orientações apresentadas obedecem às diretrizes básicas estabelecidas para a execução de obras nas construções, reformas e adequações de unidades próprias, locados ou em processo de locação/construção pela CAIXA em todo o território nacional.

Este Manual deverá ser consultado para questões voltadas à padronização das instalações da CAIXA. Nas situações em que a simples consulta a este Manual não for suficiente para esclarecer as duvidas existentes, poderá ser feita consulta ao Engenheiro ou Arquiteto da GIMAT.

Os edifícios com características de tombamento deverão possuir projetos específicos, com a prévia aprovação por parte da CAIXA e dos órgãos oficiais de governo de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Casos específicos, unidades que fujam às características principais descritas neste Manual ou demandas eventuais estratégicas não padronizadas serão tratadas individualmente através de discussões junto à GIMAT.

É importante ressaltar que os todos os serviços de manutenção predial nas instalações da CAIXA devem sempre respeitar os padrões estabelecidos pela empresa e as características originais pré-existentes.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

A qualidade dos materiais aplicados é fundamental para a durabilidade das instalações no decorrer da utilização do prédio. Deve-se priorizar a utilização de materiais substituíveis e facilmente encontrados no mercado e que possuam certificado de garantia fornecido pelo fabricante. O desenvolvimento e acompanhamento de um programa de manutenções preventivas são essenciais para a boa conservação das unidades.

Outro aspecto a ser observado é o potencial poluidor do material, passando pelo seu ciclo de fabricação, e considerando-se ainda seu descarte. Materiais de maior reciclabilidade devem ter preferência em relação aos demais. A utilização de especificação de fabricantes com processos de fabricação limpos e ambientalmente sustentáveis deverá ser incentivada.

INSTALAÇÕES CIVIS

Nesta seção são apresentadas diretrizes para especificações técnicas de materiais e serviços freqüentemente aplicados nas instalações civis.

  - ESTRUTURA

A execução das fundações, pilares, vigas e lajes e demais elementos estruturais, deverão obedecer às normas vigentes, principalmente NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, NBR 6119 – Cálculo e Execução de Lajes Mistas e NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações.

A manutenção da estrutura deverá zelar para que todas as peças permaneçam intactas e com completa funcionalidade. Especial atenção deverá ser dispensada aos danos acidentais e à ação de agentes naturais.

  - COBERTURA

Em qualquer situação, não serão admitidos dispositivos com a presença de qualquer tipo de amianto em sua composição.

    - EDIFÍCIOS NOVOS

A edificação deverá ser coberta com laje de concreto e telhado. Excepcionalmente, desde que aprovado pela RESEG local, poderá ser aceito telhado sem laje, devendo, entretanto, ser utilizada telha com tratamento térmico e acústico.

A cobertura deverá apresentar passarelas com distanciamentos regulares entre si, de maneira a possibilitar o acesso de pessoas para limpeza e manutenção, tanto dos dispositivos do telhado quanto dos equipamentos de climatização, quando for o caso. Deverá ainda ser previsto acesso específico para a parte inferior do telhado.

Escadas externas do tipo marinheiro deverão apresentar guarda-corpo quando vencerem desníveis a partir de 2,0 metros.

Para os casos em que o grau de deterioração exija a troca total da coberta, deverão ser utilizadas as mesmas telhas acima.

O telhado deverá estar encoberto de forma a não ficar visível pelos transeuntes.

A telha deverá ser em alumínio ou aço galvanizado pré-pintada em branco na face superior, com espessura mínima de 0,50 mm.

A parte interna da telha termoacústica deverá conter materiais com características refratárias, tais como poliuretanos, poliestireno/EPS ou lã de rocha; com espessura mínima de 30 (trinta) mm.

Referência:

Isotelha – Isoeste;

Termoroof Termozip – Dânica.

    - REFORMAS

Coberturas alvos de reforma total deverão receber os mesmos dispositivos descritos acima para novos edifícios (passarelas, estruturas adicionais para equipamentos etc.).

Nos telhados onde não há transmissão direta de calor da cobertura para áreas climatizadas, onde essa transmissão é minimizada de alguma outra forma (lajes em concreto, pré-existência de mantas, ventilação cruzada, etc.), ou onde o último pavimento não seja climatizado, se restringindo a área de serviços ou manutenção, não há necessidade de isolamento térmico, e poderão ser utilizadas telhas de fibrocimento, sem amianto.

Referência:

Telha Ondulada sem amianto, com tecnologia CRFS (cimento reforçado com fios sintéticos) – Brasilit;

Termoroof Termozip – Dânica.

A espessura mínima da telha deve ser 6,0 mm e as demais especificações devem ser as apresentadas abaixo.

Inclinação ideal: α = 15º ou 26,8%.

Inclinação mínima: α = 10º ou 17,6%.

Recobrimento lateral mínimo: ¼ de onda.

Recobrimento longitudinal mínimo: 200,0 mm.

Figura 1: Inclinação e recobrimento de coberturas

Para a reforma, deverão ser observados, entre outros, os seguintes aspectos:

Verificação da estrutura de sustentação e recuperação das peças defeituosas se for o caso, inclusive quando metálicas;

Substituição das telhas defeituosas (metálicas, inclusive), respeitando-se o transpasse exigido;

Vedação dos parafusos e outros dispositivos de fixação;

Verificação do transpasse e declividade adequados à utilização do tipo de telhado;

Verificação de suportes de equipamentos, assim como ocorrência de vibrações transmitidas à estrutura e/ou alvenaria;

Verificação das condições dos dispositivos expostos às intempéries, tais como calhas, rufos, algerozes etc.;

Verificação e correção de possíveis pontos de infiltração em outros locais, etc.

Aquelas coberturas com histórico de transbordamentos deverão receber especial atenção, verificando-se inclusive o dimensionamento e declividade dos dispositivos hidráulicos – canaletas, tubos de descida, etc. – que poderão ser ampliados nestas situações.

Os locais que apresentarem maior acúmulo de detritos deverão ser analisados mais detalhadamente sob o ponto de vista dos dispositivos de filtragem de águas pluviais. Telhados com grandes áreas poderão receber rebaixos com posterior aplicação de grelhas de maior área de forma a melhorar a captação e garantir seu transporte seguro através dos tubos de descida, sem gerar entupimentos.

    - MANUTENÇÃO

Nos reparos realizados no processo de manutenção da cobertura, as telhas substituídas devem ter as mesmas características das remanescentes, evitando problemas de encaixe das ondulações.

  - PAREDES E DIVISÓRIAS

Poderão ser utilizados diferentes tipos de materiais de acordo com a necessidade de cada ambiente.

    - PAREDES DE CONCRETO ARMADO

Utilizadas em caixa forte, em unidades com Penhor e Centralizadoras de Guarda de Garantias Pignoratícias – CEGAP, quando a utilização de caixa forte rearmável ou cofre de passagem protegido por parede de alvenaria não for aprovada pela Representação de Segurança local – RESEG.

Deverá possuir as características de resistência apropriadas à aplicação a que se destina, sendo necessários cálculos estruturais específicos para cada situação.

    - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO OU BLOCO CERÂMICO

As peças utilizadas deverão ser de boa qualidade.

Os tijolos maciços devem seguir as orientações da NBR 7170 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria.

Os blocos cerâmicos devem seguir as orientações da NBR 7171 – Bloco cerâmico para alvenaria.

A execução da alvenaria deverá seguir as orientações da NBR 8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos.

O armazenamento e o transporte dos tijolos e blocos serão executados de modo a evitar lascas, quebras, umidade, substâncias nocivas e outros danos.

As juntas terão espessura máxima de 12 mm. A colocação dos tijolos deverá ser sempre tipo “mata junta” e deverão ser obedecidas as dimensões de projeto.

A utilização desta forma de vedação é recomendada para as paredes perimetrais da edificação, circulações externas, caixas de escada, fossos de elevador, salas de cofre, sanitários, copas e casas de máquinas.

    - ALVENARIA DE BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES

As peças utilizadas deverão ser de boa qualidade.

Os blocos de concreto devem seguir as orientações da NBR 7173 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural.

O armazenamento e o transporte dos blocos serão executados de modo a evitar lascas, quebras, umidade, substâncias nocivas e outros danos.

A utilização desta forma de vedação é recomendada para as paredes perimetrais da edificação, circulações externas, caixas de escada, fossos de elevador, salas de cofre, sanitários, copas e casas de máquinas.

    - DIVISÓRIAS EM GESSO

Deverão ser utilizadas em ambientes internos de agências e áreas meio passíveis de alteração de layout, bem como no fechamento, acima das carenagens, no ambiente de Auto Atendimento de forma a isolar o corredor de abastecimento.

As paredes deste tipo devem ser em gesso acartonado, tipo drywall, estruturado, com fixações, reforços, e acabamentos de acordo com as instruções de instalações dos fabricantes. Devem ser e observadas as normas NBR 14715 – Chapas em gesso acartonado – Requisitos e NBR 14717 – Chapas de gesso acartonado – Determinação das características.

Quando houver possibilidade de ocorrência de umidade no ambiente, devem ser utilizadas placas resistentes à umidade (RU).

Deverá ser utilizada massa específica para juntas, que impeçam o aparecimento de trincas e permita acabamento uniforme e pintura.

A execução das paredes em gesso acartonado deverá ser feita em conjunto com as instalações elétricas/hidrossanitárias, prevendo-se reforços da estrutura metálica para instalação de quadros, bancadas e outros elementos. A espessura da parede deverá ser compatível com a instalação desses quadros, os quais deverão ser totalmente embutidos. Em qualquer situação, a espessura não será inferior a 9,0 cm.

    - DIVISÓRIAS REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO

Deverão ser utilizadas em ambientes internos passíveis de alteração de layout, tais como: salas de arquivo, salas de reuniões, almoxarifados, separação de corredores etc.

Não é permitida a utilização de divisórias piso-teto para delimitar áreas de trabalho.

Somente serão utilizadas quando aprovadas pelo Corpo de Bombeiros local.

Painéis em miolo colméia, espessura 35,0 mm, painéis de dupla face, modulação eixo a eixo de 1220,0 mm, requadro em chapa isolante de fibra de madeira, revestimento em chapa de madeira prensada com 3,0 mm de espessura com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão prensado a quente na chapa, tornando-se um só corpo, tipo BP Plus na cor Cristal. Poderão ser de piso a teto, painel-vidro-painel ou painel-vidro.

Estrutura em perfis de alumínio anodizado natural fosqueado, podendo os montantes/travessas e rodapés serem duplos ou simples, de acordo com o padrão a ser instalado.

    - DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS

Painel e portas em laminado fenólico melamínico estrutural tipo TS, texturizado, dupla face, espessura mínima 10 mm. Estrutura em perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T-6C, anodizado, cor natural fosqueado. Dobradiças automáticas reforçadas (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de permanência de 300 graus.

Os painéis das divisórias poderão se apresentar, alternativamente, em granito ou mármore. Neste caso, deverão possuir espessura de 2,0 cm e cor cinza médio na mesma tonalidade do piso e ser do mesmo tipo utilizado nas bancadas.

  - PISOS

    - PISO CERÂMICO

Em toda a área da CAIXA será feito contrapiso em concreto, e regularização com de massa de cimento e areia traço 1:3, que deverá ser totalmente desempenada, e nivelada para receber piso final e com inclinação não superior a 0,3% (para facilitar lavagem/limpeza) sempre voltada para a direção das portas externas.

Para as áreas internas deverá ser colocado piso cerâmico com dimensões de 40,0 x 40,0 cm e com classificação de Abrasão PEI 5 sobre cimentado de regularização

Referência:

Linha HERCULES GRAY ou CONCORD GR, CECRISA, cor Cinza

Linha URBANUS GRAY, ELIANE

Linha LASER CINZA, ref. 18.256, PORTOBELLO

A execução dos serviços deverá ser feita por mão de obra experiente e especializada na colocação deste tipo de piso.

Para fins de reposição futura, mantendo uniformidade do piso instalado, deverá ser mantido reserva no imóvel de piso cerâmico na proporção de 10,0 % e granito na proporção de 5,0 % do total instalado.

A colagem do piso deverá ser feita com a utilização de Argamassas Colantes (argamassas de referência: Ceramicola-PF-ACII, Ligamax, Argamassa Super Liga, ou equivalente) apropriadas para as condições de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendações de assentamento do fabricante do piso empregado. As juntas de piso serão alinhadas nos dois sentidos, com espessura de 5 mm.

Se necessário, em função das características geométricas, de isolação ou ainda de outros fatores peculiares do local, deverão ser previstas juntas de dilatação do piso, conforme recomendações do fabricante do piso.

O rejuntamento do piso deverá ser feito com a utilização de argamassas pré-fabricadas, específicas para tal finalidade, na cor e tonalidade do piso empregado (Cor – Cinza médio).

Referência:

JuntaLarga-AB, JuntaPlus Larga, Rejunte L-Flex, Portocol L Flex ou equivalente)

Sob as portas internas e externas serão colocadas soleiras de granito cinza andorinha polido, espessura 2,0 cm, na mesma largura da parede.

Serão assentados rodapés de 7,0 cm de largura por 2,0 cm de espessura em granito cinza andorinha em toda área de piso cerâmico.

Na entrada principal deverá ser prevista inclinação suficiente no passeio, com desnível não superior a 2,0 cm no encontro com a soleira da porta, de modo a permitir o acesso facilitado para pessoas portadoras de deficiência locomotora.

Junto também a entrada principal, a soleira deverá ser instalada com ressalta de 1,0 cm com relação ao piso interno da loja, para colocação de capacho de 12,0 mm linha Nomad da 3M de acordo com as dimensões e modelo padronizado pela CAIXA.

Nos sanitários, copa e depósito, poderá ser utilizado piso com revestimento cerâmico antiderrapante 40,0 x 40,0 cm PEI IV, padrão na cor cinza médio.

    - GRANITO

Os granitos poderão ser aplicados internamente em áreas de circulação de edifícios administrativos, halls de elevadores, halls de entrada e áreas afins. Seu uso é admitido nas áreas de sanitários e copa, bem como em agências.

Quando utilizados, deverão ser da cor cinza médio ou outra tonalidade próxima disponível na região, sendo admitidas pequenas variações com tendência para a tonalidade azulada. Deverão ser seguidas as dimensões, formas e padrões definidos no projeto de arquitetura.

Quando em escadas, a borda dos degraus deverá receber acabamento flameado ou apicoado para evitar escorregamentos.

O serviço deverá ser executado por mão de obra especializada; peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas.

Amostras deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização.

Deverá ser feito estudo de distribuição das peças de forma a garantir uma superfície uniformemente mesclada, sem discrepâncias acentuadas.

O assentamento das placas de granito deverá ser alinhado e as juntas deverão apresentar dimensão máxima de 1,5 (um e meio) mm.

O piso de granito a ser utilizado deverá ter tratamento antiderrapante com coeficiente de atrito maior ou igual a 0,40.

Deverão ser assentados rodapés de granito de 7 cm de altura em todo o perímetro da área de assentamento.

    - PORCELANATO

Os pisos em porcelanato poderão ser utilizados em todos os ambientes internos da agência, exceto área de caixas, sala técnica (onde deverá ser utilizado piso elevado em aço e concreto celular), e casa de máquinas (cimentado impermeabilizado pintado em epóxi).

Poderão também ser aplicados internamente em áreas de circulação de edifícios administrativos, halls de elevadores, halls de entrada e áreas afins. Seu uso também será admitido nas áreas de sanitários e copa.

Os pisos deverão ser na cor cinza médio a claro, sem desenhos, sendo permitidas pequenas variações com tendência para a tonalidade azulada.

Deverão ser assentados rodapés da mesma linha do material do piso, em todo o perímetro da área de assentamento.

Referências:

Eliane

Cor Platina NA/40, 40x40cm

Cor Alumínio Prisma NA/40, 40x40cm

Portobello

Cor Trani Natural, 45x45cm

    - PISO ELEVADO EM AÇO E CONCRETO CELULAR

Nos ambientes internos às baterias de caixa e atendimento com guichê alto e sala técnica deverão ser instalados piso elevado em placas com enchimento em concreto celular e revestimento em laminado melamínico, montado em longarinas e telescópicos metálicos. Em áreas com previsão de instalação de equipamentos de Tecnologia da Informação/Tecnologia da Comunicação, o piso elevado não deverá apresentar longarinas.

Estrutura composta de malha de longarinas em aço estampadas bicromatizado, montadas no sistema de encaixe, com filamento de borracha/equivalente para evitar trepidações.

Suportes de Apoio telescópicos com regulagem de altura e desnível, formado por uma haste rosqueada.

Placas Removíveis em aço, preenchidas internamente com material mineral, concreto celular, nas dimensões aproximadas de 600 x 600 mm.

Revestimento das Placas em laminado fenólico melamínico, texturizado na cor cód. PP 45 - cinza polar “PERSTORP” ou equivalente.

As bordas das áreas elevadas deverão ser arrematadas em madeira compensada de 18 mm de espessura e 50 mm de altura, revestida externamente em laminado melamínico texturizado na mesma cor.

Nos degraus utilizar o mesmo revestimento da placa do piso elevado, sendo o degrau com o piso na cor cinza polar e o espelho na cor cinza polar.

Altura na area de guichês e balcões (lado funcionário): 280 mm (com acabamento);

Piso fornecido e instalado deverá possuir resistência mínima a uma sobrecarga de 400 kg/m2, sem a apresentação de deformações e flexões aos esforços.

Após a montagem/instalação o piso deverá apresentar-se totalmente nivelado e não deverá apresentar nenhuma folga entre as placas.

Deverá ser fornecida garantia de 05 (cinco) anos e o atestado de responsabilidade técnica pela instalação.

Deverão ser especificados, quando da aquisição destes pisos, suportes adicionais com extremidade esférica, com perfeito encaixe às reentrâncias existentes na face inferior das placas. Estes suportes removíveis servirão de reforço em locais com grande tráfego de pessoas ou concentração de cargas. Permitem ainda flexibilidade no uso do piso, uma vez que podem ser facilmente remanejados para outros locais com sobrecargas pontuais. Prever também o fornecimento de ventosas para retirada de placas e acesso às instalações do entrepiso.

A opção da utilização deste tipo de piso deverá levar em conta a capacidade de sobrecarga da laje onde será implantada. A sobrecarga gerada por esse piso varia entre 40 e 50 kg/m².

O piso elevado em placas e estrutura em aço deverá apresentar malha de aterramento adequada. A altura livre inferior não será menor do que 8,0 cm para passagem de infra-estrutura elétrico-eletrônica/eletrônica/telefônica. As salas técnicas de TI/TC deverão apresentar altura livre inferior ao piso elevado não menor do que 15,0 cm. Casos específicos onde houver insuflamento de ar condicionado pelo piso necessitarão de maior altura livre, e serão analisados caso a caso.

Referência:

Piso AG modelo 01057, ou superior.

Tate modelo CC1250, ou superior.

Falco, Piso SOLIDFEEL.

    - PISO ELEVADO EM PVC REFORÇADO

Essa opção de piso transmite menor sobrecarga à estrutura (próximo a 12 kg/m²), e somente deverá ser utilizado em edificações com limitações de pé-direito e capacidade estrutural, ou na impossibilidade de utilização do piso anterior. Deverá apresentar estrutura e placas em PVC, com resistência mínima distribuída de 1.200 kg/m².

Para o caso de utilização de piso integrado a soluções lógicas e elétricas proprietárias (malha de piso), deverão ser atendidas as condições de garantia dos produtos, em especial das instalações. Neste caso, o fornecedor deverá comprovar a existência, na localidade de instalação, de equipe habilitada a treinar e certificar empresas mantenedoras com contrato com a CAIXA, durante o período de garantia das instalações lógicas e elétricas, que não deverá ser inferior a 15 anos.

Nas reformas ou adequações de ambientes para posterior utilização de piso elevado em PVC, com demolição de piso cerâmico existente, haverá necessidade de regularização com perfeito nivelamento.

Referência:

Remaster, piso Wirefloor.

    - CARPETE

Nos edifícios administrativos deverá ser utilizado o carpete nas áreas de trabalho, em auditórios e salas de reunião, e aplicado conforme especificações do fabricante. Nas agências seu uso é vetado.

A fim de formar uma barreira contra a sujeira e proteger o carpete, deverá ser especificado capacho nas entradas, da mesma linha e cor do carpete utilizado internamente. Na inexistência de capacho da mesma linha, procurar fazer uma especificação harmoniosa.

Deverão ser assentados rodapés em madeira emassada e pintada, da mesma cor da parede, em todo o perímetro da área de assentamento, com 07 cm de altura.

Carpete Modular em placas quadradas com efeito randômico.

Tráfego Comercial Pesado ou Extra-Pesado.

Tons de cinza médio ao grafite, podendo apresentar tonalidade mesclada com fundo azulado.

Todas as placas terão lado com mesma dimensão, que deverá estar compreendida entre 45,0 e 60,0 cm. A altura mínima do carpete, com a base, não será inferior a 7,0 mm.

Construção do fio Bouclé. Tipo de fibra 100% nylon 6.6. Peso mínimo de 600 g/m². Altura do pêlo mínima de 3 mm.

Método de tingimento 100% solution dye.

Propagação de chama Máximo Classe “C”, segundo NBR 9442.

Densidade de fumaça (Dm) Menor ou igual a 450, segundo ASTM E-662.

Geração estática de eletricidade menor que 3,5 kV a 20% de umidade relativa, durante toda a vida útil do carpete.

Proteção antimicrobial por toda a vida do útil produto (AATCC 174 Part II – American Association of Textile Chemists and Colorists) – Redução mínima de 95%.

Proteção antifungos AATCC 174 Part III, sem crescimento.

Proteção antimanchas AATCC 175 – 1991 – resultado maior ou igual a 8.0 on the Red Stain Scale. Descoloração AATCC 16E – 4.0 após 60 horas.

Estabilidade dimensional menor ou igual a 0,2%.

Gauga mínima de 31,5/10 cm (1/10).

Adesivo especial inodoro e antialérgico, preferencialmente à base de água, com característica que permita a retirada e posterior recolocação da placa.

Base acolchoada com isolamento acústico (Next Step, Confort Plus, ou equivalente), preferencialmente livre de PVC.

Garantia mínima de 15 anos.

  - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres lindeiras as unidades da caixa devem ter piso com superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em cadeiras de rodas ou carrinhos de bebês.

Podem receber várias alternativas de piso, desde que respeitadas as questões relativas à segurança, acessibilidade, e que não apresentem tonalidades muito destoantes da edificação e urbanização local.

A inclinação transversal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres não deve ser superior a 3%. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes.

A inclinação longitudinal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras, o máximo recomendável de 8,33 % (1:12).

O percurso entre a vaga para veículos reservada a pessoa portadora de deficiência e a área de embarque e desembarque e o acesso principal da unidade da caixa comporá rota acessível.

Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres que tenham inclinação superior a 8,33 % (1:12) não podem compor rotas acessìveis.

Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com largura mínima admissível de 1,20 m, ou conforme legislação específica local, e altura livre de 2,10 m.

As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano equipamentos de infra-estrutura urbana aflorados (postes, armários de equipamentos, e outros), orlas de árvores e jardineiras, rebaixamentos para acesso de veículos, bem como qualquer outro tipo de interferência ou obstáculo que reduza a largura da faixa livre. Eventuais obstáculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m.

Nas calçadas, em toda a rota acessível, deverá ser aplicado piso tátil, com as especificações abaixo.

Placas de concreto 250,0 x 250,0 mm, peso por m²=76,0 kg, coeficiente de atrito dinâmico a seco = 0,89/molhado = 0,73, absorção máx. de água = 6,0 %.

Resistência à flexão (tração) = 5,0 MPa, desgaste por abrasão em mm por 1.000 ml = 3,00 ml, resistência à compressão por punção = 35,0 MPa.

Referência:

Tecnogran. ref. línea podotátil 25-7864-11340 (alerta) 25-7864-11350 (direcional) cor azul ou equivalente.

A aplicação dever· ser feita sobre lastro de concreto, ou piso compactado, protegido com camada de pó de brita conforme condições locais existentes, com argamassa de cimento e areia 1:3.

Prever juntas de 1,0 a 2,0 mm entre as placas. Antes da aplicação, o piso existente dever· ser removido, nas dimensões (largura e comprimento) da trilha, executando um rebaixo de 6,0 cm.

Para a área do estacionamento deverá ser respeitado o mesmo padrão adotado para calçadas.

Estacionamentos externos poderão apresentar piso em blocos de concreto (bloquetes) ou em concreto desempenado.

Referências:

Concreto estampado cor natural ou grafite.

Ladrilho hidráulico, 40x40x3,5cm, ref. TECNOGRAN, mod. ROMA, ou equivalente, na cor cinza (0405).

Bloco de concreto intertravado , ref. Paver – pavimento semi-rígido, intertravado com blocos pré-moldados de concreto dimensões de 10x20cm e espessura 8cm, resistência de no mínimo 35MPA – cor cinza, ou equivalente.

Lajotas intertravadas intercaladas com grama, fabricação BLOKRET, modelo Roma Garden, dimensões 13,4x20,1x5,0cm (piso) e 10,0x4,0x3,0cm (trava), resistência de 30mpa, cor natural, ou equivalente.

Deverá ser executado rebaixo nas calçadas adjacentes às edificações da CAIXA somente junto às vagas demarcadas para pessoas com deficiência, para idosos e locais de embarque e desembarque localizadas no meio fio. Os rebaixos devem atender às normas da NBR9050.

  - CIMENTADO DESEMPENADO

Esse revestimento poderá ser utilizado em pisos externos ou internos, de serviço, tais como garagens, estacionamentos, calçadas, coberturas, etc.

Deverão ser respeitadas as técnicas construtivas adequadas, tais como preparo do solo, aplicação de juntas corretamente dimensionadas, proteção das juntas (“mastiques”, cantoneiras), cura adequada, etc.

Deverá ser executado rodapé em argamassa de cimento e agregados minerais, com 10,0 cm de altura, na cor natural, inclusive 3 polimentos, sendo os cantos salientes boleados. Aplicar em todas as paredes dos ambientes com piso cimentado.

  - FORROS

    - RECOMENDAÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO

A instalação do forro deverá ser feita obrigatoriamente por profissionais habilitados, seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante do produto utilizado, bem como das normas técnicas aplicáveis, em especial sua fixação à estrutura da edificação e aplicação de conjuntos luminárias/lâmpadas/reatores.

A fixação das luminárias deverá ser feita independente do forro, porém na mesma modulação das placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio. As disposições das luminárias deverão ser feitas de acordo com projeto luminotécnico. Inclui-se neste item a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias e dos difusores do ar condicionado.

O forro deverá resultar plano e nivelado. Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados.

Deverá ser prevista paginação de forro para que se evitem interferências indesejáveis com eventuais instalações existentes no entreforro, tais como: instalações elétricas, de iluminação, de ar condicionado, de incêndio, etc.

As casas de máquinas obrigatoriamente não apresentarão qualquer tipo de forro.

Da mesma forma, áreas de serviços (depósitos, arquivos, etc.) sem grandes necessidades de infra-estruturas de elétrica, iluminação, lógica ou ar condicionado, poderão ser dispensados da instalação do forro.

A carga referente ao forro deverá ser prevista no dimensionamento da estrutura que o suportará.

Sempre que possível, obedecer à cota para pé direito (piso/forro) mínimo de 3,00m (para a altura da edificação deverá ser levado em consideração o código de posturas municipais).

Caso não seja possível a implantação de laje de teto de concreto, excepcionalmente, desde que aprovada pela CAIXA, poderá ser aceito telhado sem laje de concreto, devendo, entretanto, ser utilizada telha de cobertura com camada de isolamento térmico e acústico e as placas de forro deverão ser instaladas com grampos de fixação previstos pelo fabricante em estrutura metálica auxiliar.

    - FORRO EM FIBRA MINERAL

A utilização desse tipo de forro será em locais com postos de trabalho de Agências, principalmente nas áreas de público, e Áreas Meio, bem como áreas técnicas de servidores (Salas de TI e TC). Seu uso também será admitido em áreas de serviço, desde que garantida a compatibilidade técnica de resistência à umidade e verificada a relação custo/benefício.

Pela facilidade de substituição de placas, acessibilidade das instalações do entreforro e conforto acústico, a opção de utilização desse tipo de forro deverá ser priorizada em relação aos demais forros.

A instalação deste tipo de forro deverá atender a todos os critérios definidos pelo fabricante, em especial sua fixação à estrutura da edificação e aplicação de conjuntos luminárias/ lâmpadas/reatores.

A fixação das luminárias deverá ser feita independente do forro, porém na mesma modulação das placas do forro, utilizando os perfis do forro como acabamento e não como apoio. A disposição das luminárias deverá ser feita de acordo com projeto luminotécnico. Inclui-se neste item a execução de todos os recortes para embutimento das luminárias e dos difusores do ar condicionado.

O forro deverá resultar plano e nivelado. Os perfis deverão estar perfeitamente alinhados.

Especificação: Placas de fibra mineral, resistência mínima à umidade 90% (referência RH 90, no mínimo), coeficiente mínimo de absorção sonora NRC = 0.55, coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, alta refletância a luz (mínimo de LR = 0,81), resistente ao fogo (Classe A, distribuição da chama inferior a 25), pré-pintado com pintura vinílica à base de látex na cor branca. Dimensões aproximadas: largura 625, comprimento: 1250 mm, espessura. 16 mm. Bordas lay in. Porta-painel em perfis tipo Javelin lay in, (“T” invertido), aparente, de aço, montados em grelha, com pintura à base de poliéster, na cor branca. Fixador em tirantes metálicos com reguladores de nível, fixados à estrutura por pinos.

Referência: Forro Armstrong linha Georgian Minaboard e linha Fine Fissured, Placo Fine Fissured ou tecnicamente equivalente.

    - FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL REVESTIDO

Quando comprovada a impossibilidade de instalação do forro em fibra mineral, poderá ser utilizado o forro de gesso acartonado removível revestido em locais com postos de trabalho de Agências e Áreas Meio, bem como áreas técnicas de servidores (Salas de TI e TC).  Quando utilizado o forro de gesso acartonado removível nessas áreas, deverá estar necessariamente associado a outros revestimentos/acabamentos que garantam melhor absorção acústica.

Seu uso também será admitido em áreas de serviço, desde que garantidas a compatibilidade técnica de resistência à umidade e relação custo/benefício.

Pela facilidade de substituição de placas e acessibilidade das instalações do entreforro, a opção de utilização desse tipo de forro deverá ser priorizada em relação ao forro de gesso acartonado estruturado e forro de gesso em placas.

Especificação: placa de gesso acartonado, revestida a quente por película de PVC rígido ou revestimento vinílico padrão liso na face aparente, contornando as bordas laterais longitudinais até o início da face posterior do painel cor branca, dimensões 625x1250mm, espessura de 9,5mm, resistência mínima a umidade 90% (referência RH 90, no mínimo), coeficiente de isolamento acústico CAC mínimo 35, alta refletância a luz (mínimo de 80%), resistente ao fogo (Classe A). Assentado sobre perfil “T” clicado de alumínio ou aço galvanizado com pintura eletrostática. Fixador em tirantes metálicos com reguladores de nível.

Referência:

Knauf Techniforro, Placo Gyprex Liso GLI-R02 ou tecnicamente equivalente.

    - FORRO EM GESSO ACARTONADO MONOLÍTICO

O forro de gesso acartonado monolítico do tipo estruturado deverá ser usado em áreas de serviço, depósitos, arquivos, etc. Deverão ser previstos alçapões em locais estratégicos para acesso aos sistemas elétricos, de segurança e de climatização.

Quando comprovada a inviabilidade de instalação do forro mineral e forro de gesso acartonado removível, poderá ser utilizado como alternativa em edifícios administrativos e agências. Quando utilizado o forro de gesso acartonado monolítico nessas áreas, deverá estar necessariamente associado a outros revestimentos/acabamentos que garantam melhor absorção acústica.

Deverão ser previstos alçapões de visitas no forro para acesso as caixas de inspeção da rede de dutos de ar condicionado e de instalações elétricas, telecomunicações e CFTV/alarme, quando for o caso.

Especificações: gesso acartonado monolíticos do tipo estruturado, espessura 12,5 mm, com canaletas espaçadas a cada 60 cm e fixado à laje por tirantes com utilização de pendural regulador de nível, espaçadas na direção da canaleta a cada 100 cm, e na direção perpendicular às canaletas, a cada 60 cm, e utilização de tabicas e cantoneiras.

Referência:

Gypsum, Placo, Knauf, ou tecnicamente equivalente.

    - FORRO DE GESSO EM PLACAS

Quando esgotadas as possibilidades técnicas de instalação das alternativas de forro, estando a solicitação devidamente justificada e autorizada pelos profissionais da GIMAT, poderá ser utilizado o forro de gesso em placas.

O forro de gesso deverá ter placas planas com textura lisa, sem defeitos dimensionais (largura, comprimento e espessura), desvios de esquadro, trincas, empenamento e ondulações de superfície, encaixes danificados ou defeitos visuais sistemáticos e estarem perfeitamente secas.

Não poderão ser encunhadas nas paredes laterais, prevendo-se folgas em todo o contorno para movimentação, e juntas de dilatação intermediárias espaçadas entre si a cada 6 m, arrematadas por mata juntas (perfis de alumínio ou aço galvanizado, de seção T ou L).

Sustentação com arames galvanizados a serem chumbados no centro das placas e na laje por pinos de aço cravados a pistola, e por buchas estruturadas com sisal envolvido por gesso.

As emendas entre placas deverão ser preenchidas com gesso, com acabamento perfeito.

O forro deverá resultar plano, nivelado, poderá ser aceita ondulação máxima de 1 mm, a cada 2 m, fazendo-se a conferencia com régua de alumínio.

O forro deverá ter as devidas adaptações para permitir a instalação de luminárias de embutir e difusores de refrigeração. Junto aos recortes é obrigatória a fixação de tirantes, nos quatro lados.

  - REVESTIMENTOS

    - PREPARAÇÃO DA BASE

Todas as paredes e elementos estruturais, caso não haja indicação em contrário, receberão chapisco com argamassa de cimento e areia grossa. A aplicação do chapisco deverá ser iniciada sempre que possível imediatamente após a execução da alvenaria. Os revestimentos subseqüentes ao chapisco somente serão iniciados após a completa secagem deste.

O emboço será aplicado em todas as superfícies internas e externas chapiscadas, caso não haja indicação em contrário.

O emboço de superfícies internas será executado com argamassa pronta ou de cimento, cal e areia, e acabamento acamurçado. Sua espessura não deve ultrapassar a 20 mm.

Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas ou que tenham contato com umidade.

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, sendo vetada a correção de qualquer imperfeição de alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa.

O reboco será aplicado sobre o emboço, após a completa pega deste, em todas as superfícies internas e externas chapiscadas, com exceção das paredes que receberão revestimento cerâmico. O reboco será constituído por argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada, sarrafeado com régua de alumínio, desempenado e camurçado.

Sua espessura não deve ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm.

    - REVESTIMENTOS INTERNOS

Os revestimentos internos variam conforme os diversos ambientes encontrados nas unidades da CAIXA.

      - REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Todos os revestimentos cerâmicos deverão ser executados por profissional experiente e utilizar argamassas próprias para uso externo e rejuntes, do mesmo material, cor e fabricante da cerâmica.

Poderão ser utilizadas cerâmicas próprias para área interna, com dimensões máximas de 10x10cm, nas cores cinza ou branco.

Referências:

Eliane

Arquitetural, 10x10 cm, cores Neve/1 e Mesh, Cinza Claro/1 e Mesh, Cinza Médio/1 e Mesh.

Camburi, 10x10 cm, cores White/1 e Mesh, Ice/1 e Mesh, Gray/1 e Mesh.

Portobello

Arquiteto Design, 9,5x9,5 cm, nas cores Alumínio, Cinza Claro ou Neve

Arquiteto Design, na cor Neve, nos tamanhos 1,5x9,5, 3,5x9,5, 3,5x3,5, 7,5x5, 5x15 cm

Coleção Colors, nas cores Oceano (98173), Pistache (98176), Branco (98172) e Metal 998183).

Portinari

Coleção Design Color, cores Quarter Branco Matte e Cinza Matte

Eventuais cantos vivos em paredes e pilares deverão ser guarnecidos através de cantoneiras de alumínio, na cor natural, devidamente dimensionadas e aplicadas.

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Estes deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

Quando não especificado de forma diversa as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas em nível e prumo e de espessura uniforme.

A espessura das juntas será de 2,0 mm para cerâmicas até 20x20 cm. Para peças acima desta medida serão feitas juntas de 3,0 mm ou conforme recomendação do fabricante.

Será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento.

      - PEDRAS

Os revestimentos em pedras (granito ou mármore) poderão ser aplicados internamente em halls de entrada de edifícios administrativos, halls de elevadores, sanitários e pilares livres.

As pedras deverão ser nas cores cinza, cinza azulado ou branco acinzentado, com acabamento polido; e ter 2,0 cm de espessura.

Para pilares, sugerimos a paginação abaixo, com assentamento da pedra em placas de mesma altura, com espaçamento de 2,0 cm entre elas, conforme o detalhe abaixo.

Referência:

Mármore branco especial, tipo exportação. Para granito, ver referências do item 6.3.2.

      - LAMINADO MELAMÍNICO

Será utilizado para revestir esquadrias em madeira, inclusive marcos e alizares e outras partes visíveis; e paredes das salas técnicas dos edifícios administrativos. O acabamento do laminado será feito com rebaixo apenas referente à sua largura próxima ao limite da superfície da placa (bordas), conferindo aparência contínua, sem juntas, entre as placas. Não deverão ser utilizadas bordas superpostas às placas.

Referência:

Laminado fenólico melamínico, cor cinza polar, código PP-45, “PERSTORP”.

      - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)

As paredes do depósito terão revestimento em azulejo branco 15,0 x15,0 cm Extra, acabamento acetinado, com colocação tipo junta prumo até a altura de 2,00 m. Os rejuntes de 3,0 mm serão feitos com cimento branco. Deverão ser rigorosamente observados os prumos do revestimento e o alinhamento das juntas. Acima da faixa de azulejos será fixada faixa em mármore branco, espessura de 2,0 cm e largura de 10,0 cm. O restante será pintado com tinta acrílica na cor branco gelo.

      - SANITÁRIOS E COPA

As paredes das Instalações Sanitárias terão revestimento cerâmico liso 20,0 x 20,0 cm PEI III, cor branca. A aplicação deverá ser feita com colocação tipo junta prumo até a altura de 2,00 m. Os rejuntes de 3,0 mm serão feitos com cimento branco. Deverão ser rigorosamente observados os prumos do revestimento e o alinhamento das juntas. Acima da faixa de azulejos será fixada faixa em mármore branco, espessura de 2,0 cm e largura de 10,0 cm. O restante será pintado com tinta acrílica na cor branco gelo.

Referência:

Portinari

White Plain Lux e White Plain Matte, nos tamanhos 20x30, 25x40 ou 33x66 cm.

Vision White Bold, 33x66 cm.

Cecrisa

Village White 20x30 cm.

Portobello

White Chic, 30x60 ou 30x90 cm.

White Home, cor Cetim Ice, 30x40 cm.

White Home, cor Cetim Bianco, nos tamanhos 30x30, 30x40, 30x60, 30x90, 45x45 ou 20x25 cm.

White Home, cor Antártida, nos tamanhos 30x40, 30x60, 30x90 ou 20x25 cm.

White Home, cores Idea Bianco e Idea Ice, 30x60 cm.

White Home, cor Portillo White, 40x40 cm.

Eliane

Diamante Branco AC, nos tamanhos 44x88 ou 44x44 cm.

Diamante Fendi AC, nos tamanhos 32,5x57 ou 33,5x58 cm.

ou cinza claro, nas paredes até o teto.

Poderá ser utilizada cerâmica retificada nos sanitários e copas.

Referência:

Portinari

White Plain Lux e White Plain Matte, no tamanho 33x66 cm.

Vision White, 33x66 cm.

      - BANCADAS

As bancadas deverão ser em granito na tonalidade cinza médio ou branco acinzentado ou em mármore branco especial, tipo exportação, com espessura de 2,0 cm, nas dimensões e detalhes indicados em projeto. Deverá ser previsto acabamento lateral (testeira ou frontão) do mesmo material, com altura de 10,0 cm possuindo, obrigatoriamente, ressalto para evitar que a água escorra para fora da mesma. Deverá também ser prevista rodabanca do mesmo material, com altura de 10,0 cm. As bancadas deverão ser engastadas nas paredes e apoiadas sobre suportes metálicos. A variedade do material da bancada obrigatoriamente será a mesma do piso, quando este for de pedra.

    - REVESTIMENTOS EXTERNOS

Pela diversidade de imóveis locados pela CAIXA em todo o país, poderão existir os mais diversos revestimentos externos, o que inviabiliza a padronização das fachadas, em função do tipo de material utilizado. A CAIXA adota uma padronização de cores para as fachadas, que deverão ser neutras e claras, para que não tirem o destaque da sinalização externa. A escala de cores sugerida vai do branco ao cinza médio, no máximo.

Além de haver interferência com o projeto arquitetônico do imóvel e com as características do entorno urbano, existe a possibilidade de compartilhamento de edifícios com outros locatários, que nesses casos exige um maior cuidado com o projeto de sinalização externa.

Embora a CAIXA admita um uso amplo de materiais, privilegia-se os materiais laváveis, de fácil manutenção, como granitos, pastilhas, cerâmicas. Em locais com histórico de ocorrência de pichação, deve ser prevista proteção contra pichação, adequada ao revestimento utilizado.

      - REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Todos os revestimentos cerâmicos deverão ser executados por profissional experiente e utilizar argamassas próprias para uso externo e rejuntes, do mesmo material, cor e fabricante da cerâmica.

Poderão ser utilizadas cerâmicas próprias para área externa, com dimensões máximas de 10x10cm, nas cores cinza ou branco.

Referências:

Eliane

Arquitetural, 10x10 cm, cores Neve/1 e Mesh, Cinza Claro/1 e Mesh, Cinza Médio/1 e Mesh.

Camburi, 10x10 cm, cores White/1 e Mesh, Ice/1 e Mesh, Gray/1 e Mesh.

Portobello

Arquiteto Design, 9,5x9,5 cm, nas cores Alumínio, Cinza Claro ou Neve

Arquiteto Design, na cor Neve, nos tamanhos 1,5x9,5, 3,5x9,5, 3,5x3,5, 7,5x5, 5x15 cm

Coleção Colors, nas cores Oceano (98173), Pistache (98176), Branco (98172) e Metal 998183).

Portinari

Coleção Design Color, cores Quarter Branco Matte e Cinza Matte

Eventuais cantos vivos em paredes e pilares deverão ser guarnecidos através de cantoneiras de alumínio, na cor natural, devidamente dimensionadas e aplicadas.

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprios para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Estes deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.

Quando não especificado de forma diversa as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas em nível e prumo e de espessura uniforme.

A espessura das juntas será de 2,0 mm para cerâmicas até 20x20 cm. Para peças acima desta medida serão feitas juntas de 3,0 mm ou conforme recomendação do fabricante.

Será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento.

      - GRANITO

Nas fachadas poderão ser utilizados granitos nas cores cinza, cinza azulado ou branco acinzentado. No caso da utilização dos granitos mais claros (mais porosos) deverá ser tomado um cuidado especial para proteção contra pichações. Sua execução deverá seguir fielmente o projeto arquitetônico.

Há quatro tipos de acabamentos possíveis: levigado, lustrado, apicoado e flameado.

Para a aplicação em fachadas, deve-se escolher os granitos de menor porosidade, com granulação mais compacta. É sempre seguro utilizar granitos escuros, nos quais, mesmo que haja infiltração, a mancha não aparece. É fundamental que seja feita uma boa vedação nas juntas, entre uma placa e outra.

Não é recomendável lavar o granito com água, pois ela pode entrar por entre as placas e manchá-las ou com detergentes, cujos componentes químicos podem corroer alguns minerais. Sua limpeza é simples e, em geral, não há necessidade de mais do que um pano úmido.

Em novas unidades ou em reformas de fachadas com utilização de granito em grandes áreas, deverá ser utilizado sistema de fixação que permita ventilação da fachada. Esse sistema mantém separação física entre as peças e a superfície da fachada, permitindo melhor isolamento térmico. Os elementos metálicos de sustentação deverão ser adequadamente dimensionados e serem compostos de metais inoxidáveis. Os edifícios com esse tipo de revestimento deverão ser regularmente vistoriados para verificação da condição de fixação das pedras.

Em pequenas áreas, o granito deverá ser assentado com a utilização de cimento-cola, produto industrializado e comprado pronto. Para alturas acima de 5 m recomenda-se o grampeamento das pedras, além do assentamento.

Especificação:

Granito nacional, com 2cm de espessura, nas seguintes tonalidades:

Cinzas: Cinza-prata do Ceará, Andorinha, Corumbá, Mauá.

Brancos: Ceará, Dallas, Fortaleza, Itaunas, Marfim, Minas, Paris, Siena, Polar.

Outros: Arabesco, Acqualux.

Tendo em vista que o granito é um material natural, sujeito a alterações de cores e de denominações diversas, deverá ser evitado o uso de granitos com tonalidades bege ou que puxem para o avermelhado. Deverá ser apresentada amostra do material par aprovação prévia da fiscalização CAIXA.

      - PASTILHAS

As fachadas poderão receber revestimento em pastilhas próprias para área externa, nas tonalidades de cinza ou branco.

As pastilhas deverão ser aplicadas obedecendo rigorosamente as recomendações do fabricante, definindo a correta geometria e aprumos dos panos de revestimento. As pastilhas deverão ser assentadas com argamassa colante, sobre emboço aprumado. Os rejuntes deverão ser feitos com material do mesmo fabricante e cor das pastilhas.

A construtora deverá apresentar amostras do material para aprovação prévia da fiscalização CAIXA.

Referências:

Atlas

Revenda 5x5 cm nas cores Maresias (SG8440), Camburi (SG8450), Branco (B2140), Pacoti (SG8481), Egeu (M6321/0) e Ártico (M6249/0).

Revenda 2,5x2,5 cm nas cores Camburi (SG8450) e Branco (B2140).

Bijou Fosca 1,5x1,5 cm nas cores Copaíba (UG214), Murici (UG224) e Tapiriri (UG281).

Bijou 1,5x3 cm nas cores Branco (B2140) e Ártico (M6249/0).

Jatobá

Linha Decoração 5x5 cm na cor Branco Alaska (JD4100).

Linha Natural 5x5 cm nas cores Branco Gelo (JN6100), Super Branco (JN6001) e Cinza Prata (JN6602).

Linha Natural 2,5x5 cm na cor Super Branco (JN6001).

Linha Natural 2,5x2,5 cm nas cores Super Branco (JN6001) e Branco Gelo (JN6100).

Linha Design 5x5 cm nas cores Branco Aspen (JC1100), Branco Atenas (JR3100), Branco Everest Acetinado (JA2100) e Cinza Bach (JC1608).

Linha Design 2,5x5 cm na cor Branco Aspen (JC1100).

Linha Design 4x4 cm nas cores Branco Aspen (JC1100) e Branco Everest Acetinado (JA2100).

Linha Design 2,5x2,5 cm nas cores Branco Aspen (JC1100) e Branco Everest Acetinado (JA2100).

Linha Colors 2x2 cm nas cores Super Branco (JN6001), Branco Gelo (JN6100) e Cinza Prata (JN6602).

Portobello

Prisma Bianco, 7,5 x 7,5 cm.

Drop Cristal

Portinari

Coleção Design Color, cores Branco e Cinza Lux

  - IMPERMEABILIZAÇÃO

    - PROCEDIMENTOS GERAIS – COBERTURAS

As lajes de cobertura deverão ser impermeabilizadas em toda sua extensão quando não forem cobertas com telhado. Deve-se dedicar especial atenção aos detalhamentos de tubulações e demais perfurações, calhas, juntas e rebaixos, onde deverão ser utilizadas as técnicas adequadas de maneira a garantir a efetiva proteção contra umidade.

As superfícies deverão estar suficientemente limpas e secas, de acordo com a necessidade do sistema de impermeabilização a ser empregado. O substrato a ser impermeabilizado não deve apresentar cantos e arestas vivos, os quais devem ser arredondados com raio compatível com o sistema de impermeabilização adotado.

As coberturas que possuírem telhado necessitarão de proteção impermeabilizante apenas nas áreas e dispositivos descobertos, salvo onde houver previsão de instalação de equipamentos elétrico-eletrônicos, tais como salas técnicas de no-break e de equipamentos de TI e TC, locais que deverão receber impermeabilização mesmo que cobertos por telhados.

Toda impermeabilização deverá, necessariamente, possuir camada de proteção mecânica posterior, de forma a manter as características impermeabilizantes pelo tempo máximo possível. A garantia mínima do serviço de impermeabilização deverá ser de 5 (cinco) anos com fornecimento de ART. A proteção poderá ser feita através de camada separadora (filme de polietileno ou papel Kraft), sobre a qual será aplicada a argamassa com espessura de 3,0 cm.

Poderão ser utilizadas mantas asfálticas geotêxteis ou mantas aluminizadas. Em qualquer caso, todas as especificações do fabricante deverão ser seguidas. Algumas soluções de mantas estruturadas poderão dispensar a aplicação de camada de proteção mecânica, desde que não haja trânsito intenso de pessoas.

Para maior durabilidade da impermeabilização, deverá haver gestão da Filial GIMAT de vinculação sobre a utilização da cobertura, principalmente com relação a instalações posteriores de antenas, ou outras perfurações realizadas por prestadores de serviços ou empreiteiros. Salienta-se que a perfuração do local impermeabilizado poderá levar à perda da garantia do serviço.

Os serviços de impermeabilização deverão ser testados quando de sua entrega, através da aplicação de prova de carga com lâmina d’água com duração mínima de 72 horas.

    - COTAS INFERIORES

Atentar para impermeabilização em paredes com cota inferior à cota do terreno, como subsolos, muros de arrimo ou similares. Para estes locais serão utilizadas obrigatoriamente mantas asfálticas externamente à parede, de maneira que a impermeabilização sofra pressão positiva da água de percolação porventura existente. Todas as recomendações do fabricante deverão ser seguidas.

A fim de evitar infiltração, as argamassas e concretos utilizados nesses locais também deverão receber impermeabilização adicional através de aditivos cristalizantes.

Salienta-se que a recuperação da impermeabilização em cotas inferiores (subsolos), pela própria natureza e localização, sempre se mostrará tecnicamente mais difícil do que as demais, motivo pelo qual se destaca a importância de adequada execução quando da construção da edificação.

Aqueles edifícios com ocorrência de lençol freático em nível superior ao nível do piso de subsolo e que sofram infiltrações deverão receber, caso ainda não o tenha, sistema de drenagem, captação e bombeamento do excesso de água.

Ocorrências de fenômenos em locais específicos, como eflorescências e umidades em paredes isoladas, por exemplo, serão tratados de maneira pontual de acordo com as necessidades verificadas, pois poderão estar relacionadas a outras patologias da edificação, tais como rompimento de tubulações internas ou externas, transbordamento de reservatórios internos ou externas, etc.

  - PINTURA

    - PINTURA INTERNA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas e limpas, retocadas e preparadas para o tipo específico de pintura. As paredes deverão ser emassadas com massa corrida e o lixamento só deverá ser feito após secagem da massa.

Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Serão aplicadas duas demãos de tinta sobre as superfícies.

Os materiais da preparação (selador, massa corrida) devem ser da mesma linha da tinta utilizada, a fim de garantir um melhor acabamento.

Deverá utilizar tinta acrílica, sempre na cor branca.

Referências:

Sherwin Williams

Duraplast Acrílico – 31 Branco ou 57 Gelo

Aquacryl Tinta Acrílica – Acetinado – 00 Branco, 18 Branco Gelo ou 95 Bianco Sereno

Novacor Parede Acrílico Sem Cheiro – Acetinado – 31 Branco, 57 Gelo ou 95 Bianco Sereno

Metalatex Requinte Super Lavável - 00 Branco, 18 Branco Gelo ou 95 Bianco Sereno

Coral

Decora Acabamento Acetinado, cores branco ou branco gelo

Coralmur cor branco ou branco gelo

Suvinil

Suvinil acrílico Premium, acabamento semibrilho, cores branco neve, branco gelo e polar.

Suvinil Fachada, cor branco.

Suvinil Exteriores, cor branco neve.

Referências extras:

Suvinil

Suvinil Limpa Fácil, cor Branco.

Metalatex Eco Acrílico, acabamento semibrilho, cor Branco 00.

A tinta látex, à base de PVA, deverá ser aplicada nas lajes e forros de gesso que ficarão aparentes.

Os tetos em forro de gesso comum receberão 01 (uma) demão de selador, 02 (duas) demãos de massa PVA, lixamento e 02 (duas) demãos de tinta.

Os tetos em forro de gesso acartonado receberão 02 (duas) demãos de massa PVA, lixamento e 02 (duas) demãos de tinta.

Os tetos de lajes existentes serão lixados, para remover a pintura existente, e receberão 01 (uma) demão de selador e 02 (duas) demãos de tinta.

Os tetos em lajes de concreto serão regularizados com gesso, lixados e pintados com 02 (duas) demãos de tinta.

Em todos os casos acima, a quantidade de demãos indicada é a mínima. Aplicar quantas forem necessárias para o perfeito recobrimento das superfícies e obedecer às instruções de aplicação do fabricante.

Referências:

Sherwin Williams

Aquacryl Tinta Látex, cor Branco 31.

Suvinil

Suvinil Látex PVA, cor Branco Neve.

Coral

Coralmur, cor Branco.

    - PINTURA EXTERNA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas e limpas, retocadas e preparadas para o tipo específico de pintura. As paredes deverão ser emassadas com massa acrílica e o lixamento só deverá ser feito após secagem da massa.

Preferencialmente deverá ser aplicado fundo base selante antes da aplicação das demãos de tinta. Cada demão de tinta só será aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Serão aplicadas duas demãos de tinta sobre as superfícies.

Os materiais da preparação (selador, massa acrílica) devem ser da mesma linha da tinta utilizada, a fim de garantir um melhor acabamento.

Deverá utilizar tinta acrílica, com escala de cores sugerida do branco ao cinza médio.

As paredes deverão receber 01 (uma) demão de selador, 02 (duas) demãos de massa acrílica, lixamento com lixa para massa, e 02 (duas) demãos de tinta. A quantidade de demãos indicada é a mínima. Aplicar quantas forem necessárias para o perfeito recobrimento das superfícies e obedecer às instruções de aplicação do fabricante.

Em qualquer situação, deverão receber um tratamento antipichação, que consiste na aplicação de um selador e um verniz monocomponente, que após a cura formará uma película lisa, altamente aderente e de elevada estabilidade química que impedirá a impregnação de tintas de pichação.

Referência:

Selador Nitoprimer AW - Anchortec/Fosroc.

Verniz: Graffitiguard - Anchortec/Fosroc.

Verniz antipichação: Ref. Esmalte PU Anti-Pichação, Tintas Coral, Poliuretano acrílico alifático na Cor Branca ou equivalente.

Sobre a pintura acrílica curada deverá ser aplicada uma demão de selador e após 24H deverá ser aplicada a primeira de duas demãos do verniz antipichação. O intervalo entre as demãos varia entre 3 e 6 horas. Deverão ser seguidas todas as recomendações do fabricante.

Referências:

Sherwin Williams

Duraplast Acrílico – 31 Branco ou 57 Gelo

Aquacryl Tinta Acrílica – Acetinado – 00 Branco, 18 Branco Gelo ou 95 Bianco Sereno

Novacor Parede Acrílico Sem Cheiro – Acetinado – 31 Branco, 57 Gelo ou 95 Bianco Sereno

Metalatex Requinte Super Lavável - 00 Branco, 18 Branco Gelo ou 95 Bianco Sereno

Coral

Decora Acabamento Acetinado, cores branco ou branco gelo

Coralmur cor branco ou branco gelo

Suvinil

Suvinil acrílico Premium, acabamento semibrilho, cores branco neve, branco gelo e polar.

Suvinil Fachada, cor branco.

Suvinil Exteriores, cor branco neve.

    - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO APARENTE

Aqueles edifícios com revestimento em concreto aparente que apresentarem aspecto sujo ou desbotado deverão receber soluções específicas para recuperação e tratamento das superfícies em concreto aparente.

Poderá ser realizada limpeza superficial abrasiva ou aplicação de solvente não corrosivo, de maneira a remover a camada desgastada ou suja.

Pintura externa com tintas coloridas não deverá ser utilizada, uma vez que normalmente não são obtidos bons resultados.

Eventuais fissuras existentes deverão ser calafetadas adequadamente, utilizando-se material de tonalidade próxima à superfície considerada, com posterior aplicação de película de proteção, que podem ser:

Pinturas hidrofugantes;

Pinturas impermeabilizantes base resinas acrílicas, pintura ou verniz;

Pinturas impermeabilizantes base epóxi, poliuretano alifático;

Pinturas impermeabilizantes base sistemas duplos.

Os materiais utilizados devem obedecer ao disposto na NBR 5.846 – Vernizes e Resinas. Os trabalhos deverão ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes da especificação e das recomendações do fabricante dos produtos.

A escolha da pintura deve ser realizada em função do aspecto final, isto é, o acabamento desejado, assim como da vida útil esperada para o sistema utilizado; estes dados são apresentados na Tabela 1.

| Tabela 1 - Características dos sistemas de pinturas para proteção da superfície |
| --- |
| Durabilidade |
|  | Fraca (6 meses) | * Pintura impermeabilizante sistema duplo A: primer hidrofugante (1ª demão) + acabamento verniz acrílico (2ª e 3ª demãos) ** Pintura impermeabilizante Sistema duplo B: primer epóxi (1ª demão) + acabamento verniz poliuretano (2ª e 3ª demãos) |
|  | Boa (48 a 60 meses) |  |
|  | Muito boa (> 84 meses) |  |
|  | Excelente (> 120 meses) |  |

    - PELÍCULAS DE PROTEÇÃO

Vernizes e hidrofugantes, ambos possuem suas vantagens e desvantagens para garantir a proteção superficial do concreto aparente. A escolha correta depende do tipo de aplicação. Os vernizes formam filme contínuo e são mais eficientes na proteção de agentes agressivos. Já os hidrofugantes são capazes de penetrar alguns milímetros nos poros do concreto, impedindo a penetração de água e de substâncias agressivas nela dissolvidas. Em relação ao verniz, o hidrofugante permite a circulação de vapor d'água e com isso reduz a formação de bolhas e bolor. Vernizes foscos, apesar de serem mais caros, têm a vantagem sobre os brilhantes, pois não alteram o aspecto original do concreto e não evidenciam as imperfeições do material bruto.

    - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

A demarcação das vagas deverá ser executada com tinta amarela a base de borracha clorada, sendo prevista a demarcação da vaga e sinalização exclusiva para portadores de deficiência.

    - PINTURA DE VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS

As demarcações das vagas reservadas deverão ser executadas com tinta acrílica com diluição por diluente, refletorização por pré mistura com adição de 200 a 250 g de microesferas de vidro tipo IB (Premix), NBR 6831, para cada litro de tinta, ou por aspersão com 250g de microesferas de vidro tipo II (Dorn-op) para cada metro quadrado. O símbolo internacional do acesso é feito em pictograma branco sobre o fundo azul (Ref. Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C) seguindo as dimensões prescritas na NBR 9050.

    - PINTURA EM MADEIRA

As portas de madeira que não forem revestidas em laminado melamínico, inclusive marcos e alizares, serão lixadas com lixa para madeira e, posteriormente, receberão massa a óleo, lixamento, selador e pintura esmalte sintético acetinado nas cores branco ou cinza claro.

Referências:

Sherwin Williams

Metalatex Esmalte Sintético Acetinado, cores Branco 00, Gelo 01 e Platina 02.

Novacor Esmalte Sintético Acetinado, cores Branco 00, Platina 02 e Branco Gelo 018.

Suvinil

Esmalte Sintético Acetinado, cores branco, gelo ou platina.

Coral

Coralit Esmalte Sintético Acetinado, cores branco 001, branco gelo 002 ou platina 016.

    - PINTURA EM METAL

Elementos em ferro receberão aplicação de zarcão antes da pintura final.

Elementos em aço galvanizado serão lixados para melhor fixação da tinta e receberão proteção anticorrosiva apropriada ao produto para aço ou ferro, e pintados com tinta esmalte sintético acetinado nas tonalidades de cinza, com número de demãos que se tornem necessárias à sua homogeneidade.

Referências:

Suvinil

Esmalte Sintético Acetinado, cor platina.

Coral

Coralit Esmalte Sintético Acetinado, cores Platina 016, Cinza médio 014, Cinza escuro 019 e Alumínio.

    - PINTURA EM TUBULAÇÕES APARENTES

Tubulações e dutos aparentes em áreas de trabalho, onde existentes, deverão ser pintados na cor branca, exceto tubulações de água para combate a incêndio, que deverão permanecer na cor vermelha.

A pintura de eletrodutos metálicos aparentes de pequeno diâmetro que apresentarem cor alumínio não é necessária.

Nas áreas internas para passagem de tubulação (shafts, garagens, entreforros, etc.), as tubulações deverão apresentar as cores estabelecidas pela norma NBR 6.493 – Emprego de Cores para Identificação de Tubulações.

Cores:

Laranja: água quente.

Amarelo: gás.

Branco: ar comprimido.

Cinza Escuro: eletricidade.

Marrom: águas pluviais.

Preto: esgoto.

Verde: água fria, exceto a destinada a combater incêndios.

Vermelho: água e outras substâncias destinadas a combater incêndio.

Sempre que necessário, devem ser apostas faixas de indicações que facilitem a identificação do conteúdo. A disposição das faixas de identificação deve ser tal que torne possível a identificação da tubulação, sem, para isto ser necessário ao observador percorrê-la.

A tubulação de água potável deve ser diferenciada, de forma inconfundível, com a letra P, em branco, sobre a pintura geral de identificação em verde, colocada tantas vezes quantas forem necessárias, segundo o critério adotado no parágrafo acima.

Quando houver água salgada e doce, devem ser colocadas as letras S ou D, respectivamente, como na forma prevista para a letra P, acima.

Junto à faixa de identificação, podem constar, se necessário, para efeito de informação mais pormenorizada, o sentido em que se desloca o fluido, e constantes físicas que interessem do ponto de vista da segurança da operação.

    - PINTURA AUTOMOTIVA

Deverá ser aplicada em elementos metálicos, como corrimãos e guarda-corpos externos e internos.

As peças sofrerão um processo de esmerilhamento e lixamento para retirada das imperfeições. Após isso, será feita limpeza com produto decapante e fosfatizante. O processo de pintura se inicia com produto anticorrosivo, em seguida receberá pintura final na cor especificada.

Chapas galvanizadas deverão sofrer processo de fosqueamento e regularização de superfície por máquinas de lixamento do tipo hockite pneumática. Em seguida será feita correção nas imperfeições das peças com aplicação de massa poliéster e posterior limpeza com um produto desengordurante.

Todas as peças metálicas receberão tratamento anticorrosivo, aplicação de uma primeira camada de fundo wash primer (uma demão com 10 a 15 micra no máximo), uma camada de primer (aplicar 2 demãos -1 demão = 2 passadas, com 40 micras) e pintura final nas cores especificadas. A pintura automotiva será feita por meio de processo pneumático com pistolas de alta pressão. Após a secagem, aplicar o verniz em 2 demãos (1 demão = 2 passadas).

Todo o processo de pintura deverá ser realizado em estufas independentes para cada tipo de tinta aplicada, as quais deverão ter também um aquecimento próprio e um sistema de exaustão para evitar resíduos no ar.

Pintura de acabamento: Base Poliéster - aplicar 2 demãos (1 demão = 2 passadas), diluída conforme a especificação do fabricante.

Especificação:

Tinta automotiva nas cores cinza ou prata.

Fabricantes nacionais: Glasurit, Brasilux, Lazzuril, Wanda.

  - PORTAS

Todas as portas, inclusive de elevadores e plataformas, deverão ter vão livre mínimo de 0,80m e altura mínima de 2,10 m, independente do tipo de abertura. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter vão livre de 0,80 m. As dimensões deverão seguir o especificado na NBR 9050.

As ferragens serão de alumínio ou cromadas, sendo colocadas 03 dobradiças por porta e fechadura/maçaneta tipo alavanca em alumínio.

Em portas de correr, a instalação de trilhos será preferencialmente na sua parte superior, podendo ser na parte inferior desde que os trilhos ou guias (inferiores) sejam nivelados com a superfície do piso, e o vão resultante não ultrapasse a dimensão máxima de 15,0 mm. As ferragens, trilho superior e guia de piso, todos compatíveis com o sistema, serão em ferro ou alumínio e latão cromado, fechadura tipo bico de papagaio com acabamento cromado.

As portas do tipo vaivém devem ter visor com largura mínima de 0,20 m, tendo sua face inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,50 m do piso. O visor deve estar localizado entre o eixo vertical central da porta e o lado oposto às dobradiças da porta.

    - PORTA PRINCIPAL

O acesso principal será constituído por 02 (duas) portas em vidro temperado incolor de 10,0 mm, duas folhas com 75 cm.

Deverá ser previsto terceira porta para acesso ao Auto Atendimento com uma folha de 90 cm, sendo aberta através de fechadura eletromagnética, com acionamento por botoeira (horário programado por timer) mais fechadura tetra pelo lado interno.

Observar vão inferior suficiente para não impactar na trilha tátil (Piso tátil emborrachado (alerta ou direcional) de sobrepor com dimensões de 25,0 x 25,0 x 0,5 cm).

Prever puxadores padrão CAIXA para todas as portas, molas hidráulicas embutidas no piso (ref. Dorma ou equivalente) e todos os demais conjuntos de ferragens conforme projeto a ser apresentado pela CAIXA.

    - PORTA PARA DIVISÓRIA

As portas deverão possuir as mesmas características dos painéis, porém o requadro deverá ser de madeira maciça submetida a tratamento antifungos e termitas na serraria. Caso necessário, poderão apresentar grelhas específicas para fins de sistema de climatização. Poderá ser utilizada porta de divisória com balcão, como opção para ambientes que necessitem de atendimento rápido (exemplo: almoxarifado).

As ferragens serão cromadas, sendo colocadas 03 dobradiças por porta, tipo LA FONTE Ref. 485 (4 x 3 1/2”) ou equivalente e fechadura com maçaneta tipo alavanca – LA FONTE - Alumínio, Ref. 602 ou equivalente.

    - PORTA COMUM

Todas as portas em madeira serão semi-ocas, encabeçadas de acordo com as dimensões e locais indicados em projeto. Deverão ser em madeira de lei, tipo Ipê ou Mogno, bem seca, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. Os batentes (marcos), e guarnições (alizares), não poderão apresentar empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira ou outros defeitos.

Seu revestimento será em laminado fenólico melamínico de alta pressão ou pintura, conforme especificações constantes do item 8.7.

As guarnições serão lisas, com largura mínima de 7,0 cm. As portas de madeira pintadas receberão selador, massa a óleo, lixamento e posterior pintura em esmalte sintético.

O marco deverá ser assentado observados os prumos e os alizares serão de 7,0 cm lisos, sem detalhes ou arredondamentos.

A porta, o marco e alizares receberão 1 ou 2 demãos de selador, conforme a necessidade, massa a óleo, lixamento e posterior pintura esmalte sintético acetinado Suvinil ou equivalente na cor Branco Gelo (F164).

As ferragens serão cromadas, sendo colocadas 03 dobradiças por porta, tipo LA FONTE Ref. 485 (4 x 3 1/2”) ou equivalente e fechadura com maçaneta tipo alavanca – LA FONTE - Alumínio, Ref. 602 ou equivalente.

    - PORTA PARA SANITÁRIOS ADAPTADOS

As portas de sanitários adaptados deverão ser instaladas com vão inferior suficiente para não impactar na trilha tátil (Piso tátil emborrachado (alerta ou direcional) de sobrepor com dimensões de 25 x 25 x 0,5 cm).

As portas dos sanitários acessíveis terão em sua parte inferior, em ambos os lados, proteção contra choques mecânicos, em chapa de aço inoxidável escovado espessura de 0,79mm, nas dimensões de 0,40m de altura e largura da porta. Devem possuir puxador horizontal instalado a 10 cm da face onde se encontra a dobradiça e com comprimento igual à metade da largura da porta.

    - PORTA PARA BOXES SANITÁRIOS

As portas dos boxes dos vasos sanitários serão executadas em compensado de 2,5cm revestido de laminado texturizado cor: PP-92 da PERSTORP (branco ou gelo) ou equivalente, com tarjeta livre/ocupado.

Deverão ser instaladas à distância mínima de 180 mm do piso.

    - PORTA PARA CASA DE MÁQUINAS

Na Casa de Máquinas será instalada porta de acesso, sempre que possível com 02 (duas) folhas. É preferível que seja tipo corta fogo, obrigatoriamente com abertura para fora, contendo borracha (gaxeta) em todo seu perímetro; estanque, ser de material incombustível. O vão livre da porta deve ter largura e altura míninas, respectivamente, de 0,70 m e 2,0 m. As portas de acesso à casa de polias devem ter uma largura mínima de 0,7 m e uma altura mínima de 1,6 m e não devem abrir-se para dentro do recinto. As portas e as portinholas devem ser providas de trava com chave permitindo o fechamento autônomo e travamento sem o uso da chave. O destravamento pelo lado do pavimento será apenas por chave diferente de qualquer outra existente no edifício e poderá ser a mesma que abre as portas de pavimento. Portas de inspeção e emergência devem poder ser abertas a partir do interior da caixa sem chave mesmo estando travadas.

  - JANELAS

As esquadrias das janelas deverão ser com perfis em alumínio anodizado natural e vidro liso de 5,0 mm, devendo as janelas dos fundos receber grades em ferro redondo maciço e tela metálica, pintadas com esmalte sintético na cor branco gelo. Deverão permitir abertura para ventilação natural.

Proteção de janelas de banheiros, copas, áreas de serviço e jardins internos e abertura para aparelhos de ar condicionado com grades e com telas metálicas chumbadas a estrutura do prédio, de forma a impedir a passagem de pessoas ou objetos para o seu interior.

  - ESQUADRIAS AUTO-ATENDIMENTO

O fechamento interno do auto-atendimento não poderá interromper o forro, e será em vidro temperado incolor de 10,0 mm de espessura, ou em vidro laminado de 8,0 mm (4,0 mm + 4,0 mm), com as devidas ferragens de sustentação fixadas na estrutura da edificação, em alumínio anodizado natural fosco.

Da mesma forma deverão ser instaladas porta de emergência em vidro temperado ou laminado nas dimensões de 0,90 x 2,10 m, observando instalação com vão inferior suficiente para não impactar na trilha tátil (Piso tátil emborrachado (alerta ou direcional) de sobrepor com dimensões de 25,0 x 25,0 x 0,5 cm) e estrutura de reforço para instalação de controles de acesso.

    - ESQUADRIAS METÁLICAS

Para o caso de reforma, as esquadrias deverão ser revisadas, recuperadas, eliminando-se os pontos de corrosão, lixadas, desengraxadas, recebendo pintura de fundo anticorrosivo.

Para a instalação de novas esquadrias metálicas, estas deverão ser em alumínio anodizado natural. O alumínio puro será do tipo H - metalúrgico - e obedecerá ao disposto na P-NB-167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia será regida pela TB-57/ABNT.

As ligas de alumínio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade com o especificado nos projetos de arquitetura.

As serralharias de alumínio serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de alumínio que apresentem as seguintes características:

Limite de resistência à tração: 120 a 154 MPa

Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

Alongamento (50 mm): 18% a 10%

Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

Todo material a ser empregado nas esquadrias de alumínio deverá estar de acordo com os respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de fabricação ou falhas de laminação. Eventuais frestas entre contra-marcos e alvenaria serão combatidas através da aplicação de silicone, quando da montagem da esquadria.

Cada folha ou módulo deve ser operado com um único movimento, quando disponíveis para operação pelo empregado, utilizando apenas uma das mãos, com deslocamento horizontal máximo de 0,50 m.

    - ESQUADRIAS EXCLUSIVAS DE AGÊNCIAS

As portas de acesso e as portas de emergência serão em vidro temperado de 10,0 mm de espessura, ou em vidro laminado de espessura 8mm.

      - Acesso principal

O acesso principal da unidade não deve conter desníveis maiores que 5mm, caso contrário deverão ser tratados como rampas ou plataformas elevatórias.

As esquadrias da fachada serão em vidro temperado incolor de 10 mm de espessura ou em vidro laminado de 8,0 mm (4,0 mm + 4,0 mm), com as devidas ferragens de sustentação fixadas na estrutura do conjunto a ser incluído na entrada, formado por pórtico e subpórtico em chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura automotiva, conforme projeto a ser apresentado pela CAIXA.

Deverá ser instalado subpórtico metálico padrão CAIXA, em forma de “U” invertido, conforme Manual de Sinalização Externa FAIXA AZUL.

O acesso principal será constituído por 03 (três) portas em vidro temperado incolor de 10,0 mm, min.0,85 m de largura e 2,10 m de altura.

Quando o acesso principal for feito por porta de duas folhas, deverá ser prevista terceira porta para acesso ao Auto Atendimento instalada em subpórtico composto por peça em chapa de aço dobrada 1020 SAE com espessura de 1,5 mm, com 336 mm de largura (vista frontal), 80 mm de profundidade e altura variável. Porta de vidro temperado 10,0 mm de 0,90 m de largura e 2,10 m de altura, sendo aberta através de fechadura eletromagnética.

Os subpórticos deverão ser instalados após a soleira de granito, devendo, após isto, ficar devidamente preparado para instalação das portas de vidro temperado e demais elementos de fechamento.

Prever puxadores padrão CAIXA para todas as portas, molas hidráulicas embutidas no piso e todos os demais conjuntos de ferragens conforme projeto a ser apresentado pela CAIXA. A mola da porta do Auto Atendimento não deverá travar a 90°.

      - Esquadria interna ao auto-atendimento

O fechamento interno do Auto Atendimento não poderá interromper o forro, e será em vidro temperado incolor de 10,0 mm de espessura, ou em vidro laminado de 8,0 mm (4,0 mm + 4,0 mm), com as devidas ferragens de sustentação fixadas na estrutura da edificação, em alumínio anodizado natural fosco, de forma que garanta a rigidez do conjunto.

Nesta esquadria deverá ser previsto o espaço necessário à instalação da porta giratória sem que haja interferências ao funcionamento desta.

Da mesma forma deverá ser instalada porta de emergência (porta principal auxiliar) em vidro temperado ou laminado nas dimensões de 1,20 x 2,10 m em perfil de alumínio 3”x6”, fixada no piso/teto.

A instalação dos painéis retráteis será efetuada na sua parte superior, com trilhos tipo Stanley. Os vãos resultantes não poderão ultrapassar a dimensão máxima de 15,0 mm.

Todo o fechamento deverá ser realizado rigorosamente de acordo com o layout fornecido pela CAIXA, inclusive com os fechamentos em painéis retráteis para divisão de ambientes.

Em corredor de abastecimento voltado para fachada em vidro, utilizar película opaca ou pintura na parte interna, na cor gelo. Como reforço interno, desde que seja determinado pela área de Segurança Empresarial da CAIXA, uma das opções abaixo:

Aplicação de película de alta resistência a impactos, padrão 3M Scotchshield Ultra 600, ou tecnicamente equivalente, formada por 42 camadas de poliéster entrelaçadas ou produto tecnicamente equivalente;

Instalação de vidros temperados laminados, com estrutura total de 12,0 mm (vidro temperado + PVB + vidro temperado), quando a relação custo x benefício justificar.

    - CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

Deverão atender à NBR 9050 e NBR 14718.

Os corrimãos e guarda corpos externos deverão possuir o anel para orientação de deficientes visuais (conforme NBR 9050) em aço inox, soldado ao tubo do corrimão, evitando retirada por vândalos e utilização dos corrimãos e guarda corpos por skatistas.

Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados das rampas e escadas. Serão executados em aço inox com acabamento escovado ou liso, com Ø 1 ½” (38 mm), espessura da parede do tubo e=2,25 mm.

Para rampas e, opcionalmente, para escadas, os corrimãos laterais serão duplos, instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidas da geratriz superior.

Os guarda-corpos serão em tubo de aço inoxidável escovado ou liso, com Ø = 2’’. O fechamento do guarda-corpo será em vidro temperado ou laminado 8mm incolor ou barras circulares verticais Ø = 1/2” com espaçamento máximo de 11cm entre cada uma, em aço inox escovado ou liso, fixadas ao guarda-corpo por solda. A altura mínima do guarda-corpo será de 1,10 m.

Apenas em corrimão ou guarda-corpo existente será admitida a aplicação de pintura automotiva nas especificações constantes do item 8.5.

Por razões de segurança e conforme padrão ambiental vigente, as agências bancárias deverão apresentar vidros transparentes nas fachadas. A utilização de grades em esquadrias de fachada ou do auto-atendimento não é permitida.

Observar o disposto na NB-226/ABNT.

  - ENVIDRAÇAMENTO

Os caixilhos metálicos destinados a envidraçamento, obedecerão às disposições construtivas integradas na NB-226/ABNT.

O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego dos seguintes dispositivos, buscando a maior estanqueidade acústica possível:

Baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetador de base de elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com vidro e a liga metálica.

Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

As gaxetas de compressão apresentarão as seguintes características:

Dureza da gaveta, ao durômetro tipo A:75  5 pontos (ASTM-C-542).

Dureza da tira de enchimento, ao durômetro tipo A:80  5 pontos (ASTM-C-542).

Pressão de vedação: 0,71 kgf/cm2, no mínimo (ASTM-C-542).

Nas esquadrias de fachada deverá ser considerada a possibilidade de aproveitamento de luz natural. Para melhorar as condições de aproveitamento de energia luminosa externa, deverá ser verificada a possibilidade de instalação de brises ou anteparos de forma a permitir a entrada de luz sem, entretanto, gerar incidência de luz direta ou ofuscamento, causando desconforto visual. Esses anteparos deverão ser em alumínio ou em aço com acabamento em pintura epóxi-pó e permitir facilidade de manutenção.

Nas janelas de banheiros, copas, áreas de serviço, jardins internos e abertura para aparelhos de ar condicionado, instalar grades com moldura chumbada à alvenaria em barra chata 1 ¼” x 1/4”, tratada com primer anticorrosivo e posteriormente pintada em esmalte acetinado cor cinza platina; barras verticais e horizontais redondas 7/8”, com o mesmo acabamento das molduras; o espaçamento do gradil será 10x20 cm e sobre o gradil soldar tela ondulada galvanizada fio nº 12 malha ¾”.

As grades não podem interferir no funcionamento da janela da unidade e devem possuir afastamento suficiente para que se permita a abertura completa das mesmas. As janelas não devem ser fixas ou travadas, para garantir a ventilação dos ambientes.

Deverão ser verificadas as legislações vigentes nos diferentes municípios, quando houver alteração da fachada. Para aplicação correta de diferentes dispositivos e materiais, deverão ser obedecidas as orientações do fabricante e posturas locais.

Para imóveis que possuírem portas externas além daquelas existentes na fachada principal (alguns edifícios administrativos), o material a ser utilizado será chapa dupla de aço com espessura de 3,0 mm, devidamente estruturado, com duas fechaduras tipo tetra.

  - VIDROS E PELÍCULAS

    - CRISTAL COMUM

Utilizados nas esquadrias de vidro internas de pequenas dimensões, tais como banheiros, copas, circulações, depósito de material de limpeza etc. Serão utilizados vidros lisos e transparentes de 4,0 a 6,0 mm. Sua espessura será adequada ao tipo da instalação, considerando área de aberturas, distâncias verticais das aberturas em relação ao piso, vibrações, ventos, tipo de esquadria. Especificamente nos banheiros, os vidros deverão ser translúcidos.

Os vidros serão de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no local da construção.

As bordas de cortes serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas.

    - VIDRO TEMPERADO

Os vidros temperados fixos serão de 8,0 mm, no mínimo. A utilização de vidro temperado em painéis móveis deverá ser evitada. Caso, em virtude de disponibilidade de fornecedores ou manutenção das características originais da edificação, se decida por sua utilização neste tipo de painel, sua espessura não deverá ser inferior a 10,0 mm.

Atenção especial deverá ser dispensada ao projeto arquitetônico quando da utilização desse tipo de vidro, uma vez que ele não permite adequações posteriores à sua produção (cortes ou furações).

    - VIDRO LAMINADO

Grandes extensões de fachadas em vidro (agências, auto-atendimento, edifícios administrativos) deverão receber vidro laminado com espessura não inferior a 8,0 mm. Em virtude de maior segurança no caso de quebra, sua utilização é recomendada em painéis móveis, inclusive portas de vidro. Também apresenta a possibilidade de reaproveitamento de painéis, impossível no caso de uso do vidro temperado.

    - VIDROS DE SEGURANÇA

Alternativamente, em unidades com histórico de arrombamento indicadas pela representação local da área de Segurança Empresarial da CAIXA, poderão ser utilizados vidros de segurança, compostos de:

Vidro reforçado pela aplicação de película de alta resistência a impactos, padrão 3M Scotchshield Ultra 600, ou tecnicamente equivalente, formada por 42 camadas de poliéster entrelaçadas ou produto tecnicamente equivalente;

Instalação de vidros temperados laminados, com estrutura total de 12,0 mm (vidro temperado + PVB + vidro temperado), quando a relação custo x benefício justificar.

    - VIDROS ESPECIAIS

Para as fachadas de edifícios administrativos poderão ser utilizados vidros especiais, que utilizem recursos de redução de transmissão térmica para o interior da edificação. Esses tipos de vidro se apresentam, muitas vezes, como solução integrada entre vidro e caixilharia. Os processos de elevação de desempenho destes vidros não poderão ser realizadas no local da instalação. Assim, a aplicação de óxidos, sais, películas filtrantes ou reflexivas, composição de vidros duplos colados, ou outros processos, deverá ser de fábrica.

O fornecedor deverá apresentar documentação ou teste realizado que comprove o desempenho esperado pelo vidro especial, assim como certificado de garantia do produto, com duração da vida útil prevista.

Para fins de referência, os vidros térmicos com melhor desempenho apresentam os seguintes índices:

Transmissão Luminosa Direta (TL) de 50%;

Refletividade Luminosa Externa (Re): menor que 25%;

Refletividade Luminosa Interna (Ri): menor que 15%;

Absorção de Energia pelo vidro (AE): menor que 70%;

Coeficiente de Transmissão de Energia (Uv): menor que 6,3 W/m².BC.

    - PELÍCULAS

Apenas nos casos em que haja parecer favorável do corpo técnico da CAIXA e anuência da representação de Segurança Empresarial, poderá ser aplicada película para proteção contra incidência de raios solares nos vidros das fachadas de agências em que esteja instalado o Auto Atendimento.

As películas não poderão ser totalmente refletivas (espelhadas) nem impedir a visão do ambiente de Auto Atendimento, em qualquer horário do dia ou da noite.

Caso seja instalada em mais de uma agência, recomendamos instalar em uma unidade, solicitar parecer da representação local de Segurança Empresarial e somente após manifestação favorável daquela área proceder à instalação nas demais unidades solicitantes.

Especificações:

Película para proteção solar, cor grafite, luz visível transmitida 38%, energia solar rejeitada 44%, luz visível refletida 8%, rejeição de raio ultravioleta 99%. Utilizar películas cujas especificações se aproximem o máximo possível das características citadas.

Referências:

LLumar mundi filmes ATR-35CHRSRHPR (luz visível transmitida 38%, energia solar rejeitada 44%, luz visível refletida 8%, rejeição de raio ultravioleta 99%).

BEAKAERT Solar Gard Architectural

Stainless Steel 30 (luz visível transmitida 34%, energia solar rejeitada 54%, luz visível refletida 17%, rejeição de raio ultravioleta 98%) e Silver 35 - (luz visível transmitida 34%, energia solar rejeitada 64%, luz visível refletida 37%, rejeição de raio ultravioleta 98%).

PANORAMA

Slate 30 (luz visível transmitida 30%, energia solar rejeitada 63%, luz visível refletida 24%, rejeição de raio ultravioleta 99%) e Sterling 40 - (luz visível transmitida 41%, energia solar rejeitada 63%, luz visível refletida 33%, rejeição de raio ultravioleta 99%).

  - PERSIANAS

No Auto Atendimento, só será permitida a instalação de persianas depois de esgotadas todas as demais alternativas técnicas e mediante autorização formal da representação local da Segurança Empresarial da CAIXA.

    - PERSIANAS HORIZONTAIS

Especificações:

Material: Alumínio

Cor: Prata fosco

Largura: 25,0 mm

Sobreposição entre as lâminas: 5,0 mm

Lâminas com efeito mola

Trilho superior, dimensões: 25 x 25 mm

Trilho inferior, dimensões: 22,0 mm de largura por 9mm de altura

Altura máxima da persiana recolhida: 3,5% da altura da persiana quando aberta (não contar trilhos)

    - PERSIANAS VERTICAIS

Especificações:

Material: Alumínio ou PVC

Cores: Prata fosco ou cinza claro

Largura: 89,0 mm

Sobreposição entre as lâminas: 13,5 a 18,5 mm

Trilho superior.: Alumínio

Acabamento inferior: Corrente metálica

Controle: Por corda e corrente

Referências:

Persiana horizontal – Luxaflex Original ou Trilho Suisso Metalet 25 (alumínio)

Persiana Vertical - Luxaflex Ágata (PVC) ou Alumínio

  - PASSA-OBJETOS

Com relação às especificações,  o Passa-Objetos deverá ser totalmente confeccionado em acrílico virgem, incolor e transparente, com espessura de 6mm,  com o fundo com revestimento almofadado impermeável, de acordo com o detalhamento anexo.

A abertura padrão dos vidros é de 40,0 cm x 30,0 cm e deve estar situada a 120cm do piso.

Caso os vidros já estejam colocados e possuam abertura com dimensões diferentes, poderão ser aceitos desde que estas sejam compatíveis com as medidas do Passa-Objetos.

Não deverá em nenhuma hipótese ser tentado o aumento das dimensões dos cortes, ou a perfuração dos vidros para a passagem dos parafusos de fixação. Nestes casos, os vidros deverão ser substituídos.

Deverão ser utilizados os recursos  orçamentários existentes na filial na rubrica de RAC, para recursos inexistentes, solicitar à GEINF orçamento.

Figura 2: Detalhamento do passa-objeto

  - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS

Os metais sanitários utilizados nas instalações hidráulicas das unidades da CAIXA deverão ser de 1ª linha, com acabamento cromado brilhante, inclusive em todos os sifões e engates metálicos. Todas as louças, igualmente de 1ª linha, devem ser de cor branca.

Deverão ser previstos armários sob as bancadas em aglomerado revestido externamente em laminado na cor branco e internamente laminado brilhante na cor branco brilhante. Os armários deverão ser instalados em cota 10,0 cm superior ao piso, no mínimo.

    - TORNEIRAS

Deverão ser previstas a instalação de torneiras economizadoras de água em todos os projetos de construção ou reforma de agências e área meio. Estas poderão ser de funcionamento hidromecânico ou por sensor de presença (eletrônico). A regulagem das torneiras automáticas deverá prever tempo máximo de abertura de 7 segundos. Seja qual for o modelo utilizado, é imprescindível que sejam certificadas pelo INMETRO.

Adicionalmente, para controlar a dispersão do jato, reduzindo a vazão e consumo, deverão ser previstos arejadores (peneiras) nas extremidades das torneiras.

Os comandos das torneiras deverão estar no máximo a 0,50 m da face frontal do lavatório.

Para o caso de unidades CAIXA já existentes, deverá ser estudada a possibilidade de substituição das torneiras instaladas, em especial, quando estas apresentarem histórico de vazamentos. Todas as torneiras em final de vida útil deverão ser substituídas por modelos economizadores de água.

Referências:

torneira Docol linha Pressmatic Benefit Chrome, (00185106);

torneira com sensor eletrônico Deca Decalux (1180 C), Docol Docoltronic.

    - MICTÓRIOS

Os mictórios serão em louça branca com sifão integrado, ajustados na altura conforme indicado na NBR 9050. Todo banheiro masculino deverá dispor de ao menos um mictório.

Para os sistemas de descarga de mictórios, os economizadores de água, disponíveis no mercado variam de acordo com o funcionamento podendo ser utilizados os seguintes:

válvula por acionamento hidromecânico: vazão em torno de 6l/min., com regulagem do tempo máximo de abertura de 8,0 segundos;

válvula de acionamento por sensor de presença: a descarga é realizada automaticamente, durante 5,0 a 10,0 segundos, após cerca de 5,0 segundos da detecção do usuário.

É imprescindível a certificação pelo INMETRO.

Referências:

mictório com sifão integrado, Ref. DECA. M712;

mictório com sifão integrado, Ref. Celite 08280.

acionamento por válvula para mictório Ref. Docol - linha Pressmatic Mictório inox 00168304; Ref. DECA - linha Decamatic para Mictório 2570c.

    - BACIAS SANITÁRIAS

As bacias sanitárias deverão apresentar volume de sifonagem de 6,0 litros. As válvulas e dispositivos de descarga deverão ser regulados de forma a permitir vazão não superior ao volume de sifonagem, com tolerância de 10,0 % para mais.

Novas unidades ou unidades reformadas poderão receber os seguintes sistemas de descarga:

Bacia com caixa acoplada de 6 litros: deverão ser utilizadas no lugar das bacias tradicionais associadas às válvulas de descarga intermitente.

Bacia e válvula restritora de vazão: trata-se de válvula instalada internamente à parede que restringe a vazão de acionamento da bacia sanitária. A regulagem a ser utilizada não deverá ser superior a 6,0 litros.

Bacia com duplo fluxo de vazão: constituem-se em sistemas com válvula de descarga com duas teclas de acionamento, uma de fluxo parcial (normalmente de 3,0 litros para resíduos líquidos) e outra de fluxo total (normalmente de 6,0 litros para resíduos sólidos).

Sistemas antigos deverão ser substituídos pelas opções acima ao final de sua vida útil ou quando apresentarem histórico de vazamentos.

Deverão ser instaladas duchas higiênicas em todos os Box de sanitários.

Deverá ser instalado torneira de serviço com ralo em todos os banheiros para facilitar futuras lavagens.

Referências:

bacia suspensa – Ref. DECA - linha Nuova P132, cor branco gelo;

bacia convencional Ref. DECA - linha Conforto P51, cor branca (específica para Portadores de Necessidades Especiais - ver o Caderno específico sobre Acessibilidade);

bacia sanitária monobloco, cor branco, Ref. Hervy - Linha Silent, Ref. Ideal Standard - Linha Plaza.

assento para bacia compatível ao modelo da bacia Ref. DECA – Conforto AP52, cor branca ;

assento sanitário alto, Ref. DECA - Linha Conforto 2360 EBR, Sit-IV, Mil Assentos com altura sob medida, específico para Portadores de Necessidades Especiais – ver o Caderno específico sobre Acessibilidade;

    - VÁLVULAS REGULADORAS DE VAZÃO

Estas válvulas operam por meio de uma perda de carga localizada no sistema, resultando em redução de vazão. De fácil instalação, esse tipo de dispositivo poderá ser utilizado alternativamente ou em conjunto com as torneiras automáticas. Os sistemas disponíveis no mercado são do tipo “pastilha”, para vazões pré-determinadas de 0,10 l/seg., 0,13 l/seg., 0,17 l/seg. e 0,20 l/seg. e pressões hidráulicas acima de 100,0 KPa. Para a instalação junto ao ponto de água de torneiras de lavatório, cozinha e mictórios podem ser do tipo “engate”, flexível ou rígido.

    - ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS

Os acessórios para sanitários tais como saboneteiras, toalheiros e porta objetos são de instalação obrigatória e devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance confortável, definida no Manual de Acessibilidade vigente.

São obrigatórios cabides em todos os box sanitários.

Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado Ref. DECA - linha Izy 2060C37, Docol - linha Docol Luxo Single 00158206 ou equivalente.

      - Espelhos

Espelho para o sanitário deve ser em cristal nacional, com 6mm de espessura mínima, altura de 1,00 m, comprimento na mesma extensão da bancada, com bordas lapidadas, pintura protetora, tipo automotiva, aplicada no verso à pistola e pinos de fixação em aço inoxidável, sem perfuração da peça.

O espelho deverá ser fixado sobre base de compensado 6,0 mm antes de ser instalado nas paredes

Nos sanitários adaptados aos portadores de necessidades especiais serão instalados espelhos inclinados em 10° em relação ao plano vertical, a altura da borda inferior de no máximo 0,90 m e a da borda superior de no mínimo 1,80 m do piso acabado.

Os espelhos serão do tipo cristal 5,0 mm Ref. Blindex ou equivalente fixados com parafusos Ref. Finasson ou equivalente, com 10° de inclinação em relação ao plano vertical, com dimensão de 0,50 x 0,90 m, instalados acima do lavatório.

      - Papeleiras e saboneteiras

Será instalado dispensador de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (largura 25,0 cm, profundidade 8,5 cm, altura 35,0 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ref. 30180225, Ref. Columbus PT-1000 ou equivalente.

Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (largura 13,5 cm, profundidade 14,0 cm, altura 37,0 cm) Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702, Ref. Columbus SG-4000 ou equivalente.

Tanto o dispensador para toalha quanto a saboneteira, devem estar dentro da faixa de alcance situada entre 80,0 cm e 120,0 cm.

Será instalado dispensador para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nível de reabastecimento (largura 26,5 cm, profundidade 13,0 cm, altura 27,0 cm) Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla 30175768, Ref. Columbus PH-3000 ou equivalente, este deve estar alinhado com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel deve estar entre 1,00 m e 1,20 m do piso acabado.

      - Cabide

Será instalado cabide junto ao boxe do chuveiro, quando houver, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado. Não instalar atrás da porta e não deverá criar saliências pontiagudas.

Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado Ref. DECA - linha Izy 2060C37, Docol - linha Docol Luxo Single 00158206 ou equivalente.

      - Porta objetos

Será instalado porta objetos junto ao lavatório, a uma altura entre 0,80 e 1,20 m, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.

Porta objetos com prateleira em vidro comum 10,0 mm (9,5 cm x 50,0 cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente, Ref. Docol - linha Docol Luxo 00219806, fab. Docol ou equivalente.

    - RESERVATÓRIOS

Os reservatórios superiores e inferiores deverão ser adequadamente impermeabilizados e permitir o acesso fácil e seguro para inspeção e limpeza periódicas. Deverão apresentar vedação adequada para que não se permita a contaminação da água por quaisquer vetores (insetos e animais).

Em imóveis nos quais a CAIXA não seja a única ocupante, deverá ser previsto, sempre que possível, reservatório exclusivo para a CAIXA, independente do reservatório principal da edificação e que contenha a reserva mínima para prevenção de combate a incêndio.

As edificações que abriguem unidades CAIXA deverão possuir reservatórios segmentados de maneira a se permitir limpezas e lavagens sem a paralisação do fornecimento de água.

Novas unidades deverão apresentar solução voltada para a captação de águas pluviais. Nesse sentido, para essas edificações torna-se necessário, no mínimo, um reservatório inferior extra, para deposição e tratamento mínimo da água captada, que será usada rega de jardins e/ou lavagem de pisos externos.

    - HIDRÔMETROS

Nos imóveis em que a CAIXA não seja a única ocupante, também deverá ser previsto, sempre que possível, a instalação de hidrômetro exclusivo para a medição da água proveniente da concessionária consumida pela unidade.

    - BOMBAS HIDRÁULICAS

Estas deverão ser dimensionadas quando ocorrerem as seguintes situações:

quando a pressão da rede pública for insuficiente para elevar a água até o reservatório superior;

quando necessária a captação e disposição de águas pluviais e/ou esgoto situados em nível inferior à rede de coleta pública.

Salienta-se que, mesmo em unidades onde a pressão da rede pública for suficiente, deverá ser prevista bomba de recalque para garantia do fornecimento de água da unidade.

Pelo maior grau de desgaste e dificuldade de manutenção, os projetos deverão ser desenvolvidos no sentido de se evitar a necessidade de instalação de bombas de recalque de esgoto, utilizando-se, na medida do possível, os desníveis entre o ponto de saída de esgoto e o ponto de captação da rede pública.

Em qualquer situação, e para se permitir rodízio de equipamentos e conseqüente maior confiabilidade, deverão ser previstas bombas reservas com funcionamento intertravado, tanto para água limpa quanto para esgoto.

    - TUBULAÇÕES (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS)

Será utilizada, preferencialmente, tubulação de PVC. Nas edificações antigas com sistemas hidrossanitários em tubulação metálica, com vida útil ultrapassada, estas deverão ser substituídas por PVC de alta resistência.

As tubulações das instalações de agências e áreas meio não deverão ser acessíveis ou controladas a partir de áreas ocupadas por outros inquilinos ou proprietários.

Tubulações de esgoto: serão em PVC tipo ponta e bolsa com virola e /ou quando indicado em projeto, em PVC série “R” reforçada, de 1ª qualidade. Os tubos deverão ser assentados com as bolsas voltadas para jusante.

As caixas de inspeção e de passagem (existentes ou novas) serão feitas com alvenaria de tijolos maciços, assentes com argamassa resistente, revestidas internamente com “cimento liso”, não podendo haver formação de depósitos nos seus fundos. Deverão ser tampadas de concreto armado ou de chapa de ferro, nestes casos protegidas com pintura anticorrosiva , perfeitamente vedadas no caso das de esgoto sanitário, mas facilmente removíveis, quando necessário, sempre no nível do piso acabado.

As tampas devem estar absolutamente niveladas com o piso onde se encontram e as frestas devem possuir dimensão máxima de 15,0 mm, devem estar firmes, estáveis e antiderrapantes sob qualquer condição e a eventual superfície não pode ser similar à dos pisos táteis alerta ou direcionais.

As grelhas deverão ser instaladas fora da rota acessível e na impossibilidade devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimensão máxima de 15,0 mm.

      - Água fria

serão em PVC de acordo com o projeto, soldável ou roscável, de 1ª qualidade. Os tubos deverão ser cortados sempre em seção reta com as arestas lixadas e limpas. As roscas deverão ser envolvidas com fitas de vedação para rosca.

      - Esgoto

tubulações e conexões de esgoto serão em PVC tipo ponta e bolsa com virola e/ou quando indicado em projeto, em PVC série “R” reforçada, qualidade TIGRE ou equivalente, sendo perfeitamente vedadas. Os tubos de ponta e bolsa serão assentes com as bolsas voltadas para jusante, isto é, em sentido oposto do escoamento.

Todas as mudanças de direção deverão ser executadas por conexões e não por curvas que forcem a tubulação. Também não se admite aquecimento do material para encaixe de conexões.

    - FOSSAS SÉPTICAS

Para as unidades da CAIXA situadas em locais não servidos por rede de esgoto, deverá ser projetado sistema de tratamento de efluentes domésticos constituído por no mínimo fossa séptica e sumidouro dimensionados de acordo com a NBR 7229 (Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos).

A localização será aquela que menos impacte o funcionamento da unidade CAIXA, devendo-se considerar ainda o acesso de equipamentos devido à necessidades de limpeza periódicas.

  - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Serão de uso obrigatório os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR 1 - Disposições Gerais.

| Tabela 2 – Equipamentos de Proteção Individual |
| --- |
| PROTEÇÃO | EQUIPAMENTO | TIPO DE RISCO |
| CABEÇA | capacete de segurança | queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros |
|  | capacete especial | equipamentos ou circuitos elétricos |
|  | protetor facial | projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações nocivas |
|  | óculos de segurança contra impacto | ferimentos nos olhos |
|  | óculos de segurança contra radiação | irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de radiações |
|  | óculos de segurança contra respingos | irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos |
| MÃOS E BRAÇOS | luvas e mangas de proteção (couro, lona plastificada, borracha ou neoprene) | contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou radiações perigosas |
| PÉS E PERNAS | botas de borracha (PVC) | locais molhados, lamacentos ou em presença de substâncias tóxicas |
|  | calçados de couro | lesão do pé |
| INTEGRAL | cinto de segurança | queda com diferença de nível |
| AUDITIVA | protetores auriculares | nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 – Atividades e Operações Insalubres |
| RESPIRATÓRIA | respirador contra poeira | trabalhos com produção de poeira |
|  | máscara para jato de areia | trabalhos de limpeza por abrasão através de jatos de areia |
|  | respirador e máscara de filtro químico | poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde |
| TRONCO | avental de raspa | trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros |

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nesta seção são apresentadas diretrizes para especificações técnicas de Materiais, Dispositivos e Equipamentos freqüentemente aplicados nas instalações elétricas.

  - QUADROS ELÉTRICOS

    - QUADROS GERAIS

Os quadros QGBT e QGE deverão ser de construção adequada para instalação abrigada, completamente fechados em todos os lados por chapa metálica, exceto nas aberturas de ventilação e janelas de inspeção. As aberturas de ventilação deverão ser protegidas por grades metálicas à prova de corrosão e eficientes para proteger os equipamentos contra a entrada de insetos e roedores.

Os quadros deverão ter grau de proteção compatível com o seu local de instalação ou com o tipo de equipamento alimentado, conforme a norma NBR 6146 da ABNT. O grau de proteção mínimo aceitável é IP 54.

Os quadros deverão ser especificados segundo os seguintes critérios:

Tensão nominal.

Classe de isolamento.

Freqüência nominal.

Corrente nominal do barramento.

Nível de isolamento nominal.

Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto.

Corrente de curto-circuito nominal simétrica.

Circuito de comando.

Grau de proteção.

Os barramentos blindados (“busbar trunking systems ou busways”) deverão atender à IEC 439-2 e à NF C 63-010.

O acesso às partes internas dos quadros deverá ser feito através de portas frontais ou traseiras, com abertura mínima de 90º, de modo a permitir a manutenção dos barramentos ou eventual remoção dos componentes.

No caso de painéis auto-sustentados ou cabines, os quadros deverão ser protegidos e fabricados de modo a ser possível sua ampliação pela simples adição de outros painéis idênticos nas extremidades, e de tal modo que não permita, em caso de incêndio, que as chamas se propaguem aos quadros adjacentes e aos outros compartimentos do próprio quadro.

Os quadros deverão apresentar, construtivamente, o maior grau possível de segurança para o pessoal da manutenção. Todas as partes vivas deverão ficar completamente protegidas por chapas metálicas, de modo a não poderem ser tocadas quando energizadas.

Os quadros deverão ser subdivididos em compartimentos independentes e completamente isolados uns dos outros, cada um dotado de portas contendo os equipamentos para cada ramal de alimentação.

As entradas e saídas dos cabos de força deverão ser feitas pela parte inferior ou superior dos quadros. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, chapas de aço dotadas de guarnição de borracha sintética, presas à estrutura dos quadros por meio de parafusos, de modo a permitir a sua retirada na obra para a execução dos furos necessários para a conexão de eletrodutos ou prensa cabos.

Deverão ser previstos conectores e todos os acessórios de fixação para os cabos de entrada e saída previstos para o quadro.

As entradas e saídas dos cabos de controle deverão ser feitas, também, pela parte superior ou inferior dos quadros, que deverão estar providos de blocos terminais, prevendo-se cerca de 20% de terminais de reserva.

Todos os cabos de controle deverão caminhar internamente ao quadro em canaleta previstas para tal finalidade.

As ligações internas dos quadros deverão ser claramente identificadas com anilhas plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas designações dos bornes terminais.

As ligações entre quadros deverão ser realizadas por meio de réguas terminais, clara e igualmente identificadas, a fim de eliminar a possibilidade de erro quando da ligação na obra. Não deverá ser ligado mais que um condutor em cada ponto de ligação do borne.

Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação com as mesmas designações dos desenhos, de modo a permitir fácil identificação.

As chaves seccionadoras, se existirem, deverão ser fixadas pela base.

A porta do compartimento, onde estiver instalada a chave seccionadora deverá possuir um sistema que impeça a sua abertura quando a chave estiver na posição fechada.

As placas de identificação deverão ser de plástico ou acrílico, de cor preta com legendas na cor branca. A gravação deverá ser em baixo relevo, em língua portuguesa seguindo a nomenclatura adotada em projeto.

A fixação das placas de identificação dos quadros deverá ser efetuada com rebites de plástico.

Todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis.

As estruturas metálicas deverão ser do tipo autoportante, perfeitamente rígidas e previstas para permitir ampliações fáceis. Deverão ser construídas com perfis de aço e fechadas com chapas de aço de 2,0 mm (nº 14 MSG) de espessura (no mínimo), assim como as paredes divisórias de cada compartimento ou de quadros imediatamente adjacentes.

As bases dos quadros deverão ser providas de perfis "U", com furos adequados para os chumbadores a serem embutidos no concreto das obras civis.

Os barramentos deverão ser construídos de barras de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, adequadamente fixados para resistir aos esforços eletrodinâmicos das máximas correntes de curto-circuito especificadas.

Os barramentos, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos primários, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para classe de 600 V, com material adequado tipo epóxi, material termo-retrátil ou equivalente.

As emendas e derivações deverão apresentar o mesmo nível de isolamento do barramento.

O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas, de baixa toxidade, resistente a formação de depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica, e adequado às condições ambientais da instalação.

Os barramentos deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da Norma NBR 6808 da ABNT.

O projeto, construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento deverão levar em conta as contrações e expansões dos materiais devido às variações de temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica e dos isolantes.

Deverá ser prevista uma barra de cobre eletrolítico, contínua, ao longo de cada conjunto de quadros, de seção transversal mínima especificada, para permitir o aterramento dos quadros. Esta barra deverá ser provida de conectores adequados, tipo alta pressão, aparafusados, próprios para cabos de cobre nu, para sua conexão à malha de aterramento.

Nos casos onde o dimensionamento dos componentes do QGBT e/ou QGE permitam a utilização de quadros de menor porte, poderão ser adotadas as diretrizes constantes do item 5.1.2 deste Manual.

    - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E QUADROS TERMINAIS

Os quadros e painéis deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as prescrições da Norma NBR 6808 da ABNT e nos pontos omissos conforme Normas NEMA.

Os quadros deverão ser especificados segundo os seguintes critérios:

Tensão nominal.

Classe de isolamento.

Freqüência nominal.

Corrente nominal do barramento.

Nível de isolamento nominal.

Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto.

Corrente de curto-circuito nominal simétrica.

Circuito de comando.

Grau de proteção.

Os quadros deverão ser do tipo de fixação em parede (aparente, embutida ou semi-embutida), com porta frontal, sendo os componentes internos montados em chassis ou chapas de montagem fixadas na parte traseira do painel e fechados por meio de espelho frontal interno metálico ou acrílico transparente de espessura mínima de 8mm.

Para cada fase deverá existir barramento de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, sem emenda, fixado na chapa, com isolação e diversos pontos de fixação através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão.

Os disjuntores de proteção dos circuitos deverão ser termomagnéticos, dimensionados pela carga de cada um deles, devendo ser previstos, no mínimo, 20,0% de espaços livres no quadro de circuitos como reservas para expansão futura.

Os módulos para disjuntores não utilizados deverão ser vedados com tampa plástica apropriada.

A distribuição dos componentes deverá ser equilibrada, com os condutores seguindo um trajeto organizado, unidos com braçadeiras plásticas.

Todos os condutores deverão ser identificados em sua origem, junto aos barramentos, disjuntores e conectores, com marcadores especiais.

O acesso ao acionamento dos disjuntores, chaves de comando, etc. deverá ser possível pela frente do quadro após a abertura da porta.

As entradas e saídas dos cabos de alimentação deverão ser possíveis tanto pela parte inferior como superior dos quadros. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, chapas de aço dotadas de guarnições de borracha sintética, presas à estrutura por meio de parafusos, de modo a permitir sua retirada para a execução dos furos necessários para a conexão de eletrodutos.

As ligações internas dos quadros deverão ser claramente identificadas com anilhas plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas designações dos bornes terminais. Os cabos deverão correr em canaletas especialmente previstas para este fim.

As ligações entre quadros deverão ser clara e igualmente identificadas, a fim de eliminar a possibilidade de erro quando da ligação em campo. Deverão ser previstos em cada quadro 20,0% de bornes adicionais de reserva.

A fiação de controle deverá ser executada com cabos de cobre trançados com seção não inferior a 2,5 mm2.

Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação com as mesmas designações dos desenhos.

Estes quadros deverão ser construídos em chapa de aço, espessura mínima de 1,9 mm (14 USG), pintura em epóxi, com tratamento antiferrugem, em processo eletrostático, tinta vinílica, com espelho articulado e porta com dobradiças embutidas e trinco.

Todas as partes não pintadas deverão sofrer processo de bicromatização.

Os disjuntores, geral e de circuitos terminais, deverão ser fixados por meio de trilhos ou garras de fixação.

Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas indeléveis, de plástico ou acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca, fixadas no espelho frontal interno.

Para o neutro e terra deverão existir barras de cobre isoladas da estrutura do quadro, com identificação e diversos pontos de fixação através de parafusos bicromatizados, com arruelas de pressão.

Todas as partes iguais dos quadros deverão ser intercambiáveis.

Os barramentos deverão ser construídos de barras de cobre eletrolítico com grau de pureza mínimo de 99,9%, adequadamente fixados para resistir aos esforços eletrodinâmicos das máximas correntes de curto-circuito especificadas.

Os barramentos, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos primários, juntas e derivações deverão ser completamente isoladas eletricamente, para classe de 600 V, com material adequado tipo epóxi, material termo-retrátil ou equivalente.

As emendas e derivações deverão apresentar o mesmo nível de isolamento do barramento.

O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas, de baixa toxidade, resistente a formação de depósitos de carbono quando exposto à descarga elétrica, e adequado às condições ambientais da instalação.

Os barramentos deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da Norma NBR 6808 da ABNT.

O projeto, construção e os materiais dos barramentos, conexões e isolamento deverão levar em conta as contrações e expansões dos materiais devido às variações de temperatura dos diversos elementos, condutores ou não da corrente elétrica e dos isolantes.

Deverá ser prevista uma barra de cobre eletrolítico, contínua, ao longo de cada conjunto de quadros, de seção transversal mínima especificada, para permitir o aterramento dos quadros. Esta barra deverá ser provida de conectores adequados, tipo alta pressão, aparafusados, próprios para cabos de cobre nu, para sua conexão à malha de aterramento.

Deve ser previsto espaço reserva nos quadros para montagem futura de dispositivos de automação e comandos.

  - DISJUNTORES

Todos os disjuntores deverão ser projetados, construídos e ensaiados conforme prescrições das normas aplicáveis da ABNT NBR 5290 e NBR 5283 ou das normas internacionais ANSI e IEC aplicáveis.

    - DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA

Esses disjuntores poderão ser montados em gavetas extraíveis, com conexão aos barramentos por meio de plug-in, ou serem de montagem fixa.

      - Características Nominais:

Tensão Nominal.

Tensão de Isolamento.

Freqüência Nominal de 60 Hz.

Corrente Nominal.

Capacidade de interrupção em curto-circuito.

Contatos Auxiliares.

Os disjuntores deverão ser fornecidos, se for o caso, com contatos auxiliares para sinalização local ou remota de "aberto", "fechado" e de "proteção atuada" e trips ajustáveis para coordenação da seletividade de proteção.

    - DISJUNTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS E MINIDISJUNTORES

Deverão conter disparadores térmicos e disparadores magnéticos.

Deverão possuir características modulares – montagem em trilho padrão DIN.

O disparo comandado pela bobina eletromagnética deverá se dar entre 5 e 10 vezes In (corrente nominal) – classe C segundo a IEC 60898.

      - Características Nominais:

Tensão Nominal.

Tensão de Isolamento.

Freqüência Nominal de 60 Hz.

Corrente Nominal.

Capacidade de interrupção em curto-circuito de no mínimo 10 kA.

Disjuntores de Média Tensão

Os disjuntores de média tensão deverão ser constituídos de isolamento à seco.

  - CHAVES SECCIONADORAS E REVERSORAS

As chaves seccionadoras e reversoras deverão ser projetadas, construídas e ensaiadas conforme as prescrições das Normas ABNT NBR 5381, NBR 5355, IEC 947-3 e VDE-0660.

As chaves seccionadoras e reversoras deverão ser previstas para operação sob carga e previstas para montagem nos compartimentos dos quadros.

Os contatos deverão ser de cobre prateado ou material equivalente, do tipo alta pressão, projetados de forma a suportar os efeitos térmicos e eletrodinâmicos decorrentes das correntes de curto-circuito a que estará sujeito o barramento principal.

Cada chave seccionadora deverá ser equipada com contatos auxiliares, em quantidade suficiente para atender os esquemas de comando e sinalização, sendo que deverão ser previstas, no mínimo, com um contato auxiliar "NA" e um "NF".

Deverão ser dotadas de intertravamento, de maneira que só possa ser operada com a porta do compartimento fechado, e só seja possível abrir a porta do compartimento com a chave na posição aberta. O acionamento das chaves seccionadoras deverá ser manual, através de manopla rotativa acionável externamente ao compartimento.

    - Características Nominais:

Tensão nominal.

Tensão de isolamento.

Freqüência nominal de 60 Hz.

Corrente nominal.

Capacidade suportável em curto-circuito.

  - TRANSFORMADORES

Os transformadores deverão ser projetados, construídos e ensaiados de acordo com as prescrições NBR 10295 das Normas ABNT, exceto quando especificado de outra forma.

Os transformadores serão trifásicos e com as seguintes especificações:

Potência Nominal.

Tensão nominal (do enrolamento primário e do enrolamento secundário).

Nível de tensão de isolamento.

Tensão suportável, a 60 Hz, durante um minuto.

Freqüência de 60 Hz.

Grupo de Ligação.

Tensão de curto-circuito referida à potência nominal, 60 Hz.

Nível de ruído máximo.

O núcleo dos transformadores deverá ser construído com chapas silicosas do tipo ANSI M5 laminadas a frio e de cristais orientados, ou conforme normas internacionais equivalentes.

As estruturas de fixação do núcleo deverão permitir o transporte seguro dos transformadores sem que haja afrouxamento do núcleo e garantir uma elevada resistência mecânica em funcionamento normal e em condições de curto-circuito, reduzindo ao mínimo as vibrações.

Deverá ser prevista a conexão rígida do núcleo à terra, a fim de evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Os enrolamentos deverão ser construídos com cobre ou alumínio de elevada pureza e convenientemente isolados, com material isolante de classe térmica "B" ou "F", de características adequadas e encapsulados solidamente.

Os cilindros de encapsulamento dos enrolamentos deverão ser executados em fibras de vidro e resina à base de silicone ou epoxi, com calços de esteatite ou material equivalente, para assegurar uma elevada robustez mecânica.

Deverão ser previstos canais de ventilação entre o núcleo e o enrolamento secundário e também entre este e o enrolamento primário.

A parte ativa do transformador deverá ser abrigada no interior de invólucro de proteção metálico apropriado, constituído por chapas de aço soldadas e aparafusadas, provido de meios adequados de ventilação e que assegurem a refrigeração conveniente do transformador em quaisquer condições de operação constantes em normas, sem ultrapassar os limites de temperatura prescritos. O grau de proteção mínimo do invólucro deverá ser IP 54.

O invólucro de proteção deverá ter dois terminais, diagonalmente opostos, para aterramento, acompanhados de conector apropriado para ligação a cabo de cobre nu.

Os terminais de saída dos enrolamentos primário e secundário (e do neutro) dos transformadores deverão ser devidamente identificados e acompanhados, cada um, de seu respectivo conector.

Para subestações abrigadas nos imóveis utilizados pela CAIXA deverá ser especificado o uso de transformadores com isolamento a seco, de forma a tornar a manutenção menos onerosa e mais fácil.

Para subestações em postes serão utilizados transformadores a óleo sendo que o isolante deverá ser do tipo mineral.

  - CABOS

Deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, grau de pureza de 99,99% e têmpera mole.

    - CABOS DE POTÊNCIA DE MÉDIA TENSÃO

Serão destinados às instalações elétricas de circuitos principais, alimentadores e prumadas, com classe de isolamento acima de 1 kV.

Para tubulações subterrâneas deverão ser do tipo seco e com isolamento, atendendo à norma NBR 7288.

Deverão possuir duplo isolamento em EPR/XLPE, com características especiais para não propagação de chamas, emissão de gases tóxicos, isento de chumbo e de metais pesados e auto-extinção do fogo, bem como certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo a Norma NBR 6148.

A identificação deverá ser feita com uso de fitas adesivas coloridas junto aos seus terminais obedecendo à padronização de cores estabelecidas pela Concessionária local.

    - CABOS DE POTÊNCIA DE BAIXA TENSÃO

Serão destinados às instalações elétricas de força, iluminação e equipamentos em geral, com tensões de até 1 kV.

Os condutores deverão ser cabos flexíveis com seção nominal mínima de 2,5 mm2.

Não será permitida a utilização de fio rígido.

Deverão possuir isolamento em PVC ou EPR/XLPE, com características especiais para não propagação de chamas (BWF), auto-extinção do fogo, isento de chumbo e de metais pesados e com certificado de conformidade emitido pelo INMETRO, atendendo a Norma NBR 6148.

Deverão ser utilizados condutores obedecendo ao seguinte padrão de cores (NBR 5410):

elétrica geral: fase (preto), neutro (branco), terra (verde ou verde-amarelo).

elétrica estabilizada: fase (vermelho), neutro (azul-claro), terra (verde ou verde-amarelo).

    - CONDUTOR NEUTRO

O condutor Neutro, se existir, deverá possuir a mesma seção do condutor fase nos seguintes casos:

Em circuitos monofásicos a 2 e 3 condutores e bifásicos a 3 condutores, qualquer que seja a seção.

Em circuitos trifásicos, quando a seção do condutor fase for inferior ou igual a 25,0 mm2.

Em circuitos trifásicos quando for prevista a presença de harmônicas, qualquer que seja a seção.

Em circuito trifásico com neutro ou em circuito com duas fases e neutro, a taxa de terceira harmônica for superior a 33,0% pode ser necessário condutor neutro superior à dos condutores fase.

O condutor neutro não poderá ser comum a mais de um circuito.

    - MATERIAIS DE EMENDAS E DE INTERLIGAÇÕES DE CONDUTORES

As emendas deverão ser executadas por meio de conectores apropriados e isolados com fitas de autofusão.

As interligações de cabos a disjuntores, tomadas elétricas, barramentos, etc., serão através de terminais do tipo olhal, garfo ou pino.

  - CONDUTOS OU LINHAS ELÉTRICAS

    - ELETRODUTOS E DUTOS DE PISO

Serão utilizados eletrodutos obedecendo à norma NBR 6150 para eletrodutos de PVC, rígidos e a norma NBR 5624 para eletrodutos de ferro galvanizado ou esmaltado, de acordo com os seguintes critérios:

montagens aparentes ou internas em piso ou forros falsos: eletrodutos de ferro galvanizado ou de ferro esmaltado pintados (classe leve I);

montagem aparente em áreas externas: eletrodutos de ferro galvanizado;

montagens embutidas em piso, lajes ou alvenaria: eletrodutos em PVC rígidos, rosqueáveis ou eletrodutos em ferro esmaltado pintados (classe leve I);

malhas de piso: poderão ser utilizados eletrodutos de seção não-circular (“dutos de piso”), desde que haja contrapiso suficiente (mínimo de 7,0 cm). Serão compostos sistemas de canaletas retangulares em chapa de aço galvanizada, com caixas de passagem e de saída integrando os sistemas de tendas elétricas, telefonia, rede elétrica estabilizada e rede lógica.

Poderão ser utilizados eletrodutos ferromagnéticos flexíveis em instalações internas não embutidas, para derivações das instalações aparentes, nos entreforros para interligação de caixas e conduletes, ou, ainda, para circuitos de equipamentos de informática sob piso elevado.

As luvas e curvas deverão ser do mesmo material do eletroduto ou duto de piso correspondente, com utilização de conjuntos cilíndricos de 2” em latão polido com tampas rosqueáveis ou caixas combinadas com tampa articulada de mesmo material dos dutos, com proteção para saída de cabos para instalação de tomadas.

As conexões terminais em eletrodutos ferromagnéticos flexíveis deverão ser feitas com conectores giratórios em latão ou alumínio fundido.

As curvas feitas diretamente nos eletrodutos não deverão reduzir significativamente seu diâmetro interno.

Em juntas de dilatação, os eletrodutos rígidos deverão ser seccionados, devendo ser mantidas as características necessárias à sua utilização; em eletrodutos metálicos a continuidade elétrica deverá ser sempre mantida.

As terminações dos eletrodutos deverão ser providas de buchas e arruelas de bitolas compatíveis e nos dutos de flanges de mesmas dimensões.

    - CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagens poderão ser instaladas:

Embutidas em piso: deverão ser utilizadas em alumínio fundido, preferencialmente com altura de 65,0 mm, com tampa de latão e sobretampa de latão do tipo roscável.

Aparentes: caixas em alumínio, seguindo o tipo de eletroduto utilizado.

Em entreforros: caixas do tipo condulete em PVC ou em alumínio, seguindo o tipo de eletroduto utilizado.

    - CANALETAS E PERFILADOS

Os materiais utilizados deverão ser livres de halogênios, antichama e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Os acessórios, tais como, derivações, curvas e outros deverão ser de mesmas dimensões e materiais do conjunto.

    - MOLDURAS

Suas ranhuras deverão possuir dimensões tais que os cabos ou condutores possam alojar-se facilmente. Em cada ranhura somente poderão ser acondicionados condutores ou cabos de um mesmo circuito.

  - TOMADAS ELÉTRICAS DE USO GERAL E DE USO ESPECÍFICO

Para instalações de uso geral e equipamentos específicos, em piso e alvenaria, devem ser utilizadas tomadas elétricas polarizadas compatíveis com pinos dos tipos 2P + T, 3P + T e 4P + T, na cor preta, conforme norma ABNT NBR 14136.

Para instalações com energia estabilizada (estabilizador) devem ser adotadas tomadas 2P + T (NBR 14136) na cor vermelha.

Para instalações com energia ininterrupta (no break) devem ser adotadas tomadas 2P + T (NBR 14136) na cor branca.

Para as tomadas de energia comum deverão ser adotadas tomadas 2P + T (NBR 14136) na cor preta.

Tomadas de uso específico (“cargas específicas”) deverão ser dimensionadas para o valor da carga do equipamento.

Todas as tomadas elétricas deverão possuir certificação de conformidade emitida pelo INMETRO.

As tomadas para instalação externa deverão possuir características construtivas que permitam sua exposição ao tempo.

Todas as tomadas novas ou substituídas pelo novo padrão NBR 14136 devem ser acompanhadas de adaptador, aprovado pelo INMETRO, para ligação dos aparelhos e equipamentos da CAIXA.

  - BANCOS DE CAPACITORES

Nos casos onde o fator de potência da instalação esteja inferior a 0,92, é necessária sua correção. Caso seja um fator de potência indutivo, a correção deverá ser feita pela instalação de bancos de capacitores. Na possibilidade do fator de potência ficar inferior a 0,92 capacitivo no Horário Capacitivo (Reservado, definido pela concessionária), deverá ser previsto mecanismo de automação.

Os equipamentos de manobra dos bancos de capacitores deverão ser dimensionados considerando-se a corrente nominal e de energização dos capacitores (ressalta-se que a corrente de energização poderá atingir 180 vezes a corrente nominal, enquanto a que corrente de regime poderá atingir 1,3 vezes a corrente nominal).

As proteções dos capacitores podem ser compostas por fusíveis ou por disjuntores termomagnéticos de caixa moldada aplicados os fatores de correção adequados.

Os capacitores deverão ser instalados em local ventilado, com temperatura entre +5ºC e +45ºC e umidade relativa inferior a 85% (sem condensação), mantendo distanciamento mínimo de 50 mm entre unidades e outros equipamentos.

Os capacitores a serem utilizados para compensação do fator de potência deverão suportar temperaturas entre +5 e +45ºC e umidade relativa inferior a 85% (sem condensação).

Os bancos automáticos deverão ser dimensionados para um tempo de acionamento dos capacitores de no mínimo 1 minuto. O dimensionamento deverá considerar os fatores de correção para os condutores e equipamentos de manobra (NBR 5410).

Os capacitores deverão ser fabricados com dielétrico sólido e possuir resistores de descarga.

    - CAPACITORES INSTALADOS JUNTO A MOTORES

Para motores com partida direta, instalar o capacitor entre o contator principal e o relé térmico.

No caso de motores com partida por chave estrela–triângulo, instalar o capacitor após o contator principal do motor, sem necessidade de contator adicional para a manobra do capacitor.

No caso de motores com partida por chave compensadora, o capacitor deverá ser acionado por contator tripolar, juntamente com o contator principal da compensadora.

    - CAPACITORES INSTALADOS JUNTO A CENTROS DE CARGA

Os alimentadores do centro de carga deverão ter capacidade de condução de corrente para alimentar tanto as cargas conectadas quanto os capacitores. As proteções também deverão ser dimensionadas com os fatores de correção adequados, como temperatura, agrupamento e maneira de instalar.

    - CAPACITORES INSTALADOS EM BANCOS AUTOMÁTICOS

Os bancos automáticos deverão ser dimensionados para um tempo de acionamento dos capacitores de no mínimo 1 minuto; utilizar os demais fatores de correção para os condutores e equipamentos de manobra.

    - CAPACITORES INSTALADOS EM CIRCUITOS COM PRESENÇA DE HARMÔNICOS

Aplicações de capacitores nestes circuitos requerem especial atenção devido a problemas de ressonância e sobretensões, causando não só danos aos capacitores, mas também a outros equipamentos eletroeletrônicos da instalação.

O adequado dimensionamento do sistema, associando levantamento de campo, projeto e implantação, não só corrige o fator de potência, mas reduz as distorções harmônicas no sistema, mantendo os níveis dentro dos valores internacionalmente adotados.

  - EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

Próximo ao ponto de entrada de energia da instalação (entrada do serviço da concessionária) da edificação deve ser previsto barramento de equipotencial principal (BEP), no qual devem ser interligados todos os elementos das instalações, tais como, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, condutor neutro da alimentação elétrica, condutores de proteção das linhas de energia e sinal que entrem ou saem da edificação, condutor de proteção interno, condutores de proteção provenientes de outros eletrodos de aterramento, tubulações metálicas de água, gás, combustível, esgoto, blindagens, armações, coberturas e chapas metálicas, armadura das estruturas da edificação, etc.

Dependendo do caso devem ser ainda previstas equipotencializações suplementares na forma prevista em norma em especial para assegurar proteção contra choques elétricos.

Na hipótese de existência ou previsão de aterramento funcional destinado a equipamentos de tecnologia de informação (ETI) este deve ser interligado ao BEP através de condutor de baixa impedância.

O projeto deverá adotar o padrão de aterramento TN-S e observar as restrições da concessionária de fornecimento de energia elétrica local aplicáveis ao caso da unidade (globalmente o esquema é TN-C-S se considerado o neutro da concessionária aterrado junto a entrada e interligado diretamente ao BEP).

Tal sistema obriga o uso de tomadas tripolares (fase/terra/neutro) com ligação à terra das partes metálicas acessíveis dos equipamentos por elas alimentados, que não sejam construídos com dupla isolação.

  - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

O projeto deverá obedecer às condições da NBR 5419, complementadas com as restrições das leis federais, estaduais e municipais aplicáveis ao local da edificação.

No caso onde existam pára-raios radioativos, deve ser obrigatoriamente prevista sua desinstalação, com especial atenção às condições para sua embalagem e destinação final junto ao órgão governamental competente.

O projeto deverá incluir a preparação de uma pasta, a ser mantida em poder dos responsáveis pelo SPDA, que agrupe a Documentação Técnica exigida pelo item específico da NBR 5419. Esta pasta deverá ser complementada, no decorrer do tempo, com os dados relativos às inspeções de instalação e de manutenção periódica.

O sistema de eletrodos de aterramento deverá ser projetado de modo a garantir valor máximo da resistência de terra do sistema igual a 5 (cinco) ohms, no ponto comum de aterramento dos sistemas de SPDA e das instalações funcionais. No caso de não ser possível atingir este valor sem recurso a meios químicos de correção de resistividade do solo, o fato deverá ser comunicado à fiscalização da Caixa.

O número de hastes de aterramento deverá ser igual ao número de condutores de descida e, no mínimo, igual a duas hastes. Todas as hastes e condutores de descida deverão ser interligados por meio de um anel de ligação equipotencial disposto ao longo do perímetro da edificação. O condutor do anel deverá ser de cobre, com seção mínima de 25 mm2. As ligações entre hastes, condutores de descida e anel de ligação equipotencial deverão ser feitas por solda exotérmica e dotadas de caixas de inspeção, para verificação periódica.

Deverá ser usada a proteção por Gaiola de Faraday sempre que o enquadramento em relação ao nível de proteção requerido pela norma assim o exigir.

Em se tratando de novas edificações poderá ser adotado o SPDA incorporado à estrutura da construção (com o emprego de RE-Bar).

Deverão ser calculados os potenciais de passo, de toque e de transferência, quando aplicável.

  - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

Deverão ser instalados Dispositivos de Supressão de Surtos - DPS, nos quadros gerais, quadros de distribuição de circuitos e quadros terminais com circuitos sujeitos a sobretensões decorrentes de descargas atmosféricas ou de manobras, tais como: quadros de equipamentos de conversão e condicionamento de energia, quadros que alimentam circuitos externos à edificação, quadros de telefonia e de outros equipamentos sensíveis.

As características destes supressores deverão ser coordenadas ao longo de toda a instalação, de modo a garantir a melhor proteção compatível com as solicitações locais. O máximo nível de tensão da proteção contra surtos deverá ser instalado junto ao ponto comum de aterramento, logo após o sistema de medição da entrada. Deverá ser proposto, pelo projetista, um programa de verificação periódica do estado dos supressores instalados compatível com o nível ceráunico do local da edificação e a natureza do equipamento protegido.

Deverão ser previstas no projeto as maneiras de interligação da malha de terra através de condutores e cordoalhas para estruturas metálicas, carcaças de equipamentos e outros elementos condutores (piso elevado, tubulações metálicas, grades metálicas, carenagens de equipamentos de auto-atendimento etc.).

  - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO A CORRENTE DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR)

Devem ser utilizados dispositivos diferenciais residuais (DR) em circuitos dos quadros de distribuição de eletricidade que alimentam tomadas de banheiros, copas, cozinhas, área de serviço e áreas externas à edificação ou tomadas que alimentam cargas utilizadas externamente.

A coordenação entre diferentes dispositivos de proteção e seletividade de atuação deverá ser assegurada adequadamente em projeto.

  - CONDICIONADORES DE ENERGIA

Os equipamentos de condicionamento de energia usados para alimentar diversas cargas (centralizados e de potência maior que 3,0 kVA) deverão ser alojados em sala apropriada, com os objetivos de aumento da segurança (tanto dos usuários quanto dos equipamentos) e isolação de fonte de ruído e de calor.

Estabilizadores e UPS não deverão alimentar cargas como motores, equipamentos de ar condicionado, elevadores, iluminação de trabalho e equipamentos de copa e cozinha, bem como impressoras a laser e copiadoras.

O dimensionamento de UPS e estabilizadores de tensão deverá atender à demanda das cargas a serem supridas, evitando o dimensionamento pela potência de pico da carga.

Usualmente, pode-se utilizar o fator de utilização de 0,7 para o dimensionamento destes equipamentos. Deste modo, considerando a reserva para ampliação definida acima, a potência do equipamento deverá ser de até 84,0% do somatório das potências (em VA) das cargas a ser alimentadas.

Deverão ser alimentadas pelo sistema No-Break de Segurança (NBS) – da Sala segura as seguintes cargas e na seguinte proporção:

CFTV;						100 %

Alarme; 						100 %

Controle de acesso; 				100 %

Dispositivos de advertência e coerção. 		100 %

Iluminação de segurança				100 %

Deverão ser alimentadas pelo sistema No-Break, da sala técnica (sala servidor) no mínimo, as seguintes cargas e na seguinte proporção:

Servidor (es) 					100 %

Rack de lógica					100 %

Terminais de auto-atendimento 			30 %

Terminais da bateria de caixas 			50 %

Terminais de Atendimento/Estação trabalho	10%

Terminais do RETPV				50%

Computador do Gerente Geral			100 %

Nas unidades aonde não houver No-Break de Segurança deverão ser alimentadas pelo sistema No-Break, da sala técnica (sala servidor) no mínimo, as seguintes cargas e na seguinte proporção:

Botoeira de acesso ao AA; 			100,0 %

Servidor (es) 					100,0 %

CFTV;						100,0 %

Rack de lógica					100,0 %

Terminais de Auto-Atendimento 			30,0 %

Terminais da bateria de caixas 			50,0 %

Terminais de Atendimento			10,0 %

Terminais do RETPV				50,0 %

A carga remanescente deste cálculo (70,0 % dos Terminais de Auto Atendimento, 50,0 % dos Terminais de Caixa, 90,0 % dos Terminais de Atendimento, 50,0 % dos Terminais da RETPV, 100,0 % do PABX/Central Telefônica e o Circuito de alimentação da PDM) deverá ser direcionada para o estabilizador.

Não deverão ser alimentados pelo sistema no-break da sala técnica/estabilizador:

Impressoras com tecnologia de impressão laser

Calculadoras e máquinas de escrever

Sistema de iluminação de emergência

PABX e Central Telefônica

Fechadura de retardo do cofre

Fechaduras eletrônicas tipo passa-cartão

Aparelhos de TV e vídeo cassete

Utensílios elétricos de copa

Dispensadores de folhas de cheque com tecnologia de impressão laser

Máquinas contadoras de numerário ou moedas

Máquinas Xerox

Impressoras de senha.

Para a determinação das potências nominais dos sistemas no-break poderá ser utilizada a seguinte fórmula:

P = (NT X PME) / FR , onde:

P = Potência nominal do sistema no-break em kVA.

NT = Quantidade total de equipamentos/terminais bancários a serem alimentados (rack, servidores, cash-dispenser, estações financeiras e operacionais, impressoras inkjet, etc.).

PME = Potência demandada média = 0,300 kVA, onde se considera uma média ponderada de 300,0 VA/equipamento, observada a atual distribuição de equipamentos numa agência bancária.

FR = Fator de Reserva = 0,70, onde se considera previsão de ampliação de carga e folga para que o sistema não opere a 100,0 % da potência nominal.

    - NO BREAK ACIMA DE 10 KVA

      - Tecnologia

Sistema eletrônico e estático com duplo conversor com tecnologia de base PWM, em alta frequência, igual ou superior a 20,0 kHz, on-line

Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado;

A carga deverá ser continuamente alimentada pelo conjunto retificador - inversor;

      - Tensão de Operação

Operar em bivoltagem na entrada e na saída;

      - Baterias

Possuir baterias incorporadas ou em gabinete(s) metálico(s) que combinem com o módulo do no-break;

As baterias deverão ser seladas, para funcionamento estacionário, com princípio de funcionamento através da recombinação de gases, absolutamente livres de manutenção e emanação de gases;

      - Recarga

Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o no-break desligado;

Possibilitar energizar o no-break sem energia elétrica na rede: o equipamento deverá ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede. Deverá ter ainda partida automática após a exaustão das baterias se a rede de alimentação voltar;

      - By-pass

Possuir by-pass de transferência automático estabilizado caso seja necessário, assumindo no mínimo 100,0% da carga;

O by-pass automático deve atuar através de chave estática e transferir automaticamente a rede para a saída sem interrupção, em caso de sobrecarga, sobretemperatura ou falha no funcionamento do no-break;

Regularizada a anomalia que levou o by-pass automático a atuar, a transferência Rede/No-Break deverá ser automática e com tempo de transferência inferior a 4,0 ms.

      - Sistema de movimentação

Possuir rodízios com rodas de borracha para movimentação, em equipamentos acima de 10,0 Kg, com travas de segurança;

      - Interferência eletromagnética

Possibilitar sua instalação próxima (pelo menos 1m) de equipamentos de informática (CPU, Modens, hubs, etc.), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica;

Possuir transformador isolador com blindagem eletrostática;

      - Características de Entrada

Configuração: Trifásica (3F + N + T)

Tensão de entrada: 220 Vff ou 380 Vff;

Tolerância mínima de tensão de alimentação: - 15,0% a + 10,0%, sem descarga das baterias;

Frequência: 60 Hz;

Tolerância mínima de frequência de alimentação: +/- 5%;

Temperatura ambiente: até 40,0º C;

Umidade: até 95,0%;

Fator de Potência: Mínimo 0,92.

      - Características de Saída

Potência de saída: 10 KVA ou mais, de acordo com o projeto;

Configuração: Trifásica (3F,N);

Tensão de saída: de acordo com o projeto;

Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2,0%;

Frequência: 60 Hz;

Tolerância máxima de frequência de saída: +/- 0,5 %;

Regulação estática máxima de tensão de saída: 2% estabilizada;

Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 100,0%: 5,0%;

Distorção harmônica total máxima: 5,0% (DHT);

Forma de onda: senoidal, fator de crista 3 : 1;

Tempo máximo de transição rede/ bateria: nulo;

Rendimento: acima de 92,0% a plena carga;

Capacidade de sobrecarga mínima: 150% da plena carga por 30 seg. e 125,0% da plena carga por 10 min.;

Autonomia mínima das baterias: 30 min.;

Tempo de recarga: menor que 10 horas para 90,0%

Nível de ruído: menor ou igual a 55 dB (A) a um metro de qualquer das faces do equipamento.

      - Sistema de Proteção

Possuir proteção de entrada através de disjuntor;

Possuir proteção das baterias através de disjuntor ou fusível;

Possuir proteção do inversor através de disjuntor ou fusível;

Possuir proteção por sensoreamento eletrônico para atuar em:

sobre e subtensão na entrada;

falta de fase na entrada;

tensão mínima de bateria;

limitação de descarga de baterias;

limitação de corrente de recarga de baterias;

carga de equalização automática;

curto-circuito na saída;

sobre e subtensão de saída

by-pass automático.

      - Sistema de Monitorização

Possuir indicação de status através de painel ou display (LCD ou LED) para:

Entrada Normal - para tensão de entrada entre -15,0% a +10,0% da tensão nominal;

Bateria carregada;

Bateria em descarga;

Bateria baixa - indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 min.;

Saída normal - para tensão de saída entre +/- 2,0%;

Operação via by-pass

Soar o alarme sonoro para:

Rede ausente;

Fim de carga das baterias com antecedência mínima de 5 min.;

Defeito no inversor;

Possuir tecla de silenciador de alarme sonoro;

Possuir display de cristal líquido com buffer para:

Medição em tempo real de tensões e correntes de entrada, saída e baterias, potências de entrada e saída.

Registro de pelo menos os últimos 300 eventos com data, horário e tipo de evento.

Possuir hardware (inclusive cabo 5,0 m) e software a ser instalado em microcomputador da CAIXA com software de rede Windows NT, permitindo, pelo menos:

registro dos últimos 100 eventos

shutdown do sistema/ servidor alimentado

monitoração remota através de protocolo SNMP

Possuir porta manuais interno ao Gabinete;

    - NO BREAK ABAIXO DE 10 KVA

      - Tecnologia

Sistema eletrônico e estático com duplo conversor com tecnologia de base PWM em alta frequência , igual a 20,0 kHz, on-line, microprocessado.

Não utilizar processo de estabilização por núcleo saturado.

Operar em bivoltagem monofásica na entrada e na saída

Possuir baterias incorporadas em módulos que combinam com o módulo do No-Break.

Baterias seladas, para funcionamento estacionário, com princípio de funcionamento através de recombinação de gases, absolutamente livres de manutenção e emanação de gases.

Possuir recarga automática para todo o conjunto de baterias, mesmo com o No-Break desligado.

Possibilitar energizar o No-Break sem energia elétrica na rede: o equipamento deve ter partida manual em qualquer condição, ou seja, sem bateria ou sem rede. Ter ainda partida automática quando após a exaustão das baterias a rede de alimentação voltar.

Possuir By-Pass de transferência automático.

O By-Pass automático atua através de chave estática e transfere automaticamente a rede para a saída em caso de sobrecarga ou falha no funcionamento do No-Break.

Possuir rodízios para movimentação.

Possibilitar a instalação próximo (pelo menos 1 metro) a equipamentos de informática (CPU ou periféricos), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica.

Possuir Transformador Isolador com blindagem eletrostática.

      - Configuração de Entrada:

Tensão de Entrada: 110 ou 220 V

Tolerância mínima de tensão de alimentação: - 15,0% a + 15,0%

Frequência: 60 Hz.

Tolerância mínima de frequência de alimentação: +/- 5,0%.

Temperatura ambiente: até 40,0º C

Umidade: até 95,0% sem condensação;

Fator de Potência de entrada: > = 0,90

      - Configuração de Saída:

Potência de saída: até 10 KVA

Tensão de Saída: 110 ou 220 V, monofásico (F,N,T)

Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2,0%.

Frequência: 60 Hz.

Tolerância máxima de frequência de saída: +/- 0,5%.

Regulação estática máxima de tensão de saída: +/- 2,0% estabilizada.

Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 100,0% : 5,0%

Distorção harmônica máxima: menor 3,0% total.

Forma de onda: senoidal (3:1)

Tempo máximo de transição rede/bateria e resposta: nulo

Rendimento: acima de 85,0% a plena carga.

Capacidade de sobrecarga: 100,0% da plena carga por 15 min.

Autonomia mínima das baterias: 30 minutos à plena carga.

Nível de ruído: menor que 55 dB (A) a um metro do equipamento.

Fator de Potência de saída: 0.7 (MÍNIMO)

      - Sistema de Proteção:

Possuir proteção de entrada através de disjuntor.

Possuir proteção das baterias através de disjuntor.

Possuir proteção por sensoreamento eletrônico para atuar em:

- Sobre e subtensão na entrada;

- Tensão mínima de bateria;

- Limitação de descarga de bateria;

- Limitação de corrente de recarga de baterias;

- Carga de equalização automática;

- Curto circuito na saída;

- Sobre e subtensão de saída;

- By-pass automático e manual;

      - Sistema de Monitorização:

Possuir indicação de status através de painel ou para:

Entrada normal - para tensão dentro da especificada.

Bateria descarregada.

Bateria em descarga.

Bateria baixa - indicação de fim de carga com antecedência mínima de 5 min.

Saída Normal - para tensão dentro da especificada.

Operação via By-Pass.

Alarme sonoro para:

- Rede ausente.

- Fim de carga das baterias com antecedência mínima de 5 minutos.

- Defeito do inversor.

Possuir tecla de silenciador de alarme sonoro (reset)

Possuir interface de comunicação com o usuário e com o sistema através de conexão RS 232: capacidade de instalação de programas de supervisão / monitoramento através de meio magnético para Sistema Operacional WINDOWS 95/98; WINDOWS XP:

    - ESTABILIZADOR DE TENSÃO

      - Tecnologia

Estabilizador eletrônico de tensão, tiristorizado, linear, microprocessado, que opere em tensão bivolt na entrada e saída;

Possuir chave liga-desliga;

Possibilitar sua instalação próxima a equipamentos de informática (CPU e/ou periféricos), sem apresentar interferência magnética, com baixa dissipação térmica de calor;

Possuir by-pass de transferência automática e manual, assumindo no mínimo 100,0% de carga;

Possuir transformador isolador, com blindagem eletrostática;

Possuir rodízios para movimentação, com travas;

Possuir estabilização independente nas fases ;

Possuir filtro de redução harmônica.

      - Configuração de entrada

Tensão de entrada: 110 ou 220 Volts;

Tolerância mínima de tensão de alimentação: -20,0% a + 15,0%;

Faixa de frequência de alimentação: 55 a 65 Hz;

Temperatura ambiente: até 40,0ºC;

Umidade: até 95,0%;

Fator de potência: independente do fator de potência de carga;

      - Configuração de Saída:

Potência de saída: XXX KVA;

Tensão de saída: 110 ou 220 VCA;

Tolerância máxima de tensão de saída: +/- 2,0%;

Frequência de saída: 60 Hz;

Regulação estática máxima de tensão de saída: 2,0% estabilizada;

Regulação dinâmica máxima de tensão de saída para degrau de carga de 100,0% : 5,0%;

Distorção de saída: não introduzir qualquer tipo de deformação na forma de onda senoidal;

Tempo máximo resposta: 16,6 ms, na pior situação de trabalho;

Rendimento: maior ou igual a 95,0%;

Capacidade de sobrecarga máxima: 100,0% da plena carga por 15 mim;

Nível de ruído: menor ou igual a 55 Db (A) a um metro do equipamento.

      - Sistema de proteção:

Possuir proteção de entrada através de disjuntor;

Possuir proteção por sensoreamento eletrônico contra sobretensão e subtensão na entrada e saída, e curto-circuito na saída;

Possuir supressor de transitório de tensão.

      - Sistema de monitorização

Possuir indicação de status através de painel para:

Entrada normal – para tensão de entrada entre – 20,0% a + 15,0% da tensão nominal;

Saída normal – para tensão de saída entre +/ -2,0%;

Operação em by-pass;

Medição digital de tensão, corrente, frequência na entrada e saída.

      - Elementos de entrada e saída

Apresentar para alimentação e saída terminais para conexões necessárias.

  - GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A geração de emergência deverá suprir as cargas consideradas essenciais na instalação. Como exemplo dessas cargas tem-se: elevador, sistemas de segurança, iluminação de emergência, bombas de recalque e cargas essenciais de informática, que são as cargas que compõem a demanda de potência para o dimensionamento do grupo motor-gerador.

A autonomia do grupo gerador deverá ser, no mínimo, de oito horas operando a plena carga.

O grupo motor-gerador deve ser instalado em local de fácil acesso para manutenção, observando ainda aspectos de segurança e redução de impactos ambientes, especialmente quanto a isolamento acústico e escape de gases.

O sistema componente do grupo motor-gerador deve disponibilizar interfaces para supervisionamento e controle por processo de automação predial.

Os materiais para as instalações obedecerão, além das normas citadas, ao disposto nos normativos da CAIXA, inclusive as restrições temporárias ou permanentes, bem como às posturas municipais, estaduais e federais de cada localidade.

Deve-se atentar para as legislações federais que tratam do controle de poluição do ar.

Só serão aceitos os materiais e equipamentos que estamparem a identificação do fabricante, bem como modelo, tipo, classe, e outras informações pertinentes em locais de fácil visualização.

Os equipamentos fornecidos deverão possuir as capacidades e potências especificadas pela CAIXA, quando operando nas condições previstas nos projetos específicos.

  - LUMINOTÉCNICA

A satisfação do usuário deverá ser atendida através da adequação do sistema de iluminação às tarefas desenvolvidas nos ambientes. Desta forma, o projeto luminotécnico e a escolha das tecnologias empregadas deverão considerar:

Nível de iluminância adequado ao ambiente;

Uniformidade de iluminância;

Reprodução de cores;

Temperatura de cor correlata; e

Limitação de ofuscamentos.

Visando o uso racional de energia, o projeto do sistema de iluminação deverá considerar:

Equipamentos eficientes energeticamente;

Segmentação de circuitos;

Aproveitamento da iluminação natural, quando disponível; e

Manutenção dos equipamentos.

Deverão ser adotados os critérios técnicos deste Manual, como diretrizes e elementos de decisão na escolha e dimensionamento de soluções para elaboração de projetos luminotécnicos.

    - CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral e suplementar, apropriada à natureza da atividade.

A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamentos, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

Em casos especiais deverá ser estudada iluminação localizada a ser incorporada em mobiliário, como por exemplo, em estações de trabalho para penhor, e iluminação suplementar em casos de obstruções físicas, tais como dutos aparentes de ar condicionado (giroval ou retangulares) ou outros elementos arquitetônicos (vigas, sancas, e outros.) que prejudiquem a distribuição uniforme da iluminação geral.

    - NÍVEL DE ILUMINÂNCIA ADEQUADO

O nível de iluminância constitui um critério quantitativo, devendo ser atendido conforme as prescrições da NBR 5413, sob risco de prejudicar o conforto humano, a produtividade e a segurança.

A NBR 5413 estabelece níveis de iluminância mínimos, médios e máximos para os principais tipos de atividade por ambiente e estabelece critérios para escolha do nível adequado.

Os níveis médios de iluminância dos ambientes não deverão ser inferiores aos níveis de iluminância mínimos, nem superiores aos níveis de iluminância máximos recomendados.

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta iluminâncias mínimas, médias e máximas para ambientes típicos da CAIXA.

| Tabela 3 - Requisitos luminotécnicos para os ambientes típicos da CAIXA |
| --- |
| TIPO DE ATIVIDADE | Mín. (lux) | Médio (lux) | Máx. (lux) | IRC (%) | TCC (K) |
| Áreas de Atendimento de Público | 300 | 500 | 750 | ≥ 85 | 4000 |
| Áreas meio, ambientes de escritório | 300 | 500 | 750 | ≥ 85 | 4000 |
| Ambientes de digitação, CPD e telemarketing | 300 | 500 | 750 | ≥ 85 | 4000 |
| Portarias e áreas de recepção | 100 | 150 | 200 | ≥ 85 | 4000 |
| Áreas Isoladas de Uso Exclusivo para Reunião | 150 | 200 | 300 | ≥ 85 | 4000 |
| Salas de conferência | 150 | 200 | 300 | ≥ 85 | 2700 a 4000 |
| Auditórios - Tribuna | 300 | 500 | 750 | ≥ 85 | 2700 a 4000 |
| Auditórios - Platéia | 150 | 200 | 300 | ≥ 85 | 2700 a 4000 |
| Hall de circulação e caixas de escada | 75 | 100 | 150 | ≥ 85 | 4000 |
| Arquivos | 200 | 300 | 500 | ≥ 85 | 4000 |
| Sala Técnica | 200 | 300 | 500 | ≥ 85 | 4000 |
| Corredores de Manutenção – Auto Atendimento | 200 | 300 | 500 | ≥ 85 | 4000 |
| Estações de trabalho de Penhor (Iluminação local) | 1500 | 2000 | 3000 | ≥ 95 | 2700 a 4000 |
| Instalações Sanitárias | 100 | 150 | 200 | ≥ 85 | 4000 |
| Instalações Sanitárias – Iluminação suplementar para espelhos | 200 | 300 | 500 | ≥ 85 | 4000 |
| Áreas de copa | 150 | 200 | 300 | ≥ 85 | 4000 |
| Áreas de depósito e material de limpeza | 100 | 150 | 200 | ≥ 85 | 4000 |
| Casa de Máquinas – Ar Condicionado | 300 | 500 | 750 | ≥ 85 | 4000 |
| Casa de Máquinas – Elevadores e Bombas | 200 | 300 | 500 | ≥ 85 | 4000 |
| Salas de controle (quadro distribuidor) e salas grandes de controle centralizado | 300 | 500 | 750 | ≥ 85 | 4000 |
| Áreas de garagem e estacionamentos internos | 100 | 150 | 200 | ≥ 85 | 4000 |
| Áreas de estacionamentos externos | 100 | 150 | 200 | ≥ 20 | ≥2000 |

De acordo com a NBR 5413:

A iluminância deve ser medida no campo de trabalho. Quando este não for definido, e a atividade for desenvolvida predominantemente em plano horizontal, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75 m do piso;

No caso de ser necessário elevar a iluminância em um limitado campo de trabalho, pode-se usar iluminação suplementar localizada, isto é destinada a assegurar uma maior iluminância em locais ou pontos específicos, como por exemplo, estações de trabalho para penhor. Neste caso, a iluminação local deverá ser controlada separadamente da iluminação geral.

A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho, mesmo que haja recomendação para valor menor;

A iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não deve ser inferior a 70% da iluminância média.

Para iluminação externa de fachadas, deverão ser adotados os níveis médios de iluminância da Tabela .

| Tabela 4 - Requisitos luminotécnicos para iluminação de fachadas |
| --- |
| Refletância das superfícies a serem iluminadas (%) | Entorno | IRC (%) | TCC (K) |
|  | Claro | Escuro |  |  |
|  | Nível de Iluminância (lux) |  |  |
| 70-85 | 150 | 50 | ≥ 20 | ≥2000 |
| 45-70 | 200 | 100 |  |  |
| 20-45 | 300 | 150 |  |  |
| 10-20 | 500 | 200 |  |  |

    - LIMITAÇÃO DE OFUSCAMENTO

O controle do ofuscamento é fundamental para se obter um bom desempenho visual. O ofuscamento é sentido se as lâmpadas, luminárias, janelas ou outras superfícies são claras demais quando comparadas à luminosidade geral do interior, gerando desconfortos visuais: distrações, perturbações, reduções de contrastes na tarefa visual e perdas de detalhe.

O ofuscamento pode ser denominado desconfortável, quando causa sensações desconfortáveis aos usuários, podendo propiciar sensações de fadiga e dor de cabeça. E pode ser perturbador quando dificulta a visão dos objetos. Ele também poderá ser direto ou reflexivo (para definições formais ver NBR 5461/TB 23).

A limitação do ofuscamento deverá ser atendida pela limitação da luminância de luminárias e janelas. Soluções de correção de ofuscamento que dependam de modificações arquitetônicas deverão ser tratadas em projetos específicos de arquitetura. O ofuscamento decorrente das luminárias deverá ser limitado através:

Da escolha de luminárias com curvas de luminâncias adequadas, ao tipo de tarefa a ser realizada;

Da utilização de luminárias com aletas duplo-parabólicas em áreas que requeiram maiores controles de ofuscamento, devido ao uso predominante de microcomputadores. Observa-se que a CAIXA restringe o uso de tais luminárias apenas para áreas onde a altura da luminária ao plano de trabalho seja inferior a 2,00 m;

Da utilização de superfícies não reflexivas, como vidros e outras superfícies brilhantes ou polidas;

Da utilização de fundos de tela de terminais de vídeo (ou monitores) claros. Programas com fundos escuros possibilitam maior ocorrência de ofuscamento indireto;

Do posicionamento adequado da luminária, evitando-se prejudicar as atividades dos usuários. Recomenda-se que, quando possível, as luminárias sejam instaladas paralelamente às estações de trabalho.

Para análise de ofuscamentos provenientes de luminárias deve-se utilizar o Diagrama de Luminância específico da luminária a ser analisada (

Figura 3 - Exemplo de Diagrama de luminância

). Este diagrama define curvas limites de luminância para ângulos críticos de observação, compreendidos entre 45º e 85º (curvas a, b, c, d, e, f, g, h), e as curvas de luminância da dada luminária (curvas coloridas).

Figura 3 - Exemplo de Diagrama de luminância

A luminária garantirá conforto visual quando as suas curvas de luminância se encontrarem sempre à esquerda da curva limite de luminância correspondente à classe de qualidade do local e à iluminância projetada.

As classes de qualidade das luminárias são definidas em função das diferentes necessidades de controle de ofuscamento para cada atividade e ambiente, sendo assim definidas:

A: qualidade muita elevada;

B: qualidade elevada;

C: qualidade média;

D: qualidade baixa;

E: qualidade muito baixa;

No diagrama da

Figura 3 - Exemplo de Diagrama de luminância

verifica-se que a luminária atende a Classe A/500, isto é, é adequada a ambientes de exigência de conforto muito elevado para níveis de até 500,0 lux.

O ofuscamento decorrente das janelas poderá ser limitado através:

Do uso de elementos de proteção externos, como brises, ou internos como persianas e películas reflexivas, quando a luminância do céu for superior a 2000 cd/m2, correspondente a 10.000 lux sob céu encoberto;

Do posicionamento das estações de trabalho de modo que as janelas causadoras de ofuscamento não entrem no campo visual normal dos ocupantes

    - UNIFORMIDADE

A uniformidade está relacionada à variação de luminâncias no ambiente. Tarefas onde o usuário necessita visualizar áreas bem e mal iluminadas alternadamente podem se tornar cansativas. Além disso, pontos com luminâncias muito superiores em relação ao resto do ambiente (luz proveniente de “spots”, por exemplo) podem distrair o usuário, diminuindo a sua capacidade de concentração no trabalho.

O desempenho da tarefa visual aumenta com o aumento do contraste, que é uma avaliação relativa da diferença de luminâncias entre duas partes que podem estar no campo visual vistas simultânea ou sucessivamente. Por exemplo, o contraste de luminâncias entre o objeto observado e seu entorno imediato. A percepção da luminância e da cor depende da adaptação do olho, expectativa e experiência passada.

Para se obter um ambiente confortável, recomenda-se respeitar as relações indicadas na tabela 5.

| Tabela 5 - Relações máximas de luminância recomendadas |
| --- |
| Entre a tarefa visual propriamente dita e o campo visual central | 3:1 |
| Entre a tarefa visual e seu entorno imediato | 10:1 |
| Entre a fonte de luz e o fundo sobre o qual se destaca | 20:1 |
| Entre dois pontos quaisquer do campo visual | 40:1 |

Acentuadas diferenças entre as luminâncias de diferentes planos causam fadiga visual, devido ao excessivo trabalho de acomodação da vista, ao passar por variações bruscas de sensações de claridade. Para evitar esse desconforto, recomenda-se:

Que as luminâncias de piso, parede e teto se harmonizem numa proporção aproximada de 1:2:3;

Considerar as refletâncias de teto, paredes e piso como 70,0%, 50,0% e 20,0% respectivamente, em ambientes que seguirem o padrão ambiental da CAIXA: teto na cor branca e paredes na cor branca gelo (referência de cor F164 Suvinil). Em situações onde não forem respeitadas estas definições, devem ser observadas as refletâncias de cada superfície em particular.

Que a luminância de uma mesa de trabalho não seja inferior a 1/3 da luminância do objeto observado sobre ela;

Que seja adotada iluminação fluorescente com mesmo tipo de luminária, lâmpadas e reatores para iluminação em ambiente de trabalho.

    - REPRODUÇÃO DE COR

A cor de um objeto é determinada pela reflexão de parte do espectro de luz que incide sobre ele. Isso significa que uma boa reprodução de cor está diretamente ligada à qualidade da luz incidente, ou seja, à equilibrada distribuição das ondas constituintes do seu espectro.

O índice de reprodução de cores (IRC) exprime a capacidade da fonte luminosa de fazer um objeto iluminado exibir suas cores “verdadeiras”. Seu valor está numa escala que varia de 0 a 100. Quanto maior o valor de IRC, melhor deve ser a reprodução das cores dos objetos em relação à fonte de referência (luz do dia, por exemplo).

Os Índices de Reprodução de Cor das fontes luminosas deverão estar de acordo com o tipo de ambiente, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada.. De acordo com o uso do ambiente estipula-se:

Ambientes internos: IRC>85,0 (Exemplo: todas as áreas internas, isto é, área de atendimento ao público, área de auto-atendimento, área de retaguarda e outras);

Ambientes externos com importância visual: IRC>80,0 (Exemplo: fachada);

Ambientes externos sem importância visual: IRC>20,0 (Exemplo: estacionamentos).

    - TEMPERATURA DE COR

A temperatura de cor indica a cor aparente de uma fonte de luz. Esta tonalidade é classificada através da Temperatura de Cor Correlata (TCC), corresponde à temperatura na escala Kelvin (K) de um corpo negro que irradia luz de espectro semelhante. Quanto maior a TCC, mais azulada a luz, enquanto que quanto menor a TCC, esta é mais avermelhada.

Quanto à temperatura de cor, recomenda-se:

Uso de lâmpadas com tonalidade de cor próxima a 4000 K para ambientes internos

Uso de lâmpadas com tonalidade de cor entre 2000K a 6000 K para ambientes externos

Não misturar lâmpadas com diferentes temperaturas de cores na mesma luminária ou ambiente, exceto em casos particulares para aplicações específicas, como iluminação localizada de área de trabalho de penhor e valorização de fachadas em áreas externas.

    - UTILIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATURAL

A iluminação natural deve ser aproveitada sempre que possível, de modo que a iluminação artificial seja suplementar à natural. Geralmente pode haver aproveitamento da iluminação natural lateral nas áreas periféricas próximas às janelas não obstruídas, a profundidades de até duas vezes a altura do piso a janela. Entretanto, a utilização da luz natural deverá ser analisada criteriosamente considerando:

Aspectos arquitetônicos (posição, forma, dimensão das aberturas);

Aspectos térmicos (ganho e perda de calor);

Aspectos locais (clima, insolação, entorno).

Para o melhor aproveitamento da iluminação natural deve-se adotar:

Proteção das estações de trabalho da radiação direta do sol, através de usos de dispositivos externos ou internos. Deve ser considerada apenas a contribuição da luz difusa

Segmentação dos circuitos conforme item 3.1.8;

Adoção de controle conforme item 3.1.9;

    - SEGMENTAÇÃO DE CIRCUITOS

Deverão ser consideradas como diretrizes obrigatórias de projeto:

Instalação de comandos de controle em todos os ambientes: interruptores individuais para salas isoladas ou instalados em quadros de interruptores para ambientes panorâmicos;

Segmentação de circuitos por quadrantes de forma a possibilitar a criação de pequenas zonas, com padrões de ocupação semelhantes (atividade, horário de utilização, nível de contribuição de iluminação natural) e com o acendimento de número reduzido de luminárias;

Em ambientes com elevada disponibilidade de iluminação natural, os circuitos de alimentação devem ser paralelos ao sentido das janelas do ambiente, de modo que durante o dia, as luminárias próximas às janelas possam ficar desligadas, utilizando-se a luz natural.

    - SISTEMAS DE CONTROLE

A aplicação de controles na iluminação pode economizar energia e reduzir o pico de demanda em escritórios e outras instalações. Esse tipo de controle economiza energia enquanto fornece comodidade e melhoria na iluminação do ambiente. Existem diversos tipos de controles. A escolha do tipo deverá estar baseada no padrão de uso da iluminação e no tipo de ambiente, conforme recomendações a seguir e resumidas na tabela 6.

      - Interruptores manuais

Os interruptores manuais deverão ser adotados em todos os ambientes que não possuírem outro sistema de controle.

Os interruptores deverão ser localizados em locais de fácil acesso aos funcionários em áreas de trabalho e áreas de manutenção e em locais de fácil acesso ao pessoal da manutenção e difícil acesso ao público nas áreas de agência.

Deverão ser adotados lembretes junto aos interruptores para que as luzes sejam desligadas quando os ambientes forem desocupados.

      - Quadros de Interruptores

Em áreas de público de agências e em áreas meio deverão ser preferencialmente utilizados quadros para abrigo dos interruptores.

| Tabela 6 - Recomendação para aplicação de controles de iluminação |
| --- |
| Aplicações típicas dos controles de iluminação |
| Tipo de controle | Recomendado para | Exemplos de ambientes |
| Interruptor manual | Salas de trabalho e manutenção | Salas de reunião, instalações sanitárias, copas, depósitos, arquivos. |
| Quadro de interruptores | Áreas de público de agências, áreas com requisitos de segurança. | Áreas de Atendimento de Público, áreas meio. |
| Sensor de presença | Áreas de uso ocasional. Excluem-se ambientes com requisitos de segurança. | Instalações sanitárias, copa, depósitos de material de limpeza, almoxarifado e corredor de manutenção do auto-atendimento. |
| Interruptor programável | Áreas cuja utilização da iluminação se faz necessária anterior a abertura e/ou posterior ao fechamento da unidade e outras áreas que permitam a temporização conforme situações locais, Excluem-se ambientes com requisitos de segurança. | Áreas de auto-atendimento, letreiros, fachada, áreas externas, garagens. |
| Dimerização manual | Salas onde diferentes níveis de iluminação são requeridos em diferentes horários | Salas de conferências e auditórios |
| Sensor de luz natural dimerização | Edifícios Sedes com áreas de elevado potencial de aproveitamento da iluminação natural | Corredores e ambientes próximos às janelas |

      - Sensores de presença

Os sensores de presença terão uso restrito a áreas de uso ocasional, tais como instalações sanitárias, copa, depósitos de material de limpeza, áreas de circulação, almoxarifado e corredor de manutenção do auto-atendimento. Não devem ser utilizados para comando de iluminação de trabalho e áreas com requisitos de segurança, tais como iluminação em áreas de cofre ou tesouraria.

A utilização de sensores de presença deverá ser analisada caso a caso, considerando:

Ajuste do tempo de retardo do sensor conforme características de ocupação do ambiente. Os sensores de presença deverão ter tempo de retardo ajustável de 15 segundos a 30 minutos;

Sensores de presença não são apropriados para lâmpadas de descarga de alta pressão, pois estas requerem um tempo de espera antes de serem religadas;

O acendimento excessivo de lâmpadas fluorescentes pode reduzir significantemente a vida útil das mesmas. O uso de sensores de presença com lâmpadas fluorescentes deverá ser configurado de modo que não haja uma quantidade excessiva de acendimentos durante o dia;

A utilização de reatores eletrônicos de partida rápida (proibindo a utilização de reatores de partida instantânea ou eletromagnéticos).

Existem atualmente no mercado três tipos de sensores de presença: infravermelho, ultra-sônico e infravermelho + ultra-sônico (dual).

        - Sensores de infravermelho

Sensores de infravermelho detectam mudanças na temperatura do ambiente e funcionam muito bem quando o seu campo de ação consegue cobrir todo o recinto.

Estes sensores devem possuir filtro de luz para reduzir possibilidades de falsas detecções relacionadas à alteração de temperatura causada pela radiação solar.

Em áreas com potencial para aproveitamento da iluminação natural recomenda-se uso de sensores infravermelhos com fotocélula ajustável, com a função de medir o nível de iluminação natural. Desta forma, estes sensores deverão ser ajustados para ligar a iluminação apenas quando não existir luz externa suficiente e houver presença humana.

        - Sensores ultra-sônicos

Sensores ultra-sônicos usam ondas sonoras de freqüências superiores ao espectro de freqüências audíveis (25 kHz-40kHz), para detectar o movimento.

Não são recomendados em áreas com fluxo excessivo de ar, provocados por ar condicionado, ventilador e calefação e áreas com carpetes e materiais antiacústicos, uma vez que estes podem absorver as ondas sonoras e reduzir a área de cobertura.

Os sensores ultra-sônicos são recomendados para áreas com obstruções, como divisórias, pois não necessitam ter “visão direta” da área de cobertura,sendo recomendados para áreas de instalações sanitárias, por exemplo.

        - Sensores com tecnologia dual

Sensores com tecnologia dual utilizam ambos os métodos acima, aumentando a sensibilidade e precisão de funcionamento e a flexibilidade de uso. Geralmente, são programados para acender a iluminação quando as duas tecnologias detectam presença simultaneamente, mantendo-a acesa desde que uma tecnologia continue detectando e apagando-a quando as duas tecnologias deixam de detectar presença.

Por possuir mais recursos, podem ser usados em ambientes em geral.

      - Interruptores programáveis

Os interruptores programáveis terão uso restrito a áreas cuja utilização da iluminação se faz necessária anterior a abertura e/ou posterior ao fechamento da unidade, tais como áreas de auto-atendimento, iluminação de letreiros e fachada e outras áreas que permitam a temporização conforme situações locais, como áreas externas e garagens. Excluem-se ambientes com requisitos de segurança, tais como: portarias, escadas, circulações, casa de máquinas, áreas de cabines de energia e outras.

Em áreas de auto-atendimento, o acionamento pode controlar tanto a iluminação geral como a iluminação localizada no console da carenagem dos equipamentos.

O interruptor programável consiste em um controle para o acionamento automático do sistema de iluminação em horários pré-determinados do dia. A programação do horário pode ser realizada com um simples temporizador (tipo timer) ou controles computadorizados mais sofisticados. Este último deverá ser utilizado quando a unidade possuir sistemas de iluminação incorporados a sistemas de automação predial, controlados por softwares de supervisão.

      - Dimerização manual

A dimerização manual é recomendada para salas onde diferentes níveis de iluminação são requeridos em diferentes horários, tais como, salas de conferências e auditórios. Os dimerizadores podem ser montados na parede ou, por conveniência, ser acionados por controle remoto. Deverão ser observados os tipos de lâmpadas e reatores apropriados para esta funcionalidade.

      - Dimerização automática com luz natural

Os sistemas de dimerização automática com luz natural terão uso em áreas de elevado potencial de aproveitamento da iluminação natural, tais como ambientes próximos às janelas e átrios.

A dimerização automática usa um sensor de luminosidade para medir a quantidade de iluminação de um espaço. Utilizam-se reatores eletrônicos dimerizáveis, cujas saídas de luz são reguladas para manter o nível desejado de iluminação. A dimerização automática, para atingir o correto nível de iluminação de tarefa é freqüentemente bem efetiva, porém muitas vezes inviável economicamente devido ao elevado custo do sistema. Desta forma, a utilização de tal sistema deverá ser condicionada a aprovação da CAIXA, após estudo específico de viabilidade técnica e econômica da solução.

A calibração inicial dos sensores e controles é crítica para que haja uma dimerização efetiva. Sensores de iluminação natural mal calibrados podem resultar em uma baixa ou quase nula economia de energia, além de perturbar os usuários.

      - Recomendações para instalação e manutenção de comandos automáticos

A instalação e manutenção de comandos automáticos deverão considerar as seguintes recomendações:

O posicionamento dos sensores de presença e luminosidade deve considerar a localização de entradas e mobília e o ângulo de varredura do sensor. Os sensores de presença devem ser capazes de monitorar (sentir) todos os ocupantes para evitar que as luzes sejam desligadas enquanto o lugar estiver ocupado.

Os sensores de presença não devem se localizar próximos a áreas de passagem de pessoas, pois poderão gerar acionamentos falsos.

Deverão ser seguidas as recomendações dos fabricantes de sensores de luminosidade para determinação do melhor local para sua instalação.

A escolha de sensores de luminosidade deverá considerar o fato de poderem ser calibrados rapidamente e facilmente. O ajuste do nível de dimerização deve ser facilmente acessível para o instalador e proporcionar uma faixa aceitável de dimerização.

O instalador deverá programar os temporizadores (timers eletrônicos) dos interruptores programáveis conforme horários de acionamento especificados pela CAIXA.

Os ambientes que possuírem controles do sistema de iluminação através de sensores de presença, interruptores programáveis e dimerização automática com luz natural deverão apresentar, em local de fácil visualização, indicação da presença de comandos automáticos de iluminação aos ocupantes.

A equipe de manutenção deve saber como controlar as luzes, no caso de falha do sistema.

A equipe de manutenção deve manter os controles de iluminação sempre ajustados e calibrados, para alcançar e manter a economia de energia desejada.  Sensores de presença calibrados com uma sensibilidade muito alta podem falhar no propósito de economizar energia, mas sensores de presença com uma sensibilidade muito baixa ou com um tempo de espera muito curto podem incomodar os ocupantes e reduzir significativamente a vida das lâmpadas. Igualmente, controles de iluminação natural ajustados de maneira imprópria podem dimerizar demasiadamente a luz, não satisfazendo as necessidades dos ocupantes e da tarefa. Nestes casos, é comum os ocupantes anularem o sistema, obstruindo o sensor, por exemplo.

    - FATOR DE DEPRECIAÇÃO OU FATOR DE PERDAS LUMINOSAS

A iluminância resultante de um sistema de iluminação diminui progressivamente durante o seu uso, devido ao acúmulo de poeira e sujeira nas lâmpadas e luminárias, ao decréscimo do fluxo luminoso das lâmpadas e à depreciação das superfícies dos ambientes.

A depreciação (perda de rendimento) causada pela sujeira depositada nas superfícies de controle de luz é influenciada pelo ângulo de inclinação, acabamento e temperatura da superfície, pela ventilação ou pela maneira como a luminária é protegida contra a poeira.

Para reduzir a depreciação do fluxo luminoso deve ser feita uma manutenção periódica dos sistemas através da limpeza de lâmpadas e luminárias e troca de equipamentos (lâmpadas e reatores) após o término da vida útil.

No cálculo luminotécnico a depreciação do fluxo luminoso é considerada, através do fator de depreciação (Fd) ou fator de perda luminosa (FPL).

O fator de depreciação é definido como a razão da iluminância média no plano de trabalho após certo período de uso, pela iluminância média obtida sob as mesmas condições da instalação nova. O fator de depreciação total considera:

Depreciação da luminária por sujeira;

Depreciação da lâmpada por sujeira e características específicas de qualidade e tipo de fósforo;

Depreciação das superfícies do ambiente;

Condições de operação, como variação de tensão elétrica, temperatura do bulbo da lâmpada;

Fator de Fluxo Luminoso do reator;

Outros.

A manutenção e limpeza são importantes requisitos no projeto luminotécnico, pois a depreciação de luminárias e lâmpadas depende da freqüência de limpeza e do grau de sujeira do local.

Recomenda-se a adoção dos fatores de depreciação, correspondentes a periodicidade de manutenção de 12 meses.

    - Índices de Eficiência Energética por Tipo de Atividades

Pode-se verificar se um sistema de iluminação está adequado aos requisitos de eficiência energética se a carga instalada do sistema não ultrapassar os valores de densidade de potência estabelecidos pela norma ANSI/ASHRAE/IESNA – Standard 90.1-2007. Esta norma americana limita densidades de potência para os sistemas de iluminação (em W/m2) segundo os tipos de ambiente.

Estes valores devem ser usados apenas com caráter orientativo, sendo que prevalecem as demais diretrizes para o dimensionamento do projeto.

A máxima potência instalada total recomendada para o sistema de iluminação da edificação será o somatório da multiplicação da densidade de potência permitida para cada ambiente pela área bruta do respectivo ambiente a ser iluminado.

  - LUMINÁRIAS

As luminárias deverão atender simultaneamente requisitos de eficiência energética e controle de ofuscamento, conforme tipo de ambiente, sendo padronizado:

Uso de luminárias com aletas duplo parabólicas apenas para áreas com necessidade de controle de ofuscamento rigoroso, definidas por ambientes com distâncias entre a luminária e o plano de trabalho inferiores a 2,0 m e em locais adjacentes a estes, para manter a uniformidade da solução. Tais luminárias deverão ter uso restrito devido a sua menor eficiência energética (menor rendimento).

Uso de luminárias com aletas planas para áreas de trabalho com necessidade de controle de ofuscamento, áreas com uso de microcomputadores em geral, tais como áreas meio, áreas de atendimento de público, CPD, telemarketing e outros. Tais luminárias possuem maior eficiência energética, porém propiciam controle de ofuscamento menos rigoroso. São recomendadas em situações onde predominam as disposições em linhas contínuas.

Uso de luminárias reflexivas abertas (sem aletas) para áreas sem necessidade de controle de ofuscamento; tais como circulações independentes, instalações sanitárias, copas, arquivos e outros.

Uso de luminárias com aletas duplo parabólicas ou planas nas áreas de auto-atendimento, seguindo padronização dos ambientes adjacentes da agência. Admitem-se luminárias abertas conforme as condições ambientais locais, a serem observada pelo projetista.

Uso de luminárias tipo calha chanfrada simples de sobrepor, podendo também ser adotadas outras luminárias abertas de alto rendimento para áreas de garagem interna.

Uso de luminárias fechadas do tipo arandelas para áreas de manutenção e casa de máquinas.

Uso de luminárias para iluminação localizada a ser incorporada em mobiliário em estações de trabalho para penhor.

Uso de luminárias para iluminação suplementar, a ser definida pelo projetista, em casos de obstruções físicas, tais como dutos aparentes de ar condicionado ou outros elementos arquitetônicos que prejudiquem a distribuição uniforme da iluminação geral. Recomendam-se luminárias para lâmpadas fluorescentes (tubulares ou compactas). Podem ser do tipo arandelas ou plafonier de sobrepor.

Nas especificações de luminárias embutidas, deverá ser observada, em projeto, a compatibilização da luminária com o tipo de forro da instalação, seja em gesso, modulado, tipo pacote ou em réguas, ou colméia.

Todas as luminárias deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR IEC 60598-1, NBR IEC 60598-2-1, NBR IEC60598-2-19 e NBR 13299, quando e onde forem aplicáveis.

As luminárias deverão ser padronizadas conforme tipo do ambiente e deverão atender aos critérios mínimos especificados.

    - ÁREA COM CONTROLE RIGOROSO DE OFUSCAMENTO

Luminárias para áreas com necessidade de controle de ofuscamento rigoroso: áreas com alturas entre luminária e plano de trabalho inferiores a 2,0 m.

      - Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

Montagem: Embutir ou sobrepor;

Corpo: Chapa de aço tratado com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥99,85%) e aletas duplo-parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥99,85%);

Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

Controle de ofuscamento: Classe A/1000;

Manutenção: Aletas duplo-parabólicas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior ou igual a 65,0%.

    - ÁREA COM TRABALHO CONTINUO COM COMPUTADORES

Luminárias para áreas de trabalho contínuo com uso de microcomputadores, tais como CPD, telemarketing, áreas meio, entre outras.

      - Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

Montagem: Embutir ou sobrepor;

Corpo: Chapa de aço tratado com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥99,85%) e aletas planas em chapa de aço tratado com pintura eletrostática branca;

Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

Controle de ofuscamento: Classe A/500;

Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior ou igual a 75,0%.

    - ÁREA COM PÉ DIREITO ACIMA DE 4,0 m

Luminárias para áreas de trabalho contínuo com pé-direito acima de 4,0 m

      - Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 com elevado pacote de luz.

Montagem: Embutir ou sobrepor;

Corpo: Chapa de aço tratado com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥99,85%) e aletas planas em chapa de aço tratado com pintura eletrostática branca;

Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

Controle de ofuscamento: Classe A/500;

Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico ou na cabeceira lateral;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior ou igual a 75,0%.

      - Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

Montagem: Pendente;

Corpo: Chapa de aço tratado com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza (≥99,85%) e aletas planas em chapa de aço tratado com pintura eletrostática branca;

Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

Controle de ofuscamento: Classe A/500;

Manutenção: Aletas planas basculantes e acesso ao reator por cima do conjunto ótico ou na cabeceira lateral;

Acessórios: Disponibilidade de acessórios de ligação para montagem de luminárias em linha;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior ou igual a 75,0%.

    - ÁREA DE CIRCULAÇÃO

Luminárias para ambientes de circulações independentes, halls, recepção, áreas de escada, copa e instalações sanitárias.

      - Luminárias cilíndricas para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas

Montagem: Embutir ou sobrepor;

Corpo: Chapa de aço com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

Porta-lâmpada: Corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso;

Controle de ofuscamento: Classe C/500;

Manutenção: Reator fixado sobre a luminária ou apoiado sobre o forro (embutidas) ou reator alojado no corpo da luminária de sobrepor;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior a 55,0%.

      - Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

Montagem: Embutir ou sobrepor;

Corpo: Chapa de aço com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: Refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

Porta-lâmpada: em corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

Controle de ofuscamento: Classe C/500;

Manutenção: Acesso ao reator por cima do conjunto ótico em luminárias embutidas ou na cabeceira lateral em luminárias de sobrepor;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior a 80,0%.

    - ÁREAS DE MANUTENÇÃO E GARAGENS

Luminárias para garagens e áreas de manutenção como depósitos de material de limpeza e lixo.

      - Luminárias tipo calha chanfrada simples para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

Montagem: Sobrepor;

Corpo: Chapa de aço com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: ausente;

Porta-lâmpada: Em corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

Controle de ofuscamento: ausente;

Manutenção: Reator alojado dentro do corpo da luminária,

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior a 85,0%

      - Luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5

Montagem: Sobrepor;

Corpo: Chapa de aço com pintura eletrostática branca;

Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza ou refletor em chapa de aço com pintura eletrostática branca;

Porta-lâmpada: Em corpo em policarbonato, contatos em bronze fosforoso, de engate rápido do tipo antivibratório;

Controle de ofuscamento: Classe C/500;

Manutenção: Acesso ao reator por cima do conjunto ótico ou na cabeceira lateral

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Rendimento: Superior a 80,0%.

    - ÁREA COM UMIDADE

Luminárias para áreas de manutenção e casas de máquinas com atmosferas que contenham umidade, poeira, gases ou vapores.

      - Luminárias blindadas para lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas ou incandescentes.

Montagem: Sobrepor, pendente ou arandela;

Corpo: Em alumínio fundido com pintura epóxi ou em policarbonato opaco;

Conjunto óptico: Difusor em vidro transparente resistente a choques mecânicos ou acrílico transparente;

Porta-lâmpada: Para base E27, tipo antivibratória;

Controle de ofuscamento: ausente;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

Grau de proteção: ≥ IP54.

    - ILUMINAÇÃO SUPLEMENTAR

Luminárias para iluminação suplementar em estações de trabalho de penhor (requisitos para projeto de luminária específica);

Montagem: Luminária fixada em mobiliário das estações de trabalho de penhor com articulações móveis, foco dirigível e com acionamento individual;

Corpo: Alumínio injetado ou outro material a ser definido, cor a ser definida;

Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado para lâmpada halógena bipino. Estudar possibilidade de possuir dois conjuntos refletor/lâmpada com acionamentos independentes.

Porta-lâmpada: Para base GY6,35, tipo antivibratória;

Manutenção: Acesso aos transformadores na base da luminária ou incorporado à estação de trabalho de penhor;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 1,5 mm2;

    - ÁREA EXTERNA

Luminárias para áreas externas, fachadas (front-light) e sinalização externa

Deverão ser a prova de tempo, conforme grau de proteção IP estabelecido, acionadas por dispositivos temporizados e serem aterradas.

      - Luminária para iluminação pública / poste para lâmpada do tipo vapor metálico ou vapor de sódio de alta pressão.

Corpo: Em alumínio injetado com pintura epóxi;

Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e/ou alumínio martelado e difusor em vidro plano temperado transparente ou policarbonato com proteção contra radiação ultravioleta;

Porta-lâmpada: Corpo em porcelana reforçada, com contatos em bronze fosforoso e com mola de segurança antivibratória;

Manutenção: Acesso ao equipamento auxiliar (reator, ignitor e capacitor) pela base da luminária. Difusor e tampa de acesso ao alojamento do equipamento devem ser basculantes;

Fiação: Cabo flexível de seção transversal de no mínimo 2,5 mm2, isolação em PVC, sobrecapa de fibra de vidro junto ao porta-lâmpada;

Grau de proteção: ≥IP54 para o alojamento da lâmpada e IP33 para o alojamento do equipamento auxiliar;

Todos os materiais ferrosos deverão ser zincados a quente.

      - Projetores de longo alcance para lâmpada tipo vapor metálico ou vapor de sódio a alta pressão.

Corpo: Em alumínio silício fundido ou injetado com área para dissipação do calor e pintura epóxi;

Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e/ou alumínio martelado e difusor em vidro plano temperado transparente;

Porta-lâmpada: Corpo em porcelana reforçada, com contatos em bronze fosforoso e com mola de segurança antivibratória;

Manutenção: Acesso ao equipamento auxiliar (reator, ignitor e capacitor) através de compartimentos isolados ou pela parte frontal do projetor;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 2,5 mm2, isolação em PVC, sobrecapa de fibra de vidro e prensa cabo na entrada;

Grau de proteção: IP 65.

      - Projetores para lâmpada halógena palito

Corpo: Em alumínio silício fundido ou injetado com área para dissipação do calor e pintura epóxi;

Conjunto óptico: Refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza e/ou alumínio martelado e difusor em vidro plano temperado transparente;

Porta-lâmpada: Para base R7s, tipo antivibratória;

Fiação: Cabo de seção transversal de no mínimo 2,5 mm2, isolação em PVC, sobrecapa de fibra de vidro e prensa cabo na entrada;

Grau de proteção: IP 65.

      - Aparelhos de sinalização para luzes de obstáculos em pontos elevados

Corpo: Liga de alumínio fundido com pintura epóxi;

Conjunto óptico: Lente ótica macrolon vermelha rosqueada ao corpo com junta vedadora;

Fonte de luz: lâmpada de xenônio, com intensidade luminosa maior ou igual a 400 cd alimentada em 12 V ou lâmpada a LED com intensidade luminosa igual a 400 cd alimentada em 12V.

Acionamento: Automático através de fotocélula;

Requisito: Deve atender as exigências do Departamento de Aviação Civil.

Recomendação: Pode ser estudada viabilidade de uso de energia solar, através de placa solar e bateria.

      - Aparelhos de sinalização para entradas e saídas de estacionamentos

Corpo: Estrutura plástica preta ou alumínio anodizado com pintura na cor preta;

Conjunto óptico: Lente ótica vermelha e âmbar com tratamento UV;

Fonte de luz: Duas lâmpadas a LED piscantes;

Placa de sinalização: Em PVC com a mensagem “Atenção veículos” ou “Cuidado veículos”

Alimentação: 220 V

    - ROTA DE FUGA

Luminárias e dispositivos para iluminação de emergência para balizamentos de rota de fuga e iluminação do ambiente

Deverão atender os requisitos prescritos da NBR 10898 e normas específicas desses equipamentos:

Resistência ao calor: Devem funcionar por no mínimo 1h à temperatura de 70,0°C.

Controle de ofuscamento: Os pontos não devem ser resplandecentes, seja diretamente ou por iluminação refletida.

Proteção quanto a fumaça: Não deve ser permitida a entrada de fumaça em luminárias fechadas com anteparos.

Material: Deve impedir a propagação de chama. Todas as partes metálicas, em particular condutores e contatos elétricos devem ser protegidos contra corrosão.

Grau de proteção: IP 20 para áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água e IP 23 ou IP 40 para áreas onde seja previsto combate a incêndio com água ou em instalações sem proteção contra tempo.

Fixação: Deve ser rígida, de forma a impedir queda acidental, remoção sem auxílio de ferramenta e que não possa ser facilmente avariada ou posta fora de serviço.

      - Blocos autônomos para aclaramento

Montagem: Sobrepor com alimentação através de tomada;

Aplicação: Sistema de iluminação permanente ou não permanente. No sistema permanente os reatores deverão ser eletrônicos;

Corpo: Em poliestireno de alto impacto na cor branca;

Conjunto óptico: Difusor em acrílico prismático;

Fonte de luz: 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 8 W, 9 W, 11 W;

Bateria: Selada de Níquel Cádmio, livre de manutenção com sistema de proteção contra descarga rápida e excessiva;

Tempo de recarga (após descarga máxima): ≤24 horas;

Sinalização: Indicador de presença e condição do fusível de rede através de LED;

Autonomia: Superior a 1 hora, com perda inferior a 10,0% de sua luminosidade inicial;

Garantia: 2 anos de uso com perda de capacidade máxima de 10,0%. Esta garantia deve incluir a variação da capacidade da bateria de acumuladores elétricos com a temperatura no local de instalação.

      - Módulos autônomos

Aplicação: Sistema de iluminação permanente;

Corpo: Em alumínio com conectores alojados em circuito impresso;

Bateria: Selada ou níquel-cádmio, livre de manutenção com sistema de proteção contra descarga rápida e excessiva;

Tempo de recarga (após descarga máxima): ≤24 horas;

Sinalização: Indicador de presença e condição do fusível de rede através de LED;

Autonomia: Superior a 1 hora, com perda inferior a 50,0% da luminosidade do sistema normal;

Garantia: 2 anos.

      - Centrais para iluminação de emergência

Aplicação: Sistema de iluminação não permanente;

Corpo: Caixa em ferro tratado, com pintura eletrostática epóxi;

Bateria: Chumbo-ácido livre de manutenção, com sistema de proteção contra descarga rápida e excessiva;

Tensão de entrada: 127 ou 220 VAC;

Tensão de saída: 24 ou 108 VDC;

Potência de saída: maior ou igual a 1000 W;

Tensão de entrada: 110 ou 220 V com chave de seleção interna;

Tempo de recarga (após descarga máxima): ≤24 horas;

Sinalização: Indicador da condição da bateria (carga / flutuação ou uso) através de LED;

Autonomia: Superior a 1 hora em carga plena;

Garantia: 2 anos.

  - LÂMPADAS

    - REQUISITOS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES

Deverão ser utilizados sistemas de iluminação com lâmpadas de bulbo modelo T5 com 28 W de potência. Será recomendado uso de lâmpadas de menores potências (14 W) em ambientes pequenos ou quando o projetista julgar adequado em função da manutenção da uniformidade do sistema de iluminação.

Lâmpadas fluorescentes compactas poderão ser utilizadas exclusivamente em áreas de instalações sanitárias, depósitos de material de limpeza, casa de máquinas, halls, circulações independentes, recepção e áreas de escada.

Todas as lâmpadas deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR IEC 60901, NBR IEC 60081, NBR 14538 e NBR 14539.

As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo: potência nominal (W), designação da cor, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.

As lâmpadas deverão atender aos critérios mínimos especificados.

    - LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

      - Lâmpadas fluorescentes tubulares T5

Temperatura de cor: 4000 K;

Índice de reprodução de cores (IRC): ≥ 85;

Vida nominal mínima: 16.000 horas;

Potências recomendadas: 14 W, 28 W e 54 W.

| Tabela 7 – Lâmpadas fluorescentes tubulares T5 |
| --- |
| Potência | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| 14W | 1.350 | 96 |
| 28W | 2.900 | 104 |
| 54W | 5.000 | 93 |

      - Lâmpada fluorescente compacta com reator não integrado à base

Temperatura de cor: 4000 K;

Índice de reprodução de cores (IRC): ≥ 85;

Vida nominal mínima: 8.000 horas;

Deve possuir base com 4 pinos para ser utilizado com reatores eletrônicos;

Podem ser do tipo: simples, dupla e tripla, longa e “flat”.

Recomendação de uso:

- Utilizar lâmpadas simples para ambientes com níveis de iluminância inferiores a 300 lux e altura de instalação inferior a 3,0 m;

- Utilizar lâmpadas duplas para ambientes com níveis de iluminância superiores a 300 lux e altura de instalação superior a 3,0 m;

- Utilizar lâmpadas triplas para ambientes com níveis de iluminância superiores a 300 lux, altura de instalação superior a 3,0 m e com longos períodos de acendimento;

- Potências recomendadas: 9 W, 11 W, 18 W, 26 W, 28 W, 36 W, 42 W ou 55 W.

| Tabela 8 – Lâmpadas fluorescentes compactas |
| --- |
| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| 9W | Simples | 600 | 67 |
| 11W | Simples | 900 | 82 |
| 18W | Dupla | 1200 | 67 |
| 26W | Dupla | 1800 | 69 |
| 28w | Tripla | 2400 | 75 |
| 42W | Tripla | 3200 | 76 |
| 36W | Flat | 2800 | 78 |
| 36W | Longa | 2900 | 81 |
| 55W | Longa | 4800 | 87 |

    - LÂMPADAS DE DESCARGA A ALTA PRESSÃO

      - Lâmpadas de vapor de sódio alta pressão

Temperatura de cor: 2000 K;

Índice de reprodução de cores (IRC): ≥ 20;

Vida nominal mínima: 18.000 horas para 70 W e 24.000 horas para as demais;

Podem ser : com bulbo elipsoidal ou tubular;

Dar preferência para lâmpadas com bulbo tubular, por possuir maior eficiência luminosa;

Utilizar reator eletromagnético com alto fator de potência e com certificação de Desempenho, Selo Procel Inmetro.;

Recomendação de uso: Áreas externas;

Potências recomendadas: 70 W, 150 W, 250 W e 400 W.

| Tabela 9 – Lâmpadas de vapor de sódio alta pressão |
| --- |
| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| 70W | Elipsoidal | 5.600 | 80 |
| 150W | Elipsoidal | 14.000 | 93 |
| 150W | Tubular | 14.500 | 97 |
| 250W | Elipsoidal | 25.000 | 100 |
| 250W | Tubular | 27.000 | 108 |
| 400W | Elipsoidal | 47.000 | 118 |
| 400W | Tubular | 48.000 | 120 |

      - Lâmpadas de multivapores metálicos

Temperatura de cor: 3000 K a 4000 K;

Índice de reprodução de cores (IRC): ( 85;

Vida nominal mínima: 10.000 horas;

Podem ser do tipo: bipino, bilateral, tubular, elipsoidal e refletora;

Dar preferência para lâmpadas com tubo de descarga cerâmico, por possuir maior eficiência luminosa;

Devem ser utilizadas com luminárias fechadas com vidro;

Recomendação de uso: Áreas com altura de instalação superior a 4,0 m;

Potências recomendadas: 70 W e 150 W.

| Tabela 10 – Lâmpadas de multivapores metálicos |
| --- |
| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| 70W | Bipino | 6.600 | 94 |
| 70W | Bilateral | 6.300 | 90 |
| 150W | Bipino | 14.000 | 93 |
| 150W | Bilateral | 13.500 | 90 |

    - LÂMPADAS HALÓGENAS

Temperatura de cor: 3000 K;

Índice de reprodução de cores (IRC): 100;

Vida nominal mínima: 2.000 horas;

Podem ser do tipo: bipino, bilateral (palito ou lapiseira), com refletor de alumínio facetado (AR), com refletor dicróico (dicróica) ou refletora (PAR);

Recomenda-se uso de modelos de lâmpadas bipino e dicróica para baixa tensão, pois estas possuem maior eficácia luminosa que as mesmas lâmpadas em tensão de rede.

Recomendação de uso: lâmpadas bipino para aplicação em luminárias das estações de trabalho de penhor e lâmpadas bilateral (palito) para aplicação em projetores externos para iluminação de fachada, tipo “front light”

Potências recomendadas: 50 W (bipino) e 150 W (palito)

| Tabela 11 – Lâmpadas halógenas |
| --- |
| Potência | Tipo | Fluxo luminoso mínimo (lm) | Eficiência mínima (lm/W) |
| 20W | Bipino / baixa tensão | 320 | 16 |
| 50W | Bipino / baixa tensão | 930 | 19 |
| 100W | Palito / tensão de rede | 1650 | 17 |
| 150W | Palito / tensão de rede | 2100 | 14 |
| 200W | Palito / tensão de rede | 3500 | 18 |
| 300W | Palito / tensão de rede | 4800 | 16 |
| 500W | Palito / tensão de rede | 9500 | 19 |

  - REATORES

Todos os reatores deverão estar de acordo com os requisitos prescritos das Normas Técnicas: NBR 14417, NBR 14418, NBR 5114/EB 187 e NBR 5172/MB 1105.

Os reatores deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no rótulo: tipo de lâmpada, potência do conjunto lâmpada(s) +reator (W), corrente (A), fator de potência, distorção harmônica, fator de fluxo luminoso, nome do fabricante ou marca registrada e modelo.

Deverão ser apresentados certificados sobre o desempenho e garantia mínima de 03 anos, quando o projeto prever o fornecimento de lotes com 100 ou mais reatores, abaixo disto deverá ser observada a garantia mínima de 02 anos.

Deverão apresentar Selo Procel Inmetro de Desempenho, quando existente para o tipo de reator.

Os reatores deverão atender aos critérios mínimos especificados.

    - REATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

Devem atender às prescrições de segurança e desempenho, discriminadas pelas normas NBR 14417 e NBR 14418, respectivamente.

Todos os reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares deverão ser eletrônicos e atender os seguintes requisitos:

Tensão de alimentação: 220 V ou 127 V- com tolerância para segurança de ( 10,0% e com tolerância para desempenho de +6,0%/-8,0%. Reatores dimerizáveis deverão ser alimentados em 220 V;

Freqüência de alimentação: 60 Hz;

Freqüência de operação: 20 kHz a 50 kHz;

Partida: Instantânea ou rápida. Dar preferência a reatores de partida rápida ou programada (partida < 2 s) em ambientes onde as lâmpadas são ligadas e desligadas freqüentemente (mais de 3 vezes ao dia);

Fator de potência: FP ( 0,95;

Distorção harmônica: DHT < 10,0%;

Fator de fluxo luminoso: FLL ( 0,90;

Fator de crista da corrente: FCC< 1,7;

Vida útil mínima: 50.000 horas;

Proteção contra surtos de tensão e sobretensão;

Esquema de ligação para reatores duplos: em paralelo. Os reatores deverão ser capazes de funcionar com somente 1 lâmpada instalada;

Garantia mínima de 2 anos.

Para a escolha de reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares, a eficiência energética pode ser ponderada pelo Fator de Eficácia do Reator (FER) que considera o fator de fluxo luminoso (FLL) em função da potência consumida. Recomenda-se:

Para reatores 1x14 W: FER≥ 5,42;

Para reatores 2x14 W: FER≥ 2,70;

Para reatores 1x28 W: FER≥ 2,78;

Para reatores 2x28 W: FER≥ 1,42;

Para reatores 1x14 W: FER≥ 5,55;

Para reatores 2x14 W: FER≥ 2,94;

Para reatores 1x28 W: FER≥ 2,94;

Para reatores 2x28 W: FER≥ 1,49;

Para reatores 1x54 W: FER≥ 1,64;

Para reatores 2x54 W: FER≥ 0,83.

OBSERVAÇÃO: Se o FER não for especificado nos catálogos dos fabricantes, este deve ser informado ou então requisitado. O FER pode também ser calculado dividindo-se o fator de reator (FR) pela potência de entrada em watts e multiplicando-se por 100.

    - REATORES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS COM REATOR NÃO INTEGRADO À BASE

Todos os reatores para lâmpadas fluorescentes compactas deverão ser eletrônicos e atender os seguintes requisitos:

Tensão de alimentação: 220 V - com tolerância para segurança de ( 10% e com tolerância para desempenho de +6,0%/-8,0%;

Freqüência de alimentação: 60 Hz;

Freqüência de operação: 20 kHz a 50 kHz;

Partida: Rápida (< 2 s);

Fator de potência: FP ( 0,50

Distorção harmônica: DHT < 20,0%;

Fator de fluxo luminoso: FLL ( 0,90;

Fator de crista da corrente: FCC< 1,7;

Vida útil mínima: 50.000 horas;

Proteção contra surtos de tensão e sobretensão;

Esquema de ligação para reatores duplos: série ou paralelo;

Garantia mínima de 2 anos.

    - REATORES PARA LÂMPADAS A DESCARGA A ALTA PRESSÃO

      - Reatores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão

Devem atender às prescrições pertinentes da NBR 13593 e ser fornecido por organismo com qualidade lastreada ao sistema ISO 9000.

Todos os reatores (eletrônicos ou eletromagnéticos) para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão deverão atender aos seguintes requisitos:

Tensão de alimentação: 220 V;

Freqüência de alimentação: 60 Hz;

Fator de potência: FP ( 0,92;

Vida útil mínima: 50.000 horas;

Garantia mínima de 3 anos;

Todos os reatores eletromagnéticos deverão possuir capacitor para correção do fator de potência e ignitor específico de acordo com a potência da lâmpada.

      - Reatores para lâmpadas de multivapores metálicos

Devem atender às prescrições pertinentes da NBR 14305 e ser fornecido por organismo com qualidade lastreada ao sistema ISO 9000.

Todos os reatores para lâmpadas de multivapores metálicos deverão ser eletrônicos, preferencialmente, ou eletromagnéticos e atender aos seguintes requisitos:

Tensão de alimentação: 220 V;

Freqüência de alimentação: 60 Hz;

Fator de potência: FP ( 0,92;

Vida útil mínima: 50.000 horas;

Garantia mínima de 3 anos;

Todos os reatores eletromagnéticos deverão possuir capacitor para correção do fator de potência e ignitor específico de acordo com a potência nominal da lâmpada.

  - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A iluminação de emergência na CAIXA deve ser classificada segundo duas funções:

Iluminação de Emergência para Evacuação de Público

Iluminação de Emergência para Continuidade de Trabalho

    - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA EVACUAÇÃO DE PÚBLICO

O sistema de iluminação de emergência para evacuação de público deve ser caracterizado por sistemas com fonte de geração alternativa, sendo empregados preferencialmente blocos autônomos e admitindo-se ainda o uso de dispositivos do tipo módulo autônomo ou central de iluminação de emergência.

      - Iluminação de ambiente

Será obrigatória em todas as áreas de circulação vertical e horizontal que consistam em rotas de saída para o exterior, e áreas mais críticas ou de alto risco de acidentes, com uso de blocos ou módulos autônomos ou centrais de iluminação de emergência, a saber:

Saída de uma sala iluminada para um corredor ou escada;

Corredor em rampa com inclinação maior que 5,0%;

Saída de uma área bem iluminada para uma área de menor iluminação para permitir a adaptação da visão humana;

Ambientes com desvios, especialmente quando possuem máquinas de grande porte. Como exemplo: subestações, galerias subterrâneas, geradores de emergência, estacionamentos subterrâneos, casas de bombas de incêndio, áreas de controle de entrada de energia elétrica e seus acessos;

Escadas exteriores quando a iluminação da rua não for suficiente para evitar acidentes;

Áreas com obstáculos fixos ou móveis, quando possam impedir a movimentação livre e o abandono do local com segurança e em conseqüência possam causar acidentes graves.

Áreas com dispositivos de segurança que impeçam ou diminuam o movimento de evacuação das pessoas, como relógios de ponto com guias, guias de controle de acesso, catracas, portas giratórias, e outras. Locais estratégicos, dentro da Unidade, em especial no ambiente de auto-atendimento, espaço destinado a clientes, áreas de cofres e outros.

O projeto deverá garantir os seguintes níveis mínimos de iluminância no piso, para corredores com acabamento claro e piso com boa reflexão de luz:

5,0 lux em locais com desnível: escadas ou passagens com obstáculos;

3,0 lux em locais planos: corredores, halls e locais de refúgio.

Deverá permitir o reconhecimento e não deixar sombras em obstáculos que possam dificultar a circulação, como degraus das escadas, grades, saídas, mudanças de direção, e outros, através de aclaramento do ambiente ou por sinalização luminosa.

Deverá ser garantido um tempo máximo de interrupção de 12,0 s para comutação entre fontes alternativas.

      - Iluminação por sinalização para evacuação de público

A iluminação de sinalização deverá assinalar, com uso de blocos autônomos, todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas e outras necessidades pertinentes e não deve ficar obstruída por anteparos ou arranjos decorativos.

O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deverá ser no mínimo igual a 30,0 lm.

A função da sinalização deverá ser assegurada por textos escritos e/ou símbolos gráficos, reflexivos ou luminoso-transparentes. A iluminação poderá ser externa, por reflexão na superfície da inscrição, ou na forma translúcida.

Os textos deverão ser escritos em português com letra tipo Universal 65, conforme recomendado na NBR 14100.

Caso seja necessário acrescentar textos em outro idioma, estes deverão atender as características do item anterior.

No caso de símbolos e textos apostos à luminária, o fundo deverá ser na cor branca reflectante, refletindo a luz da fonte, ou transparente, e os símbolos gráficos ou textos deverão ser na cor verde ou vermelha, com letras reflectantes. Como opção, poderão ser utilizados o fundo vermelho ou verde e as letras brancas.

No caso de símbolos/textos não apostos à luminária, o fundo deverá ser na cor branca e os símbolos/textos na cor verde ou vermelha.

As tonalidades da cor verde ou vermelha devem seguir a NBR 7195. Exceções quando utilizadas pinturas de alta reflexão ou pinturas luminescentes que não correspondam às tonalidades da NBR 7195.

O contraste das inscrições, nas indicações das saídas, deverá ser adequado, para ser legível à distância prevista do ponto instalado, apenas com a iluminação de emergência acesa, inclusive prevendo-se fumaça nas áreas. Em caso de dúvida, devem ser feitos testes correspondentes.

O material empregado para a sinalização e sua fixação deverá ser tal que não possa ser facilmente danificado. Deverá ser previsto que a fixação dos elementos para sinalização, como a interligação elétrica, suporte um jato de água sem desprendimento parcial ou total.

Os aparelhos autoluminescentes não deverão emitir qualquer radiação ionizante.

    - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA CONTINUIDADE DE TRABALHO

O sistema de iluminação de emergência para continuidade de trabalho deverá ser caracterizado por sistemas alimentados com fonte de geração alternativa por grupo motor-gerador em Edifícios Sedes ou módulos autônomos em edifícios menores. Em edifícios onde a alimentação da iluminação para continuidade de trabalho for através de geradores, a iluminação de emergência se fará sem necessidade de instalação de dispositivos do tipo módulos autônomos.

Nos locais onde, pela natureza do trabalho, não possa haver interrupção da iluminação, o nível de iluminância do sistema não deverá ser inferior a 70% ao nível da iluminação normal.

Áreas de CPD, telemarketing, digitação, central de guarda de valores e tesouraria deverão possuir iluminação de emergência para continuidade do trabalho em 100% de suas luminárias, considerando caso típico de edificação dotada de grupo motor-gerador.

  - CABEAMENTO ESTRUTURADO

Uma rede local possui dois componentes: o passivo e o ativo. O componente passivo é representado pelo conjunto de elementos responsáveis pelo transporte dos dados através de um meio físico e é composto pelos cabos, acessórios de cabeamento e tubulações. O componente ativo, por sua vez, compreende os dispositivos eletrônicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na transmissão de dados entre as estações.

O componente passivo, neste trabalho, será baseado no modelo de cabeamento estruturado desenvolvido pela EIA/TIA 568-A e ISO 11801, padrão adotado nas redes da CAIXA.

Um sistema de cabeamento estruturado consiste de um conjunto de produtos de conectividade empregado de acordo com regras específicas de engenharia cujas características principais são: Arquitetura aberta, meios de transmissão e disposição físicas padronizados, aderência a padrões nacionais e internacionais, projeto e instalação sistematizados.

Esse sistema integra diversos meios de transmissão (cabos metálicos, fibra óptica, rádio, etc.) que suportam múltiplas aplicações incluindo voz, vídeo, dados, sinalização e controle. O conjunto de especificações garante uma implantação modular com capacidade de expansão programada. Os produtos utilizados asseguram conectividade máxima para os dispositivos existentes e preparam a infra-estrutura para as tecnologias emergentes. A topologia empregada facilita os diagnósticos e manutenções.

Para que o projeto de rede estruturada seja feito de uma maneira fácil e lógica, sugere-se seguir a seqüência abaixo:

a) Projeto do cabeamento interno secundário (rede interna secundária);

b) Projeto do cabeamento interno primário (backbone interno);

c) Projeto do cabeamento de interligação;

d) Detalhes construtivos;

e) Simbologia, notas e identificação do cabeamento.

A seqüência de atividades acima para a elaboração de projetos é genérica e se aplica a qualquer tipo de edificação.

A CAIXA sugere que seja utilizado o conceito centralizado com cabos ópticos ou cabos UTP. Este conceito constitui-se em centralizar os equipamentos ativos da rede do prédio ou conjunto de prédios anexos em uma única Sala Técnica, sendo este o ponto de origem de todas as fibras ópticas ou cabos UTP que terão como destino as salas técnicas dos andares sem passarem por equipamentos ativos intermediários.

Devem ser previstas sobras técnicas de cabos nos racks de Telecomunicações fixados obedecendo-se o raio de curvatura mínimo aceito pelo cabo óptico em parede, no entreforro ou no entrepiso.

    - REDE SECUNDÁRIA

Entende-se por rede interna secundária o trecho da rede compreendido entre o ponto de rede instalado na Área de Trabalho e o dispositivo de conexão instalado no rack de Telecomunicações do andar.

O cabeamento da rede secundária adota a topologia estrela, com centro localizado no rack de Telecomunicações do andar.

Para cada estação de trabalho deve ser previsto no mínimo dois Pontos de Telecomunicações.

Mesmo sendo dois pontos com aplicação diferentes (dados ou voz), eles podem compartilhar uma mesma caixa e o mesmo espelho na Área de Trabalho, desde que devidamente sinalizados.

A escolha dos cabos deve ser em função dos serviços e demandas futuras. A CAIXA adota como configurações mínimas as seguintes especificações:

a) No caso de Agências, PAB e PAE:

- Cabeamento UTP de quatro pares, categoria 5e.

b) No caso de prédios administrativos

- Cabeamento UTP de quatro pares, de categoria 6.

O comprimento máximo admitido para o cabeamento metálico é de 100,0 m onde o comprimento máximo do cabo, contando desde o dispositivo de terminação do cabeamento secundário, instalado no Rack de Telecomunicações até o Ponto de rede instalado na Área de Trabalho, deve ser de 90,0 m.

Admite-se ainda um comprimento extra de 10,0 m de cabo na rede secundária, usados da seguinte forma:

a) 7,0 m são utilizados no rack de Telecomunicações do andar como cordão de conexão entre blocos da rede secundária com a primária, e entre esta com os equipamentos ativos.

b) 3,0 m são reservados para conectar o equipamento usuário ao Ponto de Telecomunicações instalado na Área de Trabalho.

As tomadas de telecomunicações devem ser identificadas de acordo com o cabo que as alimentam.

    - IDENTIFICAÇÃO

A identificação dos componentes de uma rede local na CAIXA é obrigatória tanto para os componentes passivos como para os ativos. A seguir, é descrito o padrão de identificação adotado para os componentes passivos nas redes da CAIXA.

Tomada Lógica – Identificação do ponto através de etiqueta adesiva apropriada, com impressão permanente, fixada na parte frontal do espelho, conforme padronização adotada pela CAIXA, observada a correspondência das portas do patch panel;

Cabos de Manobra (patch cables) - Identificação de cada cabo, através de etiqueta adesiva apropriada, com impressão permanente, em ambas as extremidades;

Cabeamento Horizontal – As terminações (área de trabalho e gabinete/rack) de cada lance do cabo horizontal deverão ser identificadas de forma única, por meio de etiqueta apropriada, de impressão permanente, ou através de anilhas plásticas.

Nas redes da CAIXA adotamos o seguinte padrão de identificação que contém quatro caracteres alfanuméricos a saber:

YXXX onde: Y = L para rede local de dados e T para rede de telefonia;

XXX = número seqüencial crescente numérico na rede de 001 à 999

Estas informações deverão ser mostradas em projeto na planta de telecomunicações e nas cabos, patch panels.

O cordão de conexão e fio jumper fazem parte da rede secundária, porém não são mostrados em projeto de planta. Eles aparecem normalmente nos detalhes dos racks de Telecomunicações.

    - INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES

Basicamente os cabos lógicos devem ser encaminhados dentro de eletrodutos de ferro galvanizado ou eletrodutos metálicos flexíveis.

Os eletrodutos metálicos deverão ser conectados a uma malha de terra no mínimo a cada 50 (cinqüenta) metros. Deverá ser mantida a continuidade elétrica dos eletrodutos.

Quanto houver pontos de descontinuidade em eletroduto metálicos os mesmos deverão ser interligados através de condutor de cobre com seção mínima de 10 mm².

Poderão ser usados eletrodutos de seção retangular (eletrocalhas) para atender caminhos por onde passará grande quantidade de cabos. Nesse caso deverão ser empregadas calhas feitas com chapa de espessura mínima de 2,11 mm (#14 BWG) e acabamento em aço galvanizado e fechadas com tampa removível.

Os caminhos utilizados pelo cabeamento primário e secundário deverão ser isentos de fontes de interferência eletromagnética  e de fontes de interferência de rádio freqüência.

Quando houver perfeito isolamento do caminho lógico de fontes de interferência (eletromagnética e rádio freqüência) e livre de risco de danos mecânicos, poderão ser usados eletrodutos de PVC (cloreto de polivinila) rígido.

Também no caso de eletrodutos enterrados deverão ser empregado preferencialmente os de PVC rígido.

A distância mínima entre os caminhos do cabeamento lógico e os caminhos da rede elétrica  é mostrada abaixo:

| Tabela 12 – Distancia mínima entre caminhos de cabeamento lógico |
| --- |
| Condição | Separação mínima (mm) <2 kVA 2 a 5 kVA > 5 kVA |
| Instalação elétrica em tubulação não metálica ou equipamentos elétricos próximos a caminhos lógicos não metálicos ou abertos. | 127 305 610 |
| Instalação elétrica em tubulação não metálica ou equipamento elétrico próximo a caminhos lógicos metálicos e aterrados. | 64 152 305 |
| Instalação elétrica em tubulação metálica fechada e aterrada próxima a caminhos lógicos metálicos fechados e aterrados. | - 76 152 |

Os caminhos lógicos não poderão ser compartilhados por fios e cabos da rede elétrica.

Os eletrodutos deverão ter ocupação máxima inicial de um terço de sua seção transversal como mostrado abaixo, podendo chegar a cinqüenta por cento da área da seção transversal para atender expansões futuras.

A ocupação máxima de eletrodutos para cabo UTP 100 Ohms Cat 5e é especificada conforme a tabela a seguir:

| Tabela 13 – Ocupação de eletrodutos de lógica |
| --- |
| Tamanho nominal interno (mm) | Número de cabos UTP |
| 20 | 4 |
| 25 | 7 |
| 32 | 11 |
| 40 | 14 |
| 50 | 23 |
| 65 | 37 |
| 80 | 53 |
| 100 | 92 |

O cumprimento máximo de um lance retilíneo de um caminho lógico deverá ser de 15,0 m.

No caso de cabeamento primário interligando dois edifícios de um mesmo sistema de cabeamento estruturado o comprimento máximo será de 50m. Neste caso as caixas de passagem a cada cinqüenta metros terão no mínimo as seguintes dimensões 80,0 x 80,0 x 100,0 cm (largura, comprimento e profundidade).

Um caminho lógico poderá ter no máximo duas curvas de 90º. Um lance com uma curva de 90º terá comprimento máximo de nove  metros. Para cada curva de 90º o diâmetro do eletroduto deverá subir uma bitola. Por exemplo, seja um lance cujo eletroduto necessário devido ao número de cabos é o de 20,0 mm, caso exista uma curva de 90º no mesmo o eletroduto empregado deverá ser o de 25,0 mm, no caso de duas curvas deverá ser  usado o eletroduto de 32,0 mm.

Deverá ser usada sempre curva de raio longo. Não se deve terminar uma curva acoplada diretamente a uma caixa de passagem.

As caixas de passagem em trecho retilíneo deverão ter no mínimo comprimento na direção de puxamento dos cabos de dez vezes o diâmetro nominal do eletroduto de maior seção transversal que atinge a caixa.

As caixas de passagem construídas no piso poderão ser feitas em alvenaria de tijolo maciço, internamente rebocadas e com tampa de ferro fundido. Poderão ser utilizadas caixas metálicas em alumínio ou em ferro galvanizado, conforme o caso.

    - REDE INTERNA PRIMÁRIA (BACKBONE INTERNO)

Entende-se como rede interna primária ou backbone interno a rede que serve para interconectar o Distribuidor Geral de Telecomunicações com os Distribuidores Intermediários e/ou Distribuidor Secundário da edificação.

Podem ser identificados os seguintes elementos que compõem a rede:

a) Identificação dos cabos

b) Dispositivo de conexões (Blocos ou Painéis)

c) Sumário dos Pontos de Telecomunicações em cada pavimento

d) Interconexão entre os racks de telecomunicações nos diversos pavimentos da edificação.

e) Comprimento de lance (CL) dos cabos

f) Cabos e barra de aterramento

O backbone também tem topologia estrela em que o ponto central pode ser a sala do distribuidor geral ou a Sala Técnica.

Os cabos utilizados na rede primária são os abaixo descritos:

a) Cabo UTP 100 ohms

b) Cabo STP 150 ohms

c) Cabo de fibra óptica (multimodo)

d) Cabo de fibra óptica (monomodo)

A definição do tipo de cabo a ser usado em um backbone depende de alguns aspectos:

a) Flexibilidade com relação aos serviços a serem suportados

b) Vida útil que se espera da rede

c) Dimensões do local

d) População usuária

Portanto pode-se utilizar diferentes tipos de cabos em uma mesma rede que, podem até mesmo terminar em um mesmo rack de Telecomunicações. A definição sobre que cabo utilizar no backbone da rede de Telecom deverá ser especificada previamente pela área de Tecnologia da CAIXA.

Como em rede estruturada os limites de distâncias são importantes para um bom funcionamento, é indicado situar o Distribuidor Geral de Telecomunicações no centro da área a ser atendida.

  - SALA TÉCNICA

A Sala Técnica é o espaço destinado a abrigar equipamentos de telecomunicações e rede, bem como dispositivos de interconexão e deve ser projetada conforme ANSI/TIA/EIA-569.

A função da Sala Técnica é análoga a da sala de telecomunicações, diferindo na quantidade e complexidade dos equipamentos instalados. Portanto, pode cumprir algumas ou todas as funções de um rack de telecomunicação.

Oferece um ambiente controlado para armazenar equipamentos de telecomunicações, "hardware" de conexão, facilidades de aterramento e aparatos para proteção onde for aplicável.

Pode conter as interconexões principais, intermediárias e horizontais para as partes de um edifício.

Freqüentemente contêm computadores ou terminais auxiliares.

Uma sala técnica atende a uma área coberta no pavimento o equivalente a um círculo de raio  de noventa metros, isto é, a sala técnica (geralmente pequena) é o centro de uma estrela cujos braços podem atingir até noventa metros, salvo exceções.

Não poderá ser projetada próxima a fontes de interferência eletromagnética (transformadores, motores, etc.).

Exemplificando, uma Sala Técnica para atender uma área de até 1000,0 m² (100 pontos de rede e 100 pontos de telefonia) poderá ser implementada através da utilização de um rack de aço com largura mínima 800,0 mm, profundidade mínima de 600,0 mm e altura mínima de 1900,0 mm, dotado de estrutura interna para montagem de equipamentos. Recomenda-se a utilização de racks ("racks") padrão 19" que possuem grande variedade de fornecedores e possibilitam montagens organizadas, seguras e de boa aparência. Dependendo da quantidade de equipamentos e pontos de rede poderá ser usado um número maior de racks.

No caso de assumir funções de uma sala ou rack de telecomunicações deverá atender as normas da concessionária de telecomunicações local para recebimento e distribuição dos cabos de telefonia.

Deverá possuir  linha telefônica direta e outra com um ramal do PABX a fim de facilitar intervenções técnicas.

Deverá possuir tomadas elétricas de serviço para uso da manutenção e outros serviços.

    - Dimensionamento da área da sala técnica.

No caso de disponibilidade de espaço e grande quantidade de equipamentos e/ou pontos de rede a sala técnica poderá ser dimensionada de acordo com a tabela abaixo, que é também usada para dimensionamento da sala de telecomunicações.

| Tabela 14 – Dimensões de salas técnicas |
| --- |
| Área servida (m²) | Sala Técnica - comprimento x largura = área (m²) |
| 1000 | 3,00 x 3,40 = 10,20 |
| 800 | 3,00 x 2,80 = 8,40 |
| 500 | 3,00 x 2,20 = 6,60 |

No caso das Agências, toma-se como parâmetro, área entre 8,0 e 12,0 m2, com largura mínima de 2,0 m.

    - Localização

A sala técnica está colocada de forma que visitantes não tenham conhecimento de sua existência.

A sala deve estar localizada, preferencialmente, junto e/ou próximo à RETPV, com controle de acesso e restrito somente aos funcionários.

    - Aspectos gerais de construção da sala técnica

Os requisitos apresentados a seguir configuram as necessidades mínimas de componentes de piso, forro, iluminação, ar condicionado das salas técnicas e maiores detalhamentos devem ser obtidos nos cadernos de diretrizes técnicas específicos, quais sejam, os cadernos de arquitetura e engenharia civil, Climatização, luminotécnica e elétrica:

Piso: a Sala Técnica deverá ser utilizado piso elevado com revestimento melamínico, a fim de facilitar a interligação dos vários componentes da sala.

Paredes: deverão ser constituídas por divisórias, alvenarias com pintura acrílica, padrão da Agência. Deve ainda prever a instalação de forro de fibra mineral modulado, com perfilados de aço galvanizado tipo “T”, ou em gesso em placas ou acartonado, mantendo o padrão utilizado na agência.

Janelas: Deve-se evitar a utilização de janelas externas, por questões de segurança e controle de entrada de raios solares, que contribuem para o aquecimento do ambiente. Caso contenha, as janelas para a sala técnica deverão ser inacessíveis pelo lado externo.

Iluminação: A iluminação deverá ser com índice de 500lx, luminárias de embutir 2 x 28 W e lâmpadas fluorescentes do tipo trifósforo e de mesmo padrão utilizado na agência, com comando por interruptor na própria sala.

Iluminação de Emergência: O referido ambiente, conta também, com dois blocos de iluminação de emergência com circuito elétrico independente.

Climatização: Deverá possuir climatização do sistema central e sistema autônomo, com base em equipamento tipo split ou similar, intertravado ao sistema central com possibilidade de funcionamento 24 horas e também deverá possuir drenagem para água de condensação do sistema e isolamento térmico para evitar condensação externa nos dutos.

Higrometria: É recomendado para a sala técnica um ambiente com umidade relativa de 40,0% a 50,0%, admitindo-se uma umidade relativa máxima de 60,0%.

Contaminação Atmosférica: O ambiente  da sala técnica deverá ser livre de impurezas do ar, incluindo poeira, fumaça, gases e produtos químicos.

Limpeza da Sala: A limpeza regular é vital para o funcionamento confiável e eficiente dos equipamentos ali instalados.

O uso de exaustores, com o intuito de economia de energia e custos operacionais, poderá ser aplicado, desde que a temperatura e umidade relativa da sala técnica seja adequada aos níveis recomendados, após o estudo pela engenharia responsável desta área.

    - Disposição dos elementos no Rack de Telecomunicações

O rack é um elemento utilizado em montagens de redes, cabeamento estruturado e telefonia. Nele são instalados os equipamentos ativos e passivos de uma rede.

Os equipamentos mais comumente instalados em rack/gabinete são: roteadores, switchs, hubs, patch panels, modems, servidores, monitores, teclados, bandejas de distribuição de fibras ópticas e blocos de conexão para telefonia.

Os rack/gabinete utilizados nas redes da CAIXA seguem o padrão de 19” e a altura é dimensionada de acordo com o tamanho da rede.

Eventualmente para algumas unidades com redes locais menores são instalados gabinete de parede (Bracket).

    - Montagem do Rack

Para facilitar a administração dos elementos no rack/gabinete detalhamos a seguir as recomendações que devem ser seguidas em sua montagem, especialmente no que se refere a disposição dos equipamentos, bem como os padrões que devem ser seguidos.

    - Disposição dos Elementos Ativos de Rede

Os equipamentos como Modem, Roteador, Switch e Hub devem ser colocados nas posições superiores do rack/gabinete, devendo ser obedecida a ordem de cima para baixo, em primeiro o roteador, seguidos pelos modems, switch e por último o hub.

Em seguida é fixada a régua de alimentação elétrica no rack/gabinete, a qual acaba sendo instalada entre os equipamentos e os patch panels.

E finalmente são instalados os patch panels, primeiramente os da rede local e por último os de telefonia.

Os modems deverão ser disponibilizados em bandejas que permita perfeita disposição e ventilação.

Todos os switch, hubs e o roteador deverão ser fixados ao rack, através de dispositivos de fixação próprios que acompanham os mesmos.

Entre o roteador e o primeiro hub/switch deverá ficar espaço equivalente à 1u (3,6cm) no mínimo, podendo ser instalado guia de cabos entre eles.

Caso as dimensões físicas do rack permita, deverá haver guias para passagem de cabos (organizador) entre cada hub/switch e, em sobrando espaço, deixar 2u entre a última guia e o primeiro patch panel.

    - Codificação de Cores na Capa Externa dos Patch Cables

Adotamos codificação de cores na capa externa prevendo uma diferenciação visual nos Patch Cables (Cabos de manobra) para as várias funções/conexões existentes:

Vermelho – Utilizado para conectar servidores;

Amarelo – Utilizado para conectar roteadores, switch e hub;

Azul – Utilizado para conectar estações e impressoras;

Verde – Utilizado para conectar equipamentos da telefonia.

    - Identificação dos Patch Cables Usados na Montagem do Rack

A identificação dos Patch Cable (Cabos de manobra) deve ser realizada em ambas as extremidades e seqüencial por tipo de cor conforme descrito a seguir:

      - Cabo Vermelho:

L001 – Servidor da rede bancária;

L002 – Servidor da rede de escritório;

L003 – Servidor da rede de penhor.

      - Cabo Amarelo:

L001 – Roteador Fast Ethernet 0/1 rede bancária;

L002 – Roteador Fast Ethernet 1/1 rede escritório;

L003 - Primeiro hub/switch da rede bancária;

L004 – Segundo hub/switch da rede bancária;

L005 – Caso não hajam mais hub/switch na rede bancária o cabo passa a ser usado pela rede de escritório. A numeração segue seqüencialmente para a quantidade de equipamentos que se faça necessário conectar;

      - Cabo Azul:

LXXX - Conforme já descrito anteriormente é utilizado na conexão das estações e impressoras, a numeração é seqüencial e crescente, devendo ser confeccionado e identificado na mesma quantidade dos pontos que foram instalados no patch panel;

      - Cabo Verde:

TXXX – Utilizado para conectar os equipamentos da telefonia e a exemplo da identificação do cabo azul, é seqüencial e crescente, devendo ser confeccionado e identificado na mesma quantidade dos pontos de telefonia que foram instalados no patch panel correspondente.

    - Rack/Gabinete Padrão

    - Conectorização

Na rede de topologia em estrela o cabo mais comumente utilizado é o par trançado, com conector RJ 45 nas pontas dos cabos e nas placas de comunicação.

Nas placas de comunicação e tomadas os conectores são do tipo “fêmea” enquanto nas extremidades dos cabos, são do tipo “macho”.

| Figura 4 - Conector Macho RJ 45 | Figura 5 - Conector fêmea RJ 45 |
| --- | --- |

A norma de cabeamento prevê duas possibilidades de conectorização, no que se refere à disposição dos pares nos conectores padrão RJ 45. Estes padrões, denominados 568A e 568B, podem ser utilizados indistintamente, observando-se apenas que, ao optar por uma configuração, a conectorização em todos os dispositivos (Patch Panel, RJ 45 macho e fêmea) deverão ser feitas da mesma forma.

O padrão utilizado nas redes da CAIXA tanto para dados como para telefonia é o 568A, ilustrado nas figuras abaixo:

Figura 6 – Padrão de cabeamento lógico

    - Terminação dos painéis e pontos de telecomunicações :

Nos cabos de par trançado, o padrão de codificação de cores dos pares e os pinos dos conectores RJ 45 8 vias adotado é o T568A conforme indica a tabela.

| Tabela 15 – Codificação de cabeamento lógico |
| --- |
| Codificação de pares conforme T568A |
| Pino do conector RJ 45 | Cor da capa do fio | Par da T568A |
| 1 | Branco/verde | 3 |
| 2 | Verde | 3 |
| 3 | Branco/laranja | 2 |
| 4 | Azul | 1 |
| 5 | Branco/azul | 1 |
| 6 | Laranja | 2 |
| 7 | Branco/marrom | 4 |
| 8 | Marrom | 4 |

Figura 7 – Ferramentas

Outros sistemas existentes podem requerer ferramentas ou dispositivos proprietários que devem ser adquiridos em conjunto com os produtos.

Para a retirada da capa externa dos cabos UTP existem ferramentas especiais (stripping tools) que possuem a abertura específica para o diâmetro dos cabos que mantém a capa dos pares internos preservados.

Na terminação dos cabos, para assegurar o desempenho de transmissão, deve-se manter o cabo com os pares trançados. Assegure-se de que não mais de 13,0 mm dos pares sejam destrançados nos pontos de terminação (painel de conexão e tomada de parede). Deve-se preservar o passo da trança idêntico ao do fabricante para manter as características originais e, dessa forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o desempenho requerido.

Figura 8 – Cabeamento

    - Certificação

Depois de concluída a passagem e instalação dos cabos (conectorização), o meio de transmissão deverá ser certificado, isto é, emitir um relatório contendo uma seqüência padronizada de testes que garanta o desempenho do sistema para transmissão em determinadas velocidades.

O conjunto de testes necessários para a certificação do cabeamento e seus acessórios (painéis, tomadas, cordões, etc.) é feito por equipamentos de testes específicos (hand-held certification tools, cable tests ou cable analizer) para determinar as características elétricas do meio físico; os parâmetros coletados são processados e permitem aferir a qualidade da instalação e o desempenho assegurado, mantendo um registro da situação inicial do meio de transmissão.

As normas definem uma série de parâmetros para o cabeamento, tais como: atenuação, comprimento real, mapeamento dos fios, paradiafonia, nível de ruído, que necessariamente devem estar dentro de uma faixa de valores pré-definidos. A verificação desses valores é questão fundamental em um cabeamento, e deve ser feito com equipamentos especiais. É a garantia da instalação dentro dos padrões.

Na certificação, o cabeamento deve ser analisado por equipamento de medição que atenda o nível de precisão II, para cada canal, certificando as seguintes propriedades: metragem, mapa de fiação (wire-map), atenuação, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, perda de retorno (RL), ACR e PSACR.

Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA para categoria 5e, padrão T568A. Os segmentos de testes devem incluir cabos de ligação (patch cord) e painéis de passagem (patch panels), desde o conector RJ 45 do painel até o conector RJ 45 da estação.

Deverá ser entregue relatório em meio magnético (disquete ou CD) e em papel encadernado contendo o resultado detalhado de todos os testes

    - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os acessórios para conectividade da rede deverão estar de acordo com as normas de Cabeamento Estruturado TIA/EIA/568,569,606, além de apresentar compatibilidade entre si (instalação, encaixe etc.), padronização de cores, materiais e fabricantes

  - CABOS

    - Cabeamento utilizado em novas unidades área meio.

Aplicação: Tráfego de dados, voz e imagens.

Em obras de construção e/ou reforma completa das instalações de unidades área meio, deverá ser utilizado cabo UTP 04 pares CAT 6. As características dos cabos devem atender as prescrições a seguir:

Cabo par trançado sem blindagem (UTP) CAT 6;

Deverá possuir 04 pares trançados de fios UTP, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

Possuir bitola do condutor 24 AWG;

Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais GigaLan Ethernet (1Gbps);

Possuir impedância de 100 ± 15 ohms, de 1 a 350 Mhz;

Suportar freqüência de até 350 Mhz ou superior.

Possuir certificação da ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações.

    - Cabeamento utilizado nos pontos de venda (PAB, Agências).

Aplicação: Tráfego de dados, voz e imagens.

Em obras de construção e/ou reforma das instalações de agências deverá ser utilizado no mínimo cabo UTP 04 pares CAT 5e. As características dos cabos devem atender as prescrições a seguir:

Cabo par trançado sem blindagem (UTP) CAT 5e;

Deverá possuir 04 pares trançados de fios UTP, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

Possuir bitola do condutor 24 AWG;

Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais FastLan Ethernet (1Gbps);

Possuir impedância de 100 ± 15 ohms, de 1 a 350 Mhz;

Suportar freqüência de até 350 Mhz ou superior.

Possuir certificação da ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações.

    - Patch Cord para dados (RJ 45 – RJ 45)

Aplicação: Para manobras efetuadas entre os Patch Panels e os equipamentos ativos da rede.

Características Obrigatórias:

Deverá possuir 04 pares de fios UTP, extraflexível, CAT 5e ou CAT 6, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

Possuir bitola do condutor 24 ou 23 AWG;

Possuir 2 (dois) conectores RJ 45 machos, um em cada extremidade;

Possuir padrão de pinagem T568A;

Possuir comprimento de 2,5 m;

Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 5e ou CAT 6;

Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais Fast Ethernet (100 Mbps);

Possuir impedância de 100 ± 15 ohms, de 1 a 350 Mhz;

Suportar freqüência de até 350 Mhz ou superior;

Ser fornecido nas cores azul (dados) e verde (voz).

    - Cabo para CFTV

Cabos coaxiais RG 59 para CFTV deverão ter blindagem de cobre nu (Cobertura de 90-95%) condutor singelo em aço cobreado, isolamento em polietileno sólido, 75 Ohms, 67pF/m, com duplo condutor de cobre incorporado, envoltos em capa PVC branca, conectorizados nas extremidades com conector fêmea tipo BNC de rosca.

    - Patch Cable

Aplicação: Para manobras efetuadas entre a estação de trabalho e a tomada da área de trabalho.

Características Obrigatórias:

Deverá possuir 04 pares de fios UTP, extraflexível, CAT 5e ou CAT 6, formados por condutores de cobre sólido, com classificação de cores padrão TIA/EIA 568A;

Possuir bitola do condutor 24 ou 23 AWG;

Possuir 2 (dois) conectores RJ 45 machos, um em cada extremidade, com respectivas capas termoplásticas (da mesma cor do cabo) que dificultam a desconexão acidental da estação;

Padrão de pinagem T568A;.

Comprimento de 2,5 m;

Possuir requisitos físicos e elétricos de acordo com a norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801;

Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 5e ou CAT 6;

Deverá ter capacidade para tráfego de redes locais Fast Ethernet (100 Mbps);

Possuir impedância de 100 ± 15 ohms a 350 Mhz;

Suportar freqüência de até 350 Mhz ou superior;

Ser fornecido nas cores azul (dados) e verde (voz).

    - Conector RJ45 fêmea

Aplicação: Ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas estruturados de cabeamento. Para instalação em espelhos planos ou angulares e tomadas de sobrepor ou piso.

Características Obrigatórias:

Conector RJ 45 fêmea CAT 5e ou CAT 6;

Possuir padrão de pinagem T568A e T568B (8 pinos), identificado por etiquetas coloridas nos terminais de conexão;

Possuir requisitos físicos e elétricos da norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A;

Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 5e;

Possuir corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (requisitos de flamabilidade UL 94 V-0);

Possuir as vias de contato em cobre-berílio com camada de ouro de no mínimo 50 µm micro-polegadas;

Suportar freqüência de até 350 Mhz;

Possibilitar o uso de ícone de identificação para codificação por cores;

Fornecido na cor bege.

    - Espelho plano para conector RJ45

Aplicação: Instalação em caixas de embutir ou sobrepor padrão 4x2” em área de trabalho, para acomodação de conectores para acesso aos serviços de telecomunicações.

Características Obrigatórias:

Espelho plano;

Ser adaptável em caixa de sobrepor simples 4x2”;

Deverá permitir a acomodação de 04 conectores RJ 45;

Material em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (requisitos de flamabilidade);

Possuir espaço para etiquetas de identificação;

Deverá ser fornecido com etiquetas de identificação e parafusos para fixação;

Ser fornecido na cor bege.

    - Patch Panel de 24 posições CAT 5e ou CAT 6;

Aplicação: Gerenciamento e administração de serviços a serem disponibilizados às áreas de trabalho. Para instalação no rack de telecomunicações como componente do “Cross-Connection”.

Características Obrigatórias:

Possuir 24 portas do tipo RJ 45 fêmea de 8 pinos CAT 5e ou CAT 6;

Largura padrão 19” conforme requisitos da Norma EIA-310D;

Atender requisitos da UL 94 V-0 (flamabilidade);

Ser produzido em chapa de alumínio;

Partes plásticas fabricadas em termoplástico de alto impacto;

Possuir requisitos físicos e elétricos da norma para cabos UTP, TIA/EIA 568A;

Possuir requisitos adicionais que atendam às especificações propostas pela TIA/EIA para CAT 6;

Possuir contatos dos RJ 45 fêmeas em cobre-berílio com no mínimo 50 µm micro polegadas de ouro;

Fácil identificação traseira dos conectores modulares RJ 45 através de números e setas;

Possuir suporte traseiro para abraçadeiras possibilitando a amarração dos cabos;

Deverá ser fornecido com os acessórios para montagem (parafusos, arruelas etc.);

Deve possuir performance testada a até 350 Mhz;

Possibilitar o uso de ícone de identificação para codificação por cores;

Ser fornecido na cor Preta.

    - Organizador Horizontal de cabos

Aplicação: Acomodação e organização de patch cables na parte frontal de racks ou brackets de 19”.

Características Obrigatórias:

Organizador Horizontal de Cabos com fechamento;

Produto construído em chapa de aço;

Pintura em epóxi de alta resistência a riscos;

Ocupação de 1U de altura;

Largura padrão de 19” conforme requisitos da norma EIA-310D;

Ser fornecido na cor Preta.

    - Abraçadeira para cabos

Aplicação: Organização do cabeamento.

Características Obrigatórias:

Abraçadeira em tecido com velcro;

Reutilizável;

Fornecido na cor Preta.

    - Rack Fechado de 44 Us

Aplicação: Instalação dos patch panels, equipamentos etc.

Características Obrigatórias:

Rack fechado de 44 Us;

Ser composto por 04 colunas, base e teto em chapa de aço;

Estrutura básica soldada com colunas, teto base e pés reguláveis;

Possuir plano de fixação 19" móvel;

Possuir ventilação forçada de teto com no mínimo dois ventiladores;

Porta frontal em aço acrílico fumê;

Permitir a retirada das estruturas laterais, facilitando o acoplamento de outros módulos;

Ser fornecido com Kit de montagem e fixação necessários;

Ser fornecido em estrutura: grafite e fechamentos: Bege

Ser fornecido com 04 Organizadores Verticais produzidos em chapa de aço (frente e fundo);

Possuir régua de alimentação 2P + T com no mínimo 06 tomadas.

    - Ícones de Identificação

Aplicação: Plaquetas coloridas de identificação, encaixadas na parte frontal do conector RJ 45 fêmea ou dos “patch-panels”. Servem para codificar a função de cada conector fêmea (telefonia, dados e imagem), permitindo a adequação do sistema de cabeamento à norma ANSI/TIA/EIA 606.

Características Obrigatórias:

Permitir o uso em tomadas;

Permitir o uso em Patch Panel;

Ser fornecido nas cores azul (para dados) e verde (para voz).

NORMAS TÉCNICAS

As Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas deverão ser atendidas em todos os procedimentos, no que couber.

A Tabela 16 apresenta a relação mínima, sem prejuízo das demais, das Normas Técnicas relacionadas à instalação e manutenção de unidades da CAIXA.

Normas internacionais poderão ser seguidas para materiais ou equipamentos quando estes não possuírem normas nacionais, ou quando forem complementares às normas nacionais existentes.

Deverão ser atendidas as Normas e Especificações das concessionárias de distribuição de energia elétrica para consumidores individuais em BT e MT (Cabinas Primárias) e consumidores coletivos, que atendem as instalações da CAIXA.

As questões relativas à contratação de energia são regidas por resoluções da ANEEL (www.aneel.gov.br). Estas resoluções são atualizadas sempre que a Agência considera necessário e estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico acima.

Os casos omissos nas normas ABNT deverão ser cobertos pelo IEC - International Eletrotechnical Comission ou pelas normas:

NEC - National Eletrical Code;

IES - Ilumminating Engineering Society;

ANSI - American National Standards Institute

| Tabela 16 – Principais Normas Técnicas |
| --- |
| NBR 5060:1977 | Guia para instalação e operação de capacitores de potência. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis de caráter geral para a instalação e a operação de capacitores de potência em sistemas de potência. |
| NBR 5114:1998 | Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares – Especificação. |
|  | Esta Norma estabelece requisitos para reatores para lâmpadas fluorescentes, de maneira a assegurar o desempenho correto das lâmpadas fluorescentes, de acordo com a ABNT NBR IEC 81. |
| NBR 5123:1998 | Relé fotoelétrico e tomada para iluminação - Especificação e método de ensaio |
|  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigidos e os ensaios para relés fotoelétricos intercambiáveis e suas tomadas e alças, destinados ao comando de iluminação, em circuitos de corrente alternada e freqüência de 60hz, para uso externo. |
| NBR 5117:2007 | Máquina elétrica girante - Máquina síncrona - Especificação |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos básicos a serem atendidos pelas máquinas síncronas. |
| NBR 5172:1998 | Reatores para lâmpadas fluorescentes - Ensaios |
|  | Esta Norma prescreve o método pelo qual devem ser ensaiados os reatores para lâmpadas fluorescentes, especificados na ABNT NBR 5114. |
| NBR 5282:1998 | Capacitores de potência em derivação para sistema de tensão nominal acima de 1 000 V. Especificação. |
|  | Esta Norma fixa as condições relativas às características técnicas e regras de segurança, bem como prescreve os métodos de ensaio, das unidades capacitivas e bancos de capacitores. |
| NBR 5356:2007 | Transformadores de Potência. Parte 1: Generalidades. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 5356, em conjunto com as ABNT NBR 5356-2, 3, 4 e 5, aplica-se a transformadores trifásicos e monofásicos (inclusive autotransformadores), excetuando-se certas categorias de pequenos transformadores e transformadores especiais. |
| NBR 5356:2007 | Transformadores de Potência. Parte 2: Aquecimento. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 5356 classifica os transformadores em função de seus métodos de resfriamento, define os limites de elevação de temperatura e apresenta em detalhes os métodos de ensaios para a medição da elevação de temperatura. |
| NBR 5356:2007 | Transformadores de Potência. Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 5356 é aplicável a transformadores imersos em óleo (inclusive autotransformadores), trifásicos ou monofásicos, excetuando-se certos transformadores pequenos e especiais, como definido na ABNT NBR 5356-1. |
| NBR 5356:2007 | Transformadores de Potência. Parte 4: Guia para ensaio de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 5356 fornece orientação e comentários explicativos sobre os procedimentos existentes de ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico e de manobra, em transformadores e reatores para sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, suplementando as disposições das normas tipo especificação e método de ensaio pertinentes. As diferenças entre os procedimentos aplicáveis a transformadores e reatores são indicadas quando for o caso. |
| NBR 5356:2007 | Transformadores de Potência. Parte 5: Capacidade de resistir a curtos-circuitos. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 5356 especifica a capacidade de transformadores trifásicos e monofásicos (inclusive autotransformadores) de resistir a curtos-circuitos, excetuando-se certas categorias de pequenos transformadores e transformadores especiais, tais como: a) transformadores monofásicos de potência nominal inferior a 1 kVA e transformadores trifásicos de potência nominal inferior a 5 kVA; b) transformadores para instrumentos; c) transformadores para conversores estáticos; d) transformadores de tração montados sobre componentes rolante; e) transformadores de partida; f) transformadores de ensaio; g) transformadores de solda. |
| NBR 5382:1985 | Verificação de iluminância de interiores |
|  | Esta Norma fixa o modo pelo qual se faz a verificação da iluminância de interiores de áreas retangulares, através da iluminância média sobre um plano horizontal, proveniente da iluminação geral. |
| NBR 5410:2008 | Instalações elétricas de baixa tensão |
|  | Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. |
| NBR 5413:1991 | Iluminância de interiores |
|  | Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras. |
| NBR 5416:1997 | Aplicação de cargas em transformadores de potência – Procedimento |
|  | Esta Norma fornece os procedimentos para a aplicação de cargas em transformadores e autotransformadores de potência, fabricados e ensaiados de acordo com a ABNT NBR 5356, e imersos em líquido isolante, com dois ou mais enrolamentos, trifásicos ou bancos com unidades monofásicas. Os procedimentos a serem seguidos dependem do controle, disponível ao usuário, das condições operacionais e se baseiam no envelhecimento da isolação dos enrolamentos. Para isto, a Norma estabelece dois procedimentos. Caso não sejam disponíveis dados de manutenção e operativos, deve-se utilizar o Procedimento 1, descrito na seção 5 desta Norma que contempla transformadores com potência até 100 MVA. Caso estes dados sejam disponíveis, deve-se utilizar o Procedimento 2, descrito na seção 6, que não tem limitação de potência. |
| NBR 5419:2005 | Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas |
|  | Esta Norma fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações e estruturas definidas em 1.2 contra a incidência direta dos raios. A proteção se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior da proteção impostas pelo SPDA instalado. |
| NBR 5426:1989 | Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos |
|  | Esta Norma estabelece planos de amostragem e procedimentos para inspeção por atributos. Quando especificada pelo responsável, esta Norma deve ser citada nos contratos, instruções ou outros documentos, e as determinações estabelecidas devem ser obedecidas. |
| NBR 5431:2008 | Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões |
|  | Esta Norma estabelece as dimensões das caixas e invólucros para acessórios elétricos com tensão nominal não superior a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c., destinados a instalações elétricas fixas domésticas e análogas. |
| NBR 5440:1999 | Transformadores para redes aéreas de distribuição – Padronização |
|  | Esta Norma estabelece a padronização das características elétricas e mecânicas dos transformadores aplicadas em redes aéreas de distribuição, de acordo com a ABNT NBR 5434, nas tensões primárias até 36,2 kV e nas tensões secundárias usuais dos transformadores monofásicos e trifásicos, com enrolamento de cobre ou alumínio, imerso em óleo mineral isolante com resfriamento natural. |
| NBR 5444:1989 | Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais |
|  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais. |
| NBR 5444:1989 | Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais |
|  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais. |
| NBR 5456:1987 | Eletricidade geral |
|  | Esta Norma define termos de matemática, aplicados ao estudo dos campos e de circuitos, termos de física geral (não elétricos) e de química, relacionados com o estudo de fenômenos eletromagnéticos, termos fundamentais de eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, termos fundamentais sobre ondas, termos gerais de tecnologia elétrica. |
| NBR 5457:1980 | Eletrotécnica e eletrônica - Máquinas girantes |
|  | Esta Norma define termos relacionados com máquinas elétricas girantes, que funcionam por indução eletromagnética. |
| NBR 5458:1986 | Transformador de potência |
|  | Esta Norma define termos relacionados com transformadores de potência. |
| NBR 5459:1987 | Manobra e proteção de circuitos |
|  | Esta Norma define termos relacionados com a manobra e a proteção de circuitos elétricos, por meio de dispositivos adequados e destinados a essa finalidade. |
| NBR 5460:1992 | Sistemas elétricos de potência |
|  | Esta Norma define termos relacionados com sistemas elétricos de potência, explorados por concessionários de serviços públicos de energia elétrica. |
| NBR 5461:1991 | Iluminação. |
|  | Esta Norma define termos relacionados com radiações, grandezas, unidades, visão, reprodução das cores, colorimetria, emissão, propriedades ópticas dos materiais, medições radiométricas, fotométricas, colorimétricas, detectores físicos, efeitos actínicos da radiação óptica, fontes de luz, componentes de lâmpadas e dispositivos auxiliares, luminotécnica, iluminação diurna, luminárias e seus componentes, sinalização visual e suas aplicações. |
| NBR 5463:1992 | Tarifas e mercado de energia elétrica |
|  | Esta Norma define termos relacionados com a exploração de comercial de sistemas elétricos, por concessionários. |
| NBR 5464:1981 | Eletrotécnica e eletrônica - Interferências eletromagnéticas |
|  | Esta Norma define termos relacionados com interferências eletromagnéticas de qualquer tipo ou origem. |
| NBR 5467:1981 | Eletrotécnica e eletrônica - Controles elétricos |
|  | Esta Norma define termos relacionados com o controle de sistemas e equipamentos elétricos. |
| NBR 5469:1986 | Capacitores |
|  | Esta Norma define termos relacionados com capacitores, de qualquer tipo, destinados a introduzir capacitância em circuitos elétricos. |
| NBR 5471:1986 | Condutores elétricos |
|  | Esta Norma define os termos relacionados a condutores elétricos em geral. |
| NBR 5472:1986 | Isoladores e buchas para eletrotécnica |
|  | Esta Norma define termos relacionados com isoladores para sistemas de potência e com buchas para equipamentos elétricos, não sendo necessariamente aplicável a isoladores e buchas destinados a outras finalidades. |
| NBR 5474:1986 | Conector elétrico |
|  | Esta Norma define termos relacionados com conectores elétricos, de qualquer tipo, destinados a fazer ligações elétricas de condutores. |
| NBR 5475:1986 | Reatores elétricos de potência |
|  | Esta Norma define termos relacionados com reatores de potência para sistemas elétricos, quando a tipos e características de funcionamento, sendo necessariamente aplicáveis a reatores destinados a outras finalidades. |
| NBR 5580:2007 | Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos. Especificação. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de tubos de aço-carbono, com ou sem solda longitudinal, com ou sem revestimento protetor de zinco, para condução de água, gás, vapor e outros fluidos não- corrosivos. |
| NBR 5590:2008 | Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados. Especificação. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de tubos de aço-carbono, com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados, para condução de fluidos não corrosivos sob pressão e aplicações mecânicas, sendo também aceitável para uso comum em linhas de vapor, água, gás e ar comprimido. |
| NBR 5597:2006 | Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de eletrodutos de aço-carbono, fabricados de tubos com ou sem solda longitudinal, com revestimento protetor, utilizados para proteção de condutores elétricos, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares e seus acessórios (luvas, curvas e niples). |
| NBR 5598:2009 | Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para fabricação e fornecimento de eletrodutos de aço-carbono, fabricados de tubos com ou sem solda longitudinal e seus acessórios (luvas, curvas e niples). Com revestimento protetor, utilizados para proteção de condutores elétricos, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares. |
| NBR 5624:1993 | Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT NBR 8133. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de eletrodutos rígidos de aço-carbono, com rosca ABNT NBR 8133, fabricados de tubos com costura, com revestimento protetor, que têm a finalidade de proteger os condutores elétricos. |
| NBR 5626:1998 | Instalação predial de água fria. |
|  | Esta Norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. |
| NBR 5645:1990 | Tubo cerâmico para canalizações. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para aceitação e/ou recebimento de tubos cerâmicos empregados na canalização de águas pluviais, de esgotos sanitários e de despejos industriais, que operam sob a ação da gravidade e, normalmente, sob pressão atmosférica. |
| NBR 5648:1999 | Sistemas prediais de água fria. Tubos e conexões de PVC. Requisitos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para tubos e conexões de PVC 6,3, com juntas soldáveis, a serem empregados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão de serviço de 750 kPa à temperatura de 20° C, sendo 500 kPa de pressão estática disponível máxima e 250 kPa de sobrepressão máxima. |
| NBR 5649:2006 | Reservatório de fibrocimento para água potável. Requisitos. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para aceitação e recebimento de reservatórios de fibrocimento para água potável. |
| NBR 5650:2006 | Reservatório de fibrocimento para água potável. Verificação da estanqueidade e determinação dos volumes útil e efetivo. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificação da estanqueidade e para determinação dos volumes útil e efetivo dos reservatórios de fibrocimento para água potável. |
| NBR 5667:2006 | Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido dúctil. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 5667 fixa os requisitos mínimos para fabricação, inspeção e recebimento de hidrantes de coluna urbanos de incêndio, de ferro fundido dúctil, pára serem empregados em redes de abastecimento público de água. |
| NBR 5674:1999 | Manutenção de edificações. Procedimento. |
|  | Esta Norma fixa os procedimentos de orientação para organização de um sistema de manutenção de edificações. |
| NBR 5680:1977 | Dimensões de tubos de PVC rígido. |
|  | Esta Norma padroniza diâmetros externos, comprimentos e respectivas tolerâncias, e fixa séries de tubos de PVC (cloreto de polivinila) rígido, de seção circular, fabricados por extrusão, que devem ser obedecidos em todas as normas tipo especificação pertinentes. |
| NBR 5683:1999 | Tubos de PVC. Verificação da resistência à pressão hidrostática interna. |
|  | Esta Norma prescreve o método para a verificação da resistência dos tubos de PVC à pressão hidrostática interna. |
| NBR 5685:1999 | Tubos e conexões de PVC. Verificação do desempenho de junta elástica. |
|  | Esta Norma prescreve os métodos de verificação do desempenho de juntas elásticas do tipo ponta e bolsa com anel de borracha de tubos e conexões de PVC. |
| NBR 5687:1999 | Tubos de PVC. Verificação da estabilidade dimensional. |
|  | Esta Norma prescreve o método de verificação da estabilidade dimensional dos tubo de PVC, sendo aplicável a todos os tubos de PVC, qualquer que seja a finalidade de uso. |
| NBR 5688:1999 | Sistemas prediais de água pluvial e de esgoto sanitário e ventilação. Tubos e conexões de PVC, do tipo DN. Requisitos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para tubos e conexões de PVC - série normal, com juntas soldáveis ou soldáveis/elásticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitário e ventilação, que funcionam pela ação de gravidade, com razão livre e classe de temperatura CT 45°C. |
| NBR 5732:1991 | Cimento Portland comum. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland comuns (CPI e CPI-S), de classes 25,32 e 40. |
| NBR 5733:1991 | Cimento Portland de alta resistência inicial. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland de alta resistência inicial (CP V - ARI). |
| NBR 5735:1991 | Cimento Portland de alto-forno. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland de alto-forno (CP III), de classes 25, 32 e 40. |
| NBR 5737:1992 | Cimento Portland resistentes a sulfatos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland resistentes a sulfatos. |
| NBR 5736:1999 | Cimento Portland pozolânico. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland pozolânico (CP IV, de classe 25 e 32). |
| NBR 5738:2003 | Concreto. Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. |
|  | Esta Norma prescreve o procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto. |
| NBR 5739:2007 | Concreto. Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. |
|  | Esta norma prescreve um método de ensaio pelo qual devem ser ensaiados à compressão os corpos-de-prova cilíndricos de concreto, moldados conforme a ABNT NBR 5738 e extraídos conforme a ABNT NBR 7680. |
| NBR 5846:1976 | Vernizes e resinas. |
|  | Esta Norma tem por objetivo, estabelecer de maneira sucinta a explicação específica no campo de Vernizes e Resinas, a fim de facilitar o entendimento da matéria aos não relacionados com o campo. |
| NBR 6118:2007 | Projeto de estruturas de concreto. Procedimento. |
|  | Esta norma fixa os requisitos básicos exigíveis para projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido, excluídas aquelas em que se empregam concreto leve, pesado ou outros especiais. |
| NBR 6120:2000 | Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para determinação dos valores das cargas que devem ser consideradas no projeto de estrutura de edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os casos previstos em normas especiais. |
| NBR 6122:1996 | Projeto e execução de fundações. |
|  | Esta Norma fixa as condições básicas a serem observadas no projeto e execução de fundações de edifícios, pontes e demais estruturas. |
| NBR 6123:1990 | Forças devidas ao vento em edificações. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na consideração das forças devidas à ação estática e dinâmica do vento, para efeitos de cálculo de edificações. |
| NBR 6125:1992 | Chuveiros automáticos para extinção de incêndio. |
|  | Esta Norma prescreve o método pelo qual devem ser executados os ensaios previstos na ABNT NBR 6135. |
| NBR 6135:1992 | Chuveiros automáticos para extinção de incêndio. Especificação. |
|  | Esta Norma fixa as condições técnicas mínimas a que devem satisfazer os chuveiros automáticos para extinção de incêndio. |
| NBR 6136:2007 | Blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Requisitos. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos para o recebimento de blocos vazados de concreto simples, destinados à execução de alvenaria com ou sem função estrutural. |
| NBR 6137:1980 | Pisos para revestimento de pavimentos. |
|  | Esta Norma classifica os pisos para revestimento de pavimentos. |
| NBR 6251:2006 | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV a 35 kV - Requisitos construtivos |
|  | Esta Norma padroniza a construção dos cabos de potência, unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, com isolação extrudada dos tipos designados na tabela 1 e com cobertura dos tipos designados na tabela 2, para tensões nominais de 1 kV a 35 kV. |
| NBR 6323:2007 | Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido - Especificação |
|  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis para galvanização de produtos de aço ou ferro fundido, revestidos de zinco, por imersão a quente, pelo processo não contínuo. |
| NBR 6453:2003 | Cal virgem para construção civil. Requisitos. |
|  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis no recebimento da cal virgem a ser empregada na construção civil. |
| NBR 6460:1983 | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. Verificação da resistência à compressão. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificação da resistência à compressão em tijolos maciços cerâmicos para alvenaria, especificado na ABNTNBR7170. |
| NBR 6483:1999 | Conexões de PVC. Verificação do comportamento ao achatamento. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificação das condições de processamento das conexões de PVC moldadas por injeção, através do seu comportamento ao achatamento. |
| NBR 6484:2001 | Sondagem de simples reconhecimentos com SPT. Método de ensaio. |
|  | Esta Norma prescreve o método de execução de sondagens de simples reconhecimento de solos, com SPT, cujas finalidades, para aplicações em Engenharia Civil. |
| NBR 6485:2000 | Caixilho para edificação. Janela, fachada-cortina e porta externa. Verificação da penetração de ar. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificar a resistência à penetração de ar em caixilhos - janela, fachada-cortina e porta externa - em edificações, quando é aplicada na face externa do corpo-de-prova uma pressão estática maior que a pressão na face interna, de acordo com a ABNT NBR 10821. |
| NBR 6486:2000 | Caixilho para edificação. Janela, fachada-cortina e porta externa. Verificação da estanqueidade à água. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificar a resistência à penetração de água em caixilhos - janela, fachada-cortina e porta externa - em edificações, quando uma vazão de água é aplicada na face externa do corpo-de-prova, simultaneamente à aplicação de uma pressão estática nesta mesma face, maior que a pressão de face interna, de acordo com a ABNT NBR 10821. |
| NBR 6487:2000 | Caixilho para edificação. Janela, fachada-cortina e porta externa. Verificação do comportamento quando submetido a cargas uniformemente distribuídas. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificar o comportamento de caixilhos - janelas, fachadas-cortina e porta externa - em edificações, quando submetidos a cargas uniformemente distribuídas, sendo as cargas aplicadas por meio de uma diferença de pressão estática entre a face interna do corpo-de-prova. |
| NBR 6489:1984 | Prova de carga direta sobre terreno de fundação. |
|  | Esta Norma fixa as condições gerais a satisfazer nas provas de carga sobre terreno, para fins de fundações por sapatas rasas, assim como as informações que devem constar no registro da mesma. |
| NBR 6492:1994 | Representação de projetos de arquitetura. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para representação gráfica de projetos de arquitetura, visando à sua boa compreensão. |
| NBR 6493:1994 | Emprego de cores para identificação de tubulações. |
|  | Esta norma fixa as condições exigíveis para o emprego de cores na identificação de tubulações para a canalização de fluidos e material fragmentado ou condutores elétricos, com a finalidade de facilitar a identificação e evitar acidentes. |
| NBR 6497:1983 | Levantamento geotécnico. |
|  | Esta Norma fixa as condições gerais a serem obedecidas no "Levantamento geotécnico" para fins de projeto de obras de engenharia. |
| NBR 6509:1986 | Instrumentos elétricos e eletrônicos de medição |
|  | Esta Norma define termos relacionados com instrumentos elétricos e eletrônicos de medição, tal como definidos em 3.2.3 e 3.2.4 respectivamente, quanto às suas características gerais de construção, de funcionamento e de utilização, e incluindo também os tipos básicos desses instrumentos. |
| NBR 6524:1998 | Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas - Especificação |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para aceitação e/ou recebimento de fios e cabos de cobre duro e meio duro, de seção circular, com ou sem cobertura protetora, utilizados em instalações aéreas. |
| NBR 6689:1981 | Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais |
|  | Esta Norma fixa os requisitos gerais a que devem satisfazer os condutos a serem usados em instalações elétricas prediais nos casos previstos na ABNT NBR 5410. |
| NBR 6813:1981 | Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento |
|  | Esta Norma prescreve o método de execução do ensaio de resistência de isolamento em fios e cabos elétricos. |
| NBR 6936:1992 | Técnicas de ensaios elétricos de alta-tensão |
|  | Esta Norma tem por objetivo definir os termos para as aplicações gerais e específicas, fixar requisitos gerais sobre os objetos sob ensaio e procedimentos de ensaio, prescrever os métodos para geração e medição das tensões e correntes de ensaio, prescrever os procedimentos de ensaio e prescrever os métodos para avaliação de resultados de ensaio e estabelecer critérios para aceitação ou rejeição. |
| NBR 6937:1981 | Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão - Dispositivos de medição |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis aos dispositivos e aos sistemas utilizados para medição de tensões e correntes durante os ensaios dielétricos com tensão contínua, tensão alternada, tensão de impulso atmosférico e tensão de impulso de manobra e para ensaios com altas correntes de impulso. |
| NBR 7037:1993 | Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis que o transformador deve apresentar após a sua entrega á responsabilidade do comprador, para recebimento, instalação e manutenção. |
| NBR 7170:1983 | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento de tijolos maciços cerâmicos destinados a obras de alvenaria, com ou sem revestimento. |
| NBR 7175:2003 | Cal hidratada para argamassas. Requisitos. |
|  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis no recebimento da cal hidratada a ser empregada em argamassas para a construção civil. |
| NBR 7190:1997 | Projeto de estruturas de madeira. |
|  | Esta Norma fixa as condições gerais que devem ser seguidas no projeto, na execução e no controle das estruturas correntes de madeira, tais como pontes, pontilhões, coberturas, pisos e cimbres. Além das regras desta Norma, devem ser obedecidas as de outras normas especiais e a exigências peculiares a cada caso particular. |
| NBR 7191:1982 | Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. |
|  | Esta Norma fixa as condições especiais que devem ser observadas na execução de desenho técnicos para obras de concreto simples ou armado, As condições gerais e os significados nesta Norma, são os fixados pela ABNTNBR 5984. |
| NBR 7195:1995 | Cores para segurança. |
|  | Esta Norma fixa as cores que devem ser usadas para prevenção de acidentes, empregadas para identificar e advertir contra riscos. |
| NBR 7196:1983 | Folha de telha ondulada de fibrocimento. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis nos projetos e execuções de coberturas e fechamentos laterais com telhas onduladas de fibrocimento especificadas na ABNTNBR7581. |
| NBR 7198:1993 | Projeto e execução de instalações prediais de água quente. |
|  | Esta Norma fixa as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, à segurança, à economia e ao conforto dos usuários, pelas quais devem ser projetadas e executadas as instalações prediais de água quente. |
| NBR 7199:1989 | Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil. |
|  | Esta Norma fixa as condições que devem ser obedecidas no projeto de envidraçamento em construção civil. |
| NBR 7211:2009 | Agregados para concreto. Especificação. |
|  | Esta Norma especifica os requisitos exigíveis para recepção e produção dos agregados miúdos e graúdos destinados à produção de concretos de cimento Portland. |
| NBR 7215:1997 | Cimento Portland. Determinação da resistência à compressão. |
|  | Esta Norma especifica o método de determinação da resistência à compressão de cimento Portland. |
| NBR 7229:1997 | Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de afluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes de áreas servidas por estes sistemas. |
| NBR 7231:1999 | Conexões de PVC. Verificação do comportamento ao calor. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificação do comportamento ao calor aplicável às conexões de PVC moldadas por injeção, utilizadas na condução de água (fria ou quente) sob pressão, de esgoto e ventilação ou para águas pluviais. |
| NBR 7285:2001 | Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Especificação |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na aceitação e/ou recebimento de cabos de potência, de um condutor ou multiplexados, isolados com polietileno termofixo (XLPE), sem cobertura. |
| NBR 7286:2001 | Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para cabos de potência, unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, isolados com borracha etilenopropileno (EPR), com cobertura. |
| NBR 7287:2009 | Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho |
|  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para cabos de potência, unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, isolados com polietileno reticulado (XLPE), com cobertura. |
| NBR 7288:1994 | Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a qualificação e para a aceitação e/ou recebimento de cabos de potência unipolares, multipolares ou multiplexados, para instalações fixas, isoladas com cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE), com cobertura. |
| NBR 7362:2007 | Sistemas enterrados para condução de esgoto. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para tubos de poli (cloreto de vinila) (PVC) com junta elástica, destinados a rede coletora e ramais prediais enterrados para a condução de esgoto sanitário e despejos industriais, cuja temperatura do fluido não exceda 40ºC. Os requisitos específicos para os diversos tipos de tubos de PVC são estabelecidos nas ABNT NBR 7362-2, ABNT NBR 7362-3 e ABNT NBR 7362-4. |
| NBR 7367:1988 | Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto e assentamento de tubulações de esgoto sanitário com tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica, conforme as ABNT NBR 7362, ABNT NBR 10569 e ABNT NBR 10570. |
| NBR 7480:2007 | Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado. Especificação. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos exigidos para encomenda, fabricação e fornecimento de barras e fios de aço destinados a armaduras para estruturas de concreto armado, com ou sem revestimento superficial. |
| NBR 7675:2005 | Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água. Requisitos. |
|  | Esta Norma especifica os requisitos, exames e métodos de ensaio aplicáveis para fabricação, recebimento e aplicação de tubos, conexões e acessórios de ferro fundido dúctil e suas juntas para a construção de canalizações que: a) são operadas com ou sem pressurização; b) são instaladas enterradas ou aéreas; c) transportam água. |
| NBR 7678:1983 | Segurança na execução de obras e serviços de construção. |
|  | Esta Norma fixa as condições de segurança e higiene em obras e serviços de construção e os procedimentos e medidas, de caráter individual e coletivo, para manutenção dessas condições na execução de tarefas específicas. |
| NBR 7680:2007 | Concreto. Extração, preparo e ensaio de testemunhos de concreto. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para extração, preparo e ensaio de testemunhos cilíndricos e prismáticos de concreto simples, armado e protendido. |
| NBR 7808:1983 | Símbolos gráficos para projetos de estruturas. |
|  | Esta Norma estabelece os símbolos destinados a representar os termos e as grandezas utilizadas em projetos de estruturas. |
| NBR 7863:1983 | Aparelhos de conexão (junção e/ou derivação) para instalações elétricas, domésticas e similares |
|  | Esta Norma fixa as condições exigidas para a aceitação de dispositivos de conexão destinados a estabelecer a junção permanente, a derivação, ou as duas ligações conjuntamente, usando-se condutores de cobre em instalações internas. |
| NBR 7864:1983 | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares - Proteção contra choques elétricos |
|  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de proteção contra choques elétricos para aparelhos de conexão destinados a atender as condições da ABNTNBR7863. |
| NBR 7869:1983 | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares - Resistência ao calor |
|  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de resistência ao calor para aparelhos de conexão destinados a atender as condições da ABNTNBR7863. A conformidade é verificada pelos ensaios de 5.1 e 5.2. |
| NBR 7872:1983 | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares fixas - Resistência mecânica - Caso particular - Conexão sem parafuso |
|  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de resistência mecânica para aparelhos de conexão, destinados a atender as condições da ABNTNBR7871. |
| NBR 7873:1983 | Aparelhos de conexão para instalações elétricas, domésticas e similares fixas - Aquecimento e comportamento elétrico - Conexões sem parafuso |
|  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de aquecimento e comportamento elétrico para aparelhos de conexão, destinadas a atender as condições da ABNTNBR7871. |
| NBR 8036:1983 | Programação de sondagens de simples reconhecimento do solo para fundações de edifícios. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na programação das sondagens de simples reconhecimento dos solos destinada à elaboração de projetos geotécnicos para construção de edifícios. Esta programação abrange o número, a localização e a profundidade das sondagens. |
| NBR 8041:1983 | Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. Forma e dimensões. |
|  | Esta Norma padroniza as dimensões de tijolos maciços cerâmicos a serem utilizados em alvenaria, com e sem revestimento. |
| NBR 8044:1983 | Projeto geotécnico. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis a serem observadas nos estudos a serviços necessários ao desenvolvimento de projetos geotécnicos, em especial daqueles integrantes de projeto de obras de engenharia civil em que a interação estrutura-terreno (ou geometria-terreno) seja relevante no desempenho das referidas obras. |
| NBR 8133:1983 | Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - Designação, dimensões e tolerâncias |
|  | Esta Norma padroniza as designações, dimensões e tolerâncias das roscas paralelas em tubos, onde a vedação não é efetuada pela rosca. |
| NBR 8147:1983 | Conversores estáticos monofásicos de potência para tração elétrica |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis relativas a conversores destinados a fornecer energia aos sistemas de acionamento dos veículos dotados de tração elétrica; as mesmas condições são aplicáveis a conversores que alimentam os serviços auxiliares destes mesmos veículos. |
| NBR 8153:1983 | Guia de aplicação de transformadores de potência |
|  | Esta Norma tem por finalidade auxiliar na determinação e escolha das características dos transformadores abrangidos pela ABNTNBR5356. |
| NBR 8160:1999 | Sistemas prediais de esgoto sanitário. Projeto e execução. |
|  | Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais, de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto á higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas. |
| NBR 8161:1983 | Tubos e conexões de ferro fundido para esgoto e ventilação. Formatos e dimensões. |
|  | Esta Norma padroniza formatos, dimensões e características exigíveis no recebimento de tubos de ponta e conexões de ferro fundido, usados em instalações prediais para esgoto e ventilação. |
| NBR 8194:2005 | Hidrômetro para água fria até 15,0 m3/h da vazão nominal. Padronização. |
|  | Esta Norma padroniza a numeração e as dimensões dos hidrômetros para água fria até 15,0m³/h de vazão nominal e suas conexões. |
| NBR 8214:1983 | Assentamento de azulejos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de paredes internas e externas com azulejos. |
| NBR 8302:1994 | Luvas sem rosca e terminais sem rosca interna para eletrodutos |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de luvas sem rosca e terminais sem rosca interna, utilizados como elementos de acoplamento nos eletrodutos das instalações elétricas, usadas em instalações residenciais, comerciais, industriais, usinas, subestações e outras, de alta-tensão e baixa-tensão. |
| NBR 8545:1984 | Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para execução e fiscalização de alvenaria sem função estrutural de componentes cerâmicos. |
| NBR 8661:1997 | Cabos de formato plano com isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensão até 750V - Especificação |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na qualificação, aceitação e/ou recebimento de cabos elétricos, tipo BWF, de formato plano, com condutores de cobre, isolados e cobertos com cloreto de polivinila (PVC), para tensões de isolamento até 750 V. |
| NBR 8662:1984 | Identificação por cores de condutores de condutores elétricos nus e isolados |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a escolha de certas cores e de uma dupla combinação de cores, usadas para identificação de condutores elétricos nus ou isolados com a finalidade de estabelecer um sistema geral de código de cores, aumentando conseqüentemente a segurança. |
| NBR 8681:2004 | Ações e segurança nas estruturas. Procedimento. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis na verificação da segurança das estruturas usuais da construção civil e estabelece as definições e os critérios de quantificação das ações e das resistências a serem consideradas no projeto das estruturas de edificações, quaisquer que sejam sua classe e destino, salvo os casos previstos em Normas Brasileiras específicas. |
| NBR 8800:2008 | Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto em edifícios. |
|  | Esta Norma, com base no método dos estados-limites, estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos no projeto à temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações. |
| NBR 8922:1985 | Fontes estabilizadas de alimentação corrente contínua |
|  | Esta Norma define termos relacionados com fontes estabilizadas de alimentação, que fornecem potência em corrente contínua a partir de uma fonte de corrente alternada ou contínua, para as seguintes aplicações. |
| NBR 8953:1992 | Concreto para fins estruturais. Classificação por grupos de resistência. |
|  | Esta Norma se aplica a concretos leves, normais ou pesados, misturados em canteiro de obra e dosados em central, no próprio local da obra ou fora dela, utilizados em elementos de concreto simples, armado ou pretendido, bem como em elementos armados com perfis rígidos de aço. |
| NBR 9050:2005 | Acessibilidade a edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos. |
|  | Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. |
| NBR 9051:1985 | Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário. |
|  | Esta Norma fixas as condições exigíveis no recebimento de anéis de borracha do tipo toroidal, destinados à execução de juntas elásticas de tubulações de PVC rígido para esgoto sanitário. |
| NBR 9053:1999 | Tubos de PVC. Determinação da classe de rigidez. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinação da classe de rigidez e da resistência ao achatamento de tubos de PVC. |
| NBR 9062:2006 | Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para o projeto, execução e controle de estruturas pré-moldadas de concreto armado ou pretendido, excluídas aquelas em que se empreguem concreto leve ou outros especiais. |
| NBR 9077:2001 | Saídas de emergência em edifícios. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir. |
| NBR 9114:1985 | Condutores isolados flexíveis para ligações internas com isolação sólida extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para 130°C e tensões até 750 V |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na aceitação e/ou recebimento de condutores isolados flexíveis com condutor de cobre e isolação com composto de borracha etilenopropileno (EPR), sem cobertura, para tensões de isolamento até 750 V. |
| NBR 9117:2006 | Condutores flexíveis ou não, isolados com policloreto de vinila (PVC/EB), para 105° C e tensões até 750 V, usados em ligações internas de aparelhos elétricos |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na aceitação e/ou recebimento de condutores isolados, flexíveis ou não, com condutor de cobre e isolação com policloreto de vinila (PVC/EB), sem cobertura, para tensões de isolamento até 750 V. |
| NBR 9256:1986 | Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis quanto à montagem de tubos e conexões galvanizados aplicáveis em instalações prediais de água fria em termos de higiene, segurança, conforto, durabilidade, manutenção e estanqueidade. |
| NBR 9283:1986 | Mobiliário urbano. |
|  | Esta Norma classifica o mobiliário urbano, por categorias e subcategorias, segundo sua função predominante. |
| NBR 9284:1986 | Equipamento urbano. |
|  | Esta Norma classifica o equipamento urbano, por categorias e subcategorias, segundo sua função predominante. |
| NBR 9313:1986 | Conectores para cabos de potência isoladores para tensões até 35k V - Condutores de cobre ou alumínio |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis dos conectores utilizados nas emendas e terminais para cabos de potência isolados para tensões até 35 kV, com condutores de cobre ou alumínio e seções nominais não inferiores a 10 mm². |
| NBR 9326:1986 | Conectores para cabos de potência - Ensaios de ciclos térmicos e curtos-circuitos |
|  | Esta Norma prescreve o método de ensaio de ciclos térmicos e curtos-circuitos e se aplica a todos os conectores de emenda de derivação e de terminal, destinados a cabos de potência de linhas aéreas ou subterrâneas com condutores de cobre ou alumínio, para circuitos de geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica. |
| NBR 9441:1998 | Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para elaboração de projetos, execução de instalação, operação e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio. |
| NBR 9442:1988 | Materiais de construção – determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método dom painel radiante. |
|  | Esta norma prescreve o método para determinar o índice de propagação superficial de chama em materiais de construção. |
| NBR 9511:1997 | Cabos elétricos - Raios mínimos de curvatura para instalação e diâmetros mínimos de núcleos de carretéis para acondicionamento |
|  | Esta Norma padroniza os raios mínimos de curvatura admissíveis na instalação de cabos elétricos e os diâmetros mínimos de núcleos de carretéis a serem observados no seu acondicionamento. |
| NBR 9513:1986 | Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 750 V. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis das emendas utilizadas em cabos de potência isolados para tensões até 750 V, com condutores de cobre ou alumínio, para uso interno ou externo. |
| NBR 9574:2008 | Execução de impermeabilização. |
|  | Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas à execução de impermeabilização para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram, atendendo a ABNT NBR 9575. |
| NBR 9575:2003 | Impermeabilização. Seleção e projeto. |
|  | Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização, para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram. |
| NBR 9648:1986 | Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário do tipo separador, com amplitude suficiente para permitir o desenvolvimento do projeto de todas ou qualquer das partes que constituem, observada a regulamentação específica das entidades responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. |
| NBR 9649:1986 | Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis na elaboração de projeto hidráulico-sanitário de redes coletoras de esgoto sanitário, funcionando em lâmina livre, observada a regulamentação específica das entidades responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário. |
| NBR 9814:1987 | Execução de rede coletora de esgoto sanitário. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a construção de rede coletora de esgoto sanitário com tubos pré-fabricados, de seção circular. |
| NBR 10067:1995 | Princípios gerais de representação em desenho técnico. |
|  | Esta Norma fixa a forma de representação aplicada em desenho técnico. |
| NBR 10126:1987 | Cotagem em desenho técnico. |
|  | Esta Norma fixa os princípios gerais de cotagem a serem aplicados em todos os desenhos técnicos. |
| NBR 10281:2003 | Torneira de pressão. Requisitos e métodos de ensaio. |
|  | Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis das torneiras com mecanismo tipo pressão, utilizadas em ramais prediais e em instalações hidráulicas prediais, de acordo com a ABNT NBR 5626. |
| NBR 10295:1988 | Transformadores de potência secos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis aplicadas a transformadores de potência secos, com tensão máxima do equipamento igual ou inferior a 36,2 kV. |
| NBR 10351:1988 | Conexões injetadas de PVC rígido com junta elástica para redes e adutoras de água. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a aceitação e recebimento de conexões de PVC rígido, moldadas por injeção, com junta elástica, para serem utilizadas na execução de redes e adutoras de água, com tubos de PVC rígido, conforme a ABNT NBR 5647, nos diâmetros nominais DN 50, 75 e 100. |
| NBR 10569:2002 | Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário. Tipos e dimensões. |
|  | Esta Norma padroniza os tipos de conexões de policloreto de vinila (PVC rígido) não-plastificado, com junta elástica, destinadas à execução de redes coletoras enterradas para condução de esgoto sanitário em tubos, conforme a ABNT NBR 7362 |
| NBR 10820:1989 | Caixilho para edificação. Janela. Terminologia. |
|  | Esta Norma define os termos empregados na classificação de caixilhos - janelas - de uso em edificações e na nomenclatura de suas partes. |
| NBR 10821:2001 | Caixilhos para edificações. Janelas. Especificações. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis de desempenho de caixilhos para edificações para uso residencial e comercial. |
| NBR 10829:1989 | Caixilhos para edificações. Janelas. Medição da atenuação acústica. |
|  | Esta Norma prescreve o método de medição de campo de isolamento sonoro de caixilhos, janelas de fachada em edificações ou isolamento sonoro entre um recinto e o meio externo, proporcionado por um vedo de fachada, ou seja, um ou mais caixilhos. |
| NBR 10830:1989 | Caixilho para edificação. Acústica dos edifícios. |
|  | Esta Norma define os termos mais comuns empregados em acústica de edificação de usos residencial e comercial. |
| NBR 10831:1989 | Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial. Janelas. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto e utilização de caixilhos - janelas - para edificações de usos residencial e comercial. |
| NBR 10844:1989 | Instalações prediais de águas pluviais |
|  | Esta Norma fixa as exigências necessárias aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais, visando a garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia. |
| NBR 10897:2008 | Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos. Requisitos. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para o projeto e a instalação de sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, incluindo as características de suprimento de água, seleção de chuveiros automáticos, conexões, tubos, válvulas e todos os materiais e acessórios envolvidos em instalações prediais. |
| NBR 10898:1999 | Sistema de iluminação de emergência. |
|  | Esta Norma fixa as características mínimas exigíveis para as funções que se destina o sistema de iluminação de emergência a ser instalado em edificações, ou em outras áreas fechadas sem iluminação natural. |
| NBR 11003:1990 | Tintas. Determinação da aderência. |
|  | Esta Norma prescreve os métodos para a determinação da aderência em tintas, pelo método A, corte em X e pelo método B, corte em grade. |
| NBR 11173:1990 | Projeto e execução de argamassa armada. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para o projeto, execução e controle de peças e obras de argamassa armada, excluídas aquelas em que se empregue argamassa leve ou outras especiais. |
| NBR 11301:1990 | Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%). |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para o cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente, em todas as tensões alternadas, em tensões contínuas até 5kV, diretamente enterrados, em dutos, em canaletas ou em tubos de aço, bem como instalados ao ar. |
| NBR 11388:1993 | Sistemas de pintura para equipamentos e instalações de subestações elétricas. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis aos diversos esquemas de revestimentos por pintura aplicados em superfícies metálicas de equipamentos e instalações de subestações elétricas. |
| NBR 11467:1990 | Símbolos gráficos para uso em equipamentos. |
|  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos a serem usados em equipamentos ou partes de equipamento para orientar o seu manuseio e operação, podendo, também, ser representados em plantas, mapas, diagramas e documentos similares. Estes símbolos são apresentados de modo uniforme quanto à forma, significação e aplicação, ao fornecerem instruções de proibição, advertência e regras de comportamento e seus limites. |
| NBR 11468:1990 | Conversor a semicondutores - Conversor autocomutado. |
|  | Esta Norma fixa as características exigíveis para conversores a semicondutores autocomutados, aos quais se aplicam também às prescrições da IEC146, desde que as mesmas não estejam em contradição com as prescrições desta Norma. |
| NBR 11578:1997 | Cimento Portland composto. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland composto (CP II-E, CPII-Z¦ e CP II-F), de classes 25, 32 e 40. |
| NBR 11702:1992 | Tintas para edificações não industriais. Classificação. |
|  | Esta Norma classifica os tipos de produtos empregados nas pinturas de edificações não industriais. |
| NBR 11720:2007 | Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar. Requisitos. |
|  | Esta Norma especifica os requisitos para as conexões de cobre e ligas de cobre usadas na união, por soldagem ou por brasagem capilar, de tubos de cobre sem costura fabricados de acordo com a ABNT NBR 13206. |
| NBR 11742:2003 | Porta corta-fogo para saída de emergência. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis de construção, instalação e funcionamento de porta corta-fogo do tipo de abrir com eixo vertical, para saída de emergência. |
| NBR 11801:1992 | Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a argamassa de alta resistência mecânica. |
| NBR 11802:1991 | Pisos elevados. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para os pisos elevados, com placas removíveis e intercambiáveis no que se refere à sua adequação para o uso. |
| NBR 11836:1992 | Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio. |
|  | Esta Norma fixa as condições técnicas mínimas, métodos de ensaios e critérios de comportamento exigíveis a detectores automáticos de fumaça do tipo pontual. |
| NBR 11861:1998 | Mangueira de incêndio. Requisitos e métodos de ensaio. |
|  | Esta Norma estabelece as condições mínimas exigíveis para mangueiras de incêndio de diâmetros nominais de 40 mm e 65 mm e comprimento de 15 m. |
| NBR 12087:1991 | Chuveiros elétricos - Determinação da potência elétrica. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinação da potência elétrica, referida à tensão nominal, em chuveiros elétricos utilizados em edificações. |
| NBR 12088:1991 | Chuveiros elétricos - Determinação da pressão mínima de funcionamento. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinação da pressão mínima de funcionamento de chuveiros elétricos, utilizados em edificações, na vazão de 0,05 L/s; e o método para determinação do incremento máximo de temperatura para a maior potência disponível no chuveiro. |
| NBR 12089:1991 | Chuveiros elétricos - Determinação do consumo de energia elétrica. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinação do consumo de energia, na tensão nominal, de chuveiros elétricos utilizados em edificações. |
| NBR 12118:2007 | Blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Método de ensaio. |
|  | esta Norma especifica os métodos de ensaio para análise dimensional e determinação da absorção de água, da área líquida, da resistência à compressão e da retração por secagem, em blocos vazados de concreto simples para alvenaria. |
| NBR 12142:1991 | Concreto. Determinação da resistência à tração na flexão em corpos de prova prismáticos. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinar a resistência à tração na flexão de concreto usando corpo-de-prova prismático, moldado e curado conforme a MB-2, que recebe carregamento nos terços do vão. |
| NBR 12170:1992 | Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização. |
|  | Esta Norma prescreve o método para análises físicas organolépticas e químicas de água potável em contato com sistema de impermeabilização. |
| NBR 12212:2006 | Poço tubular. Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para elaboração de projeto de poço tubular para captação de água subterrânea. |
| NBR 12260:1990 | Execução de piso com argamassa de alta resistência mecânica. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para a execução de pisos, com argamassa de alta resistência mecânica. |
| NBR 12483:1992 | Chuveiros elétricos. |
|  | Esta Norma padroniza os chuveiros elétricos que são utilizados em edificações, cujas instalações elétricas de baixa tensão e hidráulicas de água fria e quente tenham sido projetadas e executadas, respectivamente, conforme as ABNT NBR 5410, ABNT NBR 7198 e ABNT NBR 8840. |
| NBR 12554:1992 | Tintas para edificações não industriais. Terminologia. |
|  | Esta Norma define os termos aplicáveis a tintas para edificações não industriais. |
| NBR 12609:2009 | Alumínio e suas ligas. Tratamento de superfície. Anodização para fins arquitetônicos. Requisitos. |
|  | Esta Norma especifica os requisitos da anodização para fins arquitetônicos de produtos de alumínio e suas ligas. |
| NBR 12654:2000 | Controle tecnológico de materiais componentes do concreto. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para realização do controle tecnológico dos materiais componentes do concreto. |
| NBR 12655:2006 | Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. |
|  | Esta Norma é aplicável a concreto de cimento Portland para estruturas moldadas na obra, estruturas pré-moldadas e componentes estruturais pré-fabricados para edificações e estruturas de engenharia. |
| NBR 12693:1993 | Sistemas de proteção por extintores de incêndio. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto e instalação de sistemas de proteção por extintores portáteis e/ou sobre rodas. |
| NBR 12722:1992 | Discriminação de serviços para construção de edifícios. |
|  | Esta Norma discrimina os serviços técnicos necessários à elaboração de planejamento, projetos, fiscalização e condução das construções, destinados especialmente às edificações de propriedade pública ou privada, residenciais, comerciais, industriais ou agrícolas. |
| NBR 12779:2009 | Mangueira de incêndio. Inspeção, manutenção e cuidados. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis quanto à inspeção, manutenção e cuidados necessários para manter a mangueira de incêndio aprovada para uso. |
| NBR 12892:2009 | Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa com mobilidade reduzida. Requisitos de segurança para construção e instalação. |
|  | Esta Norma especifica requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores unifamiliares novos, instalados permanentemente, servindo pavimentos definidos, tendo carro projetado para o transporte de pessoas e objetos, e movendo-se entre guias inclinadas no máximo 15º com a vertical. |
| NBR 12989:1993 | Cimento Portland branco. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis paras o recebimento dos cimentos Portland brancos. |
| NBR 13057:1994 | Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, zincado eletroliticamente e com rosca NBR 8133 |
|  | Esta Norma fixas as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de eletrodutos rígidos de aço-carbono, com rosca ABNT NBR 8133, fabricados de tubos com costura, com revestimento protetor externo que tem a finalidade de proteger os condutores elétricos. |
| NBR 13248:2000 | Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para condutores isolados e cabos unipolares, multipolares ou multiplexados para instalações fixas, isolados com composto extrudado polimérico, com ou sem cobertura. |
| NBR 13300:1995 | Redes telefônicas internas em prédios |
|  | Esta Norma relaciona e define os termos que devem ser utilizados nas atividades de projeto e execução de redes telefônicas internas, compreendendo a parte das tubulações e da rede de cabos e fios telefônicos. |
| NBR 13301:1995 | Redes telefônicas internas em prédios |
|  | Esta Norma estabelece os símbolos gráficos a serem usados em projetos de redes telefônicas internas em prédios. |
| NBR 13570:1996 | Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos |
|  | Esta Norma fixa os requisitos específicos exigíveis as instalações elétricas em locais de afluência de público, a fim de garantir o seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e de animais domésticos e a conservação dos bens. |
| NBR 13593:2003 | Reator e ignitor para lâmpada a vapor de sódio a alta pressão - Especificação e ensaios |
|  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para os reatores e ignitores para lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão, de maneira a assegurar o desempenho correto das lâmpadas, e o método pelo qual devem ser ensaiados. |
| NBR 13604:1996 | Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para os filtros e tubos de revestimento fabricados em poli (cloreto de vinila) (PVC) a serem empregados em poços tubulares profundos para captação de água subterrânea. |
| NBR 13714:2000 | Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio. |
|  | Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características, dos componentes de sistemas de hidrantes e de mangotinhos para uso exclusivo de combate a incêndio. |
| NBR 14039:2005 | Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV |
|  | Esta Norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à freqüência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade de serviço. |
| NBR 14081:2004 | Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas. Requisitos. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para argamassas colantes industrializados destinadas ao assentamento de placas cerâmicas pelo método de camada fina. |
| NBR 14082:2004 | Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas. Execução do substrato padrão e aplicação de argamassa para ensaio. |
|  | Esta Norma fixa os procedimentos para execução e caracterização do substrato-padrão e para aplicação da argamassa colante industrializada para os ensaios de tempo em aberto, resistência de aderência à tração e deslizamento. |
| NBR 14100:1998 | Proteção contra incêndio – símbolos gráficos para projeto. |
|  | Esta Norma estabelece símbolos para serem utilizados nos projetos de proteção contra incêndio nas áreas de arquitetura, engenharia, construção e áreas correlatas, para prover detalhes sobre os equipamentos de proteção contra incêndio, combate ao fogo e meios de fuga em desenhos para projeto, construção, reforma ou certificação (aprovação). |
| NBR 14136:2008 | Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização |
|  | Esta Norma fixa as dimensões de plugues e tomadas de características nominais até 20 A/250 V em corrente alternada, para uso doméstico e análogo, para a ligação a sistemas de distribuição com tensões nominais compreendidas entre 100 V e 250 V em corrente alternada. |
| NBR 14262:1999 | Tubos de PVC. Verificação da resistência ao impacto. |
|  | Estas Norma prescreve o método de verificação da resistência ao impacto de tubos de PVC. |
| NBR 14264:1999 | Conexões de PVC. Verificação dimensional. |
|  | Esta Norma prescreve o método para verificação das conexões de PVC. |
| NBR 14276:2006 | Brigada de incêndio. Requisitos. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a composição, formação, implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as conseqüências sociais do sinistro e os danos aos meio ambiente. |
| NBR 14305:1999 | Reator e ignitor para lâmpada e vapor metálico (halogenetos) - Requisitos e ensaios |
|  | Esta Norma tem por objetivo fixa as condições mínimas exigíveis que os reatores e ignitores para lâmpadas a vapor metálico (halogenetos), conhecidas como multivapores metálicos (MVM), devem obedecer e o método pelo qual devem ser ensaiados, de maneira a assegurar o correto desempenho das lâmpadas. |
| NBR 14306:1999 | Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis ao projeto e à instalação de sistemas de proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações, em edificações atendidas por cabos telefônicos ou fios telefônicos externos. |
| NBR 14349:1999 | União para mangueira de incêndio. Requisitos e métodos de ensaio. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis e estabelece os métodos de ensaio para uniões tipo engate rápido de empatação interna, nos diâmetros nominais de 40 mm e 65 mm, utilizadas em mangueira de incêndio. |
| NBR 14373:2006 | Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 kVA/3 kW |
|  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis de desempenho e segurança para estabilizadores de tensão monofásica ou bifásica, com saída de tensão alternada, com tensão nominal até 250 V em potências de até 3 kVA/3 kW, destinados a equipamentos eletrônicos, de informática e de telecomunicações. |
| NBR 14390:2001 | Misturadores para lavatórios. Requisitos e métodos de ensaio. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos relativos ao projeto, fabricação e desempenho, bem como os métodos de ensaio dos misturadores de lavatório destinados a instalações hidráulicas prediais de água quente e fria, com a função de permitir abertura, fechamento e mistura da água para uso geral. Estes misturadores são instalados em bancadas que contêm cubas e louças sanitárias ou diretamente em lavatórios. |
| NBR 14417:1999 | Reatores eletrônicos alimentados em correntes alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança |
|  | Esta Norma especifica as prescrições gerais e de segurança para reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada com tensões até 1 000 V a 50 Hz ou 60 Hz, com freqüências de funcionamento diferentes da freqüência de alimentação, para utilização com lâmpada fluorescentes tubulares, como especificadas nas ABNT NBR IEC 60081 e ABNT NBR IEC 60901, e com outras lâmpadas fluorescentes tubulares projetadas para operação em alta freqüência. |
| NBR 14418:1999 | Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho |
|  | Esta Norma especifica as prescrições de desempenho para reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada com tensões até 1 000 V a 50 Hz ou 60 Hz, com freqüências de funcionamento diferentes da freqüência de alimentação, para utilização com lâmpadas fluorescentes tubulares, como especificado nas NBR IEC 60081 e NBR IEC 60901, ou com outras lâmpadas fluorescentes tubulares projetadas para operação em alta freqüência. |
| NBR 14433:2000 | Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação |
|  | Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores. |
| NBR 14538:2000 | Lâmpada fluorescente com reator integrado à base para iluminação geral - Requisitos de segurança |
|  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança e intercambiabilidade, juntamente com os métodos de ensaio e condições requeridas para demonstrar a conformidade de lâmpadas fluorescente tubulares, com dispositivos integrados à base para controlar o acendimento e o funcionamento estável, (lâmpadas com reator integrado), destinadas ao uso domésticos e iluminação geral similar. |
| NBR 14539:2000 | Lâmpada fluorescente com reator integrado à base para iluminação geral - Requisitos de desempenho |
|  | Esta Norma especifica os requisitos de desempenho, juntamente com os métodos de ensaio e as condições requeridas para demonstrar a conformidade de lâmpadas fluorescente tubulares, com dispositivos integrados à base para controlar o acendimento e o funcionamento estável (lâmpadas com reator integrado), destinadas ao uso doméstico e iluminação geral similar. |
| NBR 14565:2007 | Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais |
|  | Esta Norma especifica em cabeamento genérico para uso nas dependências de um único ou um conjunto de edifícios em um campus. Ela cobre os cabeamentos metálico e óptico. |
| NBR 14566:2004 | Cabo óptico dielétrico para aplicação subterrânea em duto e aérea espinado |
|  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis na fabricação dos cabos ópticos dielétricos, para aplicação subterrânea em duto e aérea espinados. |
| NBR 14589:2000 | Cabo óptico com proteção metálica para instalações subterrâneas - Determinação da capacidade de drenagem de corrente - Método de ensaio |
|  | Esta Norma prescreve o método de ensaio para determinação da capacidade de drenagem de corrente do cabo óptico com proteção metálica para instalações subterrâneas. |
| NBR 14645:2001 | Elaboração do “como construído” (as built) para edificações. |
|  | Esta parte da ABNTNBR14645 fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até 25 000m², para fins de estudos, projetos e edificação. |
| NBR 14664:2001 | Grupos geradores - Requisitos gerais para telecomunicações |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos a que devem satisfazer os grupos motores geradores (GMG) para telecomunicações. |
| NBR 14703:2005 | Cabo de telemática de 100 ohms para redes internas estruturadas – Especificação |
|  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para fabricação dos cabos de telemática com impedância de 100 Ohms. |
| NBR 14715:2001 | Chapas em gesso acartonado. Requisitos. |
|  | Esta Norma especifica os requisitos para as chapas de gesso acartonado destinadas à execução de paredes, forros e revestimentos internos. |
| NBR 14716:2001 | Chapas em gesso acartonado. Verificação das características geométricas. |
|  | Esta Norma estabelece os métodos para verificação das características geométricas das chapas de gesso acartonado especificada na ABNT NBR 14715, destinadas à execução de paredes, forros e revestimentos internos. |
| NBR 14717:2001 | Chapas de gesso acartonado. Determinação das características físicas. |
|  | Esta Norma estabelece os métodos para determinação das características físicas das chapas de gesso acartonado especificadas na ANBT NBR 14715, destinadas à execução de paredes, forros e revestimentos internos. |
| NBR 14771:2007 | Cabo óptico interno - Especificação |
|  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para a fabricação dos cabos ópticos internos. |
| NBR 14772:2006 | Cabo óptico de terminação - Especificação |
|  | Esta Norma especifica os requisitos mínimos exigíveis para a fabricação dos cabos ópticos de terminação. |
| NBR 14773:2009 | Cabo óptico dielétrico protegido contra ataque de roedores para aplicação em linhas de dutos - Especificação |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a fabricação de cabos ópticos dielétricos protegidos contra o ataque de roedores. Estes cabos são indicados preferencialmente para instalação subterrânea aplicada em linhas de dutos e em instalações aéreas, espinados junto ao mensageiro. Alternativamente, podem ser aplicados em instalações internas, onde não se exija muita flexibilidade, mas seja importante a proteção contra ataques de roedores, como por exemplo, em túneis. Neste caso, os cabos ópticos devem possuir comportamento frente à chama com grau de proteção mínimo COG. |
| NBR 14859:2002 | Laje pré-fabricada. Requisitos. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 14859 fixa os requisitos para o recebimento e utilização de componentes de lajes pré-fabricadas (vigotas, elementos de enchimento e demais complementos adicionados na obra) a serem empregados na execução de estruturas laminares nervuradas unidirecionais, para qualquer tipo de edificação, de acordo com as ABNT NBR 6118, ABNT NBR 7197 e ABNT NBR 9062. |
| NBR 14880:2002 | Saídas de emergência em edifícios. Escadas de segurança. Controle de fumaça e pressurização. |
|  | Esta Norma especifica uma metodologia para manter livres da fumaça, através da pressurização, as escadas de segurança que se constituem na porção vertical da rota de fuga dos edifícios, estabelecendo conceitos de aplicação, princípios gerais de funcionamento e parâmetros básicos para o desenvolvimento do projeto. |
| NBR 14931:2004 | Execução de estruturas de concreto. Procedimento. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos gerais para a execução de estruturas de concreto. Em particular, esta Norma define requisitos detalhados para a execução de obras de concreto, cujos projetos foram elaborados de acordo com a ABNT NBR 6118. |
| NBR 14940:2003 | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação da resistência à abrasão úmida. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinação da resistência à abrasão úmida em película seca de tinta, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |
| NBR 14942:2003 | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação do poder de cobertura de tinta seca. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinação do poder de cobertura de uma película seca de tinta, visando avaliar o desempenho de tinta para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |
| NBR 14943:2003 | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação do poder de cobertura de tinta úmida. |
|  | Esta Norma prescreve o método para determinação do poder de cobertura de uma película úmida de tinta, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |
| NBR 15077:2004 | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação da cor e da diferença de cor por medida instrumental. |
|  | Esta Norma estabelece o método para determinação da cor ou da diferença de cor entre superfícies pintadas, não fluorescentes, através da medida instrumental, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |
| NBR 15078:2004 | Tintas para construção civil. Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva. |
|  | Esta Norma estabelece o método para determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva de película seca de tinta, visando avaliar o desempenho de tintas para construção civil, classificadas conforme ABNT NBR 11702. |
| NBR 15079:2008 | Tintas para construção civil. Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais. Tinta látex econômica nas cores claras. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para as tintas látex foscas nas cores claras, quando utilizadas como acabamento de edificações não industriais. Esta Norma estabelece também os requisitos mínimos para o menor nível de desempenho de uma tinta látex e tinta látex econômica, quando utilizada como acabamento de edificações não industriais, independentemente do tipo de acabamento proporcionado. |
| NBR 15097:2004 | Aparelho sanitário de material cerâmico. Requisitos e métodos de ensaio. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos mínimos para os aparelhos sanitários fabricados em material cerâmico com acabamento esmaltado. |
| NBR 15098:2004 | Aparelho sanitário de material cerâmico. Procedimentos para instalação. |
|  | Esta Norma fixa os requisitos para as instalações de aparelhos sanitários de material cerâmico conforme ABNT NBR 15097 |
| NBR 15200:2004 | Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. |
|  | Esta Norma estabelece os critérios de projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio e a forma de demonstrar o seu atendimento. |
| NBR 15250:2005 | Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário. |
|  | Esta Norma fixa os critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade a serem observados quando do projeto, construção, instalação e localização de equipamentos destinados à prestação de informações e serviços de auto-atendimento bancário. |
| NBR 15270:2005 | Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação. Terminologia e requisitos. |
|  | Esta parte da ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos de vedação a serem utilizados em obras de alvenaria de vedação, com ou sem revestimento. |
| NBR 15299:2005 | Tintas para construção civil. Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais. Determinação de brilho. |
|  | Esta Norma estabelece o método para determinação de brilho em películas de tinta ou verniz, visando avaliar o desempenho de tintas e vernizes para construção civil, classificados conforme ABNT NBR 11702, com base na medida fotoelétrica da reflexão da luz incidente nos ângulos de 20º, 60º e 85º diretamente nas superfícies das películas. |
| NBR 15345:2006 | Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre. Procedimento. |
|  | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos de montagem e instalação de tubos de cobre e conexões de cobre e ligas de cobre usados para condução de água fria, água quente, gases combustíveis, gases refrigerantes, gases medicinais e outro fluidos, em instalações residenciais, comerciais, industriais, hospitalares, de combate a incêndio, bem como para outras aplicações compatíveis, em termos de segurança, durabilidade, manutenção e estanqueidade. |
| NBR 15465:2008 | Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho |
|  | Esta Norma fixa os requisitos de desempenho para eletrodutos plásticos rígidos (até DN 110) ou flexíveis (até DN 40), de seção circular, podendo estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com freqüências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. Os eletrodutos objetos desta Norma também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.). |
| NBR 15491:2007 | Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias. Requisitos e métodos de ensaio. |
|  | Esta Norma estabelece as condições a que devem atender as caixas de descarga destinadas a limpeza de bacias sanitárias fabricadas de material cerâmico. |
| NBR 15655:2009 | Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida. Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional. Parte 1: plataformas de elevação vertical (ISSO 9386-1, MOD). |
|  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança, dimensões e operação funcional para plataformas de elevação vertical motorizadas, instaladas permanentemente e planejadas para o uso por pessoas com mobilidade reduzida quando em pé ou sentadas em cadeira de rodas, com ou sem assistência. |
| NBR 15701:2009 | Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos |
|  | Esta Norma especifica as características construtivas e os requisitos de desempenho dos conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos utilizados em instalações aparentes abrigadas e ao tempo, acoplados aos eletrodutos especificados nas ABNT NBR 5597, ABNT NBR 5598, ABNT NBR 5624, ABNT NBR 13057 e ABNT NBR 15465. |
| NBR IEC 60034:2009 | Máquinas elétricas girantes |
|  | Esta Norma se aplica à classificação de graus de proteção providos por invólucros de máquinas elétricas girantes. Ela define os requisitos para invólucros de proteção que são, em todos os aspectos, adequados para aplicação pretendida e a qual, do ponto de vista de materiais e mão-de-obra, assegura que as propriedades definidas nesta Norma são mantidas sob condições normais de utilização. |
| NBR IEC 60081:1997 | Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral |
|  | Estabelece requisitos para lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral. |
| NBR IEC 60255:2007 | Relés elétricos |
|  | Esta Norma é aplicável a relés elétricos de medição dependentes de um tempo especificado, que protegem equipamentos do termoelétrico pela medição da corrente circulante no equipamento protegido. |
| NBR IEC 60269:2003 | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 1: Requisitos gerais. |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para dispositivos fusíveis limitadores de corrente, com capacidade de interrupção não inferior a 6 kA, destinados à proteção de circuitos de potência c.a., cuja tensão nominal não exceda 1 000 V, ou de circuitos CC, cuja tensão nominal não ultrapasse 1 500 V. |
| NBR IEC 60269:2003 | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 2: Requisitos adicionais para dispositivo-fusível para uso por pessoas autorizadas (dispositivos fusíveis principalmente para aplicação industrial). |
|  | Estes requisitos adicionais são aplicáveis a dispositivos fusíveis para uso por pessoas autorizadas. |
| NBR IEC 60269:2003 | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 3: Requisitos suplementares para uso por pessoas não qualificadas (principalmente para aplicações domésticas e similares). |
|  | Estes requisitos são aplicáveis aos dispositivos fusíveis do tipo "gG", usados por pessoas não qualificadas para aplicações domésticas e similares com corrente nominal até 100 A inclusive e tensão nominal até 500 Vc.a. inclusive. Requisitos específicos suplementares são dados na ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos fusíveis de baixa tensão - Parte 3-1 - Requisitos suplementares para os dispositivos fusíveis destinados a serem utilizados por pessoas não qualificadas. Exemplos de dispositivos fusíveis, são descritos nas partes pertinentes da ABNT NBR IEC 60269-3-1 e para os fusíveis destinado a serem utilizados principalmente nos plugues. |
| NBR IEC 60269:2003 | Dispositivos fusíveis de baixa tensão. Parte 3.1: Requisitos suplementares para dispositivos fusíveis para uso por pessoas não qualificadas (dispositivos fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) - Seções I a IV. |
|  | Os requisitos adicionais seguintes aplicam-se aos dispositivos fusíveis tipo D. Estes dispositivos fusíveis têm correntes nominais inferiores ou iguais a 100 A e tensões nominais inferiores ou iguais a 500 V c.a. e 500 V c.c. |
| NBR IEC 60357:1997 | Lâmpadas halógenas (exceto lâmpadas para veículos automotivos) |
|  | Esta Norma especifica dimensões e características das lâmpadas halógenas. |
| NBR IEC 60439:2004 | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão |
|  | Esta Norma fornece requisitos adicionais para quadros de distribuição (QD), seus invólucros, com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) fixos, contendo dispositivos de proteção e que são destinados a serem utilizados para uso interno, para uso em aplicações domésticas ou em outros locais onde pessoas não qualificadas têm acesso à sua utilização. Os dispositivos de controle e/ou sinalização também podem ser incluídos. Eles são destinados a serem usados em c.a., com uma tensão nominal fase-terra que não exceda 300 V. Os circuitos de saída contêm os dispositivos de proteção contra curtos-circuitos, cada um com uma corrente nominal que não exceda 125 A, com uma corrente total de entrada que não exceda 250 A. |
| NBR IEC 60529:2009 | Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) |
|  | Esta Norma é aplicada para a classificação dos graus de proteção providos aos invólucros dos equipamentos elétricos com tensão nominal não superior a 72,5 kV. |
| NBR IEC 60598:1999 | Luminárias |
|  | Esta Norma, constituindo a Parte 1 da ABNT NBR IEC 60598, especifica os requisitos gerais para a classificação e marcação de luminárias, bem como para sua construção mecânica e elétrica, juntamente com os ensaios correspondentes. Esta Norma (Parte 1) é aplicável a luminárias para uso com fontes elétricas de luz com tensões de alimentação não superiores a 1 000 V. Seções adicionais serão acrescentadas sempre e quando for constatada esta necessidade. |
| NBR IEC 60598:1999 | Luminárias |
|  | Este capítulo da Parte 2 da ABNT NBR IEC 60598 especifica os requisitos para luminárias fixas para uso em iluminação geral, com lâmpadas com filamento de tungstênio, fluorescentes tubulares e outras lâmpadas a descarga, em tensões de alimentação iguais ou inferiores a 1 0000 V. Ele deve ser usado em conjunto com aquelas seções da Parte 1 às quais se faz referência. |
| NBR IEC 60598:1999 | Luminárias |
|  | Este capítulo da Parte 2 da NBR IEC 60598 especifica os requisitos de segurança para luminárias de ar-condicionado, para emprego com duto de ventilação ou espaço ventilado (plenum), a serem utilizadas com lâmpadas fluorescentes tubulares, em tensões de alimentação iguais ou inferiores a 1 000 V. Ele deve ser usado em conjunto com aquelas seções da Parte 1 às quais se faz referência. |
| NBR IEC 60662:1997 | Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão |
|  | Esta Norma especifica as características das lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão, necessárias para assegurar intercambiabilidade e segurança, assim como procedimentos e condições de ensaio. As recomendações se aplicam somente aos ensaios de tipo. |
| NBR IEC 60669:2005 | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 1: Requisitos gerais. |
|  | Esta Norma aplica-se somente aos interruptores para corrente alternada, operados manualmente, para uso geral, de tensão nominal não ultrapassando 440 V e de corrente nominal não ultrapassando 63 A, destinados às instalações elétricas fixas domésticas e análogas, sejam interiores ou exteriores. |
| NBR IEC 60669:2005 | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 2.1: Requisitos particulares. |
|  | Esta Norma se aplica a interruptores eletrônicos e a elementos eletrônicos periféricos associados para instalações elétricas domésticas e instalações elétricas fixas e análogas, sejam interiores ou exteriores. |
| NBR IEC 60669:2005 | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 2.2: Requisitos particulares. |
|  | Esta Norma é aplicável aos interruptores de comando à distância (chamados de telerruptores). |
| NBR IEC 60669:2005 | Interruptores para instalação elétricas fixas domésticas e análogas. Parte 2.3: Requisitos particulares. |
|  | Esta Norma é aplicável aos interruptores temporizados (chamados aqui de "minuterias") de tensão nominal que não ultrapasse 440 V e de corrente nominal que não ultrapasse 63 A, destinados às instalações elétricas fixas, domésticas e análogas, sejam interiores ou exteriores, comandados manualmente e/ou à distância, e que são providos de um dispositivo de temporização mecânico, térmico, pneumático, hidráulico ou elétrico, ou de um dispositivo que utilize quaisquer combinações destes. |
| NBR IEC 60884:2005 | Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis para plugues e tomadas fixas ou móveis exclusivamente para corrente alternada, com ou sem contato terra, de tensão nominal superior a 50 V mas não excedendo 440 V e de corrente nominal igual ou inferior a 32 A, destinadas a uso doméstico e análogo, no interior ou no exterior de edifícios |
| NBR IEC 60901:1997 | Lâmpadas fluorescentes de base única - Prescrições de desempenho |
|  | Esta Norma especifica os requisitos de desempenho para lâmpadas fluorescentes de base única para serviços gerais de iluminação. |
| NBR IEC 60947:1998 | Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão |
|  | Esta Norma se aplica a disjuntores cujos contatos principais são previstos para serem conectados a circuitos com tensão nominal não superior a 1 000 V c.a. ou 1 500 V c.c.; contém também requisitos adicionais para disjuntores com fusíveis incorporados. |
| NBR IEC 61058:2004 | Interruptores para aparelhos |
|  | Esta Norma aplica-se aos interruptores (mecânicos ou eletrônicos) para aparelhos acionados pela mão, pé ou por outra atividade humana, para fazer funcionar ou comandar aparelhos elétricos e outros equipamentos para uso doméstico e análogo, cuja tensão nominal não ultrapasse 440 V e a corrente nominal não ultrapasse 63 A. |
| NBR IEC 61167:1997 | Lâmpadas a vapor metálico (halogenetos) |
|  | Esta Norma especifica os métodos de ensaio que devem ser usados para a determinação das características das lâmpadas a vapor metálico, de uma ou duas extremidades, para funcionamento em circuitos de alimentação em c.a., de freqüência 50 Hz ou 69 Hz, e com reatores satisfazendo aos requisitos da IEC 60923. |
| NBR IEC 61195:1998 | Lâmpadas fluorescentes de duas bases - Especificações de segurança |
|  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança para as lâmpadas fluorescentes de duas bases, para uso em iluminação geral, compreendendo todos os grupos que possuem bases Fa6, Fa8, G5, G13 e R17d. |
| NBR IEC 61199:1998 | Lâmpadas fluorescentes de base única - Especificações de segurança |
|  | Esta Norma especifica os requisitos de segurança para as lâmpadas fluorescentes de base única, para uso em iluminação geral, compreendendo todos os grupos que utilizam bases 2G7, 2GX7, GR8, G10q, GX10q, GY10q, 2G11, G23, GX23, G24, GX32 e 2G13. |
| NBR NM 207:1999 | Elevadores elétricos de passageiros. Requisitos de segurança para construção e instalação. |
|  | Esta Norma especifica as regras de segurança para a construção e instalação de elevadores elétricos novos instalados permanentemente servindo pavimentos definidos, tendo carro projetado para o transporte de pessoas e objetos, suspenso por cabos e movendo-se entre guias inclinadas no máximo 15° com a vertical. |
| NBR NM 243:2009 | Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com composto termofixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Inspeção e recebimento. |
|  | Esta Norma estabelece os critérios para a realização de ensaios de inspeção e/ou recebimento de cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou com compostos termofixos elastoméricos, para tensões até 450/750 V, inclusive. |
| NBR NM 247:2002 | Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive. |
|  | Esta Norma detalha as especificações particulares para condutores isolados com policloreto de vinila (PVC), sem cobertura, para instalações fixas e para tensões nominais até 450/750 V, inclusive. |
| NBR NM 267:2002 | Elevadores hidráulicos de passageiros. Requisitos de segurança para construção e instalação. |
|  | O objetivo desta Norma é definir regras de segurança relativas a elevadores de passageiros, com vistas a proteger as pessoas e objetos contra os riscos de acidentes relacionados com as operações pela usuário, de manutenção e de emergência de elevadores. |
| NBR NM 280:2003 | Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD). |
|  | Esta Norma especifica as seções nominais padronizadas de 0,5 mm² a 2 000 mm², bem como o número e diâmetros dos fios e valores de resistência elétrica para condutores de cabos elétricos e cordões flexíveis, isolados. |
| NBR NM 313:2007 | Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência. |
|  | Esta Norma MERCOSUL especifica os requisitos para o acesso e uso seguros e independentes de elevadores por pessoa, incluindo pessoas com as deficiências mencionadas na Tabela B. 1 do Anexo B. |
| NBR NM 60898:2004 | Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD) |
|  | Esta Norma fixa as condições exigíveis a disjuntores com interrupção no ar de corrente alternada em 50 ou 60 Hz tendo um tensão nominal até 440 V (entre fases), uma corrente nominal até 125 A e uma capacidade de curto-circuito nominal até 25 000 A. |
| ANSI/ASHRAE/IESNA – Standard 90.1:2001 - Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. |
| ANSI/TIA/EIA 568: 2005 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standards Set- Part 1: General Requirements, Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components, And Part 3: Optical Fiber Cabling Components Standard (Includes Addendums: B.1-1,2,3,4,5, B.2-1,2,3,4,5,6,11 and B. |
| ANSI/TIA/EIA 569: 2005 - Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces. |
| BICSI | Telecommunications Distribution Methods Manual Volumes I e II – 1995. |
| EIA 310-D | Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipaments. |
| ISO 9386:2000 | Plataformas elevadoras motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida. Regras de segurança, dimensões e funcionamento. |
| TIA/EIA 587 | Fiber Optic Graphic Symbols. |
| TIA/EIA TSB 67 | Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems. |
| TIA/EIA TSB 72 | Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines. |
| TIA/EIA TSB 75 | Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices. |

NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

As Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho tratam de orientações mínimas a serem consideradas em procedimentos que envolvam a saúde e segurança do trabalhador. Destacam-se as seguintes:

| NR 1 | Disposições Gerais. |
| --- | --- |
| NR 3 | Embargo ou interdição. |
| NR 4 | Serviços especializados em Eng. de Segurança e em Medicina no Trabalho. |
| NR 5 | Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. |
| NR 6 | Equipamentos de proteção individual – EPI. |
| NR 8 | Edificações. |
| NR 9 | Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. |
| NR 10 | Segurança em instalações e serviços em eletricidade. |
| NR 12 | Máquinas e Equipamentos. |
| NR 15 | Atividades e Operações Insalubres. |
| NR 16 | Atividades e Operações Perigosas. |
| NR 17 | Ergonomia. |
| NR 18 | Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. |
| NR 23 | Proteção contra incêndio. |
| NR 24 | Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. |
| NR 26 | Sinalização de segurança. |
| NR 28 | Fiscalização e Penalidades. |

LEGISLAÇÃO

Resolução Conama 307 – Gestão dos resíduos da Construção Civil;

Resolução CMN 2.878/01 (atualizada pela CMN 2.892/01) - Acessibilidade;

Instrução Normativa nº. 01 - IPHAN - Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível federal, e outras categorias;

Lei 7.405/85 - Torna obrigatória a colocação do “Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência;

Lei 8.160/91 - Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva;

Lei 9.055/95 – Disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que os contenham;

Lei 10.741/03 – Estatuto do idoso;

Lei 10.048/00 - Dá prioridade de atendimento a pessoas que especifica;

Lei 10.098/00 – Normas e critérios básicos para promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida;

Lei 11.126/05 – Possibilidade de portador de deficiência visual permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia;

Decreto Federal 2.350/97 – Regulamenta a Lei 9.055.

Decreto 3.956/01 - Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência;

Decreto Federal 5.296/04 – Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000;

Decreto Legislativo 186/08 - Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo.

GLOSSÁRIO

| Área de trabalho (ATR) | Área interna de uma edificação que possui Pontos de Telecomunicações e energia elétrica onde estão conectados os equipamentos dos usuários. |
| --- | --- |
| Área útil de escritório | É a área de piso efetivamente utilizada como escritório em uma edificação. Nota: Áreas como banheiros, escadas, corredores, hall de circulação, etc., não são computadas como áreas de piso útil de escritório. |
| Baixa Tensão | Instalações cuja tensão nominal é de até 1000 V, CA ou até 1500 V, CC. |
| Banco de Capacitores | Conjunto de capacitores de potência, estruturas de suporte e os necessários dispositivos de manobra, controle e proteção, montados de modo a constituir um equipamento completo. |
| Barramento | Conjunto de barras de material condutor (geralmente em cobre eletrolítico) de mesma tensão nominal, com seus suportes e acessórios, utilizados como condutores e/ou distribuidores de energia elétrica. |
| Baterias | Equipamento acumulador de energia elétrica, transformada através de reações químicas. |
| Cabeamento centralizado | Configuração de cabeamento da Área de Trabalho ao dispositivo de conexão centralizado, usando a passagem de cabos contínuos (modelo direto), ou dispositivos de interconexão intermediários ou emendas nos Rack de Telecomunicações. |
| Cabeamento estruturado | Instalação de cabos seguindo o conceito de redes estruturadas. |
| Cabo de fibra óptica | Cabo composto por uma ou mais fibras ópticas internas. |
| Cabo de interligação externa | Cabo que interliga o Distribuidor Geral de Telecomunicações (DGT) aos distribuidores intermediários (DI) de edificações independentes que fazem parte do mesmo sistema (campus). |
| Cabo de interligação interna | Cabo que interliga o Ponto de Terminação de Rede (PTR) ao Distribuidor Geral de Telecomunicações de uma edificação. |
| Cabo primário de primeiro nível | Cabo que interliga o Distribuidor Geral de Telecomunicações aos Distribuidores Secundários (DS), ou Distribuidores Intermediários. |
| Cabo primário de segundo nível | Cabo que interliga o Distribuidor Intermediário ao Distribuidor Secundário. |
| Cabo secundário | Cabo que interliga os Distribuidores Secundários à Área de Trabalho. |
| Caixa de Derivação | Caixa utilizada para a passagem e/ou ligação de condutores entre si e/ou dispositivos nela instalados. |
| Campus | Área que contém um ou mais edifícios em um mesmo terreno. |
| Capacitor | É constituído por um equipamento que tem a propriedade de armazenar energia quando submetido a um campo elétrico. |
| Carga | Equipamento elétrico absorve potência. |
| Categoria 5e | Componentes usados para transmissão de sinais até 100 MHz. |
| Categoria 6 | Componentes usados para transmissão de sinais até 250 MHz. |
| Choque Elétrico | O efeito pato-fisiológico que resulta da passagem de uma corrente elétrica através do corpo de uma pessoa ou de um animal. |
| Circuito Elétrico | Conjunto de corpos ou meios no qual pode haver corrente. |
| Circuito Monofásico | Circuito alimentado através de apenas uma fase e neutro. |
| Circuito Polifásico | Circuito alimentado através de 2 ou mais fases e neutro. |
| Circuito Terminal | Circuito ligado diretamente a equipamentos de utilização e/ou tomadas de corrente. |
| Comprimento do lance de cabo (CL) | Comprimento de cabo correspondente a distância entre dois pontos de conexão. |
| Condulete | Caixa de derivação para linhas aparentes dotada de tampa própria. |
| Conduto Elétrico | Canalização destinada a conter condutores elétricos. Podem ser de vários tipos: eletrodutos, calhas, molduras, canaletas, bandejas, escadas para cabos, poços e galerias. |
| Condutor Elétrico | Produto metálico utilizado para transportar energia elétrica ou transmitir sinais elétricos. |
| Conector modular 8 vias (CM8V) | Dispositivo usado para estabelecer a terminação mecânica de cabos, permitindo o acesso dos terminais à rede. |
| Conector óptico (plugue) | Dispositivo que possibilita a conexão óptica, terminando duas fibras ópticas e que encaixa em um adaptador óptico (soquete). |
| Conector óptico (plugue) | Dispositivo que possibilita a conexão óptica, terminando duas fibras ópticas e que encaixa em um adaptador óptico (soquete). |
| Conexão de engate rápido (CER) | Conexão por deslocamento da isolação do condutor. |
| Consumo | Energia elétrica consumida em um período de tempo determinado. |
| Contator | Dispositivos de manobra (mecânico) de operação não manual (geralmente eletromagnéticas) que tem uma única posição de repouso e é capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais de circuito, inclusive sobrecargas. |
| Cordão de conexão | Cordão formado de um cabo flexível com conectores nas pontas, com a finalidade de interligar os dispositivos de conexão entre si e / ou a equipamentos. |
| Cordão óptico monofibra de manobra | Cabo óptico que contem apenas uma fibra óptica interna, contendo as seguintes partes: capa ou revestimento plástico, elemento de proteção mecânica e fibra ótica. |
| Corrente Elétrica | Passagem de carga elétrica devido à diferença de potencial. |
| Crisotila | Também conhecido como amianto branco, trata-se de mineral fibroso, não combustível, isolante térmico, resistente a ataque de microrganismos e com alta resistência mecânica. É a única variedade do amianto permitida pela legislação brasileira. |
| Curto-Circuito | Ligação intencional ou acidental entre dois ou mais pontos de um circuito. |
| Demanda | Média das potências instantâneas solicitadas pela unidade consumidora, integralizada em intervalos de 15 minutos. |
| Dimerização com luz do dia | Dimerização de acordo com a disponibilidade de luz natural empregando sensores que detectam os níveis de luz ambiente e permitem aos reatores dimerizar as lâmpadas. |
| Disjuntor | Dispositivo de manobra (mecânica) e de proteção, capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais do circuito, assim com estabelecer, conduzir por tempo especificado e interromper correntes em condições anormais especificadas do circuito, tais como curto-circuito. |
| Display | Peça promocional destinada a expor uma mensagem e/ou produtos. |
| Dispositivos de conexão | Dispositivo que provê terminações mecânicas entre os meios de transmissão. |
| Dispositivos de proteção elétrica | Dispositivo cuja função é fornecer proteção contra surtos, sobrecorrentes e / ou sobretensões. |
| Distorção harmônica total | A distorção harmônica total (DHT) mede o grau de distorção da forma de onda da corrente em relação a um sinal senoidal puro, é expressa em porcentagem. |
| Distribuidor Geral de Telecomunicações (DGT) | Distribuidor que interliga todos os cabos primários de primeiro nível. |
| Distribuidor Geral Óptico (DGO) de parede | Rack de emendas e conexões ópticas, para fixação em paredes, que permite interligar o cabo de fibra óptica da CAIXA com os cordões ópticos monofibras de manobra. |
| Distribuidor Geral Óptico para Rack | Rack de emendas e conexões ópticas, para fixação em racks de 19 polegadas, que permite interligar o cabo de fibra óptica da CAIXA com os cordões ópticos monofibras de manobra do usuário. |
| Distribuidor intermediário (DI) | Distribuidor que interliga cabos primários de primeiro nível e cabos primários de segundo nível. |
| Distribuidor secundário (DS) | Distribuidor que interliga cabos primários de primeiro ou segundo nível e cabos secundários. |
| Ecoeficiência | O conceito de ecoeficiência envolve a definição de indicadores capazes de medir o desenvolvimento de um empreendimento, de maneira ambientalmente sustentável, de modo a atender as necessidades humanas e promover a qualidade de vida, enquanto reduz progressivamente os impactos ambientas e a intensidade de consumo de recursos naturais considerando a capacidade ambiental do planeta. |
| Eficiência luminosa | Eficiência luminosa é definida como a relação entre o fluxo luminoso total emitido por uma fonte e a potência por ela absorvida. As eficiências luminosas variam conforme o tipo de lâmpada, sendo que as incandescentes são as menos eficientes (10 a 15 lm/W) e as lâmpadas de sódio as mais eficientes. (80 a 140 lm/W). Unidade lúmen / watt (lm/W). |
| Elementos pirofóricos | São aqueles que, em condições ambientes normais (atmosfera, temperatura e umidade), reagem violentamente com o oxigênio do ar ou com a umidade existente, gerando calor, gases inflamáveis e fogo. |
| Emenda óptica | Junção entre duas fibras ópticas podendo ser de dois tipos: emenda mecânica e emenda por fusão. |
| Emenda óptica mecânica | Processo para emendar fibras ópticas onde as fibras ópticas são apenas encostadas uma na outra sem serem fundidas. Este tipo de emenda é conseguido através de dispositivos que são encaixados nas fibras ópticas e depois encaixados entre si mecanicamente. |
| Emenda óptica por fusão | Processo para emendar fibras ópticas onde as fibras ópticas são fundidas uma na outra. Este tipo de emenda é conseguido através da utilização da máquina de emenda óptica por fusão. |
| Energia Ativa | Energia elétrica, consumida por um equipamento, que é transformada em trabalho ou calor. |
| Energia Reativa | Energia elétrica consumida por um equipamento, necessária para sua própria magnetização. |
| Espelho | Peça que serve de tampa para caixas elétricas. |
| Falta Elétrica | Contato ou arco acidental entre partes sob potenciais diferentes e/ou de uma ou mais dessas partes para a terra. |
| Fator de crista da corrente | Fator de crista da corrente (FCC) é a razão entre o valor de pico e o valor eficaz da corrente de descarga na lâmpada, com tensão senoidal de valor eficaz nominal. |
| Fator de eficácia do reator | O fator de eficácia do reator (FER) é a razão do fator do reator (FR) pela potência da entrada; ele mede a eficiência do conjunto lâmpada/reator em relação a outros sistemas usando o mesmo número e tipo de lâmpadas. |
| Fator de perdas luminosas | Razão da iluminância média no plano de trabalho após certo tempo de utilização de uma instalação de iluminação, para a iluminância média obtida nas mesmas condições para a instalação considerada como nova (depois de decorridas 100 horas da instalação, no caso de lâmpadas fluorescentes e HID). As perdas luminosas consideram a acumulação de poeira nas luminárias e nas superfícies do compartimento, e a depreciação das lâmpadas. |
| Fator de Potência | Relação entre a energia ativa e a aparente (ou total) consumida por uma instalação. |
| Fator de reator ou fator de fluxo luminoso | O fator de reator (FR), também chamado de fator de fluxo luminoso, é a razão do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada de referência, funcionando com reator comercial, para o fluxo luminoso emitido pela mesma lâmpada quando funcionando com o reator de referência. |
| Fluxo luminoso | O fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida por uma fonte em sua tensão nominal de funcionamento. Unidade lúmen (lm). |
| Fusíveis | Dispositivos de proteção que, pela fusão de uma parte especialmente projetada, abre o circuito no qual se acha inserido e interrompe a corrente, quando esta excede o valor especificado durante um tempo especificado. |
| Geradores Elétricos | Equipamentos que transformam a energia mecânica, térmica ou outra em energia elétrica. |
| Horário de Ponta | Horário de maior consumo de energia do sistema elétrico nacional, composto por 3 horas consecutivas entre 1700 e 2200 horas, exceto aos sábados e domingos. |
| Iluminação de emergência | Iluminação destinada a ser utilizada nos casos de falha da iluminação normal. |
| Iluminação de escape (balizamento de rotas de fuga) | Parte da iluminação de emergência destinada a assegurar que um caminho de escape seja efetivamente identificado e utilizado. |
| Iluminação de segurança | Parte da iluminação de emergência destinada a assegurar a segurança de pessoas envolvidas em processo potencialmente perigoso. |
| Iluminação não permanente | Aquela onde, nas instalações de iluminação de emergência, as lâmpadas de iluminação de emergência não são alimentadas pela rede elétrica da concessionária e, só em caso de falta da fonte normal, são alimentadas automaticamente pela fonte de alimentação de energia alternativa. |
| Iluminação permanente | Aquela onde, nas instalações de iluminação de emergência, as lâmpadas de iluminação de emergência são alimentadas pela rede elétrica da concessionária, sendo comutadas automaticamente para a fonte de alimentação de energia alternativa, em caso de falta e/ou falha da fonte normal. |
| Iluminância | A iluminância (E) é definida como o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície, no ponto considerado, pela área da superfície quando esta tende para o zero É o fluxo luminoso incidente por unidade de área iluminada. Unidade lux (lx) ou lm/m2. A definição de lux, unidade brasileira de iluminância é a “iluminância de uma superfície plana de área igual a 1,0 m2, que recebe, na direção perpendicular, um fluxo luminoso igual a 1,0 lm, uniformemente distribuído”. Como o fluxo luminoso de uma fonte geralmente não possui distribuição espacial uniforme, a iluminância difere conforme o ponto de uma determinada área. Desta forma, utiliza-se a iluminância média (Em) tanto para se caracterizar uma superfície quanto nas normas de iluminância de interiores. |
| Índice de reprodução de cor | Índice de reprodução de cor é a medida de correspondência entre a cor percebida de um objeto ou superfície quando iluminado por uma fonte de referência e sua aparência diante da fonte de luz de interesse. Lâmpadas com IRC de 100,0% apresentam as cores com a fidelidade e precisão da luz natural, enquanto que quanto mais baixo este índice, mais deficiente será a reprodução de cores. |
| Instalação Elétrica | Conjunto de componentes elétricos associados com características coordenadas entre si, construído para uma finalidade determinada. |
| Intensidade luminosa | Intensidade luminosa é o fluxo luminoso emitido numa determinada direção e em um ângulo sólido que tende para zero. Unidade candela (cd). |
| Interruptor | Chave capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes sob condições normais do circuito, que podem incluir sobrecargas de funcionamento especificadas. |
| Luminância | Luminância (L) é a razão entre intensidade luminosa de uma fonte de luz primária ou refletida por uma superfície iluminada (fonte secundária) dentro de um ângulo sólido definido, pela área aparente da fonte. Unidade cd/m2. |
| Luz | Radiação eletromagnética capaz de estimular a retina do olho humano, produzindo sensações visuais. A radiação visível ocupa uma pequena parte do espectro das ondas eletromagnéticas, compreendido aproximadamente entre os comprimentos de 380 nm a 760 nm (1 nanômetro = 10-9 m). |
| Manobra | Mudança na configuração elétrica do circuito feito manual ou automaticamente por dispositivo adequado e destinado a essa finalidade. |
| Média Tensão | Instalações cuja tensão nominal é maior que 1000 V, CA ou maior que 1500 V, CC. |
| Meio de transmissão | Meio físico utilizado para o transporte de sinais de telecomunicações. |
| No break | Equipamento dotado de bateria, que se destina a suprir falhas na alimentação pela rede elétrica, mantendo o fornecimento de eletricidade por determinado período de tempo e evitando interrupção no funcionamento dos aparelhos a ele conectados. |
| Ofuscamento | Condição de visão na qual há desconforto ou redução da capacidade de distinguir detalhes ou objetos, devidos a uma distribuição desfavorável das luminárias, ou a contraste excessivo. |
| Ofuscamento desconfortável | Ofuscamento que causa desconforto visual, sem necessariamente enfraquecer a visão dos objetos. |
| Ofuscamento direto | Ofuscamento causado por objetos autoluminosos situados no campo visual, particularmente por aqueles situados próximo do eixo de visão. |
| Ofuscamento perturbador | Ofuscamento que enfraquece a visão dos objetos, sem necessariamente causar desconforto visual. |
| Ofuscamento reflexivo | Ofuscamento causado por reflexões, particularmente quando as imagens refletidas aparecem na mesma direção ou numa direção próxima do objeto observado. |
| Outdoors | Peças publicitárias de uso externo de grandes proporções e visualização à distância. |
| Pára-Raios | Tem por objetivo criar um caminho para escoar uma descarga atmosférica, pelo menor percurso possível, para a terra, sem passar junto às partes não condutoras (concreto, madeira, alvenaria, etc.). |
| Plano de ação | Documento ainda sem padrão definido onde se destacam os estudos para realização de intervenções variadas em unidades da CAIXA. Esse plano deve considerar prazos, remanejamentos, instalações e desinstalações de unidades, autorizações de acesso, entre outros, e deve ser ratificado pelas unidades envolvidas na obra. |
| Ponto de telecomunicações (PT) | Dispositivo onde estão terminadas as facilidades de telecomunicações que atendem aos equipamentos de uma Área de Trabalho. |
| Ponto de Terminação de Rede (PTR) | Ponto de conexão física a rede de telecomunicações pública, que se localiza na propriedade imóvel do usuário e que atende as especificações técnicas necessárias para permitir por seu intermédio o acesso individual a serviços de telecomunicações públicas. |
| Ponto de transição de cabos (PTC) | Local no cabeamento secundário, onde poderá ocorrer mudança no tipo de cabo, ou seja, um cabo redondo é conectado a um cabo chato, com o objetivo de facilitar sua instalação em ambientes que exijam a instalação de cabo chato. |
| Portador de necessidades especiais (PNE) | Pessoas com deficiência física permanente ou temporária, idosas, obesas, gestantes e outras com mobilidade reduzida. |
| PPRA | Plano de prevenção contra riscos ambientais programa de prevenção de responsabilidade dos empregadores visando, através de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais no trabalho, a proteção da saúde e integridade física destes. É parte integrante de conjunto mais amplo de iniciativas no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, e deve estar articulado com o Plano de saúde ocupacional (PCMSO). |
| Proteção | Ação automática provocada por dispositivos sensíveis a determinadas condições anormais que ocorrem no circuito no sentido de evitar danos às pessoas e aos animais e/ou evitar ou limitar danos a um sistema ou equipamento elétrico. |
| Quadro de Distribuição de Luz (QDL) | Alimentados a partir do QGBT ou QDF, atendem as cargas de iluminação. |
| Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT | É alimentado a partir da entrada de energia da concessionária, diretamente ou via subestação abaixadora, derivando deste os ramais de alimentação para os demais quadros. |
| Quadro Geral de Emergência – QGE | É alimentado a partir do QGBT e do grupo motor-gerador. A partir dele são distribuídos os circuitos de alimentação de emergência. |
| Quadros de Distribuição | Equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica de uma ou mais alimentações e a distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição. |
| Quadros de Distribuição de Cargas (QDC) | Alimentados a partir do QGBT ou de QDF, atendem tomadas de uso geral e específicas. |
| Quadros de Distribuição de Emergência (QDE) | Alimentados a partir do QGE, atendem as cargas essenciais. |
| Quadros de Distribuição de Energia Estabilizada (QEE) ou Ininterrupta (QNB) | Alimentados a partir do QGBT, QDF ou QGE, interligado a um estabilizador ou UPS (no-break), atendem a tomadas de cargas destinadas a equipamentos de informática e/ou outras cargas sensíveis. |
| Quadros de Distribuição de Força (QDF) | Alimentados a partir do QGBT, atendem a pontos de força para ligação de equipamentos (por exemplo: QFAC – Quadro de Força de Ar Condicionado, QFEL – Quadro de Força para Elevador, etc.) e/ou outros quadros. |
| Rack | Armário, normalmente segmentado em duas sessões através de uma prateleira divisória fixa, com duas gavetas na parte superior e uma prateleira regulável na parte inferior. |
| Rack de telecomunicações (AT) | É o espaço destinado a transição entre o caminho primário e o secundário, com conexão cruzada, podendo abrigar equipamento ativo. |
| Rede Interna Estruturada | Rede projetada de modo a prover uma infraestrutura que permita evolução e flexibilidade para os serviços de telecomunicações sejam de voz, dados, imagens, sonorização, controle de iluminação, sensores de fumaça, controle de acesso, sistema de segurança, controles ambientais (ar condicionado e ventilação) e outros. |
| Refletância | Refletância é definida como a razão do fluxo luminoso ou radiante refletido pelo fluxo incidente. |
| Relé | Dispositivo elétrico destinado a produzir modificações súbitas e predeterminadas em um ou mais circuitos de saída, quando certas condições são satisfeitas nos seus parâmetros de entrada que controlam o dispositivo. |
| Sala de entrada de telecomunicações (SET) | Espaço destinado a receber o cabo de entrada da CAIXA onde são ligados as facilidades da rede primária intra e inter edifícios, podendo também acomodar equipamentos eletrônicos com alguma função de telecomunicações. |
| Sala de equipamento (SEQ) | É o espaço necessário para equipamentos de telecomunicações, sendo freqüentemente salas com finalidades especiais. Nota: A Sala Técnica é conectada à facilidade da rede primária e a rede de entrada da prestadora de telefonia e internet. |
| Sistema campus (SC) | É a interligação entre diferentes prédios da instalação. |
| Sistema de Aterramento | Sistema composto por hastes e condutores elétricos que permitem escoar para terra correntes de defeito, fuga e descargas atmosféricas. |
| Sistema elétrico | Circuito ou conjunto de circuitos elétricos constituídos para atingir um determinado objetivo. |
| Sobrecarga | Parte da carga existente num circuito ou equipamento que excede à plena carga. |
| Sobrecorrente | Corrente que excede a um valor nominal. |
| Sprinklers | São chuveiros automáticos para compor um sistema de combate a incêndio geralmente comandado por uma válvula de governo e alarme, que em situação normal funciona como uma válvula de retenção, onde a partir do acionamento de um ou mais bicos de sprinklers libera-se o fluxo de água para o abastecimento da rede e, ao mesmo tempo, um fluxo de água é derivado para um motor de alarme hidráulico que acusa o princípio de incêndio por meio de um sinal sonoro. |
| STP (shielded twisted pair) | Par trançado blindado. |
| Subestação | Instalação elétrica destinada à manobra, transformação e/ou outra forma de conversão de energia elétrica. |
| Sustentabilidade ambiental | Trata-se do atendimento de necessidades no fornecimento de recursos naturais, recursos energéticos ou de matérias-primas nas instalações prediais, de forma a se eliminar desperdícios e mitigar o consumo desnecessário desses recursos. O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. |
| TC | Abreviatura de Tecnologia da Comunicação. Neste caderno, o termo “TC” está relacionado às necessidades técnicas e ambientais dos ambientes que abrigarão equipamentos tecnológicos e computacionais para suporte técnico à comunicação de voz e dados. |
| Temperatura de cor correlata | Temperatura de cor é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, correspondendo à temperatura na escala Kelvin (K) de um corpo negro que irradia luz de espectro semelhante. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca (depois azul, violeta) é a cor da luz, enquanto que quanto mais baixa a temperatura de cor mais amarelada é a sua cor. Unidade Kelvin (K). A luz "quente", de aparência amarelada, tem baixa temperatura de cor (não superior a 3000 K). A luz "fria" de aparência azul violeta tem temperatura de cor superior a 6000 K. A luz branca natural emitida pelo sol em céu aberto ao meio dia tem temperatura de cor correspondente a 5800 K. |
| Tensão Elétrica | Diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico. |
| Tensão Nominal | Tensão padronizada de toda ou uma parte da rede elétrica ou de equipamentos. |
| TI | Abreviatura de Tecnologia da Informação. É utilizado para designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, e à maneira como esses recursos estão organizados num sistema capaz de executar um conjunto de tarefas. Neste caderno, o termo “TI” está relacionado às necessidades técnicas e ambientais dos ambientes que abrigarão equipamentos tecnológicos e computacionais de processamento de dados. |
| Tomada de Energia | Dispositivo elétrico com contatos ligados permanentemente a uma fonte de energia elétrica, destinada a alimentar um equipamento através de uma tomada. |
| Transformadores | Equipamentos elevadores/abaixadores de tensão elétrica. |
| UTP (Unshielded Twisted Pair) | Par trançado não blindado, em configuração que atenua ou auxilia no cancelamento de ruído em circuitos balanceados. Um cabo de par trançado não blindado contem usualmente 4 pares de fios conformados em um único cabo. |
| Vida (de uma lâmpada) | Tempo durante o qual a lâmpada funciona até se tornar inútil, ou ser considerada inútil de acordo com critérios especificados. |
| Vida nominal | Vida declarada pelo fabricante, determinada por meio de ensaios de vida em lâmpadas do mesmo tipo, de acordo com a norma pertinente. |
| Vinculação | Ligação elétrica rígida e permanente entre as partes metálicas. |

ANEXO II-b

EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

- PESSOAL TÉCNICO DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços com efetivo mínimo necessário de pessoal, cuja qualificação profissional e quantidade de componentes não poderá ser inferior à das Equipes Técnicas mínimas discriminadas neste Anexo.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, na data da assinatura do contrato, a relação da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, anexando:

- Cópia da CTPS de todos os integrantes da equipe, em que conste registro de vinculo empregatício com a empresa contratada com salário anotado igual ou superior ao salário previsto pela empresa no detalhamento da Proposta Comercial apresentada à CAIXA;

- Certidão de Registro no CREA para Técnicos e Engenheiros, dentro do prazo de validade;

- Apresentação, em papel timbrado, de atestado(s), certidão (ões), declaração (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter o Engenheiro residente desempenhado atividade de manutenção ou instalação de equipamentos elétricos prediais de média e baixa tensão com capacidade igual ou superior a 1000 kVA devidamente averbado(s) no CREA.

    - Esta documentação deverá ser reapresentada mensalmente à CAIXA, para fins de apuração do Índice de Conformidade de Manutenção (ICM), conforme Anexo VIII do Edital.

  - Não poderão constar na relação profissionais que já integram outras equipes da empresa em contratos com a CAIXA.

  - O início da execução dos serviços estará vinculado à análise e aprovação pela CAIXA, da documentação apresentada.

  - Caso necessário, a equipe deverá ser ampliada para garantir o atendimento a todas as demandas previstas no Contrato e em seus anexos.

  - A equipe de manutenção deverá atender apenas aos edifícios objeto deste Contrato, não podendo ser utilizadas para atendimento às demandas de outros contratos.

- COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO

  - Equipe de Profissionais Residentes

    - A equipe técnica deverá ser dimensionada com base na legislação trabalhista vigente de forma a atender, no mínimo, os seguintes profissionais e no imóvel a ser manutenido, 365 dias por ano, 24 horas por dia:

| FUNÇÃO | QUANT |
| --- | --- |
| Engenheiro Eletricista Supervisor | 1,00 |
| Técnico Eletrotécnico Encarregado | 1,00 |
| Técnico Eletrotécnico | 1,00 |
| Técnico em Telecomunicações | 1,00 |
| Técnico em Refrigeração e Climatização | 1,00 |
| Bombeiro Hidráulico | 1,00 |
| Auxiliar Eletricista | 2,00 |
| Auxiliar Hidraulica | 1,00 |
| Auxiliar em Refrigeração | 1,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1,00 |

      - Fora dos horários normais de expediente e em finais de semana e/ou feriados, a CONTRATADA deverá oferecer condições de ser acionada pela GIMAT mediante chamada por telefone celular em situações de emergência, cujo atendimento dar-se-á conforme processo de atendimento.

  - Equipe não Residente

    - Para os demais serviços previstos nesse Edital, a CONTRATADA deverá dispor de Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Pedreiro, Servente, Pintor, Serralheiro, Marceneiro e Carpinteiro, que serão demandados à medida da necessidade, não sendo exigida equipe mínima exclusiva.

    - Independentemente dos acionamentos eventuais pela CAIXA, os engenheiros deverão efetuar pelo menos uma visita técnica por semana aos locais onde são realizados os serviços de operação/manutenção.

- ENGENHEIRO ELETRICISTA – GERENTE DE MANUTENÇÃO

  - Todos os serviços objeto do presente contrato deverão ser supervisionados, orientados, coordenados e fiscalizados por um Engenheiro Eletricista.

  - São também atribuições do engenheiro:

- Contatos técnicos com a CAIXA e com escritórios de Engenharia contratados pela CAIXA;

- Propor soluções técnicas para problemas detectados pelas equipes de manutenção;

- Envidar esforços para a melhoria continua da qualidade dos serviços executados pelas equipes, inclusive reduzindo o custo de manutenção;

  - Esse profissional deverá ficar à disposição exclusiva do Contrato com a CAIXA, devendo sua atuação ficar restrita a um único Contrato.

  - A presença do engenheiro será, também, obrigatória nos períodos de finais de semana e/ou feriados ou em horários noturnos, para o acompanhamento de quaisquer serviços emergenciais ou que não possam ser executados no horário de expediente da CAIXA, sem ônus adicionais para a CAIXA.

- QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES

  - Engenheiro Eletricista - Gerente de Manutenção

    - O Engenheiro Eletricista - Gerente de Manutenção deverá comprovar a atribuição dos artigos 8 e 9 da Resolução 218/73 do CONFEA, através da apresentação da Certidão de Registro Profissional e apresentar suas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas e autenticadas pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional tenha registro em Conselho Regional fora do Estado de GOIÁS, o mesmo deve ser visado no CREA-GO.

    - Ter, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10, que lhe capacitem executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos; executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico; executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos, testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos: utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI): elaborar croqui elétrico, dimensionando materiais, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas: zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica; conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Engenheiro Mecânico

    - O Engenheiro Mecânico deverá comprovar a atribuição do artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA, através da apresentação da Certidão de Registro Profissional e deve apresentar suas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas e autenticadas pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional tenha registro em Conselho Regional fora do Estado de GOIÁS, o mesmo deve ser visado no CREA-GO.

    - Ter, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10, que lhe capacitem a executar serviços de manutenção preventiva e corretiva e operação de todos os equipamentos de climatização instalados na unidade CAIXA em conformidade com especificações e normas técnicas das áreas de proteção ambiental, qualidade e saúde e de segurança; elaborar planos e rotinas de manutenção em equipamentos de climatização, em conformidade com as recomendações dos fabricantes e utilizando técnicas que possibilitem a obtenção de qualidade do ar interior, segundo a legislação vigente; realizar melhorias em projetos de instalações existentes, sob as premissas de reduzir o consumo de energia e preservar o meio ambiente; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle de equipamentos de climatização, conforme projeto específico; executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, operação e instalação de elementos mecânicos de sistemas de automação predial; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de sistemas de climatização, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI); elaborar croquis e planilhas de custos, dimensionando materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas; executar a instalação de sistemas de climatização; elaborar relatórios e desenhos técnicos; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Engenheiro Civil

    - O Engenheiro Civil deverá comprovar a atribuição do artigo 7 da Resolução 218/73 do CONFEA, através da apresentação da Certidão de Registro Profissional e deve apresentar suas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas e autenticadas pelo CREA, abrangendo atividades técnicas com características semelhantes às atividades a serem desenvolvidas no contrato objeto deste Projeto Básico. Caso o profissional tenha registro em Conselho Regional fora do Estado de GOIÁS, o mesmo deve ser visado no CREA-GO.

    - Ter, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social que lhe capacitem a: elaborar planos e rotinas de manutenção preventiva em instalações civis, hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio; supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente a execução de serviços dentro de suas competências; efetuar vistorias e elaborar laudos e pareceres técnicos; utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI); elaborar projeto, especificação e orçamentos, dimensionando materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas: zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Engenheiro de Segurança do Trabalho

    - Deverá comprovar a titulação de engenheiro ou arquiteto e a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho através da apresentação da Certidão de Registro Profissional. Caso o profissional tenha registro em Conselho Regional fora do Estado de GOIÁS, o mesmo deve ser visado no CREA-GO.

    - Ter, no mínimo, 1 (um) ano de experiência profissional em atividades da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social que lhe capacitem a exercer as atividades descritas na Resolução 0359-91 CONFEA, em especial: na prevenção e controle de riscos, tanto à equipe, na execução dos serviços de manutenção e adequação, quanto aos usuários; na especificação e dimensionamento de sistemas de proteção coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual; no controle e fiscalização de sistemas de proteção contra incêndios e explosões e na especificação e acompanhamento de eventuais adequações; na execução de vistorias e elaboração de laudos e pareceres técnicos.

  - Técnico - Encarregado de Manutenção

    - Comprovar a titulação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletrotécnica ou em Eletroeletrônica ou em Refrigeração e Ar Condicionado por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo CREA. Caso o profissional contratado tenha registro em Conselho Regional fora do Estado de GOIÁS, o mesmo deve ser visado no CREA-GO.

    - Ter, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10, que lhe capacitem executar serviços descritos nos itens 4.6.2 ou 4.7.2, conforme sua qualificação profissional.

  - Técnico - Área Elétrica

    - Comprovar a titulação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Eletrotécnica ou em Eletroeletrônica por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo CREA. Caso o profissional contratado tenha registro em Conselho Regional fora do Estado de GOIÁS, o mesmo deve ser visado no CREA-GO.

    - Ter, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10, que lhe capacitem executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos; executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico; executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos, testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos: utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI): elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas: zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica; conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Técnico em Refrigeração e Ar Condicionado

    - Comprovar a titulação de técnico de 2º grau (técnico de nível médio) em Refrigeração e Ar Condicionado por meio de Certidão de Registro Profissional emitida pelo CREA. Caso o profissional contratado tenha registro em Conselho Regional fora do Estado de GOIÁS, o mesmo deve ser visado no CREA-GO.

    - Ter, no mínimo, 2 (dois) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10, que lhe capacitem executar serviços de manutenção preventiva e corretiva e operação de todos os equipamentos de climatização instalados na unidade CAIXA em conformidade com especificações e normas técnicas das áreas de proteção ambiental, qualidade e saúde e de segurança; elaborar e executar planos e rotinas de manutenção em equipamentos de climatização, em conformidade com as recomendações dos fabricantes e utilizando técnicas que possibilitem a obtenção de qualidade do ar interior, segundo a legislação vigente; realizar melhorias em projetos de instalações existentes, sob as premissas de reduzir o consumo de energia e preservar o meio ambiente; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle de equipamentos de climatização, conforme projeto específico; executar serviços de manutenção preventiva e corretiva, operação e instalação de elementos mecânicos de sistemas de automação predial; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de sistemas de climatização, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI); elaborar croquis e planilhas de custos, dimensionando materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas; executar a instalação de sistemas de climatização; elaborar relatórios e desenhos técnicos; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Eletricista ou Oficial Eletricista

    - Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau) e ter concluído curso(s) de formação em eletrotécnica ou áreas correlatas que totalize(m) uma carga horária mínima de 240 horas, através de certificado(s) de conclusão emitido(s) pela(s) entidade(s) de ensino.

    - Ter, no mínimo, 1 (um) ano de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10, que lhe capacitem executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétricos; executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos prediais; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme projeto específico; executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétricos; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos, testes de comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos: utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI): elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em instalações novas e/ou reformas: zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica; conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Oficial em Telefonia/Dados (Cabista)

    - Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau) e ter concluído curso(s) sobre cabeamento estruturado que totalize(m) uma carga horária mínima de 24 horas, através de certificado(s) de conclusão emitido(s) pela(s) entidade(s) de ensino.

    - Ter, no mínimo, 1 (um) ano de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, que lhe capacite a: executar serviços de manutenção e instalação de sistemas de cabeamento estruturado metálico CAT. 5e e CAT. 6, em conformidade com as Normas Técnicas e utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando equipamentos de proteção (EPI); interpretar projetos e dimensionar materiais e componentes em instalações novas e/ou reformas; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Encanador ou Bombeiro Hidráulico

    - Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau).

    - Ter, no mínimo, 1 (um) ano de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, que lhe permitam instalar e conservar os sistemas de tubulações de alta ou baixa pressão; marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes e pisos, utilizando instrumentos de marcação, para orientar a instalação do sistema projetado; abrir valetas no solo, guiando-se pelos pontos-chave e utilizando ferramentas manuais ou mecânicas; instalar louças sanitárias, condutores de esgotos, metais e outros componentes das instalações; executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes componentes como tubos, válvulas, conexões, aparelhos revestimentos isolantes e outros; desentupir esgotos e fazer manutenção preventiva nas redes mestra de esgoto, caixas de inspeção e redes pluviais, utilizando-se de técnicas específicas; fazer orçamentos quantitativos de peças necessárias à execução do serviço para que seja efetuado o pedido de compra; auxiliar em caráter eventual a qualquer setor de manutenção que necessitar da equipe em caráter emergencial.

  - Demais Profissionais Qualificados

    - Todos os demais profissionais qualificados – azulejista ou ladrilhista, gesseiro, impermeabilizador, pedreiro, pintor, marceneiro, serralheiro e telhadista – deverão:

      - Comprovar a qualificação de nível médio (antigo 2º grau).

      - Ter no mínimo, 1 (um) ano de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, que lhe permitam executar todas as tarefas pertinentes ao objeto do Contrato.

  - Profissionais Não-Qualificados - Ajudante ou Auxiliar

    - Comprovar a qualificação de nível fundamental (antigo 1º grau).

    - Dar apoio às atividades desenvolvidas pelas Equipes de Manutenção e pelas Equipes Residentes, sob orientação dos mesmos e supervisão do encarregado; executar os serviços gerais de baixa complexidade, sob orientação e supervisão do encarregado; manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as sobras, equipamentos e ferramentas; executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, comunicando ao encarregado o término das tarefas.

    - Para os auxiliares de eletricista e de refrigeração e ar condicionado, deverá ser apresentado comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10.

ANEXO II-c

ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

- EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá manter disponível para a execução dos serviços de manutenção e adequação previstos contratualmente todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários.

  - Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá deixar de executar os serviços previstos em contrato alegando que não possui equipamento, ferramenta ou instrumento necessário.

  - A relação apresentada a seguir compreende o mínimo necessário de equipamentos, ferramentas e instrumentos, não isentando a CONTRATADA de disponibilizar imediatamente todos os demais que se fizerem necessários, sem ônus adicional para a CAIXA.

- TELEFONES CELULARES E RÁDIOS

  - No mínimo, 02 telefones celulares habilitados nas companhias telefônicas que atendem a área de abrangência do Contrato.

  - No mínimo, 03 rádios HT com características compatíveis com o(s) edifício(s) objeto(s) do Contrato.

  - O objetivo dos aparelhos é agilizar o atendimento para as situações emergenciais.

- VEÍCULOS

  - A Contratada deverá manter à disposição, no local, 01 veículo tipo utilitário (furgão ou Van) com capacidade de carga de, no mínimo, 700 kg para transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários para a execução de todos os serviços de manutenção predial e de adequação.

- EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

  - Os equipamentos e ferramentas abaixo deverão ser mantidos à disposição no local de prestação dos serviços em tempo integral:

- 01 jogo de chaves tipo “FIXA” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “ALLEN” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “ESTRELA” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “BOCA” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “SOQUETE” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “PHILIPS” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “FENDA” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “GRIFO” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “COTOCO” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “COMBINADAS” completo;

- 01 jogo de chaves tipo “CATRACA” completo;

- 03 arcos de serra (12”) com lâminas;

- 03 alicates de pressão 8”;

- 03 alicates, tipo universal 8” com cabo isolado;

- 03 alicates de bico ½ cana com cortador 7 1/2” redondo com cabo isolado;

- 03 alicates, tipo chato com cabo isolado;

- 03 alicates de corte 5” com cabo isolado;

- 03 alicates de corte diagonal 6” com cabo isolado;

- 03 alicates tipo blitz 8”;

- 03 alicates tipo bomba d’água 8”;

- 01 martelo de orelha (1/2 kg);

- 05 trenas de 3 m;

- 02 trenas de 30 m;

- 03 estiletes;

- 01 alicate para crimpar cabos em conectores elétricos;

- 01 alicate para crimpar conectores lógicos CAT 5e (RJ45);

- 02 ferramentas de terminação 110 IDC;

- 01 chave para bloco BLI;

- 01 chave de engate rápido tipo “Krone”;

- 03 chaves, tipo inglesa pequena (8”);

- 03 chaves, tipo inglesa grande (12”);

- 03 saca fusíveis NH;

- 03 ferros de solda de 26 W;

- 01 ferro de solda de 60 W;

- 01 ferro de solda (estanhamento);

- 01 sugador de soldas;

- 02 furadeiras, tipo profissional de alto impacto, portátil, com jogo de brocas completo de aço rápido, aço carbono e com ponta de vídia;

- 01 Jogo completo de serra copo;

- 01 corta-fio;

- 03 lanternas com suporte magnético;

- 02 lanternas com lâmpada fluorescente e sinalizadores;

- 01 máquina de solda-brasagem oxi-acetileno (ref. PPU);

- 01 bomba pressurizadora de água com pistola;

- 01 kit flangeador de tubos;

- 01 cilindro para fluído refrigerante de 7 m³;

- 01 cilindro de nitrogênio de 7 m³;

- 01 máquina transferidora e recuperadora de fluido refrigerante de alta vazão;

- 01 bomba de vácuo nas capacidades compatíveis com os circuitos frigoríficos (no mínimo 10 cfm);

- 01 máquina de solda elétrica de 250 A;

- 01 soprador de média pressão portátil (limpeza quadros);

- 05 malas para ferramentas (caixa tipo sanfonada com 05 gavetas e equipada com cadeado de 30 mm);

- 01 conjunto de saca-polias de 3 garras;

- 01 engraxadeira para 2 kg;

- 01 jogo de limas (murça, bastarda, redonda e triângulo);

- 01 bancada para serviços com, no mínimo, 2 m x 0,8 m;

- 01 morsa para bancada (mínimo nº. 5);

- 01 jogo de grampos sargento;

- 01 jogo de escovas de nylon para limpeza de tubos (3 tamanhos);

- 01 jogo de chaves para tubos (flangeador, corta-tubos e chave corrente);

- 01 jogo de vazadores com 10 medidas;

- 01 paquímetro mínimo até 150 mm ou 6";

- 01 torquímetro de vareta ou estalo (capacidade: 5 até 23 kg);

- 01 serrote;

- 01 martelo de borracha;

- 01 talhadeira;

- 01 ponteira;

- 01 marreta;

- 01 colher de pedreiro;

- 01 desempenadeira;

- 01 régua de alumínio;

- 01 nível;

- 01 prumo;

- 01 formão;

- 01 masseira;

- 01 enxada;

- 01 pá;

- 01 trincha;

- 01 brocha;

- 01 conjunto de pincéis;

- 01 rolo de pintura;

- 01 bandeja de pintura;

- 01 espátula;

- 03 escadas para trabalhos em altura;

- 01 alicate manual prensa terminal mecânico de 10 a 120mm²;

- 01 alicate manual de catraca para terminais laminados de 0,5 a 6 mm²;

- 01 alicate manual de catraca para terminais ilhós de 0,5 a 6 mm²;

- 01 alicate prensa terminal com catraca para cabo coaxial;

- 01 descascador e cortador de fios e cabos de 0,13 a 6 mm²;

- 01 rebitador manual;

- 01 serra tico-tico;

- 01 serra circular;

- 02 passa-cabos.

  - Os equipamentos e ferramentas abaixo deverão ser disponibilizados sob demanda e de forma a não comprometer a execução dos serviços dentro do prazo de atendimento:

- Alicate hidráulico prensa terminais, de 70mm² a 400mm²;

- Alicate para crimpar conectores lógicos CAT 5e padrão Cegelec;

- Conjunto de ferramentas e máquina para fusão e conectorização de fibra óptica, com características compatíveis com o cabeamento óptico existente no edifício;

- Compressor para aplicação de pintura;

- Balancim;

- Cadeirinha;

- Andaime com roda, trava e plataforma.

    - Os equipamentos e ferramentas a serem disponibilizados sob demanda poderão ser locados pela CONTRATADA quando necessário, desde que sem ônus para a CAIXA.

- INSTRUMENTOS

  - Os instrumentos abaixo deverão ser mantidos à disposição no local de prestação dos serviços em tempo integral:

- 02 alicates amperímetros digitais True RMS para leituras de até 1000 A, tensão AC até 750 V e tensão DC até 1000 V CAT III com registro de máximo e mínimo;

- 01 alicate wattímetro digital CAT III para leitura trifásica de até 750 kVA;

- 01 multímetro digital de alta precisão CAT III, para leitura de até 1000 V (tensão DC), 750 V (tensão AC) e corrente até 10 A (AC/DC);

- 01 luxímetro digital;

- 02 termo-higrômetros digitais para leitura na escala de 0ºC a +60ºC de temperatura e de 5% a 95% para a umidade relativa;

- 01 termômetro digital com, no mínimo, 4 sensores (simultâneo);

- 02 termômetros infravermelho/laser para leitura de 10º a + 300ºC;

- 01 rastreador de circuitos;

- 01 cronômetro digital;

- 01 decibelímetro digital para leitura até 130 dB(A);

- 02 jogos de manômetro completos (manifold) com mangueiras compatíveis com os equipamentos;

- 01 detector eletrônico de vazamento de refrigerante;

- 01 vacuômetro eletrônico com display digital;

- 01 anemômetro digital.

  - Os instrumentos abaixo deverão ser disponibilizados sob demanda e de forma a não comprometer a execução dos serviços dentro do prazo de atendimento:

- Termômetro de contato com, no mínimo, 4 sensores (simultâneo);

- Termo-higrógrafo digital com capacidade de registro de 24 horas;

- Analisador de desempenho de cabeamento estruturado para CAT 5e/6 com nível de precisão II, no mínimo, e com buffer para emissão de relatório via microcomputador;

- Megôhmetro digital CAT III para leitura de até 8.000 MΩ;

- Terrômetro CAT III para leitura de 0,01 Ω até 1.200 Ω e verificação de correntes espúrias;

- Micro-ohmímetro digital CAT III para leituras de 0.1 µΩ até 200 Ω;

- Tacômetro digital de contato para leitura até 19.999 RPM;

- Máquina fotográfica digital com visor termográfico e software de indicação de temperatura, com convenções de normal e superaquecimento;

- Analisador trifásico de qualidade de energia CAT III com interface para microcomputador, medição True RMS, capacidade de registro de pelo menos 240 horas contínuas de parâmetros de tensão, corrente, potência ativa, reativa e aparente, energia ativa e reativa, fator de potência e conteúdo harmônico de 1ª, 3 ª e 5 ª ordem;

- Alicate amperímetro CAT III com garras/fitas para medição em condutores de geometria grande e irregular, tais como barramentos e cabos agrupados;

- Analisador espectral de vibrações;

- Sismógrafo.

    - Os instrumentos a serem disponibilizados sob demanda poderão ser locados pela CONTRATADA quando necessário, desde que sem ônus para a CAIXA.

  - Os instrumentos deverão ser aferidos com a periodicidade indicada pelo fabricante ou ainda quando solicitado pela CAIXA, devendo tal aferição ser efetuada por laboratório acreditado pelo INMETRO, com apresentação de certificado à CAIXA.

    - Constatada qualquer anormalidade, o instrumento deverá, se aplicável, ser calibrado pelo fabricante ou empresa especializada, devendo posteriormente sofrer nova aferição.

    - Caso o instrumento permaneça fora do especificado pelo fabricante ou a calibração não seja aplicável, o instrumento deverá ser substituído.

  - A utilização de instrumentos de múltiplas funções será admitida, desde que esse atenda as exigências quanto à precisão, limite de escala e emprego especificados.

- EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

  - Será obrigatório que todos os funcionários da CONTRATADA, durante o exercício de suas atividades estabelecidas contratualmente, estejam dotados com todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI exigidos pela legislação.

  - Cabe ao empregador quanto ao EPI:

- Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

- Exigir seu uso;

- Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;

- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;

- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,

- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

  - Cabe ao empregado quanto ao EPI:

- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

- Responsabilizar-se pela guarda e conservação;

- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,

- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, planilha assinada pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho responsável técnico da CONTRATADA em que conste o EPI obrigatório para cada profissional da sua equipe e um resumo contendo a quantificação e especificação do EPI de toda a equipe.

- EPC – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA

  - Cabe à CONTRATADA a especificação, aquisição e manutenção dos EPC aplicáveis na prestação de todos os serviços objeto deste Contrato.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, planilha assinada pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho responsável técnico da CONTRATADA em que conste a especificação dos EPC.

  - A CONTRATADA deverá, ainda, dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de quaisquer outras medidas de proteção coletiva necessárias e viáveis tecnicamente, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, conforme exigido pela legislação.

- UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO

  - Todos os funcionários da CONTRATADA, inclusive seus representantes e prepostos, a serviço nas dependências da CAIXA, deverão trajar uniforme, custeado pela CONTRATADA.

  - Todos os funcionários da CONTRATADA, inclusive seus representantes e prepostos, a serviço nas dependências da CAIXA, deverão portar crachá de identificação, modelo da CAIXA, custeados pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, para terem acesso às instalações/equipamentos da CAIXA.

# ANEXO II-d

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

Disposições Gerais

Objetivo

Este material visa estabelecer padrões técnicos de procedimentos relativos aos serviços, materiais e equipamentos, contendo diretrizes técnicas mínimas a serem observadas a partir da fase preliminar do projeto, aquisição, instalação, operação e manutenção dos sistemas de climatização e ventilação, visando à aplicação em todas as unidades patrimoniais da CAIXA, de modo a proporcionar conforto térmico aos empregados, fornecedores e clientes, por meio de temperatura controlada, umidade relativa, filtragem e movimentação do ar dos ambientes internos de forma adequada, resfriamento de equipamentos sensíveis ao calor e umidade, com foco ainda na eficiência energética, melhoria da qualidade do ar de interiores e segurança aos usuários do imóvel e aos encarregados de operação e manutenção, com atendimento às normas técnicas e cumprimento das legislações pertinentes.

Referências Normativas

Este manual faz referências às normas técnicas e legislações relacionadas a seguir, devendo  ser observadas as edições atualmente em vigência ou aquelas que venham a substituí-las.

Normas Técnicas ABNT

| AR CONDICIONADO |
| --- |
| NBR | 5858 | Condicionador de ar doméstico - Especificação |
| NBR | 5882 | Condicionadores de ar domésticos - Determinação das características |
| NBR | 16.401 | Instalações de ar-condicionado para conforto – Sistemas Centrais e Unitários |
|  | Parte 1 | Projetos das instalações; |
|  | Parte 2 | Parâmetros de conforto térmico; |
|  | Parte 3 | Qualidade do ar interior. |
| NBR | 6675 | Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico (tipo monobloco ou modular) |
| NBR | 7256 | Tratamento de ar em unidades médico-assistenciais |
| NBR | 9327 | Condicionadores de ar domésticos - Ensaios de segurança elétrica |
| NBR | 10080 | Instalações de ar condicionado para sala de computadores |
| NBR | 10085 | Medição de temperatura em condicionamento de ar |
| NBR | 13971 | Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação - Manutenção programada |
| NBR | 14679 | Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização |
| EB | 269 | Unidade compacta ou divisível de condicionamento de ar Self-Contained tipo industrial ou comercial. |
| MB | 476 | Unidade compacta ou divisível de condicionamento de ar Self-Contained tipo industrial ou comercial. |
| MB | 3341 | Condicionador de ar doméstico - Determinação do coeficiente de eficiência energética |
| NBR | 11752 | Isolamento Térmico - Poliestireno |
| NBR | 13598 | Vasos de Pressão para Refrigeração |
| RELATÓRIO TÉCNICO |
| NBR | 10719 | Apresentação de relatórios técnico-científicos |
| ACÚSTICA |
| NBR | 10151 | Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimentos |
| NBR | 10152 | Níveis de ruído para conforto acústico |
| NBR | 12179 | Tratamento acústico em recintos fechados |
| VENTILAÇÃO |
| NBR | 14880 | Saídas de emergência em edifícios - Escadas de segurança - Controle de fumaça por pressurização |
| BOMBAS HIDRÁULICAS |
| NBR | 7879/83 | Bombas Hidráulicas - Classes |
| CONFIABILIDADE E MANTENABILIDADE |
| NBR | 5462/1994 | Confiabilidade e Mantenabilidade |
| SEGURANÇA |
| NBR-NM ISO | 13852 | Distâncias de Segurança para Impedir o Acesso a Zonas de Perigo pelos Membros Superiores |
| NBR | 7195 | Cores para Segurança |
| ELÉTRICA – ATENDIMENTO AR CONDICIONADO |
| NBR | 5410/2005 | Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| NBR | 6146/80 | Invólucro de Equipamentos Elétricos - Proteção |
| NBR | 7034/81 | Materiais Isolantes Elétricos - Classificação |

NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS

- ASHRAE 55 – Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy (Condições Ambientais para Ocupação Humana - Conforto térmico).

- ASHRAE 62.1 – Ventilação para Qualidade do Ar de Interiores. (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality)

- ASHRAE 90.1 – Padrão Energético para Prédios, Exceto Residenciais.

- ASHRAE 34 – Designação de Número e Classificação de Segurança dos Refrigerantes.

- ARI 210/240 – Equipamento Unitário de Ar Condicionado (pequeno porte – até 5TR) e Bomba de Calor.

- ARI 340/360 – Equipamento Unitário Comercial e Industrial de Ar Condicionado (acima de 5TR) e Bomba de Calor.

- ARI 370 – Índice de Ruído de Grandes Equipamentos Externos de Refrigeração e Ar Condicionado.

- ARI 550/590 – Unidade de Resfriamento de Água com Ciclo de Compressão de Vapor.

- ASME.B.31 – Código Geral sobre Tubulações Industriais.

- ASTM – Especificações de Materiais para Tubos, Válvulas, Conexões, Parafusos, Juntas, Materiais de Isolamento, Tintas, Eletrodos, etc.

- ANSI – Especificações de Tipos, Dimensões, Classes de Pressão Nominal, Materiais de Construção, Processos de Fabricação sobre Tubos, Válvulas e Conexões.

Estas normas poderão ser complementadas por uma ou mais regulamentações dos seguintes órgão ou associações internacionais:

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers

- ARI: Air Conditioning and Refrigerating Institute

- SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractor’s National Association.

- ASME: American Society of Mechanical Engineers

- ASTM: American Society for testing and Materials

- ANSI: American National Standard Institute

Legislações Pertinentes

Este manual faz referências a legislações relacionadas a seguir, devendo ser observadas as edições atualmente em vigência ou aquelas que venham a substituí-las.

- PORTARIA 3.214/1978 - MINISTÉRIO DO TRABALHO

- NORMAS REGULAMENTADORAS – NR

  - NR 1 - Disposições Gerais

  - NR 2 - Inspeção Prévia

  - NR 3 - Embargo ou Interdição

  - NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

  - NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI

  - NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

  - NR 8 - Edificações

  - NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

  - NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade

  - NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

  - NR 12 - Máquinas e Equipamentos

  - NR 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão

  - NR 15 - Atividades e Operações Insalubres

  - NR 16 - Atividades e Operações Perigosas

  - NR 17 - Ergonomia

  - NR 23 - Proteção Contra Incêndios

  - NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

  - NR 26 - Sinalização de Segurança

  - NR 28 - Fiscalização e Penalidades

LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS REFERENTES À QUALIDADE DO AR DE INTERIORES

- Portaria Ministério da Saúde 3.523/1998 – Regulamento Técnico

- Resolução ANVISA 09/2003 – Orientações Técnicas

- Lei Federal 6.437/1977 – Infração Sanitária

- Lei Estadual 4.192/2003: Obrigatoriedade de Limpeza Anual dos Dutos de Ar Condicionado dos Prédios Públicos e Comerciais do estado do Rio de Janeiro.

- Decisão Plenária CONFEA 0293/2003: Definição de Profissionais Responsáveis Técnicos pela Avaliação e Controle da Qualidade do Ar de Ambientes Climatizados.

LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS REFERENTES À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Lei Federal 10.295/2001 – Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia

- Portaria Interministerial 364/2007 – Ministérios de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: Regulamentação Específica, Índices Mínimos de Eficiência Energética de Condicionadores de Ar.

- Portaria INMETRO 14/2006: Regulamentação de Avaliação de Conformidade de Condicionadores de Ar de Uso Doméstico e Etiquetagem Compulsória.

LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS REFERENTES AO MEIO AMBIENTE

- Protocolo de Montreal – Dispõe sobre substâncias que agridem a camada de ozônio.

- Protocolo de Kioto – Dispõe sobre substâncias que contribuem com o efeito estufa.

- Resolução CONAMA nº 267/2000 – Restrição de Uso, Fabricação e Importação de Fluidos Refrigerantes tipo CFC.

- Resolução CONAMA 340/2003 – Utilização de Cilindros de Gases que Destroem a Camada de Ozônio.

- Lei 9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais

- Decreto 3.179/1999 – Especificações de Sanções Aplicáveis às Condutas a Atividades Lesivas ao Meio Ambiente.

Projeto

Considerações Gerais

Os projetos de instalações de sistemas de ar condicionado e ventilação deverão obedecer às normas e especificações da ABNT, assim como às diretrizes e recomendações constantes deste Manual e às exigências legais e regulamentações estaduais ou municipais específicas, quando for o caso.

A ABNT NBR 16.401 é a principal norma técnica para orientação aos projetistas, sendo a base para este capítulo do presente Manual, no tocante ao conforto térmico.

Deverá ser compatibilizado com os projetos de arquitetura, engenharia elétrica, a exemplo da iluminação, eletrodutos, eletrocalhas, prumadas, etc. e Engenharia Civil, tais como as tubulações hidráulicas diversas, estruturas e vãos da edificação.

Os casos omissos nas normas ABNT deverão ser cobertos por outras internacionais pertinentes, quando aplicáveis, dos seguintes órgãos e associações:

- ANSI – American National Standards Institute;

- ARI – Air Conditioning and Refrigeration Institute;

- ASHRAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers;

- ASTM – American Society for Testing and Materials;

- DIN – Deutsch Industrie Normen;

- SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

Este Manual classifica os sistemas de climatização de acordo com a sua capacidade frigorífica total:

- Pequeno porte: até 50TR;

- Médio porte: acima de 50TR até 100TR;

- Grande porte: acima de 100TR.

Em consonância com a definição proposta pela norma ABNT 16.401, fica estabelecido que sistemas de ar-condicionado central sejam aqueles que utilizam central de água gelada - Chiller, ou uma central Multi-Split com tecnologia VRV – Vazão de Refrigerante Variável.

Para instalações de grande porte, com capacidade frigorífica superior a 100 TR, devem ser utilizados sistemas de ar-condicionado central preferencialmente o constituído de água gelada, sendo que qualquer outra alternativa proposta para a configuração da instalação deve ser devidamente justificada, assim como ter a anuência da engenharia da CAIXA.

Para uma capacidade frigorífica de 50 TR a até 100 TR pode ser utilizado um sistema central ou do tipo unitário, de acordo com a definição da ABNT 16.401 – Parte 1, desde que este seja complementado com rede de dutos e casa de máquinas para mistura de ar de retorno e externo, cuja definição da melhor opção dependerá de análise dos aspectos arquitetônicos da edificação, espaços externos seguros e disponíveis, tipo da vizinhança e outros fatores que possam fornecer subsídios para uma configuração mais adequada.

As instalações de pequeno porte devem ser constituídas por sistemas unitários com rede de dutos e casa de máquinas para mistura do ar de retorno e exterior.

Para os ambientes que não possuem postos de trabalho é admitido o uso de condicionadores individuais, como os Minisplits e aparelhos de janela (ACJ), observando a razão de calor sensível (RCS) dos referidos condicionadores em relação ao perfil da carga térmica do ambiente a ser atendido.

Para sistemas de grande porte o projeto deve ser dividido em pelo menos três etapas, para fins de entrega para análise técnica por parte da engenharia da CAIXA:

- Estudos Preliminares;

- Anteprojeto;

- Projeto Básico.

O mesmo procedimento pode ser aplicado para projetos de médio porte a critério do gestor técnico da CAIXA,

O projeto deverá ser elaborado por profissional de engenharia mecânica, ou outra titulação equivalente reconhecida pelo CONFEA, devendo estar legalmente habilitado junto ao CREA.

Deverá emitir a ART correspondente, com comprovação do respectivo pagamento, e apresentar certidões registradas pelo CREA que assegurem a sua capacitação técnica.

Quando solicitado, a empresa responsável deverá fornecer à CAIXA os dados e informações relativas ao projeto e que são necessários como subsídios para elaboração dos outros projetos.

O projetista deverá identificar as necessidades e/ou exigências da instalação, considerando os parâmetros para cálculo da carga térmica, as características arquitetônicas do imóvel e o grau de confiabilidade de operação oferecido para o sistema.

No caso de imóvel existente, será responsabilidade do projetista realizar vistoria e levantar junto à CAIXA todos os dados necessários à elaboração dos projetos, inclusive medidas, dimensões e quantitativos.

Sempre que o projetista utilizar parâmetros diferentes daqueles definidos pelas normas técnicas e regulamentações pertinentes deverão ser apresentadas, por escrito, as devidas justificativas, com indicação das vantagens que possam ser atingidas com a alternativa adotada, desde que assegurada ainda a total segurança às instalações e aos seus usuários.

Projetos de médio e grande porte deverão ser precedidos de reunião técnica de início de projeto, com a participação da engenharia da CAIXA.

Apresentação do Projeto

O projeto será composto de:

- Representação gráfica;

- Memorial descritivo e especificações técnicas;

- Memória de cálculo da carga térmica e dos dimensionamentos das instalações hidráulicas e frigoríficas;

- Planilhas orçamentárias e de cronograma físico-financeiro.

Todos os referidos documentos técnicos deverão conter a assinatura do profissional autor do projeto, sob carimbo, contendo nome legível e o número do registro no CREA de vinculação.

### Representação Gráfica

A representação gráfica será feita por meio de desenho de plantas, cortes, elevações e outros detalhamentos que permitam a análise e compreensão de todo o projeto de climatização.

Deverá ser utilizada em escala 1:50, salvo casos especiais, com todas as dimensões, quantidade de cortes suficiente para o devido entendimento e visualização das instalações, leiaute das casas de máquinas e detalhamentos gerais em escala maior (1:20), desenho com as instalações típicas, vista isométrica das tubulações, desenhos com encaminhamentos de drenos e alimentação elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos de força e comando, diagramas de sistema de automação, legendas numeradas com descrições dos equipamentos e componentes da instalação, quadros de dimensões e simbologias e outras visualizações necessárias para o perfeito entendimento do projeto, para fins de sua análise técnica pela área técnica da CAIXA, levantamento de custos pelas empresas proponentes e para a execução da obra respectiva.

Os desenhos deverão ser impressos e entregues em meio digital em formato DWG, compatível com a versão do software AutoCAD a adotada pela CAIXA.

Os desenhos deverão ser identificados com carimbo padronizado, que deverá conter:

- Logomarca do Escritório de Engenharia (e dados completos do mesmo);

- Logomarca da CAIXA;

- Identificação da unidade da CAIXA à qual o projeto se refere;

- Identificação do arquivo (conforme nomenclatura adotada pela CAIXA);

- Título do desenho;

- Número do desenho;

- Número e data da revisão;

- Seqüencial de numeração de plantas;

- Nome dos profissionais responsáveis;

- Campo de assinatura do RT/registro no CREA;

- Data de emissão;

- Escalas utilizadas;

- Desenho de referência.

Os desenhos deverão seguir as penas e cores padronizadas, conforme Minuta de Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura da CAIXA.

As simbologias adotadas, que devem seguir as normas específicas da ABNT, deverão constar em legenda específica nos desenhos.

O projeto elétrico de infra-estrutura da instalação deverá indicar as localizações dos quadros de alimentação e comando, desenhos com vista interna, bem como o encaminhamento dos condutores, com apresentação em prancha exclusiva.

### Diagrama Unifilar

Esse diagrama indicará a distribuição dos circuitos elétricos de alimentação dos equipamentos a partir dos pontos de força disponibilizados, contendo os seguintes dispositivos:

- Disjuntores de proteção;

- Condutores e eletrodutos com respectivas bitolas;

- Barramentos e demais elementos necessários ao perfeito funcionamento do sistema, conforme as especificações adotadas.

Deverá ser apresentada uma tabela com a relação de cargas e circuitos:

|  | Potência (W) | Corrente (A) | Tensão (V) | Fases | Bitola cabos (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuito 1 |  |  |  |  |  |
| Circuito 2... |  |  |  |  |  |

### Diagrama de Força e Comando

Deve ser apresentado para instalações como as de bombas centrífugas e Fan-Coils.

Os diagramas dos circuitos de comando deverão discriminar todos os elementos necessários (botoeiras, sinaleiras, fusíveis, contatoras, relés, etc.).

### Planta e Cortes Transversais e Longitudinais

Esses desenhos apresentarão a disposição/distribuição dos equipamentos, rede de dutos e insuflação, retorno e descarga, localização dos quadros elétricos, pontos de água e dreno, tubulações hidráulicas e de refrigeração, mecanismos de distribuição e controle de vazão, sensores, e demais detalhes construtivos necessários ao perfeito funcionamento do sistema.

As plantas deverão apresentar obrigatoriamente a orientação geográfica e altitude da edificação sob projeto.

### Isométrico da Rede Hidráulica e Frigorífica

Esses desenhos apresentarão a disposição das tubulações hidráulicas – inclusive com indicação do sentido do fluxo - e redes frigoríficas, com indicação de bitolas e componentes do conjunto, bem como detalhes e indicação de quantitativos e tipos de válvula e acessórios para os equipamentos dos sistemas.

### Parte Descritiva

Deverá ser composta de especificações técnicas dos equipamentos e de outros materiais relevantes, com indicação dos critérios de seleção, memorial descritivo das instalações, apresentação das normas técnicas aplicáveis, bem como as memórias de cálculo da carga térmica, do dimensionamento das redes hidráulicas, de dutos, drenos e de interligação e alimentação elétrica do quadro de distribuição até os equipamentos.

### Memória de Cálculo

Devem apresentar de forma clara e organizada, os cálculos abaixo:

- Carga térmica;

- Dimensionamento de dutos e elementos de distribuição de ar;

- Dimensionamento de redes hidráulicas;

- Dimensionamento de tubulações frigoríficas;

- Dimensionamento de bombas;

- Cargas elétricas individuais e globais dos equipamentos;

- Seleção dos equipamentos e materiais.

### Memorial Descritivo

Deve apresentar as características principais do sistema adotado, indicação de desenhos anexos, bases de cálculo, especificações dos equipamentos, materiais e acessórios, escopo de fornecimento, condições de garantia, start-up, manutenção e demais recomendações para a execução da instalação.

Para sua elaboração deverão ser observadas também as especificações prescritas pelos fabricantes ou julgadas essenciais para a execução do projeto.

Deverá ainda fazer parte do referido projeto o disposto no ANEXO P1

### Planilha Orçamentária

As planilhas com estimativa de custos deverão relacionar detalhadamente todos os serviços e materiais necessários à instalação pretendida, tendo como base a planilha padronizada pela caixa, contendo:

- Descrição de cada item e sua respectiva quantidade;

- Custo unitário do material;

- Custo unitário da mão-de-obra;

- Custo do item do material;

- Custo do item da mão-de-obra;

- Custo total do item.

O ANEXO P5 e o ANEXO P6 apresentam modelos de planilhas orçamentárias para sistemas de climatização.

### Cronograma de Execução

Será obrigatória apresentação de cronograma com previsão das etapas de execução, devidamente compatibilizados com os demais projetos envolvidos, se for o caso (arquitetura, hidráulica, elétrica, luminotécnica, etc.).

Diretrizes de Projeto

### Sistemas de Grande Porte

Equipamentos:

Preferencialmente central de água gelada (chillers), com condensação a ar, previsto para operar com gradiente de temperatura da água gelada selecionada de forma a otimizar o desempenho e o custo do sistema, visto que valores  tradicionalmente usados (5,5º C) nem sempre resultam na melhor solução e não devem ser adotados sem análise prévia.

Os compressores deverão ser do tipo parafuso ou scroll, a depender da capacidade frigorífica prevista para o sistema, estando proibido uso dos compressores alternativos, tanto os semi-herméticos como os herméticos.

O chiller deve ser provido de controles micro processados e utilizar obrigatoriamente um refrigerante HFC, com preferência para o R-134a, sendo vedado o uso de qualquer CFC, HCFC ou amônia.

As bombas de água gelada deverão possuir etiqueta de eficiência do INMETRO e divididas em primárias (vazão de água constante nos chillers) e secundárias (vazão variável, de acordo com a demanda térmica nos Fan-Coils), sendo que para esta última, a classe de isolamento deverá ser “F” (155 °C), em função da variação mínima de sua rotação.

Os Fan-Coils deverão ser equipados com motores de alto rendimento e grau de proteção IP 55, gabinetes rechapeados com isolante térmico entre as chapas, dotados de válvulas de duas vias e sensores de pressão na sua tubulação de água gelada, para fins de controle da demanda térmica momentânea.

Os filtros de ar devem ser constituídos de fibra sintética e tratamento microbiocida, fornecidos preferencialmente em rolo, com certificado ou etiqueta do fabricante para confirmação da classe de filtragem, segundo a NBR 16.401/2008, evitando os modelos com molduras de papelão para assegurar a redução de área de frestas.

Devem ser utilizados também pré-filtros, laváveis, com a função de prolongar a vida útil dos filtros principais, em função destes serem normalmente descartáveis.

A classificação dos filtros de ar deve ser classe F5, para ambientes de escritórios, classe G4, para agências bancárias e pré-filtro G1 (de acordo com a ABNT NBR 16.401/2008) na entrada do trocador de calor da unidade condicionadora interna, sendo que na impossibilidade do pré-filtro no condicionador o mesmo deve ser usado nos vãos de ar de retorno;

Válvulas de duas vias e sensores de pressão instalados na tubulação de água gelada, sendo estes conectados a variadores de freqüência para alteração da rotação das bombas de água gelada, de acordo com demanda da carga térmica momentânea.

Deverá ser evitada a instalação dos equipamentos muito próximos às paredes, de forma a permitir a adequada manutenção e limpeza.

Condensadores de sistemas localizados em regiões litorâneas devem vir de fábrica, revestidos com verniz específico para proteção contra corrosão galvânica, referências “gold-fin, blue-fin, yellow fin, etc.”.

Equipamentos que operam em horários com baixa temperatura do ar na região, como os períodos noturnos, devem ter os seus condensadores sempre providos de controladores de condensação (pressão ou temperatura).

Os condicionadores unitários deverão vir de fábrica com os seguintes componentes:

- Bandejas do condensado em poliestireno de alto impacto ou aço inoxidável com perfeito escoamento do condensado para o dreno;

- Motores com grau de proteção IP 55 e banco de capacitores para fator de potência igual ou acima de 0,95, salvo se este já estiver previsto em projeto para a sua instalação na rede de alimentação elétrica;

- Pressostatos limite de baixa pressão e relês de seqüência de fase, para compressores scroll;

- Demais componentes de proteção, tais como pressostatos de alta e baixa pressão miniaturizados, disjuntores, relês, termostato interno;

- Visores de líquido com indicador de umidade, filtros secadores, válvulas de serviço e bloqueio na entrada e saída dos compressores e linha de líquido;

- Filtros classe F5, para escritórios, e classe G4 para agências bancárias, com pré-filtro G1 na entrada dos Fan-Coils (de acordo com a ABNT NBR 16.401/2008). Na impossibilidade de realizar a pré-filtragem no condicionador, os filtros deverão ser previsto nos vãos de retorno da casa de máquinas.

- Isolamento termo-acústico em espuma elastomérica, referência Armacell ou equivalente de qualidade igual ou superior, sempre que estiver exposto na superfície interna, sendo que poderá ser fornecido em lã-de-vidro, espuma de poliuretano ou similar desde que o gabinete seja em chapa dupla, com o material isolante sem contato direto com o ar.

- Facilidade de abertura dos gabinetes para a limpeza interna dos mesmos, inclusive das volutas.

Todos os equipamentos deverão ser identificados em sua parte frontal com plaquetas de acrílico na cor preta com letras brancas, firmemente aderidas, ou placas de alumínio com as letras e números em baixo relevo, fixadas com parafusos ou rebites, contendo, no mínimo, os seguintes dados:

| Marca |  |
| --- | --- |
| Modelo |  |
| N.º de Série |  |
| Data Fabricação |  |
| Capacidade |  |

O termostato de cada condicionador deverá ser fornecido somente na escala em °C (graus centígrados) e ter o seu sensor instalado nos respectivos vãos de retorno e não na entrada do trocador de calor ou ambiente, salvo em casos especiais, a ser avaliado por engenheiro mecânico da CAIXA.

Parte Elétrica

O projeto deve contemplar especificações técnicas dos disjuntores, cabos, eletrodutos e quadros, a partir do ponto disponibilizado na casa de máquinas;

Todas as massas metálicas deverão ser aterradas, tais como gabinetes, carcaças de motores e tubulações.

A potência total prevista dos equipamentos deve ser informada ao projetista de instalações elétricas para dimensionamento dos pontos de força necessários, a partir da entrada de energia do imóvel.

A interligação dos eletrodutos de aço galvanizado aos condicionadores e/ou condensadores deverá ser efetuada por meio de conexões flexíveis.

Regulamentação para Etiquetagem do Nível de Eficiência Energética – Procel Edifica

O projeto deverá atender às exigências contidas no documento acima, sempre em sua última versão em vigência, de modo a contemplar todos os requisitos ali contidos, objetivando a sua classificação no nível “A” de eficiência energética.

Além dos itens ora relacionados e à luz da regulamentação mencionada, deverão ser previstos também a automação, vazão de ar variável, recuperadores de calor, sensores de CO2 com atuadores de dampers nas tomadas de ar externo, ciclo economizador por controle entálpico, sendo que, para a adoção principalmente deste último item, há que se elaborar um estudo de viabilidade técnica e econômica e ser incorporado na instalação sempre que o custo-benefício se mostrar favorável à edificação.

O ANEXO P4 apresenta um Check-List para análise de projeto de climatização de grande porte com a utilização de água gelada.

### Sistemas de Médio Porte

Deverá seguir as orientações acima quando se optar por utilizar central de água gelada ou atender às previstas para os sistemas de pequeno porte, quando a alternativa escolhida for por condicionadores de expansão direta.

### Sistemas de Pequeno Porte

Deverão ser usados preferencialmente condicionadores do tipo Split-system, também conhecido como splitão; ou Self-Contained com condensadores remotos, devendo ter como fluido refrigerante um HFC, preferencialmente o R410a ou o R407c, além de outros alternativos equivalentes que venham a ser disponibilizados no mercado, desde que não estejam contidos na relação do Protocolo de Montreal. Deve ser evitado o uso de Self-Contained com condensador incorporado.

Ambas as opções acima devem ser dotadas de rede de dutos para insuflação e retorno, se houver possibilidade para este, assim como de casa de máquinas para os condicionadores, com tomada de ar exterior e espaço suficiente para a manutenção em todo o perímetro do condicionador.

Os condicionadores com capacidade frigorífica superior a 7,5 TR devem obrigatoriamente possuir pelo menos dois compressores e circuitos totalmente independentes.

Sendo o imóvel locado e/ou com indisponibilidade comprovada de área para casa de máquinas, bem como pé-direito baixo o suficiente para inviabilizar a instalação de dutos, poderão ser utilizados os condicionadores do tipo minisplit, instalados preferencialmente sob o teto, desde que sejam previstas caixas ventiladoras, dotadas de filtro classe G4 e registro para controle da vazão, além de pontos de exfiltração, quando se fizerem necessários para a saída do ar excedente.

Condicionadores Roof-Tops, tipo integral ou Split, também poderão ser utilizados, desde que asseguradas às condições do subitem anterior.

Os condensadores deverão sempre ser resfriados a ar e em caso de localização em regiões litorâneas devem vir de fábrica, revestidos com resina específica para proteção contra corrosão galvânica, referências “gold-fin, blue-fin, yellow fin, etc.”.

Equipamentos que operam em horários com baixa temperatura do ar na região, como os períodos noturnos, devem ter os seus condensadores sempre providos de controladores de condensação (pressão ou temperatura).

Para fins de atendimento à Regulamentação para Etiquetagem do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, todos os condensadores, inclusive os dos aparelhos de janela, devem ser projetados para estarem sombreados permanentemente e com ventilação adequada para não interferir em sua eficiência, sendo que os sombreamentos por meio de árvores ou prédios vizinhos não validam a condição acima requerida.

Os compressores deverão ser herméticos, tipo scroll, sendo proibido o uso de compressores semi-herméticos ou alternativos. Condicionadores de pequeno porte tais como ACJ e Minisplits, poderão utilizar compressores rotativos.

Os condicionadores não deverão ser instalados rente às paredes, objetivando permitir limpeza dos gabinetes em todos os lados e acesso aos ventiladores pela parte traseira;

Os condicionadores tipo Self-Contained, Roof-Top ou Split (splitão) deverão conter, preferencialmente de fábrica, os seguintes componentes:

- Bandejas do evaporador em poliestireno de alto impacto ou aço inoxidável com perfeito escoamento do condensado para o dreno;

- Banco de capacitores para um fator de potência igual ou acima de 0,95, salvo se já previsto em projeto para a rede de alimentação elétrica;

- Pressostatos-limite de baixa pressão e relês de seqüência de fase;

- Demais proteções como pressostatos de alta e baixa pressão miniaturizados, disjuntores, relês, termostato interno, etc.;

- Visores de líquido com indicador de umidade, filtros secadores, válvulas de serviço e bloqueio na entrada e saída dos compressores e linha de líquido, salvo para condicionadores portáteis inferior a 5TR;

- Isolamento termo-acústico em espuma elastomérica, referência Armacell ou equivalente de qualidade igual ou superior, sempre que estiver exposto na superfície interna, sendo que poderá ser fornecido em lã-de-vidro, espuma de poliuretano ou similar somente no caso de o gabinete ser rechapeado.

- Portas de inspeção nos gabinetes para viabilizar a limpeza interna dos mesmos, inclusive das volutas;

- Todos os equipamentos deverão ser identificados em sua parte frontal com plaquetas de acrílico na cor preta com letras brancas, firmemente aderidas, contendo os dados apresentados na Tabela 1:

- Os filtros de ar devem ser constituídos de fibra sintética e tratamento microbiocida, fornecidos preferencialmente em rolo, com certificado ou etiqueta do fabricante para confirmação da classe de filtragem, segundo a NBR 16.401/2008, evitando os modelos com molduras de papelão para assegurar a redução de área de frestas.

Tabela 1

| Número |  |
| --- | --- |
| Modelo |  |
| Nº. de Série |  |
| Capacidade (TR) |  |

- Devem ser utilizados também pré-filtros, laváveis, com a função de prolongar a vida útil dos filtros principais, em função destes serem normalmente descartáveis.

- A classificação dos filtros de ar deve ser classe F5, para ambientes de escritórios, classe G4, para agências bancárias e pré-filtro G1 (de acordo com a ABNT NBR 16.401/2008) na entrada do trocador de calor da unidade condicionadora interna, sendo que na impossibilidade do pré-filtro no condicionador o mesmo deve ser usado nos vãos de ar de retorno;

A classificação de filtragem acima não pode ser adotada para os Minisplits e ACJ, em função das características construtivas próprias desses equipamentos, porém, deve-se prever o mais eficiente disponível no mercado, assim como uma melhor filtragem na tomada de ar externo, quando for o caso.

O termostato de cada condicionador deve possuir escala em °C e ser instalado no respectivo vão de retorno e não na entrada do trocador de calor ou ambiente, salvo no caso dos Minisplits ou em situações especiais, a ser avaliado pelo corpo técnico da CAIXA.

Parte Elétrica

O projeto deve contemplar especificações técnicas dos disjuntores, cabos, eletrodutos e quadros, a partir do ponto disponibilizado na casa de máquinas, quando for o caso, ou próximo aos condicionadores.

Todas as massas metálicas deverão ser aterradas, tais como gabinetes, carcaças de motores e tubulações.

A potência total prevista dos equipamentos deve ser informada ao projetista de instalações elétricas para dimensionamento dos pontos de força necessários, a partir da entrada de energia do imóvel.

A interligação dos eletrodutos de aço galvanizado aos condicionadores e/ou condensadores deverá ser efetuada por meio de conexões flexíveis.

### Casa de Máquinas

Deverá ter espaço suficiente para a adequada manutenção a todos os componentes internos dos condicionadores, assim como atender aos requisitos contidos no Erro! Fonte de referência não encontrada..

A estanqueidade deve ser prevista por meio do uso de porta maciça, sempre com abertura para fora e contendo gaxeta de borracha em todo o perímetro, com esquadrias das janelas aparafusadas, se construídas em alumínio, ou soldadas, se fabricadas em metalon, com aplicação de silicone entre esses pontos, evitando a abertura de basculantes, etc., devendo as demais frestas (tomadas de ar externo, vãos de passagem de eletrodutos, tubulações frigoríficas e água gelada) ser vedadas com espuma de poliuretano.

A tomada de ar exterior deve ter filtro classe mínima G4 e os vãos de retorno do ar às casas de máquinas, no caso de entre forro com função de pleno, devem ser dotados de filtro classe mínima G1, segundo NBR 16.401/2008.

Condições de Projeto

### Temperatura e Umidade Relativa

Nos ambientes condicionados para conforto térmico, nas condições de verão e inverno, a temperatura de bulbo seco, umidade relativa e velocidade do ar deverão estar de acordo com os limites estabelecidos pela NBR 16.401.

Nos ambientes condicionados para equipamentos TI e TC, a temperatura de bulbo seco e umidade relativa de projeto serão definidas de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante dos equipamentos de maior criticidade, ou seja, com maior sensibilidade ao calor, em um mesmo recinto. A falta dessas informações sobre a temperatura e umidade relativa levará à utilização da norma NBR 10080 e Normativo Interno TE 078.

### Taxa de Renovação de Ar

A taxa de ar exterior deve ser de 27 m³/h por pessoa, respeitando ainda a taxa máxima de CO2 permitida, que é de 1.000 ppm, em conformidade com a atual Resolução ANVISA 09/2003 e Portaria 3.523/98.

Para os projetos iniciados a partir de 04 de setembro de 2008, a taxa de ar exterior deverá obedecer à norma da ABNT NBR 16.401/2008, desde que a acima citada Resolução ANVISA já tenha sido revisada para fins de compatibilização de parâmetros com a norma técnica referenciada.

### Velocidade do Ar

Não poderá ser superior a 0,20 m/s para o verão e 0,15 m/s para o inverno, desde que seja prevista distribuição de ar convencional (insuflação pela parte superior do ambiente e com grau de turbulência entre 30% a 50%).

Não poderá ser superior a 0,25 m/s, para o verão e 0,20 m/s, para o inverno, quando a distribuição do ar ocorrer pelo piso (sistema de fluxo de deslocamento, com grau de turbulência inferior a 10%). A medição da velocidade deve ser a 1,50 m do piso.

### Níveis de Ruído Decorrentes da Operação do Sistema de Ar Condicionado.

O nível de ruído máximo nos ambientes internos da edificação deverá estar de acordo com a ABNT NBR 10152, sendo que para salas de reuniões e outros ambientes crítico os níveis de ruído e os critérios acústicos devem ser definidos por profissional de acústica.

Os níveis de ruído máximos na vizinhança da edificação devem atender aos limites constantes da ABNT NBR 10151.

### Cálculo de Carga Térmica e Dimensionamento de Equipamentos

No cálculo da carga térmica de resfriamento (e de aquecimento, quando aplicável) deverão ser utilizadas metodologias consistentes com as recomendações nacionais e internacionais correlatas, a exemplo daquelas propostas pela ASHRAE.

No cálculo de carga térmica não deve ser considerado fator de segurança.

As informações constantes da ABNT NBR 16.401, sobretudo no item 7.1 e todos os seus subitens, deverão ser rigorosamente obedecidos no desenvolvimento dos projetos.

### Análise de Viabilidade Técnica de Sistemas de Ventilação

No desenvolvimento de projetos de climatização deverão ser efetuados estudos de viabilidade para a instalação de exaustores, de modo a retirar a carga térmica do ambiente com o menor custo de instalação e operacional. Isto se aplica principalmente em ambientes especiais do tipo salas técnicas e corredores de auto-atendimento.

### Disposições Gerais

Os ambientes de unidades atendidas com sistema central, cujo uso extrapola o horário normal de expediente, tais como áreas de retaguarda, salas de reunião e treinamento devem ser providos de condicionadores individuais suplementares, de modo a permitir o atendimento da climatização apenas local, evitando a subutilização do sistema maior.

Deverão ser previstos equipamentos de reserva em áreas estratégicas, tais como CPD e salas de No-Break e salas técnicas. A condição de reserva somente deve existir no modo de rotatividade entre os equipamentos com periodicidade previamente estabelecida para a operação.

Nos casos de climatização de ambientes com equipamentos de TC e TI, materiais específicos e alguns tipos de obras de arte deverão ser previstos mecanismos automáticos de controle de umidade e aquecimento.

Nos eventuais casos de projeto da rede de água de condensação, em sua parte mais baixa, deverá ser previsto um registro para purga de desconcentração para eliminação periódica do excesso de carbonatos, silicatos, dentre outras impurezas que comprometem a troca térmica nos condensadores.

Ambientes que necessitam de climatização durante todo o período noturno, como é o caso das salas técnicas, e possuem condicionadores com condensação a ar, devem possuir controle de pressão de descarga, tendo em vista as baixas temperaturas neste período em várias partes do país, que potencializa o sub-resfriamento, interferindo no funcionamento do condicionador.

Os materiais e equipamentos para as instalações deverão ser sempre novos e obedecer, além das normas citadas, ao disposto nos normativos da CAIXA, inclusive as restrições temporárias ou permanentes, bem como às posturas municipais, estaduais e federais de cada localidade.

Só serão aceitos os materiais e equipamentos que estamparem a identificação do fabricante, bem como modelo, tipo, classe e outras informações pertinentes em locais de fácil visualização.

Os equipamentos fornecidos deverão possuir as capacidades frigoríficas e potências especificadas pela CAIXA, quando operando nas condições previstas nos projetos específicos.

Salvo disposição em contrário, os equipamentos e seus componentes do sistema deverão ter garantia mínima de 01 ano, sendo que para os respectivos compressores o período deverá ser pelo menos 03 anos, o qual será contado a partir do recebimento provisório da obra.

Poderão ser utilizadas marcas e modelos preferencialmente de fabricação nacional e que atendam às prescrições deste Manual e critérios mínimos de qualidade definidos pela CAIXA para os seus projetos.

Equipamentos importados somente poderão ser fornecidos quando possuírem representante ou distribuidor autorizado no Brasil, e quando esteja assegurada a disponibilidade de peças de reposição, assistência técnica e garantia pelo período mínimo de 5 anos.

Condicionadores de Ar e Aplicações

### Unidades Condicionadoras Tipo JANELA (ACJ)

Poderão ser utilizados nas seguintes condições:

- Unidades da CAIXA pertencentes a terceiros, cuja divisão interna não seja compartimentada (divisórias piso/teto, por exemplo);

- Quando não for imprescindível regime de operação contínua e sensores de controle (umidade, aquecimento, por exemplo);

- Sem comprometimento visual e de segurança da fachada;

- Instalação em salas técnicas e salas de retaguarda;

- Instalação em áreas que tenham ocupação diferenciada da agência;

- Como back-up em áreas críticas;

Os circuitos elétricos e disjuntores de proteção deverão ser independentes por aparelho, com condutores terra de mesma bitola dos condutores fase, com tomadas de 3 pinos.

Na instalação de ACJ deverão ser observados os seguintes aspectos:

- Será dada preferência para instalação em paredes, em função de menor nível de transmissão de vibrações;

- As recomendações de fabricantes com relação a afastamentos mínimos de paredes, tetos e outros obstáculos que venham a interferir no fluxo normal de ar do aparelho;

- Altura mínima da base do ACJ em relação ao piso de 1,80 m;

- Garantir uma vedação adequada do vão existente entre o aparelho e a abertura para sua colocação;

- As estruturas de sustentação, fixação e fechamento do vão devem preservar a segurança ao imóvel;

- Em casos de localização de aparelhos instalados em esquadrias metálicas, o suporte deverá ser independente das mesmas, fixado em elementos estruturais e apoiado em calços de borracha, de forma a proporcionar o adequado isolamento das esquadrias circunvizinhas quanto à transmissão de ruídos;

- Instalar os aparelhos de modo a evitar a exposição direta à condição de maior incidência solar; na impossibilidade, prever proteção contra a radiação solar;

- Posicionar os aparelhos de forma a se obter uma adequada distribuição de ar no ambiente;

- Quando em paredes, os caixilhos serão em madeira certificada, ou em caixas de concreto pré-moldado com dimensões e aberturas compatíveis àquelas do aparelho a ser instalado, de modo a permitir a captação do ar externo para o condensador e evitar frestas, prevendo ainda moldura de acabamento de 50 mm em madeira certificada, na cor natural ou dos elementos já existentes no ambiente.

- Prever calços de borracha para amortecer vibrações do aparelho para a sua estrutura de sustentação.

Deverão ser respeitadas todas as instruções e recomendações dos fabricantes dos aparelhos.

Os gabinetes e respectivos suportes deverão ser instalados com inclinação para o lado exterior do recinto condicionado, a fim de permitir o escoamento da água condensada, a qual deverá ser canalizada e drenada por intermédio de tubos e conectores de PVC rígidos de ¾” de diâmetro ou mangueira plástica flexível e transparente (cristal) de mesma dimensão. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante  e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

Se necessário, os aparelhos serão apoiados externamente por suportes tipo “mão francesa” (mínimo de 2), executados em cantoneiras de ferro, com dimensões mínimas recomendadas de 1” x 1” x 3/16”, pintados com 2 demãos de tinta de acabamento na cor da esquadria ou da parede da instalação, após preparação da superfície e aplicação de primer anticorrosivo.

O gabinete do aparelho será fixado ao marco ou moldura com parafusos, para impedir sua remoção pelo lado externo. Se o aparelho se localizar em local que demande segurança patrimonial (tesouraria, grandes pagamentos, etc.), os suportes serão guarnecidos de grades e reforço de chumbamento.

A fresta entre o gabinete e a moldura do vão aberto deverá ser total e perfeitamente vedada com espuma.

### Unidades Condicionadoras Tipo MINISPLIT

Para uso em ambientes onde não há postos de trabalho, quando não seja fisicamente possível a previsão de casa de máquinas.

Deverá ser prevista ventilação para renovação de ar, com filtro e registro para controle da vazão.

Deve-se ater para os níveis de ruído gerados, em relação à vizinhança.

As unidades evaporadoras devem ser localizadas estrategicamente de modo a proporcionar uma uniforme distribuição de ar insuflado em todo o recinto para o qual o condicionador for tecnicamente projetado.

A localização das unidades deve ser planejada para evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, equipamentos, mobiliários, canalizações de água, esgoto, etc.

As unidades condensadoras serão instaladas em locais externos abertos, secos, com boas condições de ventilação e sombreamento, onde, por segurança, não haja circulação constante de pessoas, sem obstáculos que possam causar curto-circuito de ar quente e com espaço suficiente para manutenção, montagem e desmontagem das tubulações e limpeza.

Serão observadas ainda as recomendações dos fabricantes no que diz respeito às distâncias horizontal, vertical e total com relação às respectivas unidades condicionadoras.

Não podem ser instaladas próximas às fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.

Não é permitida a instalação diretamente em marquise, devendo ser instalados em base estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

A base poderá ser do tipo dormente, com dimensões (comprimento e largura) compatíveis com o equipamento e altura mínima de 15 cm, ou executada em concreto, respeitada a mesma altura mínima de 15 cm.

A melhor posição da unidade deve observar a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido contrário aos mesmos, e atender aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga de ar, conforme recomendações dos fabricantes.

As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser executadas conforme as recomendações do fabricante e as especificações constantes deste manual, conforme ANEXO P3.

A ligação de cada unidade interna à linha de drenagem será executada em tubos e conexões de PVC rígido ou mangueira plástica flexível e transparente (cristal) de ¾” de diâmetro, formando um sifão com fecho hídrico e assegurando o caimento necessário para o adequado escoamento. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

A ligação ao circuito frigorífico deverá ser executada com conexões padronizadas, fabricadas por processo industrial, não se admitindo a utilização de peças improvisadas no local da obra.

### Unidades Condicionadoras Tipo SPLIT ou SPLITÃO

São condicionadores divididos (Split), sendo a opção preferencial da CAIXA dentre os demais condicionadores de expansão direta (troca de calor do ar diretamente com o refrigerante).

Empregados em instalações de médio e pequeno porte, para uso em imóveis com casa de máquinas e devem obrigatoriamente ter a distribuição do ar frio através de rede de dutos.

As unidades condensadoras remotas deverão ser instaladas em local adequado, precavendo-se quanto à possibilidade de curto-circuito de ar quente e protegidas contra incidência solar direta.

As Unidades evaporadoras serão instaladas obrigatoriamente em casas de máquinas, localizadas estrategicamente de modo a proporcionar uma uniforme distribuição de ar insuflado, através de sua rede de dutos, em todo o recinto para o qual o condicionador for tecnicamente projetado. A localização das unidades, rede de dutos e tubulações deve ser planejada para evitar eventuais interferências com qualquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

As unidades condensadoras serão instaladas em locais externos abertos, secos, com boas condições de ventilação e sombreamento, onde, por segurança, não haja circulação constante de pessoas, sem obstáculos que possam causar curto-circuito de ar quente e com espaço suficiente para manutenção, montagem e desmontagem das tubulações e limpeza.

Serão observadas ainda as recomendações dos fabricantes no que diz respeito às distâncias horizontal, vertical e total com relação às respectivas unidades condicionadoras.

Não podem ser instaladas próximas às fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.

Não é permitida a instalação diretamente em marquise, devendo ser instalados em base estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

A base poderá ser do tipo dormente, com dimensões (comprimento e largura) compatíveis com o equipamento e altura mínima de 15 cm, ou executada em concreto, respeitada a mesma altura mínima de 15 cm.

A melhor posição da unidade deve observar a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido contrário aos mesmos, e atender aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga de ar, conforme recomendações dos fabricantes.

As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser executadas conforme as recomendações do fabricante e as especificações constantes deste manual, conforme ANEXO P3.

A ligação de cada unidade interna à linha de drenagem será executada em tubos e conexões de PVC rígido de ¾” de diâmetro, formando um sifão com fecho hídrico e assegurando o caimento necessário para o adequado escoamento. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

A ligação ao circuito frigorífico deverá ser executada com conexões padronizadas, fabricadas por processo industrial, não se admitindo a utilização de peças improvisadas no local da obra.

### Unidades Condicionadoras Tipo SELF-CONTAINED

Como alternativa aos Splits/Splitões, poderão ser utilizados os condicionadores em referência, desde que com condensação remota a ar, evitando o uso de condensadores integrados ao gabinete principal.

Os condensadores remotos constituem-se apenas de gabinete, ventilador e o trocador de calor, sendo o compressor localizado na unidade interna, evaporadora, diferenciando das unidades condensadoras, que além dos componentes acima citados, possuem também em seu interior o compressor.

Para o condensador remoto faz-se necessária a observância de disponibilidade de área para a sua locação, tal qual se aplica às unidades condensadoras.

Os condensadores remotos serão instalados em locais externos abertos, secos, com boas condições de ventilação e sombreamento, onde, por segurança, não haja circulação constante de pessoas, sem obstáculos que possam causar curto-circuito de ar quente e com espaço suficiente para manutenção, montagem e desmontagem das tubulações e limpeza.

Serão observadas ainda as recomendações dos fabricantes no que diz respeito às distâncias horizontal, vertical e total com relação às respectivas unidades condicionadoras.

Não podem ser instaladas próximas às fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.

Não é permitida a instalação diretamente em marquise, devendo ser instalados em base estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

A base poderá ser do tipo dormente, com dimensões (comprimento e largura) compatíveis com o equipamento e altura mínima de 15 cm, ou executada em concreto, respeitada a mesma altura mínima de 15 cm.

A melhor posição da unidade deve observar a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido contrário aos mesmos, e atender aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga de ar, conforme recomendações dos fabricantes.

As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser executadas conforme as recomendações do fabricante e as especificações constantes deste manual, conforme ANEXO P3.

A ligação de cada unidade à linha de drenagem será executada em tubos e conexões de PVC rígido de ¾” de diâmetro, formando um sifão com fecho hídrico e assegurando o caimento necessário para o adequado escoamento. A inclinação a ser adotada será a indicada no manual de instruções do fabricante e na falta desta informação, adotar um caimento de 10 mm para o lado externo.

A ligação ao circuito frigorífico deverá ser executada com conexões padronizadas, fabricadas por processo industrial, não se admitindo a utilização de peças improvisadas no local da obra.

### Unidades Condicionadoras Tipo ROOF-TOP

Unidades semelhantes aos condicionadores tipo Self-Contained, para instalação em coberturas ou paredes externas, com aplicação nos casos em que não for fisicamente possível a previsão de casa de máquinas.

Também possui alternativa de configuração com condensador separado do restante do gabinete da unidade evaporadora.

### Unidades Resfriadoras de Líquido (CHILLERS)

Compõem os sistemas de expansão indireta e são utilizadas preferencialmente em sistemas de grande porte e alternativamente nos de médio porte.

O tipo de condensação deve ser a ar, sendo que eventual escolha pelo tipo de condensação a água deve ser obrigatoriamente discutida com a engenharia mecânica da CAIXA para análise técnica, que decidirá pela aceitação ou não da proposta.

Serão instaladas em áreas externas, suficientemente ventiladas para dissipar livremente o calor gerado pelos equipamentos, observando as legislações locais com relação à sua interferência visual no conjunto arquitetônico do prédio.

Itens principais a serem considerados para elaboração do projeto: interferências, níveis de ruído, capacidade de carga da estrutura de sustentação, transporte vertical e horizontal, carga elétrica disponível no imóvel e na rede de distribuição de concessionária, prumadas de tubulações hidráulicas.

A denominação de chiller decorre do uso de compressores do tipo scroll, parafuso e alternativo, sendo que este último não é mais aceito na CAIXA.

Quando o compressor é do tipo centrífugo, normalmente usadas para grandes capacidades frigoríficas e predominantemente com condensação a água, o chiller é denominado de centrífuga.

Poderá ser necessário tratamento acústico, a fim de garantir os níveis de ruído máximos previstos na norma ABNT NBR 10.151 ou em legislações municipais, adotando-se a exigência mais restritiva.

O referido tratamento acústico, isoladamente ou em conjunto, pode ser efetuado das seguintes formas:

- Cilindros nas descargas dos ventiladores, com dupla chapa, sendo a interna perfurada e miolo absorvedor acústico;

- Cobertor acústico nos compressores;

- Paredes em alvenaria vazadas, com material absorvente acústico na parte interna.

A base deverá ser estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação, assentada em piso suficientemente resistente e perfeitamente nivelada e alisada (nível de precisão de bolha de ar).

Serão posicionadas, a partir do projeto, respeitadas as distâncias mínimas e arranjos previstos nos catálogos dos fabricantes e prevendo os seguintes espaços:

- Para montagem e desmontagem das tubulações (água fria, gelada e refrigerante);

- Lateral, para limpeza interna (varetamento) dos trocadores de calor;

- Frontal, para livre acesso aos componentes da unidade.

Quando a base estiver sobre o solo, isolada da estrutura do prédio, será armada com altura determinada pelas suas dimensões e peso, sendo este 1,5 vezes o peso de todo o equipamento.

No caso de base sobre a laje, quando a vibração não é diretamente transmitida ao solo, deverá ser calculada a massa da inércia necessária a base, além dos isoladores de vibração (máquina/base e base/laje). Será conferido, por segurança, o posicionamento final com relação à resistência do conjunto (base + equipamento) pelos elementos estruturais disponíveis (vigas, pilares)

A unidade resfriadora de líquido do tipo chiller será assentada sobre amortecedores metálicos de baixa freqüência (15 Hz ou menos), dimensionados pelos fabricantes dos isoladores, especificados neste manual e apoiados/fixados na base correspondente.

A unidade resfriadora de líquido do tipo centrífuga será assentada sobre amortecedores de baixa freqüência (15 a 30 Hz), dimensionados pelos fabricantes dos isoladores especificados neste manual.

### Unidades Condicionadoras Tipo FAN-COILS

Utilizadas em conjunto com as unidades resfriadoras de líquido, responsáveis pela troca de calor da água gelada, proveniente do chiller, com o ar dos ambientes atendidos.

Compostas de gabinete, serpentina com aletas para troca de calor, filtros de ar e ventilador.

Os filtros de ar devem ser constituídos de fibra sintética e tratamento microbiocida, fornecidos preferencialmente em rolo, com certificado ou etiqueta do fabricante para confirmação da classe de filtragem, segundo a NBR 16.401/2008, evitando os modelos com molduras de papelão para assegurar a redução de área de frestas.

Devem ser utilizados também pré-filtros, laváveis, com a função de prolongar a vida útil dos filtros principais, em função de serem estes normalmente descartáveis.

Devem possuir motor de alto rendimento e grau de proteção IP 55.

Devem possuir gabinete rechapeado, preferencialmente, e em caso de isolamento aparente, este deve ser do tipo espuma elastomérica, referência Armacell.

### Equipamentos e Sistemas Complementares

Torres de Arrefecimento

Compreendem as unidades de tiragem mecânica de ar, forçada ou por indução, com fluxo do ar externo em contracorrente, devendo ser fabricada em fibra de vidro, em detrimento às de construção metálicas.

Utilizados em sistemas com condensação a água, apenas quando condensação a ar não é fisicamente possível ou tecnicamente adequada.

Devem ser previstas as soluções técnicas para os seguintes aspectos:

- Níveis de ruído inferiores aos estabelecidos pela legislação local e, se necessário, prever atenuadores acústicos na descarga dos ventiladores e paredes vazadas e revestidas com material de características de absorção acústica.

- Facilidade de acesso, escadas e passarelas com guarda-corpo, material antiderrapante nos pisos;

- Projeto hidráulico deverá prever, de acordo com a solução adotada, funcionamento independente de torres;

- Serão instaladas em locais abertos, com boa circulação de ar, tais como coberturas ou áreas externas, sem obstáculos que possam prejudicar o seu sistema de ventilação;

- O projeto deverá levar em conta a direção predominante dos ventos com vistas a evitar possíveis curtos–circuitos no equipamento;

- Em caso de utilização de mais de uma torre operando em paralelo para o mesmo sistema, serão instaladas em bacia única ou próxima, de tal forma que seja possível a interligação de suas bacias;

- Em se tratando de torres multicelulares, será previsto um dispositivo que impeça o curto-circuito de ar no caso da paralisação de um dos ventiladores;

- Um filtro de tela metálica será instalado na saída para a sucção da bomba e um termostato atuando sobre os ventiladores controlará a temperatura da água na bacia. Serão instalados ainda controles de nível superior e inferior da bacia da torre e pontos de medição de temperatura na entrada e na saída da torre;

- Deverá ser instalado sistema de tratamento físico-químico de água automático com bomba dosadora.

Serão instaladas ao ar livre, sem obstáculos que possam vir a prejudicar seu sistema de ventilação, bem como distante das tomadas de ar exterior, conforme definição da ABNT NBR 16.401/2008 – Parte 3.

Deve ser evitado que o ar aspirado apresente contaminação ou influência de outros equipamentos, capazes de alterar as condições de temperatura, umidade relativa ou pureza do ar, para as quais o ventilador foi projetado.

A base deverá ser estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível.

Quando instalada na cobertura do prédio, deverá haver parecer de cálculo estrutural, em função do seu peso.

Ao posicionar a unidade em sentido favorável a direção dos ventos dominantes na região, evitando colocá-la em sentido desfavorável, em especial no caso de tiragem forçada, atendendo, tanto quanto possível, aos afastamentos mínimos necessários de captação e descarga do ar recomendados pelo fabricante.

Os motores elétricos e ventiladores das torres deverão ser montados sobre amortecedores de vibração para isolamento e atenuação acústica, conforme especificado neste manual.

As ligações das tubulações hidráulicas às torres ocorrerão por meio de juntas de expansão (mangotes), cuidando-se para que entre as conexões da torre e as tubulações haja um perfeito alinhamento.

Na eventualidade de torre de resfriamento localizada em nível mais baixo que o condicionador, deverá ser instalada, além da válvula de retenção da descarga da bomba de recirculação de água de condensação, uma válvula motorizada de duas vias, normalmente fechada, na conexão da linha de retorno para a torre, de modo a permitir a passagem de água somente com a bomba em funcionamento.

Quando for prevista a utilização de mais de uma torre para o mesmo sistema, deverão ser efetuadas interligações de equalização entre as bacias das mesmas, para garantir o balanceamento do nível de água em todas as unidades, bem como deverá ser instalada válvula globo na entrada de cada torre.

A caixa d’água de reposição deve estar em nível superior ao da bacia, sendo dimensionada pelo consumo operacional máximo.

As linhas de drenagem serão executadas em tubos, conexões e demais materiais da mesma especificação que os utilizados nas linhas de condensação, devendo ser instalado um ralo de drenagem e um ponto de água independente, com torneira, para manutenção.

As aberturas onde estão localizados os ventiladores axiais deverão ser guarnecidas de peças de proteção, em tela de arame galvanizado.

Para os ventiladores centrífugos, o conjunto polia-correias deverá ser protegido.

Na bacia coletora de água da torre, deverá ser instalado um filtro de tela, em aço inoxidável com característica anti-vórtice, para impedir, além da penetração de corpos estranhos na linha de sucção da bomba, o aprisionamento e sucção do ar.

Torres com tiragem de ar por indução deverão ser providas de escadas de acesso ao topo do difusor, confeccionada de perfilados de aço zincado.

As torres de fibra de vidro deverão ser protegidas por um extintor de incêndio (CO2, 6 kg), instalado bem próximo, e por uma placa de advertência sobre a inflamabilidade dos plásticos puros.

Os eliminadores de gotas deverão ser instalados de modo a direcionar o fluxo de ar no sentido contrário à captação.

A torre deverá ser dotada de recipiente, interligado à bacia, para instalação dos sensores de nível.

Bombas de Água de Condensação e Água Gelada

Compreendem as bombas hidráulicas de fluxo radial, horizontais de entrada axial.

Devem possuir etiqueta de eficiência energética, emitida pelo INMETRO.

Poderá ser do tipo monobloco para pequeno e médio porte e do tipo base-luva para as demais, devendo ser utilizado para vedação selo mecânico em detrimento de gaxeta.

Bombas de água gelada equipadas com variadores de freqüência devem possuir classe de isolamento "F” para suportar rotações mínimas do motor/ventoinha.

Deverão ser sempre previstas bombas de reserva com operação independente.

Serão instaladas em áreas acessíveis, secas, bem iluminadas e ventiladas, o mais próximo possível aos equipamentos, tanques e barriletes de alimentação de líquido, e em nível inferior a estes para que operem com a sucção “afogada”.

Deverão estar assentadas em base flutuantes, de modo a evitar transmissão de vibrações para as tubulações e para a estrutura do prédio.

A base deverá ser estruturalmente resistente ao peso da unidade em operação e executada em nível. Quando instalada em laje descoberta, dever-se-á atentar para os aspectos relacionados à impermeabilização da mesma.

Devem ser observados as distâncias mínimas e arranjos previstos nos catálogos dos fabricantes, com espaço suficiente para montagem e desmontagem das unidades e tubulações.

Os amortecedores de vibrações deverão seguir as recomendações do fabricante do equipamento escolhido. Os calços de borracha sintética serão fornecidos nas medidas mínimas de 100 x 100 x 25mm.

Ligações às tubulações hidráulicas:

As linhas de sucção e recalque serão interligadas à bomba por meio de juntas de expansão, cuidando-se para que entre as conexões da bomba e a tubulação haja um perfeito alinhamento. Referidas tubulações devem ser rosqueadas para diâmetro de até 2 ½” e flangeadas a partir de 3”. Deverão ter seus próprios suportes de sustentação para não transmitir esforços à unidade de recirculação.

Ligações às linhas de drenagem:

Serão executadas em tubos, conexões e demais materiais da mesma especificação que os utilizados nas linhas hidráulicas do sistema. Junto à bomba deverá ser instalado um ralo de drenagem.

Disposições construtivas:

As válvulas instaladas na tubulação de sucção e recalque deverão ser montadas com a haste em posição horizontal ou vertical para baixo, para que não ocorra formação de bolsa de ar.

Para instalação de bombas em paralelo, cada qual deverá ter sua própria tubulação de sucção, e a linha de recalque, em sendo única, deverá permitir que, por meio da operação de válvulas, uma bomba possa ser usada independentemente das outras.

As tubulações deverão ser montadas e interligadas de tal modo que seu peso, tensões térmicas e outros esforços não atuem diretamente sobre as bombas.

Objetivando evitar a entrada de corpos estranhos no interior da bomba, as tampas que protegem os bocais de sucção e descarga só deverão ser retiradas por ocasião da montagem das tubulações.

### Sistemas Suplementares

Sistemas de Termoacumulação

Sistema de armazenamento de fluido a baixa temperatura, para utilização em instalações de ar condicionado central com carga térmica muito variável, concentrada em curtos períodos de tempo e com picos nos períodos de ponta de tarifação de energia elétrica. O armazenamento de frio é feito nos horários de menor demanda, sendo estocado em tanques de gelo ou água gelada, isolados termicamente.

Os sistemas de termoacumulação podem ser classificados de acordo com o tipo de fluido utilizado e o modo de acumulação térmica empregada no sistema, conforme descrito a seguir. A substância ou fluido de armazenagem utilizado pode ser água gelada, gelo ou algum material que sofra mudança de fase no processo.

A implantação desses sistemas, bem como o tipo depende de estudos de viabilidade econômica de implantação, analisada a respectiva relação custo-benefício, e da disponibilidade de espaço físico para sua instalação.

- Termoacumulação com Água Gelada: Este sistema utiliza a capacidade térmica sensível de água para armazenamento do frio. Entende-se por capacidade térmica sensível a quantidade de calor trocada em uma mudança de temperatura sofrida por uma determinada massa de água. A água gelada na maioria das vezes é gerada e estocada a temperaturas entre 4 e 5,5ºC, compatíveis com características construtivas da maioria dos resfriadores de líquido existentes no mercado.

- Termoacumulação com Gelo: Neste tipo de sistema, utiliza-se a capacidade térmica de absorção de calor no gelo, durante processo de fusão. O gelo é armazenado a cerca de ºC durante os períodos de baixa carga térmica dos ambientes climatizados.

Sistema de Cogeração

Recomenda-se a implantação deste sistema em situações especiais, nas quais utiliza o calor residual de um processo de produção de energia elétrica ou biomassa para a produção de calor; deve ser precedida de um estudo de viabilidade técnico-econômica (pay-back) em função dos altos custos e complexidade envolvidos, tanto no seu projeto como na sua instalação e operação, onde o conhecimento detalhado das demandas de água gelada e energia elétrica e seus custos devem ser considerados.

O chiller de absorção é o tipo de resfriador de líquido utilizado no processo de cogeração, sendo alimentado com vapor e/ou água quente, provenientes inicialmente do calor gerado no processo de produção de energia elétrica, por meio de motores de combustão, turbinas a gás ou a vapor de uma usina termelétrica.

Quando não se utiliza a cogeração acima, ou em conjunto com aquele sistema, estes chillers podem ser do tipo “queima direta”, com a utilização direta do calor de uma chama, tendo como combustível, normal e preferencialmente, o gás natural.

Utiliza-se normalmente solução de brometo de lítio como principal substância para absorção da água e formação de baixas pressões, necessárias à sua refrigeração.

Sistemas de insuflação com Volume de Ar Variável

Os sistemas de insuflação com volume de ar variável são recomendados em ambientes que têm uma variação significativa do perfil de carga térmica ao longo do dia. O sistema consiste de caixas VAV com dampers motorizados e ventiladores com controle de rotação que regularão a vazão de ar insuflado em função do sensoriamento da temperatura de bulbo seco do ar ambiente, para acompanhar a variação da carga térmica. Além disso, recomenda-se que sejam incorporados, ao sistema de controle, sensores de CO2 para garantir que condições mínimas de qualidade de ar sejam mantidas.

Este sistema de controle da distribuição de ar terá a sua eficácia aumentada se acoplado a um sistema global de automação e controle do sistema de condicionamento, onde são monitoradas as temperaturas dos diversos ambientes, bem como o controle de acionamento dos ventiladores.

Sistemas de Ventilação Mecânica

Pode ser utilizada sob a forma de insuflação ou exaustão, a depender da aplicação demandada, no mesmo imóvel ou onde há não sistema de climatização.

Tem a finalidade de retirar substâncias indesejáveis presentes no ar, insuflar ar externo para renovação e reduzir o calor de ambientes que não dispõem de climatização.

Deverão ter sua ventilação mecânica assegurada, sempre que não for possível a ventilação natural, os seguintes ambientes:

- Copas e cozinhas;

- Banheiros, vestiários, lavatórios e instalações sanitárias;

- Arquivos e almoxarifados;

- Garagens.

Deverão receber ventilação mecânica os ambientes abaixo desprovidos de climatização ou com a opção de instalação de ambos, sendo a operação alternada de acordo com as os níveis operacionais de temperatura e umidade relativa:

- Salas de baterias e No-Breaks;

- Salas técnicas de servidores;

- Corredores de abastecimento dos caixas do auto-atendimento;

Deverão ser providos de ventilação mecânica os ambientes:

- Casas de máquinas de grupos moto-geradores (GMG), na descarga/exaustão do ar quente dos seus radiadores.

- Ar de renovação para sistemas de climatização (buster) para tomadas de ar exterior distantes das respectivas casas de máquinas;

- Pressurização de escadas de incêndio, nos estados da federação onde se faz tal exigência legal.

- Casas de máquinas de elevadores;

Para sistemas de exaustão mecânica, as taxas mínimas de renovação são as que se seguem:

- Copas: quinze renovações/hora;

- Cozinhas: sessenta renovações/hora.

- Banheiros, lavatórios, instalações sanitárias que atendam a ambientes dotados de sistemas de ar condicionado central: sete renovações e meia/hora;

- Banheiros, lavatórios, instalações sanitárias que atendam a ambientes desprovidos de sistemas de ar condicionado central: quinze renovações/hora;

- Depósitos e arquivos sem permanência de pessoas: seis renovações/hora;

- Garagens, salas de baterias e máquinas de equipamentos (vide itens específicos);

- Ilhas de Impressão: quinze renovações/hora (para retirada do ozônio, o qual é produzido pelas máquinas foto copiadoras).

Em todos os casos, deverão ser asseguradas aberturas para descarga e/ou admissão de ar.

As taxas de renovação definidas têm por objetivo garantir a higiene dos recintos, não sendo destinadas a garantir conforto térmico para os ocupantes dos mesmos;

Para as salas de baterias, deverá ser adotada uma taxa de dez renovações por hora ou o previsto em norma específica da ABNT, sendo utilizado o maior valor entre os dois.

Quando for previsto sistema de ventilação mecânica para atender às casas de máquinas de equipamentos (elevadores, grupos geradores, etc.), este deverá ser calculado de acordo com parâmetros fornecidos pelo fabricante dos equipamentos.

Compartimentos não previstos nesta seção do manual (salas de pintura, escadas de incêndio pressurizadas, depósitos de inflamáveis/combustíveis, etc.), e que possuam sistema de ventilação mecânica, deverão atender às taxas de renovação especificadas nas normas utilizadas nos projetos específicos.

Em casos específicos, poderá ser adotado tratamento acústico que atenue a transmissão de sons ou ruídos através de dutos ou poços.

As casas de máquinas devem permitir o fácil acesso por parte comum do prédio, sendo admitida a utilização de escadas de marinheiro, dotadas de corrimão na parte superior, desde que bem dimensionadas; sua localização deve permitir fácil manutenção preventiva e corretiva de seus equipamentos e devem ser dotadas de iluminação elétrica adequada.

As casas de máquinas de ventilação mecânica deverão ser dimensionadas de forma que os equipamentos fiquem afastados das paredes, garantindo os espaços mínimos necessários à manutenção adequada dos equipamentos.

As aberturas dos dutos verticais, no nível do piso das casas de máquinas, deverão ter proteção contra queda de pessoas, composta de grades com espaçamento entre barras de quinze centímetros e com resistência adequada ao fim a que se destinam.

Casas de máquinas situadas em coberturas de edificações, não poderão exceder a altura total de dois metros, podendo ter a mesma altura da casa de máquinas dos elevadores quando o conjunto for reunido de forma harmoniosa em um único bloco.

Não será permitida a utilização das casas de máquinas de bombas de incêndio e de elevadores para passagem de dutos, nem a instalação de qualquer outro equipamento/acessório que não aqueles a que se destinam esses ambientes.

Em certas aplicações, deverão ser previstos atenuadores de ruído, para garantia de nível de ruído em conformidade com as normas ABNT NBR 10.151 e 10.152, bem como dampers corta-fogo para não contribuição da movimentação do ar a um eventual incêndio.

### Equipamentos

Os ventiladores deverão ser do tipo centrífugo, providos de venezianas automáticas, rotores balanceados e mancais de rolamento do tipo selado com lubrificação permanente. A velocidade máxima de descarga admissível é de 8 m/s.

Será permitido o emprego de ventiladores do tipo axial, em sistemas de ventilação mecânica, exceto nos sistemas centrais de exaustão mecânica para banheiros, lavatórios e instalações sanitárias ou onde não houver exigência de rede de dutos, face à pressão estática requerida nesse caso.

A utilização de plenum é permitida para sistemas de insuflação mecânica, desde que assegurada a estanqueidade do mesmo, e é vedado seu uso para exaustão mecânica, devendo, neste caso, ser utilizados dutos de seções adequadas. Denomina-se plenum uma câmara de distribuição ou captação de ar na qual a velocidade média do mesmo é substancialmente menor que a dos condutos a ela ligados e inferiores a 100 m/min.

As instalações de exaustão mecânica para sala de No-Breaks deverão empregar ventiladores exclusivos, redundantes quando não houver também atendimento por climatização, com vazão de ar calculada de modo suficiente para o adequado arrefecimento dos equipamentos, de acordo com as especificações dos fabricantes.

É vedada a utilização de dutos horizontais ou verticais em alvenaria. Será permitida a utilização de dutos horizontais ou verticais, quando confeccionados com placas de concreto, PVC ou materiais pré-fabricados que assegurem a estanqueidade necessária ao processo.

Deverá ser prevista proteção mecânica para os dutos instalados em ambientes, cuja utilização possa causar danos a estes, por qualquer motivo.

A relação entre as dimensões dos dutos (razão de aspecto) não poderá ser superior a 1:8, e a dimensão mínima de qualquer de seus lados não poderá ser inferior a dez centímetros.

Os dispositivos de captação (grelhas e venezianas) devem ser dotados, preferencialmente, de registros que permitam a regulagem da vazão, acionados por parafusos que possam ser lacrados após o balanceamento geral do sistema.

O sistema será considerado funcionando de forma adequada quando, no dispositivo de captação ou insuflação mais desfavoravelmente disposto, em relação ao ventilador ou ao dispositivo mecânico do movimento de ar, o valor da vazão de ar, medido pelos métodos convencionais, não for inferior a 90% do valor assumido na memória de cálculo do projeto.

### Exaustão Mecânica para Banheiros, Lavatórios e Instalações Sanitárias

Em instalações de exaustão mecânica do tipo central, o encaminhamento e a extensão das redes de dutos deverão ser projetados de forma a acarretar uma perda de carga que não conduza a pressões estáticas superiores a 25 mmCA.

As velocidades anemométricas máximas nos dutos deverão ser:

- Para dutos executados em chapas galvanizadas ou PVC: 400 m/min;

- Para dutos executados com outros materiais pré-fabricados (placas ou tubos de fibrocimento, etc.): 250 m/min;

As velocidades máximas de face (anemométricas) permissíveis serão as seguintes:

- Captação de ar nos recintos: 4m/s;

- Admissão de ar nos recintos: 2m/s.

As áreas livres dos dispositivos de captação e admissão de ar nos recintos não poderão ser inferiores a sessenta e cinco por cento das suas áreas de face.

### Ventilação para Garagens

As garagens devem ser projetadas de forma a garantir, quer por meio de ventilação natural, quer por ventilação mecânica a higidez de seus ocupantes temporários (motoristas e seus acompanhantes) ou permanentes (porteiros, vigias, manobristas), em nível suportável dos resíduos das descargas de gases dos automóveis.

Para as garagens comerciais, entende-se como garantindo a ventilação natural:

- A existência de vãos de ventilação com área igual ou superior a seis por cento da área total do piso;

- A existência de vãos de ventilação com área igual ou superior a três por cento da área total do piso, desde que distribuídas em faces opostas, garantindo uma ventilação cruzada, aceitando uma variação máxima de dez por cento nesta distribuição (quarenta e cinco por cento a cinqüenta e cinco por cento em uma das faces).

Não satisfeitas estas condições, é exigível ventilação mecânica como se não existisse ventilação natural.

Os vãos de ventilação devem ser entendidos como garantindo uma abertura efetiva livre, sem vidros e esquadrias, aceitando-se, contudo, telas, grades ou equivalentes para proteção.

As áreas dos vãos de ventilação em cada pavimento serão consideradas até o limite das áreas das projeções horizontais dos respectivos prismas de ventilação

O acesso às garagens é considerado como vão de ventilação natural desde que as esquadrias destes acessos garantam sessenta e cinco por cento da área livre aberta.

Rede de distribuição de Ar

Definição

É o conjunto de dutos, bocas de ar, registros e demais acessórios que conduzem o ar, condicionado ou não, por meio da distribuição ou captação em ambientes confinados ou abertos.

Será procedida de acordo com as especificações do projeto e deste manual em conformidade com o disposto nas normas da ABNT e recomendações da SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association), em especial como contido nos itens a seguir:

Os dutos serão fornecidos conforme este manual.

Os dispositivos de insuflação e retorno, como grelhas, difusores e venezianas, serão fabricadas industrialmente, conforme este manual.

Acessórios são elementos destinados a possibilitar a deflexão, separação, regulagem, captação, equalização e retenção do ar conduzido pela rede, conforme este manual.

Fabricação e montagem dos elementos da rede

Deverá ser executada por mão-de-obra especializada e com prática em dutos, equipada com máquinas e ferramental necessários, adequados e em bom estado. Todos os serviços deverão ser desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza.

As junções ou uniões dos dutos deverão ser perfeitamente vedadas com silicone de modo a se obter a estanqueidade necessária.

Para atenuar a perda de carga, todas as curvas e joelhos deverão ser providos de veias. O fluxo de ar dos troncos para as derivações e a distribuição de ar pelos diversos ramais poderá ser controlado por registros, exceto os do tipo Splitter, segundo a NBR 16.401.

As descargas de ar dos condicionadores e climatizadores serão providas de venezianas de sobrepressão, sempre que mais de um deles alimentar o mesmo duto principal de descarga.

Em todos os colarinhos de alimentação das bocas insufladoras serão colocados captores ou equalizadores de ar, ou ambos.

Os dutos de tomada e descarga de ar serão guarnecidos com tela e malha metálica fina na extremidade livre, que receberá proteção contra a ação dos ventos e chuva.

Fixação e acabamento da rede

A rede deverá ter fixação própria à estrutura, independentemente das sustentações dos forros-falsos, aparelhos de iluminação ou outros, por meio de suportes e chumbadores, observando o espaçamento máximo de 1,50m entre os suportes e acessórios de fixação.

As cantoneiras e barras de sustentação e fixação da rede serão de aço SAE 1020, com proteção anticorrosiva.

Todos os componentes em que a proteção anticorrosiva tenha sido afetada na execução da montagem e fixação (junções, tirantes, parafusos, etc.) deverão receber aplicação completa e adequada de tratamento anticorrosivo.

A superfície interna dos dutos metálicos expostos a ambientes particularmente agressivos, tais como sala de revelação, câmaras escuras dos laboratórios fotográficos, salas de baterias, etc., deverá receber proteção adicional por meio de pintura anticorrosiva.

As interligações entre os dutos e as unidades condicionadoras, climatizadoras, exaustores, etc., serão efetuadas por meio de conexões flexíveis, a fim de serem amortecidas as vibrações.

Isolamento térmico

Sempre que a rede de distribuição de ar atravessar recintos não condicionados, estiver em contato com outras fontes de calor ou houver o contato com o meio externo, deverá ser isolada termicamente e, quando necessário, dotada de proteção mecânica.

O material isolante dos dutos será de alta resistência térmica, firme e uniformemente colado, de modo a evitar a formação de bolsa de ar entre a chapa do duto e o material isolante.

Portas de inspeção

Para obter limpezas periódicas, deverão ser confeccionados e instalados portas de inspeção nos ramais principais e secundários, de acordo com o projeto específico.

Redes de Dutos

A rede de dutos deverá ser projetada de forma a permitir a máxima flexibilidade em relação a possíveis alterações de layout, mediante emprego dos seguintes mecanismos:

- Dampers;

- Difusores com registros;

- Grelhas com registros;

- Dutos flexíveis nos ramais próximos ao local de uso;

- Captores na rede secundária de dutos flexíveis.

Nas edificações que apresentam variação expressiva de carga térmica em áreas especificas, deverá ser adotado damper ou caixa motorizada para controle de temperatura do ar por vazão variável (VAV).

A rede de dutos deverá ser preferencialmente embutida. Quando aparente, será do tipo de seção circular ou de seção oval.

Deverão ser instaladas nos trechos necessários portas de inspeção com a devida vedação para garantia da estanqueidade, em quantidade suficiente, prevista em projeto, visando o acesso para inspeção e limpeza interna.

Para redes de dutos com 02 (dois) ou mais condicionadores operando na mesma distribuição, prever dampers ou venezianas de sobrepressão junto ao início da insuflação.

O dimensionamento dos dutos deverá levar em conta as velocidades do ar recomendadas na NBR 16.401, que prevê velocidades máximas de 6,5 m/s (dutos principais); 4,5 m/s (ramais horizontais) e 3,5 m/s (ramais verticais).

Deverão ser previstos meios de atenuação de ruído no retorno do ar. É proibido pela CAIXA o uso de materiais porosos como revestimento interior dos dutos para atenuação acústica.

Os dutos, quando metálicos, serão construídos com chapas de aço galvanizado. Em instalações embutidas poderão ser utilizados dutos flexíveis, quando respeitadas as demais recomendações anteriores.

A rede de dutos deverá ser preferencialmente embutida, na possibilidade de uso de entre forros com altura livre suficiente, em chapas de aço galvanizado ou outros materiais não metálicos já usuais no mercado.

Quando utilizados dutos aparentes deverão ser preferencialmente em formato oval e espiralados, respeitando a relação entre a altura e largura e evitando interferências com o nível de iluminamento existente no local.

A cor dos dutos aparentes deverá ser definida pelo projeto de Arquitetura.

Os dutos fabricados em lãs minerais ou fibras sintéticas podem ser utilizados, desde que observadas as exigências a seguir:

- Sejam revestidos obrigatoriamente nas faces interna e externa com filme de alumínio ou outro material de baixa rugosidade, não poroso e não fibroso, de modo a evitar absorção de poeiras e arraste de suas fibras ao ambiente climatizado;

- Usados somente nas áreas internas, salvo casos especiais, por não resistirem à ação de intempéries;

- Atendam às necessidades de pressão e velocidade para o escoamento do ar;

- Respeitadas as distâncias máximas entre suportes, conforme orientação do seu fabricante, para impedir a deflexão das paredes do duto;

- Não haja necessidade de o duto possuir resistência mecânica significativa.

O ar de retorno deverá ser conduzido até as casas de máquinas correspondentes através de rede de dutos, sempre que houver possibilidade para tal, o que dependerá do espaço disponível no entre forro.

Independentemente da alternativa de condução desse ar, devem ser previstas no forro, grelhas com registro, distribuídas no perímetro do ambiente e ao longo de toda a área climatizada, evitando sua captação concentrada em um só local e fora do alcance dos jatos de ar insuflados, reduzindo o curto-circuito de ar frio.

Não poderá haver revestimento acústico no interior da rede de dutos, devendo ser prevista outras soluções para a atenuação do ruído.

Para a inspeção e limpeza interna dos dutos, deverão ser instaladas portas de inspeção ao longo da rede, nos trechos necessários e em quantidade suficiente, com a devida vedação para garantia da estanqueidade.

A junção dos dutos de chapa de aço galvanizado deverá ser preferencialmente flangeada, ao invés do uso de chavetas.

Nos ramais terminais, compreendidos entre o ramal principal ou secundário até as bocas de ar (grelhas e difusores de insuflação) deverão ser usados dutos flexíveis, com pequena folga em seu comprimento, com vistas a permitir mudança de posição do componente insuflador, caso seja, posteriormente, necessária a alteração do leiaute e, ainda, desde que o tipo de forro previsto ou existente permita tal flexibilização.

Deverão ser revestidos interna e externamente para evitar arrastes de fibras e não deverão conter revestimentos perfurados para atenuação acústica, salvo casos especiais, a serem analisados pela Engenharia da CAIXA, em função da possibilidade de acúmulo de poeira, com prejuízo à qualidade do ar interior.

Controle das vazões de ar

Todos os difusores, grelhas de retorno e insuflação, tomadas de ar externo e vãos de retorno devem possuir registros.

Os condicionadores que utilizarem a mesma caixa plenum para descarga do ar frio aos ambientes devem ser dotados de dampers de sobrepressão eliminando possibilidade de curto-circuito de ar frio, em caso de parada da ventilação de um deles.

Redes Hidráulicas

Deverão ser utilizados os seguintes elementos para a ligação hidráulica dos equipamentos:

Condicionadores e Resfriadores (Por Ciclo)

- Válvulas para operações na entrada e saída, sendo do tipo gaveta para até Ø2 ½ “ e tipo borboleta para Ø3” e superior.

- Manômetro na entrada e saída, com glicerina;

- Válvula de ajuste na saída (automática e borboleta);

- Termômetro na entrada e saída;

- Purga de ar na saída da água;

- Ponto para dreno;

- Chave de fluxo de água na saída;

- Filtro “Y” na entrada de água gelada para resfriadores;

- Conexão que possibilite a desmontagem da rede para manutenção;

- Amortecedores de vibração quando aplicável (mangotes).

Fan-Coil

- Registros para operações na entrada e saída (válvula gaveta);

- Válvula de ajuste na saída (válvula de balanceamento automática);

- Pontos para manômetro e termômetros;

- Drenos com sifão, para escoamento do condensado;

- Válvula de 2 vias;

- Filtro “Y” na entrada.

Torres de Resfriamento

- Registros para operações na entrada e saída (válvula gaveta);

- Amortecedores de vibração (mangotes);

- Filtro “Y” na saída;

- Enchimento rápido;

- Termômetros na entrada e saída;

- Dreno, ladrão e alimentação via chave–bóia.

Bombas

- Registros para operações na entrada e saída (válvula gaveta);

- Válvulas para regulagem da vazão de água – balanceamento hidráulico (válvula globo ou equivalente);

- Válvula de retenção na descarga;

- Pontos para manômetro;

- Conexões flexíveis para amortização das vibrações e que possibilitem a sua remoção.

Além dos elementos necessários para ligação aos equipamentos, devem ser previstos também purgadores de ar nos pontos altos da rede, sensores de pressão, válvulas equalizadoras de pressão, isolamento térmico confeccionado em espuma elastomérica e chapa lisa de alumínio para proteção mecânica do isolante e contra os raios solares.

Sistema de Automação e Controle

A aplicação de sistemas de automação e controle deve ter como principal objetivo a racionalização da utilização dos recursos necessários à operação dos sistemas, principalmente nos aspectos relacionados à otimização do consumo energético da instalação.

As aplicações destes projetos devem proporcionar todas as vantagens no sentido de obter-se o perfeito funcionamento do sistema de HVAC, de forma que seja assegurado o retorno esperado para o investimento.

Cada projeto deverá descrever detalhadamente os materiais e equipamentos a serem instalados, bem como os serviços a serem executados.

Materiais e equipamentos básicos:

- Equipamentos de campo ou periféricos, que são equipamentos posicionados em pontos específicos do sistema, onde se desejam medição e/ou atuação em relação às grandezas controladas.  São: sensores de temperatura, atuadores, válvulas de controle, válvulas de balanceamento dinâmico, pressostatos para água, pressostatos diferenciais para ar, transdutores de pressão, etc;

- Controladores microprocessados para aplicações específicas em HVAC, autônomos, com display, porta de comunicação com protocolo aberto, padronizado pela ASHRAE BACNET MS/TP ou MODBUS;

- Caixas metálicas para abrigar os controladores e gerenciador de rede;

- Gerenciador de rede com serviços WEB;

- Cabeamento e infra-estrutura elétrica necessária à ligação dos pontos de controle.

Serviços:

- Mão de obra para montagem das caixas metálicas de abrigo dos controladores e gerenciador;

- Serviços de engenharia para programação dos controladores;

- Serviços de engenharia para elaboração de telas gráficas do sistema de supervisão;

- Serviços de engenharia para serviços de testes e comissionamento em campo dos loops de controle;

- Treinamento de pessoal de manutenção e operação;

- Projeto revisado As-Built;

- Manual do sistema de automação e controle;

- Planilha com as identificações dos pontos de rede BACNET MS/TP;

- Catálogos dos equipamentos instalados, em língua portuguesa;

- Operação assistida juntamente com técnico da CAIXA por um período mínimo de 48 horas.

Deverá ser apresentada uma planilha com a listagem dos pontos de controle analógicos e digitais com suas respectivas funções, assim como, o descritivo detalhado da lógica de programação estabelecida para a operação do sistema.

Sistemas Automatizados de HVAC

São passíveis de automação, as instalações de grande porte (acima de 100 TR).

Sistemas de automação para controle de sistemas de expansão direta deverão ser aplicados, preferencialmente, em instalações na qual a utilização de programação horária apresente benefícios que justifiquem sua implantação.

Todos os controladores deverão possuir protocolo aberto de comunicação, padronizado para automação predial BACNET-MS/TP (Building Automation and Control Networks – Master Slave / Token Passing), visando sempre possibilitar a liberdade de escolha e futura ampliação do sistema de automação.

Sistemas de automação para sistemas de expansão indireta (água gelada) deverão apresentar elementos de monitoramento e controle que permitam a operação local e remota, bem como, a análise por meio de registros, relatórios e gráficos.

Os resfriadores de líquido (chillers) deverão ser microprocessados, com painel de acesso local e porta de comunicação com protocolo padronizado pela ASHRAE BACNET MS/TP, promovendo a integração com o sistema de automação e controle;

As bombas e Fan-Coils deverão possuir sensores e elementos de controle que indiquem status de operação e demais parâmetros considerados necessários à avaliação operacional;

O controlador da central de água gelada deverá ser do tipo microprocessado, possuir blocos com funções específicas em HVAC, tecnologia de controle digital direto (DDC) e deverá obedecer ao agrupamento e a quantidade dos pontos de entradas e saídas conforme informações contidas na planilha de pontos especificados. Deverá ainda garantir as seguintes características básicas:

- Armazenar toda a programação com o equipamento desenergizado;

- Possuir display incorporado para visualização e gerenciamento de parâmetros. O display deverá ser amigável e, preferencialmente, em língua portuguesa.

- Armazenar no mínimo os 20 últimos alarmes e evidenciar no display a existência de qualquer alarme ativo.

- Possuir gerenciamento de senhas para evitar o acesso de pessoas não autorizadas.

- Possuir relógio em tempo real para execução de tarefas como programação horária e registro de horas nos eventos de alarmes;

- Em casos específicos, o controlador deverá possibilitar expansão de pontos possibilitando dessa forma, facilitar a ampliação dos pontos de controle / aumento de equipamentos de HVAC a serem controlados com baixo custo no sistema de automação;

- Ser de fabricação de uma empresa conceituada e tradicional no mercado nacional, visando minimizar eventuais problemas com peças de reposição e assistência técnica.

Os controladores de temperatura para os Fan-Coils deverão ser microprocessados, possuir o loop de controle PI (Proporcional Integral) embarcado para controle da válvula de água gelada, tecnologia de controle digital direto (DDC) e obedecer ao agrupamento e a quantidade dos pontos de entradas e saídas especificados. Deverão conter as seguintes características mínimas:

- Armazenar toda a programação com o equipamento desenergizado;

- Permitir a instalação de elemento sensor de temperatura (incorporado no controlador ou remoto);

- Possuir display incorporado no equipamento para visualização e gerenciamento de parâmetros;

- Possuir protocolo aberto e padronizado para automação predial BACNET-MS/TP.

- Ser de fabricação de uma empresa conceituada e tradicional no mercado nacional, visando minimizar eventuais problemas com peças de reposição e assistência técnica.

Gerenciador de rede com serviços web deverá possuir tecnologia com facilidades WEB, também deverá possuir capacidade de supervisionar e gerenciar os controladores em sua rede de comunicação.

Deverá possuir uma ou mais portas de comunicação RS-485 com protocolo BACNET MS/TP para comunicação com os controladores de campo, portas para conexão ethernet com protocolo BACNET IP para supervisão local e remota e uma porta RS-232 para manutenção do sistema de automação.

Através de sua porta ethernet o gerenciador permitirá a supervisão, operação e gerenciamento do sistema de automação, o sistema deverá ser monitorado por um navegador WEB (como Internet Explorer, Firefox entre outros).

O sistema de automação deverá permitir o acesso local ou remoto de um ou mais usuários simultaneamente conectados para supervisão e gerenciamento da climatização da loja.

O gerenciador de rede também deverá ter as seguintes funções:

- Armazenamento de telas gráficas com interface amigável;

- Gerenciamento de senha de acesso;

- Históricos de alarmes e eventos;

- Programação horária para partida e parada dos equipamentos com calendário semanal e dias especiais (feriados, finais de semana, etc.);

- Controle de demanda de energia elétrica embarcada (implantação futura);

- Gráfico de tendência das variáveis dos processos;

- Facilidade de integração futura de equipamentos com outros protocolos de comunicação como MODBUS RTU, N2 Open, LONWORKS entre outros;

- Envio de alarmes via e-mail ou SMS.

- Funções de monitoramento e gerenciamento pela rede local ou distância (WEB);

Os quadros metálicos abrigarão os controladores e seus acessórios; sendo assim, deverão ser projetados e construídos para aplicações de baixa tensão. Seguem abaixo suas características básicas:

- Caixa – monobloco em chapa de aço de 14 msg (2,0 mm) de espessura, com pintura eletrostática texturizada de cor cinza (ral 7032) ou (munsel n6,5);

- Porta – em chapa de aço 14 msg (2,0 mm) de espessura com pintura eletrostática texturizada de cor cinza (ral 7032) ou (munsel n6,5). Abertura de 120°, borracha de vedação, perfil vertical perfurado, parafuso para aterramento e fecho do tipo fenda de zamak cromado com lingüeta;

- Placa de montagem – em chapa de aço 16 msg (1,5 mm) de espessura. Pintura eletrostática texturizada laranja (ral 2003). Parafuso para aterramento;

- Proteção – IP54.

Os quadros deverão abrigar, além do controlador, régua de bornes, bornes porta fusíveis para proteção da alimentação de entrada, bornes porta fusíveis para proteção do secundário de transformadores e/ou saídas de fontes de alimentação, transformadores e/ou fontes de alimentação e acopladores a relês, tomadas para serviço, entre outros acessórios.

As válvulas de controle para climatizadores do tipo Fan-Coil deverão ser do tipo esfera em corpo em bronze com disco de caracterização de igual percentagem. Deverá ser montada em fábrica (para evitar erros de montagem em campo) e possuir esfera e haste de bronze cromado. A atuação se dará por meio de motores elétricos com força compatível para proporcionar pressão de close-off mínima estabelecida no projeto da rede hidráulica. Ação de controle do tipo proporcional, com sinal de retroalimentação (feedback) de posição da válvula. O atuador deverá possuir, preferencialmente, embreagem eletromagnética para evitar travamento e possível queima do motor de passo.

Deverá ser instalada válvula de regulagem de fluxo (limitadora de vazão) com compensação automática de pressão. Esta deverá ser fornecida ajustada de fábrica para o valor definido e a classe de pressão deverá ser condizente com o projeto da rede hidráulica. A vazão definida como limite deverá ser garantida por um dispositivo que elimine a possibilidade de ajuste no campo, de forma a evitar interferências de pessoas não autorizadas. Caso necessário as válvulas poderão ser dotadas de pontos para medição de pressão.

Lógica de Controle para Centrais de Água Gelada:

Inicia-se a partida da central de água quando satisfeitas as condições abaixo:

- Partida de qualquer condicionador de ar;

- Estado em condição normal (acima do crítico) do tanque de expansão;

- Sem falhas nas bombas primárias;

- Sem falhas nas bombas secundárias;

- Sem falhas no(s) chiller(s) e;

- Programação horária dentro do horário determinado;

- Bomba primária em automático;

- Bomba secundária em automático.

Com a confirmação das condições acima, após 15 segundos será ligada uma bomba primária, e 15 segundos depois será ligada uma bomba secundária. Com a confirmação da existência de fluxo através dos pressostatos das bombas, será temporizado aproximadamente 60 segundos onde deverá ser habilitado o funcionamento do chiller.

Nos casos de existência de anel secundário de água gelada, as bombas secundárias deverão ter uma freqüência mínima pré-ajustada e modulando a rotação da bomba conforme a pressão absoluta do anel secundário, visando manter uma pressão constante de acordo com o set-point de trabalho desejado.

As bombas e o(s) chiller(s) deverão respeitar os seguintes loops:

- Gerenciamento de horas trabalhadas de forma a manter as horas equalizadas;

- Partida de equipamento reserva em caso de falha do equipamento operante e de acordo com a programação estabelecida para o rodízio de funcionamento;

- Lógica de falha das bombas por meio de comando, estado de funcionamento e temporização;

- Em caso de falha de qualquer bomba, o controlador deverá imediatamente desligar o chiller, que deverá entrar em operação somente após a confirmação de funcionamento da bomba reserva.

Lógica de Controle dos Condicionadores de Ar

Inicia-se a partida do condicionador de ar quando serão satisfeitas as condições abaixo:

- Sem falhas no condicionador de ar;

- Programação horária dentro do horário determinado;

- Condicionador de ar em automático.

Confirmadas as condições acima, após 5 segundos será ligado o ventilador do condicionador de ar. Confirmado o funcionamento do ventilador, inicia-se o loop de controle da válvula de água gelada por temperatura de retorno.

É fundamental a integração da automação do ar condicionado com os sistemas de controle de operação microprocessados embutidos em chillers e outros equipamentos da instalação, assim como com os demais sistemas de automação predial.

Projetos Especiais de Climatização

Além dos projetos relativos ao conforto térmico para os usuários, alguns ambientes específicos necessitam de climatização para controle de temperatura e umidade relativa do ar interno:

### Ambientes Seguros e Salas-cofre

O ambiente seguro deverá ser climatizado por condicionadores de precisão, assim denominados pelo mercado por operarem com alta vazão de ar de insuflação, fator de calor sensível igual ou superior a 90%, controle preciso de umidade relativa e temperatura do ar, assim como altíssima confiabilidade e disponibilidade (24h/dia x 365 dias/ano).

Deverá atender à citada norma ABNT NBR 10.080/87 – Instalação de Ar Condicionado para Salas de Computadores.

A eficiência dos filtros deverá ser classe F5, segundo ABNT - NBR 16.401/2008, sendo que para salas de controle com equipamentos eletrônicos sensíveis deverá ser exigido o conjunto (G3 + F6).

O refrigerante deverá ser um HFC, preferencialmente o R410a para os sistemas de expansão direta e o R134a para os de expansão indireta (água gelada).

A climatização desses ambientes deverá ser completamente independente de outros sistemas de climatização do imóvel.

A climatização segregada prevenirá que contaminação ou subprodutos de um incêndio (fumaça, gases corrosivos, calor) possam penetrar no ambiente crítico pelo sistema de climatização.

A insuflação deverá ocorrer diretamente por baixo do piso técnico com retorno ao condicionador pelo próprio ambiente.

Não será permitida a utilização de dampers e/ou climatizadores externos à sala.

O sistema deve ser modular com redundância, na configuração padrão (2+1) – dois operantes para um reserva - por meio de unidades completamente independentes, inclusive circuito de alimentação elétrica e insuflação/retorno.

A sala segura deverá estar equipada, pelo menos, com um equipamento principal e um reserva, de mesma capacidade frigorífica.

Qualquer um dos equipamentos de climatização deverá ter a capacidade de suportar carga de calor sensível (dissipação dos equipamentos de TI e TC), mantendo a temperatura em (22 + 2) graus Celsius e (50 + 5) % de umidade relativa a uma vazão mínima de 1.000 m³/hora/TR, medida com os filtros instalados.

A redundância de operação deverá permitir que manutenções preventivas ou corretivas possam ser realizadas sem o comprometimento do atendimento da climatização.

As unidades deverão possuir controles microprocessados autônomos incorporados na própria máquina, interligados em rede, devendo ser mantido pelo menos uma das unidades em stand-by, alternando sua operação em períodos programáveis (por ex.: a cada 7 dias) e sempre que algum alarme requerer.

Estas unidades deverão possuir sistema para controle de desumidificação e umidificação do ar climatizado.

- Para o processo de desumidificação, deverão ser previstas condições de duplo set-point, de modo que se possa reduzir a temperatura do ar até o seu ponto de orvalho, promovendo a condensação parcial do vapor de água contido no ar, assim como dispositivo para reaquecimento desse ar para insuflação nos parâmetros estabelecidos no projeto na descarga, sendo preferencialmente por meio de by-pass de gás quente na descarga do compressor, em detrimento à opção de resistências elétricas.

- Para o processo de umidificação, quando demandado pelo umidostato, deverá ser prevista rede hidráulica de água potável para a alimentação do sistema, composta de tubulações, filtros, reservatório exclusivo, registros para manutenção e drenos dimensionados para atendimento de maior vazão de água condensada.

Esta tubulação deverá ser pintada com tinta esmalte sintético, na cor padronizada pela ABNT para água limpa.

Todas as interligações entre unidades evaporadoras e condensadoras (rede frigorígena) deverão ser feitas por meio de tubos de cobre rígidos.

Esta rede frigorígena deverá ser totalmente revestida com isolantes térmicos à base de espuma elastomérica com espessura mínima de 19 mm para isolação total e barreira de vapor, incluindo revestimento em alumínio ou outro material resistente para proteção mecânica e contra a radiação solar, nos trechos expostos ao tempo.

As tubulações de drenagem deverão ser isoladas termicamente com espuma elastomérica.

A carga térmica a ser retirada varia de acordo com os tipos de equipamentos e a sua densidade no local será informada

As unidades condensadoras deverão resfriar o refrigerante com o ar externo (condensação a ar) e ser instaladas em local seguro contra vandalismo, assim como para evitar curto-circuito de ar quente e locais que possam permitir interferências negativas junto às edificações vizinhas (ruído, vibrações, calor, etc.).

Deverão possuir controle de condensação para funcionamento em períodos frios e noturnos.

Deverão possuir condições seguras para manutenção e limpeza periódicas.

A base deverá ser dimensionada para suportar o peso e utilizar calços de Neoprene para redução de vibrações do conjunto.

As aletas de alumínio das unidades condensadoras deverão utilizar como revestimento um produto contra corrosão galvânica (ex.: gold-fin, yellow-fin, blue-fin), em todas as instalações localizadas em regiões litorâneas.

Os sensores de temperatura e umidade dos termostatos e umidostatos, respectivamente, devem utilizar componentes que permitam a utilização em distâncias variáveis em relação ao equipamento sem que haja perda da precisão (ex. PT1000);

A indicação da temperatura deverá utilizar escala em ºC (graus Celsius).

Deverá haver obrigatoriamente:

Sistema de detecção de água no piso e alarme de falha do sistema de desumidificação, interligados com o sistema de detecção precoce de incêndio.

Medidores de temperatura e umidade, parametrizáveis com alarme conectado ao sistema de detecção de alarme e incêndio.

Toda a documentação fornecida em língua portuguesa (manuais de instalação, operação e manutenção, certificados de garantia, etc.).

Os equipamentos devem ter fator de potência igual ou superior a 0,95.

O isolamento termo-acústico interno dos gabinetes das unidades internas (evaporadoras) não deve ser fabricado com materiais que permitam o arraste de suas fibras (lã de vidro, lã de rocha, etc.).

Deverá ser previsto treinamento dos usuários para perfeita operação do sistema, inclusive do painel microprocessado.

Os equipamentos deverão possuir garantia de 12 meses, contados a partir do start-up da máquina, sendo que para os compressores a garantia deverá ser de 36 meses.

O start-up (partida inicial) dos equipamentos deverá estar incluso no valor proposto e será realizado em dia a ser definido pela CAIXA.

O painel elétrico deverá possuir entrada separada por módulo, chave seletora geral para operação de emergência (Comando Manual) e interligação entre os módulos.

Os compressores devem ser do tipo SCROLL, protegidos por relés de seqüência de fase e de sobrecarga.

Os ventiladores dos condensadores devem ser do tipo axial, podendo ser usados os centrífugos, quando houver necessidade de dutos para mudança de direcionamento ou condução do ar da descarga.

O piso do ambiente climatizado deverá receber isolamento térmico, em função da baixa temperatura de insuflação que percorre o seu entrepiso e, ainda, dependendo das condições climáticas de temperatura e umidade relativa da região, independente de haver ou não climatização no pavimento superior a laje correspondente também poderá necessitar de isolamento térmico.

### Salas Técnicas, No-Breaks e de Auto-atendimento

Por ser um ambiente com alta taxa de calor sensível, dissipado por seus equipamentos, diferencia-se do restante das áreas climatizadas da unidade e assim deve ser tratado no cálculo da carga térmica e vazão de ar de insuflação.

Com a função de atender este ambiente fora do expediente interno e externo da unidade, incluindo fins-de-semana e feriados, deverá ser previsto condicionador individual específico para funcionamento complementar e/ou como back-up, podendo ser minisplit ou aparelho de janela, de acordo com as condições arquitetônicas da sala.

O cálculo da carga térmica deverá levar em consideração o seu perfil (em muitos casos somente há calor sensível) e eventual necessidade de temperatura abaixo da faixa de conforto.

É recomendável o intertravamento elétrico para assegurar o funcionamento contínuo do ar condicionado pelo aparelho individual e pelo sistema central, se for o caso.

A instalação de exaustores para a retirada de calor deverá ser a primeira alternativa para análise, com a finalidade precípua de redução dos custos operacionais (energia e manutenção), desde que atenda às condições ambientais de temperatura e umidade relativa estabelecidas para os equipamentos alocados em seu interior, não sendo permitida a captação do ar externo, mas tão-somente através do interior do imóvel.

De forma a assegurar o pleno atendimento das condições ambientais, juntamente com o sistema de exaustão poderá ser especificada climatização com equipamentos unitários, intertravados eletricamente, na seguinte configuração de funcionamento:

- Temperatura e umidade relativa dentro da faixa operacional: somente a exaustão;

- Temperatura e/ou umidade acima da faixa operacional: a exaustão desliga e automaticamente liga a climatização, via termostato ou umidostato.

A descarga do ar quente, por sua vez, deverá obrigatoriamente ser efetuada para o exterior.

### Ambientes de Exposição Cultural (CAIXA CULTURAL)

Ambientes dessa natureza necessitam de controle rigoroso da temperatura e umidade relativa do ar, inclusive os depósitos das obras de arte, pois normalmente também abrigam esses objetos em determinados períodos dos eventos.

Sendo assim, há que se prever em projeto, além do termostato, também um umidostato para controle da umidade e, em decorrência, formas de reaquecimento do ar, no caso de desumidificação e reservatório de água limpa e respectiva infra-estrutura necessária para a sua alimentação, tais como caixa d’água exclusiva, drenos exclusivos, válvulas, bóias e filtros, para a aplicação no processo de umidificação do ar.

Também é necessária a existência de condicionadores em situação de back-up, de modo a assegurar a não interrupção do funcionamento do sistema de climatização.

Outros locais característicos dessa unidade CAIXA são os auditórios, teatros, salas de ensaio, dentre outros, que não requerem redundância, porém uma garantia de um baixo nível de ruído, segundo a classificação constante da norma ABNT NBR 10.152, cuja estanqueidade e revestimentos acústicos para isolação e absorção acústica se fazem necessários, além, ainda do tratamento adequado de renovação de ar em função do maior adensamento de pessoas.

Os dados de temperatura e umidade relativa do ar para Ambientes de Arte, estabelecidos pela antiga norma brasileira ABNT – NBR 6401/1980 – Condições Internas para Verão, são:

- Museus e galerias de arte: 21 ºC a 23 ºC e 50% a 55%.

Como a nova norma NBR 16.401/2008 sequer cita os intervalos acima, optamos em continuar adotando esses mesmos parâmetros para projeto, salvo disposição contrária em nova norma técnica específica.

Entretanto, tão importante quanto garantir as condições climáticas é assegurar que estas não sofrerão variações bruscas ao longo do tempo, o que dependerá de um contrato de manutenção vigente e de boa qualidade técnica, além de sistema redundante para os ambientes específicos de exposição de obras de arte.

É importante salientar ainda que seja previstos em projeto componente nos condicionadores com a função de assegurar a faixa de temperatura requerida, por meio de termostatos, assim como a da umidade relativa, pelos umidostatos e umidificadores de ar, instalados internamente.

A classe mínima de filtragem nos condicionadores, segundo a tabela 5 da NBR 16.401-3, deverá ser:

- G3 + F8, para biblioteca, museus – exposição de obras sensíveis.

- F5, para teatro, cinema, auditório e sala de aula.

Especificações Técnicas para Registro de Preços

O ANEXO R1 apresenta modelo de termo de referência com especificações técnicas para condicionadores portáteis tipo Minisplit, para licitações cuja modalidade é o registro de preço.

Características Técnicas de Materiais e Equipamentos

Unidades Condicionadoras tipo Janela (ACJ)

Deverão ser dotadas dos seguintes elementos mínimos:

- Gabinete metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo;

- Painel frontal com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis;

- Chave seletora com as posições desligado, ventilação e refrigeração;

- Filtro de ar removível e lavável;

- Termostato para regulagem da temperatura ambiente;

- Sistema para entrada de ar externo.

Quando especificado pela CAIXA, os aparelhos serão dotados da válvula reversora para operar em ciclo reverso, permitindo o aquecimento do espaço condicionado.

Os aparelhos deverão ser dotados de compressor rotativo;

Os aparelhos deverão apresentar nível de ruído compatível com as Normas ABNT 10.151 e 10.152, bem como a NR 17 – Ergonomia/Condições Ambientais.

O cabo de ligação à tomada deverá ter opção de saída para ambos os lados;

Tensão de acordo com o fornecimento de energia da região.

Os aparelhos deverão possuir o selo PROCEL de consumo de energia, o que corresponde à classificação na categoria “A”.

Unidades Condicionadoras tipo MINISPLIT

O minisplit é constituído de duas partes: a interna (unidade evaporadora) e a externa (unidade condensadora), quando na condição de apenas resfriamento.

O gabinete da unidade evaporadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou em plástico ABS de alto impacto. Deverá ser revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica, não sendo aceitos lã de vidro ou outros materiais porosos. Deverá ser fornecido com dispositivos de insuflação de ar com aletas reguláveis e filtro de ar removível, preferencialmente classe de filtragem G3, para atendimento à Portaria do Ministério da Saúde.

Os principais tipos de unidades evaporadoras podem ser instaladas da seguinte forma:

- Aparente em parede (hi-wall);

- Aparente sob o teto (underceiling ou piso-teto);

- Embutida no entreforro (cassete), com área de insuflação aparente, faceando o forro;

- Embutida normalmente em entre forro (built-in), para uso com dutos.

Unidade Condensadora

O gabinete da unidade condensadora será metálico com proteção contra corrosão e pintura de acabamento, ou gabinete em plástico ABS de alto impacto, próprios para instalação ao tempo.

Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

Deverão ser previstos dispositivos para controle de condensação quando houver utilização do condicionador em períodos de baixa temperatura externa.

Circuito Frigorífico

Deverá ser confeccionado em tubos de cobre sem costura, e ser fornecido com carga completa de refrigerante.

Os aparelhos deverão ser dotados de compressores scroll ou rotativo.

Aquecimento

Quando especificado pela CAIXA, os aparelhos serão dotados da válvula reversora para operar em ciclo reverso, permitindo o aquecimento do espaço condicionado.

Os aparelhos deverão apresentar nível de ruído compatíveis com as Normas ABNT 10.151 e 10.152, bem como a NR 17 - Ergonomia.

Eficiência

Os aparelhos deverão possuir o selo PROCEL de consumo de energia, com classificação na categoria “A”.

Unidades Condicionadoras tipo SPLIT ou SPLITÃO

Gabinete

Será constituído por uma estrutura metálica, com painéis e perfis de chapa de aço galvanizado, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, e com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo. Os painéis deverão ser removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina. O gabinete da unidade condensadora deverá receber acabamento adequado para instalação ao tempo. O gabinete do evaporador será revestido internamente com isolamento termoacústico, não sendo aceita lã de vidro.

Evaporador

Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa) e ser equipado com distribuidor e coletores de fluido refrigerante. A bandeja de condensado deverá ser fabricada em poliestireno de alto impacto.

Não será aceito isolamento termoacústico em lã de vidro ou materiais similares porosos na região do evaporador, salvo se houver rechapeamento (material isolante entre as chapas).

Condensador

Será composto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Será dotado de sub-resfriador integral que assegure um sub-resfriamento adequado.

Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou alumínio revestido com produto para proteção contra corrosão galvânica.

Ventiladores

Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 pólos, alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão.

Nas situações em que não seja exigida pressão estática disponível, o ventilador do condensador poderá ser do tipo axial, acoplado diretamente ao motor elétrico.

Compressores

Serão do tipo scroll, instalados sobre isoladores de vibração;

Serão acionados por motores elétricos trifásicos, protegidos internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar uma variação de tensão de até 10% do valor nominal, e desbalanceamento máximo de corrente entre fases de 2%;

Os motores serão refrigerados pelo fluxo de sucção de refrigerante;

Quando recomendado pelo fabricante, os compressores deverão ser dotados de aquecedores de cárter;

Os compressores deverão receber garantia mínima de 3 anos do fabricante.

Circuito Frigorífico

Será confeccionado em tubos de cobre sem costura, e fornecido com carga completa de refrigerante. Cada circuito deverá apresentar, no mínimo, os componentes relacionados a seguir, instalados pelo fabricante:

- Válvula de expansão termostática com equalização externa;

- Filtro secador com conexões rosqueadas (cartuchos selados);

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Isolamento térmico de borracha elastomérica na linha de sucção, conforme ANEXO P3 deste manual;

- Válvulas de serviços capazes de interromper o fluxo de refrigerante e permitir a leitura de pressão, recolhimento e carga de gás, instaladas nas linhas de sucção e descarga do compressor;

- Válvula de serviço ou registro instalado na linha de líquido a montante e a jusante do filtro secador;

- Tanque de líquido;

- Válvula solenóide na linha de líquido;

- Pressostato de alta com transdutor de pressão;

- Pressostato de baixa com transdutor de pressão;

- Registro a jusante do condensador;

- Acima de 7,5 TR a unidade deverá possuir 2 circuitos/compressores independentes.

Filtros de Ar

O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G1, do tipo permanente e lavável, e filtro principal instalado dentro do gabinete a montante da serpentina evaporadora. O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe G4 ou F5 da NBR -16.401 da ABNT, conforme a aplicação - para escritório ou agência bancária - e ter característica de microbiocida. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Caso não seja possível a instalação do filtro classe G1 no equipamento, este poderá ser instalado nos vãos de retorno.

Sistema de Aquecimento

Para situações específicas, o condicionador deverá contar com este sub-sistema, dotado de resistências elétricas onde não houver alternativas operacionalmente mais econômicas, que servirá para reaquecer o ar desumidificado nas serpentinas a temperaturas muito baixas, quando se deseja reduzir a umidade do ar, além de condicionar o ar em regiões muito frias. Caberá ao projetista definir o melhor tipo de conjunto a ser utilizado, considerando aspectos técnico-econômicos, e justificar esta escolha à CAIXA.

Sistema de Controle de Umidade

Será utilizado apenas em ambientes críticos, que exijam tal controle. Será composto por um recipiente confeccionado com chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, com resistência de aquecimento imersa. O recipiente será dotado de válvula de bronze, comandada por bóia de aço inoxidável ou cobre, que controlará o nível de água, alem de ladrão e dreno. O controle do funcionamento da resistência será por meio de sensor de umidade instalado no ambiente condicionado. Como proteção, será instalado um sensor de nível de água que deverá desligar a resistência quando a água atingir um nível mínimo fixado. O sistema de controle de umidade só será instalado quando especificado pela CAIXA.

Quadro Elétrico

Será montado no interior do gabinete do condicionador, devendo ser possível acessá-lo sem interrupção do funcionamento da máquina. Abrigará todos os elementos de operação e controle da unidade, contendo no mínimo os seguintes elementos, dimensionados conforme a NB-3/90 – Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410):

- Fusíveis Diazed para cada motor elétrico;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Chave contatora e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico;

- Relé temporizador para partida seqüencial (unidade com 2 compressores);

- Fusíveis para o circuito e chave contadora para cada estágio de aquecimento, ou resistência de controle de umidade, se instalados;

- Relés auxiliares para intertravamento;

- Relé para seqüência de fases;

- Opção para remoção do Q.E. para comando a distância.

No caso de instalação de sistema de aquecimento e/ou de controle de umidade, os componentes de comando, força e sinalização deverão ser instalados em quadro elétrico independente.

Painel de Comando

Deverá ser instalado em local de fácil acesso, contendo todos os dispositivos de acionamento da máquina perfeitamente identificados, bem como lâmpadas piloto ou leds para sinalização do estado operacional da maquina. Em unidades dotadas de sistema com aquecimento, o painel deverá conter ainda uma chave seletora para refrigeração ou calefação.

Intertravamentos

O circuito de comando da unidade deverá atender às seguintes condições de seqüência operacional:

- Impedir a partida dos compressores quando as chaves contatoras de ventiladores não estiverem energizadas;

- Impedir a partida simultânea de 2 compressores (em unidades com mais de 1 compressor);

- Impedir o funcionamento simultâneo dos sistemas de refrigeração e aquecimento em um mesmo condicionador;

- Impedir o funcionamento das resistências de aquecimento na falta de ventilação no evaporador, ou no caso de elevação excessiva da temperatura superficial das resistências de aquecimento.

Fator de Potência

O equipamento será fornecido com o fator de potência maior ou igual a 0,95. Incluir banco de capacitores junto ao quadro de AC, com possibilidade de desligamento quando o equipamento não estiver em operação.

Eficiência

O equipamento deve atender às eficiências mínimas, tanto em plena carga (COP) quanto em cargas parciais (IPLV), exigidas pela Norma ASHRAE 90.1.

Unidades Condicionadoras tipo ROOF-TOP

Gabinete

Será constituído por uma estrutura metálica com painéis de chapa de aço galvanizado, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo. Os painéis serão removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina e construídos com chapas de bitola adequada à boa rigidez do conjunto. O gabinete será revestido internamente com isolamento termoacústico que permita a sua limpeza, tal como a espuma elastomérica. Será provido de bandeja coletora de condensado com caimento para o lado da drenagem.

Evaporador

Será constituído por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa) e ser equipado com distribuidor e coletores de fluido refrigerante.

Não será aceito isolamento termoacústico em lã de vidro ou materiais similares porosos na região do evaporador, salvo se houver rechapeamento (material isolante entre as chapas).

Condensador a Ar

Será constituído por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Será dotado de sub-resfriador integral que assegure um sub-resfriamento adequado.

Será dada preferência à utilização de condensador remoto, que deverá possuir gabinete próprio, construído em chapas e perfis de aço com acabamento similar ao da unidade evaporadora. O isolamento termoacústico poderá ser de lã de vidro, lã de rocha, espumas, ou qualquer outro elemento para uma boa eficiência termoacústica.

Em regiões litorâneas, as aletas deverão ser de cobre ou de alumínio revestido com produto para proteção galvânica.

Condensador a Água

Será preferencialmente do tipo shell and tube, confeccionado com carcaça de aço-carbono com tampas removíveis de ferro fundido. Os tubos serão de cobre com aletamento integral, expandidos mecanicamente nos espelhos de aço. Será dotado de válvula de segurança e de sub-resfriador integral que assegure o sub-resfriamento adequado. O condensador deverá permitir a conexão da tubulação hidráulica no lado que for indicado no projeto.

Ventiladores

Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 pólos, alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão.

No caso de unidades com condensador remoto em que não seja exigida pressão estática disponível, o ventilador do condensador deverá ser do tipo axial, acoplado diretamente ao motor elétrico.

Deverão ser utilizados dois ventiladores por evaporador

Compressores

Serão do tipo scroll, instalados sobre isoladores de vibração;

Serão acionados por motores elétricos trifásicos, protegidos internamente contra sobrecargas e adequados para tolerar uma variação de tensão de até 10% do valor nominal;

Os motores serão refrigerados pelo fluxo de sucção de refrigerante;

Quando recomendado pelo fabricante, os compressores serão dotados de aquecedores de cárter;

Os compressores deverão ter garantia mínima de 3 anos do fabricante.

Circuito de Refrigeração

Será confeccionado com tubos de cobre sem costura, com carga completa de refrigerante, exceto nos equipamentos com condensadores remotos. Cada circuito deverá apresentar os componentes relacionados a seguir:

- Válvula de expansão termostática com equalização externa;

- Filtro secador com conexões rosqueadas (cartuchos selados);

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Isolamento térmico de borracha elastomérica na linha de sucção;

- Válvulas de serviço capazes de interromper o fluxo de refrigerante e permitir a leitura de pressão, recolhimento e carga de gás, instaladas nas linhas de sucção e descarga do compressor;

- Válvula de serviço ou registro instalado na linha de líquido a montante e a jusante de filtro secador;

- Tanque de líquido;

- Válvula solenóide na linha de líquido (para sistemas com condensação remota);

- Pressostato de alta com transdutor de pressão;

- Pressostato de baixa com transdutor de pressão;

- Acima de 7,5 TR, a unidade deverá possuir 2 circuitos independentes.

Todos os componentes citados serão exigidos, devendo a sua instalação ser efetuada em fábrica.

Filtros de Ar

O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G4, do tipo permanente e lavável, e o filtro principal instalado dentro do gabinete e a montante da serpentina evaporadora. O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe F5 da NBR-16.401 da ABNT (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto) e ser microbiocida. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Caso não seja possível a instalação do filtro classe G1 no equipamento, este poderá ser instalado nos vãos de retorno.

Sistema de Aquecimento

O condicionador deverá contar com este sub-sistema, dotado de resistências elétricas onde não houver alternativas operacionalmente mais econômicas, que servirá para reaquecer o ar desumidificado nas serpentinas a temperaturas muito baixas, além de condicionar o ar em regiões muito frias. Caberá ao projetista definir o melhor tipo de sistema a ser utilizado, considerando aspectos técnico-econômicos, e justificar esta escolha à CAIXA.

Sistema de Controle de Umidade

Será utilizado apenas em ambientes críticos, que exijam tal controle. Será composto por um recipiente confeccionado com chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, com resistência de aquecimento imersa. O recipiente será dotado de válvula de bronze, comandada por bóia de aço inoxidável ou cobre, que controlará o nível de água, além de ladrão e dreno. O controle do funcionamento da resistência será por meio de sensor de umidade instalado no ambiente condicionado. Como proteção, será instalado um sensor de nível de água que deverá desligar a resistência quando a água atingir um nível mínimo fixado. O sistema de controle de umidade só será instalado quando especificado pela CAIXA.

Quadro Elétrico

Será montado no interior do gabinete do condicionador. Devendo o acesso a ele ser possível sem interrupção do funcionamento da máquina. Abrigará todos os elementos de operação e controle da unidade, contendo no mínimo os seguintes elementos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410):

- Fusíveis Diazed para cada motor elétrico;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Chave contatora e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico;

- Relé temporizador para partida seqüencial (unidades com 2 compressores);

- Fusíveis e chave contatora para cada estágio de aquecimento, ou resistência de controle de umidade, se instalados;

- Relé de seqüência de fases;

- Relés auxiliares para intertravamento.

No caso de instalação de sistema de aquecimento e/ou de controle de umidade, os componentes de comando, força e sinalização deverão ser instalados em quadro elétrico independente.

Painel de Controle

Deverá ser instalado em local de fácil acesso, contendo todos os dispositivos de acionamento da máquina perfeitamente identificados, bem como lâmpadas piloto ou leds para sinalização do estado operacional da máquina. Em unidades dotadas de sistema de aquecimento, o painel deverá conter ainda uma chave seletora para refrigeração ou calefação.

Intertravamentos

O circuito de comando da unidade deverá atender às seguintes condições de seqüência operacional:

- impedir a partida dos compressores quando as chaves contatoras de ventiladores e bombas não estiverem energizadas;

- impedir a partida simultânea de 2 ou mais compressores (relé temporizador);

- impedir o funcionamento simultâneo dos sistemas de refrigeração e aquecimento em um mesmo condicionador;

- impedir o funcionamento das resistências de aquecimento na falta de ventilação no evaporador, ou no caso de elevação excessiva da temperatura superficial das resistências de aquecimento.

Fator de Potência

O equipamento será fornecido com o fator de potência maior ou igual a 0,95. Incluir banco de capacitores junto ao quadro de AC, com possibilidade de desligamento quando o equipamento não estiver operando.

Eficiência

O equipamento deve atender às eficiências mínimas, tanto em plena carga (COP) quanto em cargas parciais (IPLV), exigidas pela Norma ASHRAE 90.1/2001.

Unidades Resfriadoras de Líquido (CHILLERS)

### Chiller com Condensação a Ar

O grupo resfriador será montado sobre estrutura confeccionada com perfis laminados de aço, dimensionados para suportar o peso e vibrações do conjunto. Caso estes sejam fornecidos em gabinetes metálicos, os mesmos deverão ser confeccionados com chapas de aço fosfatizadas e acabamento em pintura eletrostática, sendo os painéis removíveis para permitir o acesso às partes internas da máquina. Os condensadores poderão ser instalados remotamente.

A disposição da estrutura deverá permitir a fácil remoção dos compressores. Todos os componentes metálicos da estrutura serão soldados eletricamente, com os pontos de solda completamente limpos de rebarbas, pingos ou bolhas. A pintura de acabamento será à base de esmalte sintético, aplicada sobre fundo antioxidante de cromato de zinco. Os compressores serão fixados à base por meio de calços antivibratórios.

O evaporador será do tipo shell and tube, com carcaça em aço-carbono e tampas de ferro fundido ou aço, com conexões flangeadas e tubos de cobre sem costura com aletamento integral, expandidos mecanicamente contra os espelhos. Será dotado de defletores internos e suportes intermediários para evitar movimentos relativos dos tubos. Será projetado e testado conforme as especificações da ASME para vasos de pressão sem combustão, sendo os testes efetuados a pressões compatíveis com as condições operacionais do equipamento. Será revestido externamente com material isolante térmico, com proteção mecânica externa.

O condensador será em serpentina de tubos de cobre sem costura, com aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, devendo ser dimensionado para proporcionar um adequado sub-resfriamento do refrigerante. Em regiões litorâneas as aletas deverão ser de cobre ou de alumínio revestido com produto para proteção galvânica.

Os compressores poderão ser do tipo parafuso ou scroll, de acionamento direto, com carcaça estanque às pressões de operação. A carcaça deverá ser testada contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Quando recomendado pelo fabricante, os compressores serão dotados de aquecedores de cárter. Utilizarão motores elétricos de indução, 4 pólos, alto rendimento, com rotor gaiola e enrolamentos resfriados pelo gás refrigerante de sucção. Os motores deverão ser adequados para suportar variações de tensão de mais ou menos 10% da tensão nominal. Os enrolamentos dos motores serão protegidos contra superaquecimento por sensores internos. A partida de motores elétricos deverá ser com corrente inicial reduzida, utilizando-se sistemas como chave estrela-triângulo ou chave compensadora automática. No caso de compressor scroll deverá haver relé de seqüência e inversão de fase, bem como pressostato de baixa pressão, e deverá ser proposta uma quantidade mínima de compressores por resfriador que permita uma adequada operação em cargas parciais. Havendo equipamentos com diferentes tipos de compressores disponíveis para uma dada aplicação, deverá ser feita uma análise técnico-econômica para a escolha mais adequada, privilegiando a solução com o menor consumo de energia.

Circuito frigorífico deverá apresentar os seguintes acessórios, instalados pelo fabricante:

- Filtro secador com conexões rosqueáveis e miolo removível;

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Válvula de expansão eletrônica ou termostática;

- Pressostatos de alta e baixa, com rearme manual na alta;

- Válvula de serviço nas linhas de líquido, sucção e descarga dos compressores;

- Manômetro para leitura das pressões de sucção e descarga.

O esquema elétrico e o circuito de controle deverão prever os seguintes elementos:

- Fusíveis, chave contatara e relé térmico de sobrecarga para cada motor elétrico;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Relé temporizador para máquinas com mais de 1 compressor;

- Termostato para controle da temperatura de água;

- Termostato anticongelamento;

- Proteção contra superaquecimento do enrolamento dos motores dos compressores;

- Painel com circuito de controle microprocessado.

O equipamento será fornecido com o fator de potência maior ou igual a 0,95. Incluir banco de capacitores junto ao quadro de AC, com possibilidade de desligamento quando o equipamento não estiver operando.

O equipamento deve atender às eficiências mínimas, tanto em plena carga (COP) quanto em cargas parciais (IPLV), exigidas pela Norma ASHRAE 90.1, em sua última versão.

### Chiller com Condensação a Água

Estrutura

O grupo resfriador será montado sobre estrutura confeccionada com perfis laminados de aço, dimensionados para suportar o peso e vibrações do conjunto. Caso estes sejam fornecidos em gabinetes metálicos, os mesmos deverão ser confeccionados com chapas de aço fosfatizadas e acabamento em pintura eletrostática, sendo os painéis removíveis para permitir o acesso às partes internas da máquina. Os condensadores poderão ser instalados remotamente.

A disposição da estrutura deverá permitir a fácil remoção dos compressores. Todos os componentes metálicos da estrutura serão soldados eletricamente, com os pontos de solda completamente limpos de rebarbas, pingos ou bolhas. A pintura de acabamento será à base de esmalte sintético, aplicada sobre fundo antioxidante de cromato de zinco. Os compressores serão fixados à base por meio de calços antivibratórios.

Compressores

Serão do tipo parafuso ou scroll, de acionamento direto, com carcaça estanque às pressões de operação. A carcaça deverá ser testada contra vazamentos a uma pressão de 450 psi (3,0 MPa). Quando recomendado pelo fabricante, os compressores serão dotados de aquecedores de cárter. Utilizarão motores elétricos de indução, 4 pólos, alto rendimento, com rotor gaiola e enrolamentos resfriados pelo gás refrigerante de sucção. Os motores deverão ser adequados para suportar variações de tensão de mais ou menos 10% da tensão nominal. Os enrolamentos dos motores serão protegidos contra superaquecimento por sensores internos. A partida de motores elétricos deverá ser com corrente inicial reduzida, utilizando-se sistemas como chave estrela-triângulo ou chave compensadora automática. No caso de compressor scroll deverá haver relé de seqüência e inversão de fase, bem como pressostato de baixa pressão, e deverá ser proposta uma quantidade mínima de compressores por resfriador que permita uma adequada operação em cargas parciais. Havendo equipamentos com diferentes tipos de compressor disponíveis para uma dada aplicação, deverá ser feita uma análise técnico-econômica para a escolha mais adequada, privilegiando a solução com o menor consumo de energia.

Trocadores de Calor

Serão do tipo shell and tube, com carcaça confeccionada com aço-carbono e tampas de ferro fundido ou aço, com conexões flangeadas e tubos de cobre sem costura com aletamento integral, expandidos mecanicamente contra os espelhos. Serão dotados de defletores internos e suportes intermediários para evitar movimentos relativos dos tubos. Os trocadores serão projetados e testados conforme as especificações da ASME para vasos de pressão sem combustão, sendo os testes efetuados a pressões compatíveis com as condições operacionais do equipamento. O condensador deverá ser dimensionado para propiciar o adequado sub-resfriamento e atuar como reservatório de refrigerante líquido. O condensador será dotado de válvula de segurança. O evaporador será revestido externamente com material isolante térmico, com proteção mecânica externa.

Circuito Frigorífico

Será confeccionado com tubos de cobre sem costura, sendo um circuito para cada compressor ou, no máximo, 2 compressores operando em paralelo. O controle do fluxo de refrigerante será por meio de válvula de expansão eletrônica ou termostática. Poderá ser utilizada válvula piloto comandando a válvula principal em circuitos de grande porte. Cada circuito operará independentemente e contará com os seguintes acessórios, instalados pelo fabricante:

- Filtro secador rosqueável, com elementos filtrantes recambiáveis;

- Visor de líquido com indicador de umidade em local de fácil visualização;

- Isolamento térmico com borracha elastomérica na linha de sucção;

- Válvulas de serviço capazes de interromper o fluxo de refrigerante e dotadas de conexão para leitura de pressão, recolhimento e carga de refrigerante, instaladas na sucção e descarga dos compressores e na linha de líquido, a montante do filtro secador;

- Conexão flexível na descarga dos compressores (mufla);

- Pressostato de alta e baixa pressão, com rearme manual na alta;

- Registros na tubulação de comunicação com manômetros e pressostatos, para permitir a substituição destes componentes sem perda de refrigerante;

- Tubulação de equalização de nível de óleo, interligando o cárter de compressores que trabalham em paralelo.

Quadro Elétrico / Proteções

Todos os componentes elétricos de proteção e controle do funcionamento de máquina ficarão abrigados em um quadro, montado junto ao grupo resfriador, construído em chapas de aço galvanizado tratadas contra corrosão e com pintura de acabamento. O quadro será dotado de portas com trinco e terá ventilação adequada para a dissipação de calor de seus componentes. Conterá os seguintes componentes mínimos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410):

- Fusíveis, chaves contatoras e relé térmico de sobrecarga para cada compressor;

- Fusíveis para o circuito de comando;

- Barramento de força;

- Relés temporizadores anti-reciclagem e para partida seqüencial dos compressores;

- Relés auxiliares para interligação ao sistema de circulação / resfriamento da água de condensação;

- Termostato anticongelamento do evaporador;

- Termostato de múltiplos estágios para controle da temperatura da água gelada;

- Deverá ter grau de proteção IP-54 devendo ser totalmente estanque quando fechado.

Painel de operação e controle

Será instalado junto ao quadro elétrico, com visor de cristal líquido, com possibilidade de ajuste de set-point e histerese, devendo conter os seguintes instrumentos mínimos, claramente identificáveis:

- Chave partida / parada de cada compressor;

- Lâmpada piloto indicando o funcionamento de cada compressor;

- Lâmpada de alarme indicando que proteção atuou em caso de desarme automático dos compressores;

- Chave para comutação manual da seqüência de partida dos compressores;

- Manômetros para leitura de pressão de sucção e pressão de descarga de cada circuito;

- Manômetros para leitura de pressão de óleo em cada compressor;

- Sensor de temperatura externa;

O equipamento deve atender às eficiências mínimas, tanto em plena carga (COP) quanto em cargas parciais (IPLV), exigidas pela Norma ASHRAE 90.1.

Resfriadoras do tipo Centrífuga

Por serem de aplicação restrita a instalações de grande porte, as resfriadoras que operem com este tipo de compressor terão as suas características definidas pela CAIXA para cada projeto específico.

Resfriadoras por Absorção

Unidades resfriadoras tipo chiller que utilizam ciclo de refrigeração por absorção em lugar do ciclo por compressão de vapor. Podem ser de queima direta/indireta ou de aproveitamento/recuperação de rejeitos térmicos em sistemas de cogeração.

Sua utilização só se justifica economicamente para aplicações em cogeração ou onde há infra-estrutura pronta de disponibilização de gás natural, e por isso as resfriadoras que operem com este tipo de ciclo de refrigeração terão as suas características definidas pela CAIXA para cada projeto específico.

Unidades Condicionadoras Tipo FAN-COILS

### Fan-Coil do tipo Console ou Fancolete

É assim denominado o Fan-Coil para pequenos ambientes, com capacidade entre 0,5 e 3 TR. Será constituído por gabinete de chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, dotado de serpentina confeccionada com tubos de cobre com aletas integrais de alumínio, ventilador centrífugo de pás voltadas para frente, acionado por motor elétrico trifásico, com grau de proteção IP55, de alto rendimento, com no mínimo 3 velocidades. Deverá ser dotado de filtro microbiocida com eficiência compatível com a classe F5 da NBR 16.401 (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto). As unidades para instalação no ambiente deverão possuir grelha de insuflação direcional, e painel de comando incorporado ao gabinete, contendo no mínimo chave para as posições ligado/desligado, controle da velocidade do ventilador e regulagem de temperatura por meio do termostato. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

### Fan-Coil de Linha Comercial

Gabinete

Será constituído por uma estrutura metálica em perfis de alumínio, com painéis de chapa de aço galvanizado, protegidos contra a corrosão por processo de fosfatização, com pintura eletrostática em tinta esmalte sobre primer anticorrosivo.

Os painéis serão removíveis para permitir fácil acesso ao interior da máquina. O gabinete será revestido internamente com isolamento termoacústico em espuma elastomérica. O isolamento poderá também ser rechapeado, sendo que neste caso o recheio poderá ser qualquer tipo de isolamento, a critério do fabricante. Será provido de bandeja coletora de condensado com caimento para o lado da drenagem.

No caso de climatizadores com insuflação direta, sem rede de dutos, o gabinete será dotado de caixa plenum com as mesmas características construtivas, a qual possuirá grelha de insuflação com deflexão vertical e horizontal ajustáveis.

Quando especificado pela CAIXA, o gabinete deverá possuir espaço disponível para instalação de serpentina adicional para reaquecimento ou calefação, resistências elétricas e sistema de controle de umidade.

Serpentina

Será utilizada serpentina de alta eficiência, própria para trabalhar com água gelada ou quente. Será confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de alumínio, fixadas aos tubos por expansão mecânica, de forma a obter-se um perfeito contato.

Será dotada de coletores em tubos de cobre soldados nos tubos da serpentina e suspiro de ar com plug rosqueado.

Deverá ser previamente testada contra vazamentos a uma pressão de 200 psi.

Ventiladores

Os ventiladores serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, com pás voltadas para frente (sirocco), confeccionados em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente. Serão acionados por motores elétricos de indução, trifásicos, 4 pólos, grau de proteção IP 55, de alto rendimento, transmissão por meio de polias e correias em “V”, totalmente fechado, classe B, fator de serviço 1,15 e tensão de acordo com a região. Deverão operar sobre mancais de rolamento auto-alinhantes, autolubrificados e blindados. A polia motora do ventilador do evaporador será regulável, para permitir ajuste de vazão.

Filtros de Ar

O condicionador deverá contar com um pré-filtro classe G1, do tipo permanente e lavável, e o filtro principal instalado dentro do gabinete e a montante da serpentina evaporadora. O filtro principal deverá ter eficiência compatível com a classe F5 da NBR-16.401 (Instalações centrais de ar condicionado para conforto – parâmetros básicos de projeto) e ser microbiocida. Para aplicações especiais, outras exigências poderão ser definidas pela CAIXA.

Caso não seja possível a instalação do filtro classe G1 no equipamento, este poderá ser instalado nos vãos de retorno.

Sistema de Aquecimento

Para situações específicas, o condicionador deverá contar com este subsistema, dotado de resistências elétricas onde não houver alternativas operacionalmente mais econômicas, que servirá para reaquecer o ar desumidificado nas serpentinas a temperaturas muito baixas, quando se deseja reduzir a umidade do ar, além de condicionar o ar em regiões muito frias. Caberá ao projetista definir o melhor tipo de conjunto a ser utilizado, considerando aspectos técnico-econômicos, e justificar esta escolha à CAIXA.

Sistema de Controle de Umidade

Será utilizado apenas em ambientes críticos, que exijam tal controle. Será composto por um recipiente confeccionado com chapa de aço galvanizado protegido contra corrosão, com resistência de aquecimento imersa. O recipiente será dotado de válvula de bronze, comandada por bóia de aço inoxidável ou cobre, que controlará o nível de água, além de ladrão e dreno. O controle do funcionamento da resistência será por meio de sensor de umidade instalado no ambiente condicionado. Como proteção, será instalado um sensor de baixo nível de água que deverá desligar a resistência quando a água atingir um nível mínimo fixado. O sistema de controle de umidade só será instalado quando especificado pela CAIXA.

Deverá abrigar todos os dispositivos de comando e proteção do equipamento, podendo ser instalado incorporado ao gabinete ou externamente. Conterá os seguintes elementos mínimos, dimensionados conforme a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR 5.410), com os comandos perfeitamente identificados:

- Fusíveis para o circuito de comando e para os circuitos de força de motores e resistências;

- Chave contatora para as resistências, se instaladas;

- Lâmpadas de sinalização.

Torre de Resfriamento

Sistema

Serão utilizadas torres de contracorrente paralela, com circulação do ar forçada ou induzida. Outras configurações somente serão aceitas quando especificadas pela CAIXA.

Carcaça

Serão aceitas torres de resfriamento construídas com chapas de fibra de vidro (Fiberglass, PRFV - plástico reforçado de fibra de vidro) autoportante. Para aplicações especiais, poderá ser solicitado o fornecimento de torres de fibra de vidro não inflamável, conforme ASTM D-635.

Enchimento

Será constituído por placas onduladas de PVC auto-extinguível, próprias para resistir a temperaturas de até 55°C e inertes a ataques biológicos. Serão sustentadas por estruturas de chapa de fibra de vidro. Os suportes serão dimensionados de forma que o conjunto de placas fique perfeitamente nivelado e sem deflexões perceptíveis. Alternativamente, será aceito enchimento de grades trapezoidais de polipropileno.

Eliminadores de Gotas

Será constituído por um sistema de chicanas, construído em PVC rígido ou poliestireno, de modo a criar mudanças na direção do fluxo de ar e limitar a perda por arraste ao máximo de 0,1% de vazão de água circulante.

Sistema de Distribuição de Água

A distribuição de água será feita através de bacia ou calha de distribuição confeccionada em poliéster-fiberglass, polipropileno. Poderá ser também através de bicos pulverizadores, confeccionados em bronze, latão ou material plástico não corrosível.

Ventiladores

Os ventiladores centrífugos serão construídos em chapas de aço galvanizado ou PRFV (plástico reforçado em fibra de vidro), de dupla aspiração, pás voltadas para frente (sirocco), balanceadas estática e dinamicamente, operando sobre mancais de rolamento do tipo blindado, acionados por polias e correias.

Os ventiladores axiais serão construídos com pás múltiplas de polipropileno ou poliuretano, de perfil aerodinâmico, com passo regulável, e cubos em poliamida, ferro fundido ou aço revestido. Deverão ser utilizados preferencialmente motores de baixa rotação, acionando diretamente os ventiladores. O uso de redutores com engrenagens ou através de polias e correias ficará limitado a casos especiais, definidos pela CAIXA.

Motores Elétricos

Serão de indução, trifásicos, de alto rendimento, rotor do tipo gaiola, próprios para trabalho ao tempo, com proteção IP-55 e isolamento classe 8, e rotação conforme a aplicação. Onde as condições locais exigirem, poderão ser especificados motores com índice de proteção superior.

Demais Elementos

As torres serão fornecidas completas, incorporando ainda os seguintes elementos:

- Bacia de água fria, construída em material similar ao da carcaça;

- Tomadas de ar protegidas por venezianas de fibra de vidro;

- Controle do nível de água na bacia através de válvula de bronze, acionada por bóia plástica ou de aço inoxidável, com altura ajustável;

- Conexões flangeadas para entrada e saída de água;

- Conexões para enchimento rápido, ladrão com dispositivo anti-respingo, e dreno;

- Porta de inspeção estanque que permita acesso à bacia e ao enchimento da torre;

- Filtro tipo tela na saída da água fria;

- Parafusos (utilizados nas torres) de latão naval, aço inoxidável ou nylon;

- Controle da capacidade por meio da operação liga/desliga dos ventiladores e/ou motores de 2 velocidades, comandado por termostato com sensor imerso na bacia da torre;

- Válvulas de controle para evitar circulação de água por torres inoperantes.

Bombas Centrífugas

Forma Construtiva

Serão utilizadas bombas centrífugas de um estágio, construção horizontal, sucção e descarga no topo da linha de centro do rotor. O sistema de montagem deverá ser back pull out onde a desmontagem da bomba pode ser feita sem mexer na tubulação.

As bombas poderão ser do tipo monobloco ou conjunto moto-bomba, com eixo apoiado sobre mancais de rolamento com lubrificação a graxa e acoplamento por luva elástica.

O acoplamento deverá possuir flexibilidade angular e axial suficientes para não induzir esforços sobre os mancais, e dimensionamento conforme potência do motor e rotação.

O sistema de vedação será ser por meio de selo mecânico, conforme definido no projeto.

Materiais de Fabricação

O rotor e a carcaça serão construídos em ferro fundido ou bronze, com eixo em aço-carbono. Para aplicações especiais, poderão ser especificados pela CAIXA outros materiais, como ferro fundido nodular ou aço inoxidável.

Motores Elétricos

Serão de indução, trifásicos, rotor do tipo gaiola, 4 pólos, de alto rendimento, próprios para trabalho ao tempo, com proteção IP 54 e isolamento classe B. Onde as condições locais exigirem, poderão ser especificados motores com índice de proteção superior, ou motores de 2 pólos.

Os casos especiais, onde for necessário alterar a rotação, serão definidos pela Engenharia da CAIXA.

Rede de Distribuição de Ar

### Dutos

Dutos de chapa de aço e não metálicos

Confeccionados em chapas de aço galvanizado ou constituídos de materiais não metálicos, podendo ser utilizados em instalação aparente devendo possuir as faces vincadas em “X”, para melhor acabamento, no caso do metálico.

As chapas utilizadas para construção dos tubos deverão ter a bitola de acordo com a NBR-16.401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto.

Dutos pré-fabricados

Serão confeccionados em chapas de aço galvanizado com as mesmas características dos dutos convencionais. Poderão ser utilizados dutos de seção circular ou ovalizada, de acordo com o projeto.

Os dutos serão de fabricação industrial, produzidos por processo contínuo com costura helicoidal. Os dutos ovais terão a sua forma obtida por processo de expansão mecânica. Todos os acessórios utilizados, tais como curvas, derivações, reduções, encaixes, etc. deverão ser fornecidos pelo fabricante dos dutos. Onde as condições exigirem, poderão ser utilizados dutos tipo sanduíche, formado por 2 tubos superpostos com uma manta de material termo-isolante intercalada. Dutos de outros materiais poderão ser aceitos a critério da Engenharia da CAIXA.

Dutos flexíveis

Serão utilizados em ramais secundários, dutos de retorno e outras aplicações, conforme projeto. São formados por espirais de alumínio perfilado e devem possuir flexibilidade com raio de curvatura igual a 1,5 vez o diâmetro nominal. Para aplicações especiais, poderão ser especificados dutos tipo sanduíche, com manta de lã de vidro intercalada entre dois tubos superpostos. Dutos de outros materiais poderão ser aceitos a critério da Engenharia da CAIXA.

### Dispositivos de Insuflação e Retorno

Qualidade

Serão admitidos os dispositivos fabricados por empresas especializadas, que publiquem catálogos com dados técnicos do desempenho deles. Não serão aceitos difusores, grelhas e acessórios de fabricação artesanal.

Difusores e Grelhas de Insuflação

Serão fabricados em perfis de alumínio extrudado e anodizados. Poderão ser totalmente construídos em chapa de aço, quando especificado pela CAIXA. As grelhas de insuflação serão de dupla deflexão, sendo as aletas ajustáveis individualmente. Deverão obrigatoriamente ser dotados de registros

Sempre que instalados em dutos de seção constante ou para insuflação em salas individualizadas, os difusores e grelhas serão dotados de registros de aletas convergentes para regulagem de vazão com acionamento pela parte frontal.

Em aplicações especiais poderão ainda ser especificados registros tipo captor ou tipo borboleta. Os difusores lineares de corpo esbelto serão dotados de registro tipo guilhotina e lâminas-guia do jato de ar.

Difusores do tipo Light Troffer

São difusores para uso acoplado a luminárias, em instalação invisível. Serão construídos em chapa de aço galvanizado, com 1 ou 2 saídas de insuflação, com controle de direcionamento e vazão de ar por meio de dispositivo instalado nas aberturas. A previsão de sua instalação somente será aceita se houver condições de conter registro para controle da vazão de ar.

Grelhas de Retorno

Serão construídas em alumínio extrudado ou chapa estampada, conforme especificado, e dotadas de moldura e contramoldura, com aletas horizontais fixas. Quando solicitado, serão fornecidos com aletas indevassáveis.

Registros

Todos os acessórios de insuflação e retorno do ar deverão conter registros, que são utilizados como elementos de regulagem de vazão de ar em dutos ou vãos (registro de volume), ou para dividir o fluxo de ar em derivações (registro divisório ou splitter). Serão construídos em chapa de aço galvanizado bitola # 16, com aletas apoiadas em eixos com mancais reforçados em náilon e moldura externa. Não deverão possuir aletas com mais de 30 cm de largura ou 120 cm de comprimento. Para vãos maiores serão utilizadas combinações com diversas aletas. O acionamento será efetuado mediante alavanca externa, dotada de dispositivo de fixação e indicação do sentido de abertura. Os registros para modulação de vazão devem ser do tipo de lâminas opostas.

Tomada de Ar Exterior

Serão fabricadas em alumínio extrudado, com acabamento anodizado e dotadas de veneziana externa, tela galvanizada, filtro de ar removível e lavável, classe G4, no mínimo, e de registro para regulagem de vazão.

As suas dimensões e área útil deverão ser adequadas para uma vazão de 27m³/h/pessoa de ar externo.

Damper de Sobrepressão

Dispositivo que abre por sobrepressão e fecha por gravidade. Formado por uma moldura em chapa de aço ou perfis de alumínio, lâminas de alumínio com juntas de espuma, eixos em latão e buchas em plástico.

A utilização desse dispositivo é obrigatória nos casos de 2 ou mais condicionadores interligados a uma mesma caixa plenum.

Damper Corta-Fogo tipo Aleta

Constituído por uma aleta tipo sanduíche, com miolo e fibra mineral testada a prova de fogo, revestida com chapa de aço em ambas as faces. A carcaça e dispositivos de acionamento são construídos em aço galvanizado.

Terá fechamento por meio de mola liberada por intermédio de plug fusível em temperatura acima de 70ºC. Para aplicações especiais poderão ser utilizados outros tipos de acionamento como fusível elétrico, pistão pneumático, servomotor, etc.

Damper Corta-Fogo tipo Cortina

Constituído por uma cortina de lâminas articuladas de aço galvanizado que, quando na posição aberta, formam um conjunto compacto preso por elo fusível em temperaturas acima de 70ºC. O fechamento é por gravidade quando utilizado na posição vertical para fluxo de ar horizontal, ou por mola quando utilizado na posição horizontal. O sensor deverá ser posicionado junto ao damper.

Tubulações para Refrigeração

Tubos

Serão utilizados tubos de cobre extrudados e trefilados, sem costura, em cobre desoxidado recozido. Serão fabricados e fornecidos de acordo com as normas a seguir relacionadas:

- NBR-5020 - Tubo de cobre e de ligas de cobre, sem costura - Requisitos gerais;

- NBR-5029 - Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores, evaporadores e trocadores de calor;

- NBR-7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigeração e ar condicionado.

Conexões

Serão forjadas, de fabricação industrial, fornecidas de acordo com a norma EB 366/77 - Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar.

Tubulações Hidráulicas

Tubos

Serão produzidos por laminação, sem costura, em aço-carbono, galvanizados ou não (conforme especificado), fabricados e fornecidos conforme as normas a seguir relacionadas:

- DIN 2440 (classe média);

- NBR-5580 - Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns na condução de fluidos (classe média);

- ASTM-A-53 e 106 (classe mínima Schedule 40);

- NBR-5590 - Tubos de aço-carbono com requisitos de qualidade para condução de fluidos (classe reforçada).

Para diâmetros até 2½” (inclusive), os tubos deverão ser galvanizados e com conexões rosqueadas; para diâmetros acima de 3” (inclusive), deverão ser em aço preto com conexões soldadas ou flangeadas; e para diâmetros acima de 12” (inclusive), serão aceitos tubos com costura, respeitadas as demais exigências mencionadas.

Conexões

Deverão ser de fabricação industrial, para os sistemas a serem aplicados.

As conexões rosqueadas serão produzidas em ferro maleável conforme a norma ASTM-A-197, zincadas, e deverão suportar pressões máximas de trabalho conforme as normas DIN-2950/ISO-R49 e NBR-6943 (classe 10) ou ANSI-B-16.3 e NBR-6925 (classe 20) .

Para solda de topo, as conexões serão produzidas em aço-carbono conforme a norma ASTM-A-234 - Extremidades com chanfros para solda, fornecidas conforme dimensões padronizadas nas normas ANSI-B-16 e ABNT PB-157171.

Flanges

Serão de fabricação industrial, classificação “geralmente forjados ou fundidos” conforme disposto na NBR-9530 - Flanges metálicos para tubulações, nos tipos relacionados a seguir.

Os flanges rosqueados serão em ferro maleável, conforme a norma ASTM-A-197, zincados, fornecidos de acordo com a padronização ANSI-B-16.5 (classes 150 e 300) e ABNT PB-16/65 - Flanges com ferro maleável, com rosca.

Os flanges com pescoço serão forjados em aço-carbono conforme a norma ASTM A-181 (grau 1).

Os flanges cegos serão forjados em aço-carbono conforme a norma ASTM-A-181 (grau 1) e fornecidos de acordo com a padronização ANSI-B-16.5 (classes 150 e 300).

Válvulas

Serão do tipo conceituado na NBR-10385 - Válvulas, fornecidas conforme descrito nos itens a seguir;

Nos diâmetros de ½” até 2½” (inclusive), para pressão até 0,7 MPa, deverão ter o corpo e castelo em bronze ASTM-B-61, classe 125, haste não ascendente, castelo rosqueado, internos de bronze, extremidades para rosca BSP.

Nos diâmetros acima de 3” (inclusive), para pressão até 0,7 MPa, deverão ter o corpo e o castelo em ferro fundido ASTM-A-126-GR, haste não ascendente, castelo aparafusado, internos de bronze, classe 125, extremidades com flange de face lisa ANSI-B-16.1

Nos diâmetros de ½” até 1½” (inclusive), para pressão superior a 0,7 MPa, deverão ter o corpo e castelo em aço forjado ASTM-A-105, classe 300, haste ascendente/rosca externa, castelo ligado por união, internos em aço inoxidável, extremidades flangeadas (face de ressalto) ANS-B-16.5.

Nos diâmetros acima de 2” (inclusive), para pressão superior a 0,7 MPa, deverão ter corpo e castelo em aço fundido ASTM-A-216, classe 300, haste ascendente/rosca externa, castelo aparafusado (junta confinada), internos em aço inoxidável, extremidades flangeadas (face de ressalto) ANSI-B-16.5 ou para solda de topo ANSl-B-16.25.

Acessórios

Amortecedores de Vibração

São elementos constituídos de fole de aço inoxidável com terminais soldados e conexões flangeadas. São utilizados para eliminar a transmissão de vibrações às tubulações ligadas a bombas ou motores. Para pequenos diâmetros, ou quando solicitado, serão fornecidos com tensores externos.

Juntas de expansão axiais

As de aço inoxidável são similares aos amortecedores de vibração, sendo porém o conjunto guiado internamente por um cano rígido soldado num dos terminais. Além do amortecimento de vibrações, apresentam maior capacidade de absorver dilatações axiais provocadas por variações de temperatura.

As juntas de borracha são construídas com elemento flexível de borracha sintética, com reforços internos de aço e tela de material sintético, fixado a flanges de ferro fundido. Absorvem movimentos axiais, laterais e angulares, além de amortecer vibrações mecânicas.

Juntas Dresser

Consistem em um cilindro, intermediário, dois flanges de aperto com parafusos de aço-carbono e anéis de vedação elásticos em neoprene. São elementos de rápida e fácil união para tubos, com boa estanqueidade e absorção de movimentos e vibrações.

Filtros “Y”

São acessórios constituídos por um corpo fundido em aço ou ferro, em formato de Y com elemento filtrante removível fabricado em aço inoxidável perfurado. São utilizados para reter impurezas eventualmente existentes no interior na tubulação.

Filtros Temporários

São filtros fabricados em chapa de aço-carbono com perfurações. São instalados entre par de flanges utilizados de forma temporária para proteger equipamentos, sendo removidos após a partida das unidades.

Purgadores de Ar

Classe 150 psi, com rosca BSP. Serão utilizados em locais onde a rede hidráulica apresente configuração que possibilite o aprisionamento de bolsões de ar.

Vedantes

São elementos usados para melhorar a estanqueidade em conexões rosqueadas de tubulações. São os seguintes os tipos de vedantes:

- Cânhamo (sisal-estopa) com zarcão;

- Fita Vedadora de PTFE (teflon, fluon, etc.).

Acessórios para fixação de tubulações e equipamentos

O sistema de fixação a pólvora consiste na utilização de uma ferramenta especial (pistola), a qual aproveita a energia gerada pela deflagração de cartuchos com pólvora (finca-pinos) para impulsionar o elemento de fixação (pino). Serão utilizados pinos roscados de aço com acabamento zincado.

Chumbadores de expansão são elementos de fixação que, após introduzidos em furo efetuado no local de instalação, são fixados pela expansão de uma peça cilíndrica (jaqueta ou presilha). A expansão é provocada pela ação de uma peça cônica, tracionada pelo parafuso quando do aperto da porca. São fabricados em aço com acabamento zincado. Podem ser utilizados chumbadores com parafuso, com prisioneiro de rosca externa ou autoperfurantes com rosca interna, conforme a aplicação.

Instrumentos

Os manômetros e manovacuômetros serão do tipo bourdon, com caixa em aço estampado e tubo em latão repuxado, soquete de latão laminado, dial em alumínio fosco protegido por vidro de 2 mm. com ponteiro balanceado pintado de preto. Terão diâmetro mínimo de 100 mm e precisão mínima de 2%. As escalas de pressão serão selecionadas conforme a aplicação, e deverão ser sempre preenchidas com glicerina.

Os termômetros serão do tipo capela com caixa em alumínio anodizado com formato em “V”, que protege o vidro com graduações numéricas em graus centígrados gravadas em preto. O elemento sensor será mercúrio, com haste de imersão em latão. O capilar será de vidro com baixo coeficiente de dilatação. A escala será selecionada conforme a aplicação.

Isoladores de Vibração

Os calços serão constituídos por elastômero clorado com alta resiliência e baixa histerese.

Os amortecedores metálicos serão constituídos de elementos elásticos formados por almofadas resilientes montadas em peças metálicas, ou constituídas por fio de aço especial, laminado, enrolado e prensado. O tipo de amortecedor será escolhido conforme a aplicação.

Isolamento Térmico

### Dutos de Ar Condicionado

Materiais

Placas de poliestireno expandido auto-extinguível com espessura mínima de 20 mm e densidade de 20 kg/m³;

Placas de espuma rígida e poliestireno extrudada com película, com espessura de 25 mm e densidade de 32 kg/m³;

Mantas de lã-de-vidro devidamente revestidas para evitar arraste de fibras.

Adesivos

Para poliestireno, deverá usar cola à base de borracha sintética e resina.

### Tubulações para Água Gelada

Material

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada e espessura suficiente para evitar condensação superficial.

Proteção mecânica

Chapa de alumínio lisa, com espessura adequada para a proteção mecânica do isolamento térmico e tubulação.

### Tubulações para Refrigeração (Conforme ANEXO P3)

Linha de sucção

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada, em toda a sua extensão.

Linha de líquido

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada, somente onde há contato direto com os raios solares.

Linha de descarga

Isolamento flexível em espuma elastomérica com estrutura celular fechada, somente nos trechos onde possa haver contato humano.

Dispositivos de Controle

Os dispositivos de controle poderão ser do tipo mecânico, eletro-mecânico ou eletrônico, sendo a aplicação de cada tipo definida para cada projeto. Os controladores pneumáticos, por serem de aplicação específica, somente serão utilizados quando assim determinar a CAIXA.

A ação do controlador sobre o elemento final de controle poderá ser do tipo liga/desliga (on/off) ou gradual. Os controladores de ação gradual poderão ser do tipo proporcional (P), proporcional-integral (PI), ou proporcional-integral-derivativo (PID), conforme definido em projeto.

Termostatos

Os termostatos são os componentes que controlam o funcionamento dos condicionadores, em decorrência da temperatura exigida para os ambientes condicionados, sendo normalmente abrigados por uma caixa plástica ou metálica, com acabamento compatível para instalação aparente, onde obrigatoriamente os valores devem estar na escala °C (graus Celsius).

Os termostatos serão utilizados para o controle do funcionamento de compressores em unidades tipo Self-Contained ou Split, devendo atuar em dois estágios, um para cada compressor, quando for o caso. O elemento sensor será um diafragma duplo com enchimento de gás ou vapor, ou termistor no caso de termostato eletrônico, instalado no vão de retorno das casas de máquinas, salvo casos específicos. O contato será do tipo SPDT. O diferencial será fixo, sendo de no máximo 2°C entre estágios, e de 1°C em cada estágio. Deverá possuir botão de ajuste do set-point com escala de temperaturas em graus Celsius.

Os termostatos de ação gradual serão utilizados para o controle de válvulas ou dampers, geralmente em instalações com Fan-Coils. Serão do tipo eletrônico, com sensor tipo termistor, sendo o sinal de saída uma tensão DC variável, instalado no vão de retorno das casas de máquinas, salvo casos específicos. A ação deverá ser direta e inversa, para permitir a atuação do atuador em 2 sentidos (abrir/fechar). O ajuste de temperatura deverá ser por meio de potenciômetro interno com escala de temperaturas em graus Celsius.

Para outras aplicações, tais como controle de temperatura da água ou do ar em dutos, tubulações, etc., serão utilizados termostatos com sensor remoto.

Será dada preferência para a utilização de termostatos eletrônicos com possibilidade de interligação a sistemas de automação predial e que incorporem sensores de CO2 e atuação sobre registros de tomada de ar externo.

Umidostatos

São dispositivos para controle da umidade relativa de um ambiente, normalmente utilizados em salas de equipamentos onde esta variável precisa situar-se dentro de parâmetros predeterminados. O elemento sensor será um capacitor de capacitância variável. A faixa de operação será no mínimo de 20 a 80%, com precisão de 2%. Poderão ser do tipo liga/desliga ou gradual, conforme projeto.

Atuadores

São dispositivos constituídos por um motor de corrente contínua, um circuito e um conjunto de engrenagens, utilizados para o acionamento de válvulas, dampers etc. Podem ser de ação liga/desliga ou gradual, conforme a aplicação. Para o acionamento de válvulas de 2 e 3 vias em Fan-Coils, serão sempre de ação gradual. Os componentes do atuador serão montados em uma caixa fechada, metálica ou plástica. O ângulo de trabalho devera ser de no mínimo 90°, com possibilidade de ajuste. O torque do motor deverá ser compatível com o esforço requerido no acionamento.

Chaves de Fluxo ou Fluxostatos (Flow-Switch)

São dispositivos que monitoram a vazão de um fluido (água ou ar), enviando um sinal de presença de escoamento. São compostas por uma palheta que fica imersa no escoamento e por um microinterruptor com contatos SFDT. Para a instalação em tubulação de água, deverão possuir conexão com rosca BSP e palheta de material não corrosivo, com dimensões de acordo com a tubulação. Deverão possuir parafuso para ajuste de sensibilidade.

Válvulas Pressostáticas /Termostáticas

São dispositivos que controlam a vazão de um fluido (refrigerante, água, ar) a partir da informação de um sensor de pressão e/ou temperatura. São utilizados em sistemas com condensação a água ou ar, regulando a vazão no condensador em função da pressão de condensação ou temperatura do ar de descarga. Devem possuir parafuso externo para ajuste fino da vazão.

Termostatos e Controladores para Sistemas Microprocessados

São dispositivos de controle eletrônico que asseguram uma atuação mais precisa dos equipamentos, com função de racionalizar o consumo de energia e controlar com maior precisão a temperatura ambiente, controlar o nível de manutenção e outros.

Especificações Orientativas para Execução de Obras de Infra-Estrutura do Sistema de Ar Condicionado

Disposições Gerais

A execução das instalações deverá atender ao contido nas especificações de projetos e tecnologia de materiais e equipamentos integrantes deste manual, às prescrições dos fabricantes dos materiais e equipamentos, bem como às especificações e detalhamentos dos projetos específicos.

Deverão ser atendidas as seguintes disposições

Execução dos serviços por pessoal credenciado pelo fabricante das unidades condicionadoras e/ou resfriadoras selecionadas a serem fornecidas e instaladas.

Fornecimento de todos os materiais e equipamentos, mão-de-obra e supervisão técnica habilitada, em nível de engenharia, necessários à instalação, colocação em funcionamento e regulagem dos equipamentos.

Fornecimento dos detalhes dos serviços que, embora eventualmente executados por terceiros, sejam pertinentes à instalação.

Transporte horizontal e vertical, dentro e fora da obra, de todos os componentes das instalações.

Fornecimento dos equipamentos embalados de fábrica, sobre base especial para transporte (compatível com o peso e o volume da carga), conforme especificações de projeto, novos e em perfeitas condições.

Localização final dos equipamentos, procurando facilitar a eventual necessidade de transporte (entrada e saída) de cada unidade e observando também os afastamentos periféricos mínimos recomendados pelos fabricantes para fins de manutenção.

Todas as precauções e medidas de segurança visando a proteção material e operacional dos equipamentos, no seu fornecimento, durante a instalação e até a entrega definitiva do sistema.

Nos casos de equipamentos de grandes dimensões, fornecimento de escadas e passadiços permanentes que permitam acesso fácil e seguro aos postos em que haja tarefa a executar.

Atendimento à FISCALIZAÇÃO quando necessária vistoria dos equipamentos fornecidos, bem como providências a seu cargo, ensaios de funcionamento, com o objetivo de se aferir o atendimento às especificações. Igual procedimento deverá ser dispensado aos serviços executados “em campo” pelo instalador, tais como confecção de rede de dutos, tubulações de cobre, malha hidráulica, etc.

Treinamento operacional de pessoal definido pela CAIXA, quando se tratar, sobretudo, de Centrais de Água Gelada.

Nos casos previstos, os condicionadores não devem ser remetidos à obra sem prévia fiscalização em fábrica por engenheiro mecânico representante da CAIXA.

Projeto de Execução

O INSTALADOR deverá submeter, à prévia anuência da CAIXA, o projeto executivo da instalação, incluindo as alterações porventura necessárias, bem como os detalhes construtivos do sistema, definindo:

- Marcas, modelos, materiais e suas características técnicas, dimensões e pesos;

- Dimensões e localização das bases dos equipamentos;

- Encaminhamento e sustentação das redes de distribuição de ar, rede hidráulica, circuito frigorífico remoto e rede elétrica;

- Detalhes de aberturas para passagem de dutos, tubulações, ar de retorno, ar de renovação e outros;

- Detalhes de fechamento de sistemas zoneados, ambientes não condicionados, recintos com odores/ gases/ gorduras, e outros;

- Detalhes de montagem de grelhas, bocas de ar, venezianas e outros;

- Posicionamento dos sensores de temperatura e umidade do ar;

- Diagramas de força e esquemas de comando e sinalização, com discriminação dos materiais, modelos, capacidades e características elétricas (potência, tensão, amperagem).

A aposição ou não do “de acordo”, com ou sem ressalvas, no projeto de execução, após a apreciação do mesmo por parte da CAIXA, não eximirá o INSTALADOR de suas responsabilidades técnicas e civis, nem tampouco alterará sua obrigação quanto ao fornecimento dos equipamentos e materiais e quanto à execução de todos os serviços da instalação completa.

O INSTALADOR deverá fornecer ao final da obra o as-built, que deverá ser aprovado pela CAIXA, mediante a sua assinatura sob carimbo.

### Redes Frigoríficas

Definição

É o conjunto de tubos, conexões e demais acessórios necessários e suficientes à circulação e controle de fluido refrigerante entre os componentes de um mesmo ciclo.

Concepção das Linhas

Deverão atender ao projeto, às normas da ABNT, às instruções do fabricante e, em especial, as recomendações descritas a seguir.

A linha de interligação entre os componentes do ciclo deverá ser a mais curta possível, devendo ser minimizado o número de curvas do circuito.

Quando, por falta de opções, o projeto indicar instalação de unidade externa em poços de ventilação ou locais “apertados” entre paredes, deverá ser maximizado o aproveitamento do ar disponível, por ocasião da montagem.

A linha de descarga do compressor será provida de sifão, de modo a evitar o retomo do condensado para o mesmo após sua parada e prevenir a acumulação do óleo dentro da tubulação de descarga.

Deverá ser observada a correta inclinação das linhas na execução dos trechos horizontais evitando-se o emprego de linhas embutidas.

Seleção dos Materiais das Linhas

Será procedida de acordo com as especificações do projeto e deste manual, em conformidade com as normas da ABNT e, em especial, com o contido nos itens a seguir.

As conexões deverão ser compatíveis com os elementos a serem unidos (espessura, solda, especificação de pressão), não se admitindo o uso de conexões fabricadas artesanalmente na obra.

As linhas deverão ser providas de elementos destinados a compensar efeitos físicos indesejáveis ao normal funcionamento do sistema, decorrentes, dentre outras causas, da distância e/ou altura entre as unidades a interligar (dilatação, vibração, fuga de óleo, retorno de líquido, umidade, etc.).

Junção dos Tubos, Conexões e Acessórios

As junções serão executadas por soldagem ou brasagem capilar, à base de prata (mínimo 15%) ou fósforo-cobre. Deverá ser utilizada mão-de-obra especializada e com prática em tubulações de cobre munida de todo ferramental necessário, adequado e em bom estado. Os serviços serão desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza.

Os tubos deverão ser do mesmo diâmetro nominal dos elementos conectados, estar limpos e conexões igualmente deverão estar limpas e isentas de cavidades, fendas e poros. A montagem dos acessórios deverá ser perfeitamente executada, sem amassamento ou ovalizações.

A brasagem dos elementos deverá ser executada com fluxo de gás inerte (nitrogênio) por dentro dos mesmos, evitando a formação de resíduos de oxidação (carepa) ou outras impurezas no circuito frigorífico.

Se não previsto no projeto de execução das linhas, não serão aceitas emendas de solda nas tubulações, nem conexões desnecessárias, as quais aumentam a perda de carga no dispositivo.

É indispensável o procedimento de limpeza interna em toda a linha após as operações de solda, cuidando-se para que não restem entupimentos parciais ou totais internamente nos tubos e conexões, bem como removendo-se impurezas, fuligem e carepas de solda eventualmente restantes. A limpeza deve ser feita com material compatível com as regulamentações ambientais e as recomendações dos fabricantes dos equipamentos, como por exemplo o R-141b, substituto do R-11, na função de detergente.

Estando totalmente concluídas e limpas as linhas, deverá se proceder a pressurização das mesmas para detecção e eliminação de eventuais vazamentos.

Antes da interligação das unidades que compõem o sistema, deverá ser procedida a perfeita evacuação (250 a 500 μmHg) das linhas com bomba de vácuo de alto rendimento aferida com vacuômetro.

Fixação e Apoio das Linhas

Nos trechos horizontais, as linhas serão suportadas por meio de apoios tipo “mão-francesa” singelos ou tipo “luva-guia”.

Nos trechos verticais, principalmente quando relativamente longos, serão aplicadas ancoragens tipo “luva-ponto-fixo” (luva extra-linha, ou seja, não componente, soldada ao tubo). Os trechos longos serão compensados com juntas de expansão (tipo fole). Neste caso, posicionam-se os apoios a partir dos parâmetros de dilatação característicos dos componentes da linha e curva de pressão versus reação da junta (de expansão). Poderão também ser acrescidos, se necessários, apoios tipo “luva-guia”.

Os referidos suportes deverão ser chumbados de modo firme nas posições calculadas para apoio. Na definição desses pontos, terá importância a perfeita flexibilidade da linha para a movimentação devido à expansão térmica.

Isolamento Térmico

Deverá ser executado isolamento térmico nas linhas de sucção e de líquidos com espuma de borracha elastomérica.

A linha de descarga, quando sujeita a contatos acidentais ou submetida a temperaturas inadequadas ao rendimento do sistema, será isolada como a linha de líquido.

Deverão ser deixadas folgas entre as calhas, a cada determinado trecho, de modo a formarem-se juntas de expansão, as quais deverão ser preenchidas com massa isolante macia e elástica.

O isolamento só poderá ser aplicado após a pressurização das linhas e eliminação de eventuais vazamentos.

Interligações pré-fabricadas

Em unidades divididas até 30.000 Btu/h, será admitido o emprego de tubulações pré-fabricadas flexíveis com isolamento térmico e carga de gás.

A instalação das linhas deverá seguir as recomendações do fabricante do equipamento, no que tange a bitolas, fixações e conexões.

Informações complementares sobre os circuitos frigorígenos poderão ser obtidos no ANEXO P3.

Interligações Hidráulicas

Definição

É o conjunto de tubos, conexões e demais acessórios que compõem a rede de recirculação e controle de água, com reposição entre componentes de um sistema aberto, semi-aberto ou fechado.

Detalhamento executivo do traçado e fixação das linhas

Deverá atender ao projeto, às normas da ABNT, ASTM, ANSI e DIN, às instruções dos fabricantes e, em especial, às recomendações relacionadas a seguir.

Traçado

A linha de interligação entre os componentes do sistema deverá ser, sem prejuízo da qualidade técnica, a mais curta possível.

Deverão ser previstas facilidade e acessibilidade para montagem, desmontagem, operação e manutenção (espaçamento, acesso, posicionamento e segurança), com os equipamentos livres e com espaço para movimentação. Os locais inseguros deverão ser providos de proteções ou plataformas de operação.

Alinhamento, nivelamento e prumo deverão estar corretos. Os desnivelamentos, quando tecnicamente necessários, serão submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

As derivações dos ramais aos troncos deverão ser feitas a 45° não se admitindo sangrias perpendiculares.

Nas deflexões das tubulações serão utilizadas conexões de fabricação industrial. Nas tubulações de sucção ou recalque só será permitido o uso de curvas longas ou deflexões a 90º, não se tolerando o emprego de joelhos, objetivando a redução de perdas.

Deverá ser dada preferência à colocação de derivações, válvulas, purgadores e cargas concentradas próximas aos suportes. Na composição dos elementos da rede hidráulica deverá ser atentado para a compatibilização das extremidades dos mesmos.

Deverá ser considerado o atendimento aos seguintes fatores:

- Flexibilidade para atender às variações de temperatura do fluido;

- Livre circulação para homens e máquinas (linhas aéreas ou junto às paredes);

- Necessidade de drenagem ou purga de ar (ou outros gases);

- Singularidade (não introduzir elementos, ou substituir/compor por outros que aumentem desnecessariamente a perda de carga);

- Posicionamento correto, livre e acessível dos equipamentos de inspeção e manobra;

- Elementos de inspeção, medição, controle e segurança corretos e visivelmente posicionados;

- Folgabilidade boa e suportação amortecida nas travessias de paredes e pisos;

- Espaçamentos necessários aos isolamentos térmicos e pinturas.

Fixação

Os suportes deverão estar firmemente chumbados nos pontos de apoio. Os espaçamentos entre suportes serão dimensionados de forma a não permitir deformações ou flexões das linhas, podendo o INSTALADOR adotar os valores máximos constantes do ANEXO P3.

Os espaçamentos entre guias, apoios e ancoragens, no caso de juntas de dilatação, e a resistência longitudinal das ancoragens deverão ser dimensionados a partir dos parâmetros de dilatação característicos dos componentes da linha e curva de pressão “versus” reação da junta de expansão.

Os espaçamentos entre linhas e paredes (ou elementos do prédio) deverão ser otimizados de modo a possibilitarem isolamento térmico, manutenção e pintura das linhas sem espaço excessivo que sobrecarregue os suportes, ou comprometa a estética do conjunto.

Deverá ser prevista a instalação de suportes o mais próximos possível dos equipamentos, para não sobrecarregá-los com esforços, bem como prever condições para o perfeito alinhamento/nível por ocasião da montagem.

A fixação de suportes (ancoragem, braço, guia, pendural) deverá ser prevista em elementos estruturais do prédio, evitando ao máximo fazê-la em alvenaria. No caso de rede hidráulica de grande porte, deverá ser verificado se é admissível o acréscimo de carga à estrutura do prédio.

Deverão ser utilizados os suportes indicados no ANEXO P3. Configurações diferentes das indicadas e que atendam às prescrições contidas neste procedimento, mesmo que consideradas tecnicamente mais apropriadas, só poderão ser adotadas sob aprovação formal da CAIXA.

Deverá ser prevista a introdução de juntas elásticas de neoprene e cambotas de madeira entre a linha e os elementos de fixação, bem como amortecimento de parte das linhas na ocorrência de fenômenos físicos (impactos de partida e parada, golpes de aríete e aceleração de líquidos).

Na definição do projeto dos suportes terão ainda os seguintes fatores:

- Flexibilidade para a movimentação, devido à expansão térmica;

- Resistência ao peso próprio da linha (tubo + fluido contido + isolamento + outras cargas);

- Possibilidade de ajustagem, isto é, colocação de suportes sem introdução de esforços inadequados na linha;

- Impossibilidade de apoio ou sustentação de uma linha em outra.

Seleção dos Materiais das Linhas

Será procedida de acordo com as especificações do projeto e deste manual, em conformidade com as normas da ABNT, ASTM, DIN e, em especial, com o especificado a seguir.

Os tubos são destinados à condução de fluidos. As conexões deverão ser compatíveis com os elementos a serem unidos (espessura, solda ou rosca, classe de pressão).

Os flanges serão compatíveis com os elementos a serem acoplados ou fechados (rosca, solda, classe de pressão). O par flangeado será do tipo com ressalto (raised face) e será fixado por meio de parafusos, arruelas e porcas padronizadas pela ABNT.

A vedação do conjunto se dará por junta padronizada pela ABNT, dura e resistente o suficiente para resistir aos esforços exercidos pelos elementos de fixação, e deformável e elástica o suficiente para perfeita acomodação às superfícies ou flanges. Será admitido o faceamento dos tipos plano (flat face) ou para junta do anel (ring type joint), caso incompatíveis os flanges a unir, por força do selecionamento de válvulas ou acessórios.

As válvulas, dispositivos de ação sobre o fluxo do fluido (bloqueio, regulagem e controle), deverão ser compatíveis com os elementos aos quais serão interligados (material, diâmetro, normas, rosca, flange, solda, classe de pressão).

As linhas deverão ser providas de elementos destinados a compensar efeitos físicos indesejáveis ao normal e durável funcionamento do sistema, decorrentes, entre outros, da distância e/ou altura entre os componentes do sistema a interligar, bem como provenientes de condições internas e externas ao sistema (dilatação, vibração, golpe de aríete, cavitação, bolhas de ar, refluxo de líquido, entupimentos, etc.). Todos os acessórios deverão ser compatíveis com os elementos aos quais serão interligados (normas, material, diâmetro, rosca, classe de pressão).

Observações

Todos os materiais fornecidos para as instalações hidráulicas deverão conter identificação indelével, com, no mínimo, a marca do fabricante colocada ao lado do número da especificação técnica a que obedece. Não será admitido o uso de conexões ou elementos fabricados artesanalmente.

De um modo geral, a classe das conexões e de outros dispositivos e elementos será determinada pela associação da pressão e temperatura máxima de serviço, em função de suas dimensões e dos materiais de que foram produzidas.

Montagem

Deverá ser executada com mão-de-obra especializada e com prática em tubulações hidráulicas, munida de todo o ferramental necessário, adequado e em bom estado. Os serviços serão desenvolvidos com observância, durante todo o tempo, dos aspectos de ordem e limpeza. Além disso, os tubos e peças deverão ser cuidadosamente limpos antes de montados, e se cuidará para que não caiam ou restem corpos estranhos dentro da linha.

A linha deverá apresentar bom aspecto de acabamento, com os trechos verticais no prumo e os horizontais em nível, a menos que tecnicamente necessária a inclinação.

Deverá ser evitado aperto excessivo, desalinhamentos em geral, erros de ajuste e outros fatores que possam deixar a tubulação sob tensão de montagem.

As entradas de todas as máquinas e componentes que necessitem de limpeza ou conserto freqüente deverão ser providas de válvulas. Igualmente devem ser instalados flanges ou uniões nos troncos, bem como em todos os elementos que possam exigir desmontagem. Nos pontos mais baixos, as linhas deverão ser providas de válvulas para drenagem (limpeza, manutenção e conserto).

Os pontos de passagem das linhas através de elementos estruturais do prédio deverão ser lacrados e tomados com tacos ou buchas antes da concretagem, com folgas suficientes para as dilatações e contratações para que não venham a ocorrer infiltrações em paredes ou tetos.

Métodos

Ligações dos componentes

Para a ligação dos tubos, conexões, válvulas e acessórios serão utilizados roscas, uniões, flanges e soldas, de acordo com o previsto nos projetos e normas. Para a estanqueidade dessas ligações serão aplicadas vedações.

Roscas

Deverão ser executadas roscas conforme normas e procedimentos a seguir, bem como as prescrições dos fabricantes das conexões e acessórios a serem montados, de forma a se obterem rosqueamentos firmes, bem acabados e estanques.

Serão executadas em tubos de diâmetros até 2 ½” (inclusive), com extremidades esquadradas a 90°, sem rebarbas, por meio de tarraxas apropriadas para tubos, e protegidas por material anticorrosivo em toda a região cuja galvanização foi rompida pelo processo de execução da rosca.

Para serviços de classe 10 (1 MPa), serão utilizadas roscas BSP (Whitworth-Gas) em conformidade com normas ISO-R.7, PB-14/83 - Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca-designação, dimensões e tolerâncias (NBR-6414) e DIN-2999 (rosca interna paralela e rosca externa cônica).

Para serviços de Classe 20 (2 MPA), serão utilizadas roscas NPT em conformidade com norma ANSI/ASA-B.2.1 (rosca interna e externa cônicas).

Não devem ser aplicadas roscas com filetes quebrados, amassados, oxidados ou sujos, nem aquelas onde houve diminuição demasiada das paredes do tubo. Não serão aceitos, também, enroscamentos onde houve aperto excessivo para vedação.

Uniões

Serão executadas como os demais enroscamentos, atentando-se para o perfeito alinhamento dos tubos a unir, de modo a evitar tensões de montagem e dificuldades de manutenção. Deve ser verificado, antes do fechamento do conjunto, se o assento e o anel de bronze estão limpos e sem rebarbas.

Flanges

União executada de forma semelhante à de outras conexões, atentando-se para os assentos da junta quanto a sujeiras, rebarbas, etc., procedendo-se ao encaixe correto da junta no flange com rebaixo, parafusos no flange com ressalto, enroscando as porcas após a colocação das arruelas, apertando-as com chave, ajustando o conjunto com o aperto progressivo e alternado dos parafusos.

Soldas

Serão executadas entre 2 peças metálicas, de modo que a fusão produzida forme com elas uma massa homogênea, com resistência pelo menos equivalente à das próprias peças. O tipo a ser utilizado é a de tipo butt-welding; será aplicada em tubulações com diâmetro acima de 3” (inclusive).

Deverão ser previamente definidas as técnicas e procedimentos de solda, bem como os soldadores e operadores de máquina de soldagem mais adequados aos materiais e condições de serviço, em consonância com as prescrições e qualificação da norma MB-262/62 - Qualificação de processos de soldagem, de soldadores e de operadores.

Os artífices mencionados, durante a execução dos serviços, deverão estar completamente protegidos pelos Equipamentos de Proteção Individual específicos e outros recomendados pelas Normas de Segurança, de modo a se prevenir e evitar os perigos inerentes a este tipo de trabalho.

Os tubos e demais acessórios a serem soldados deverão ter as extremidades previamente preparadas com chanfros retos duplos em “V”, ângulo incluso de 75º, e raiz de solda dimensionada em função do tubo (espessura, diâmetro). Para as características dos materiais e serviços definidos neste Procedimento, a espessura mínima de fresta será de 3mm e desalinhamento máximo entre as peças a soldar será de 1,6 mm, conforme preceituado na norma ANSI/ASA-B.16.25.

Os acessórios (conexões) deverão ser fabricados industrialmente em aço-carbono ASTM-A-234, nas espessuras, chanfros e resistência dos correspondentes tubos aos quais serão soldados, e nas dimensões padronizadas pela norma ANSI / ASA-B.16.9.

Serão utilizados eletrodos adequados aos materiais, posição das soldas, tipo de equipamento de soldagem, da junta, etc. atendendo às normas da ABNT, em especial às EB-79/62 - Eletrodos para soldagem elétrica de aços-carbono e dos aços-liga e CB-178/88 - Eletrodos revestidos de aço-carbono para a soldagem a arco elétrico (NBR-10614), e preferencialmente o tipo fortemente revestido.

Nos ponteamentos prévios das peças a serem soldadas, se os mesmos vierem a ser incorporados à solda, deverão ser tomados todos os cuidados, no que diz respeito ao procedimento, eletrodo e soldados aqui especificados. Não se admitirá, também, execução de soldas sob ação de agentes contaminantes (chuva, ventania, etc.).

Especial atenção e cuidado deverão ser tomados com relação à execução do primeiro cordão de solda na raiz, de modo a evitar defeitos de penetração, fusão, ajuste e suas conseqüências.

Não serão aceitas soldas com cordões irregulares, excesso ou falta de solda, desnível das bordas, cavidades, falta de penetração, inclusão de escória, fissuras, mordeduras, bolhas de gás, “pegamento” e outros defeitos de execução não condizentes com a qualificação exigida para os profissionais executores.

Serão realizados inspeção visual dos serviços de solda, eventuais testes de ruptura e esmerilhamento (se necessário) e teste hidrostático das linhas executadas. Caso detectadas imperfeições que denotem desqualificação dos artífices executores dos serviços, serão exigidas do CONSTRUTOR, às suas expensas, outras inspeções usuais, em ordem crescente da confiabilidade. Constatado o não atendimento às presentes prescrições, por parte do CONSTRUTOR, a FISCALIZAÇÃO exigirá o refazimento total dos serviços, sem prejuízo dos materiais e sem ônus para a CAIXA.

Vedantes

Aplicados para unir e vedar dois elementos providos ou não de movimento relativo, atenderão às recomendações dos fabricantes dos elementos vedantes e às normas da ABNT, principalmente as relacionadas a seguir:

- NB-188/70 - Seleção, dimensionamento e montagem de juntas não metálicas em flanges de tubos;

- TB-40/70 - Materiais de vedação;

- TB-60/69 - Terminologia e classificação de juntas e materiais para juntas - material de vedação.

Os vedantes serão selecionados em função do fluido a ser conduzido, da facilidade de aplicação e do material do tubo, de acordo com a E-IAC.18. - Seu dimensionamento será baseado nas normas referidas e na experiência adquirida com o emprego de materiais nas condições de cada caso.

Será empregada toda a técnica necessária de montagem e aplicação do vedante adequado para obter-se uma instalação segura, de boa estanqueidade dos circuitos hidráulicos, eficiente e confiável. Nas aplicações deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- Peças que não estejam nas condições padrão de norma serão rejeitadas;

- Limpeza ou lavagem apropriada das peças;

- Aplicação dos elementos vedantes selecionados;

- As voltas prescritas pelas normas e fabricantes deverão ser apertadas com chaves apropriadas;

- A aplicação dos vedantes sobre roscas internas das válvulas e acessórios deverá ser evitada, para que eventuais transbordamentos de material vedante não venham a obstruir as mesmas.

Sustentação

Para a fixação dos suportes e apoios, onde serão montadas as linhas, serão utilizados chumbadores, engates, perfilados e tubulações.

Deverão ser executados todos os chumbadores necessários à perfeita fixação dos suportes e apoios das linhas, suficientemente resistentes para sustentá-las, e aos seus esforços. Serão peças de aço embutidas no concreto dos elementos estruturais do prédio. Respeitando o projeto e as normas da ABNT, deverão ser utilizados os tipos relacionados nos itens a seguir.

Os chumbadores serão engastados no concreto por elementos de diversas formas, conforme padronizado pela norma PB-177/82 - Chumbadores - dimensões e características mecânicas (NBR-10091).

Chumbadores de expansão são elementos penetrantes fixados no concreto por meio de expansão mecânica progressiva interna (tipos UR, parabolt, bolsen, auto-perfurante, etc), conforme E-IAC.26.

Pinos de sustentação são elementos fixados à pólvora, conforme especificado neste manual. Nesta modalidade deverá ser dispensada máxima atenção no que se refere ao manuseio da ferramenta de deflagração do fincapinos e à segurança de pessoas localizadas no raio de ação da mesma. Deverá ser providenciada a evacuação das pessoas situadas no pavimento ou atrás das paredes adjacentes a local onde estiver sendo executado o serviço, e para onde será apontada a ferramenta.

As porcas dos chumbadores serão aproximadas e ajustadas até que todas as partes fiquem em estreito contato, e só então serão apertadas.

Isolamento térmico

Todas as tubulações, conexões, flanges, válvulas e acessórios por onde são conduzidos fluidos gelados deverão ser muito bem isolados, de modo que não haja perdas não desprezíveis de refrigeração, onerando a operação do sistema e tornando-o menos eficiente. Tal isolamento só deverá ser aplicado após o teste e a pintura das linhas.

Nas superfícies de conformação não regular, os serviços de isolamento deverão ser executados com o máximo de cuidado e esmero, de modo que não restem pontos fracos por onde possa penetrar a umidade, devendo ser adotados os seguintes procedimentos:

Aplicação de argamassa isolante, armada com tela de arame, envolvendo todo o componente;

Aplicação de pedaços de calha pré-moldada, amarrados com arame e recobertos com argamassa isolante armada com tela de arame.

Deverão ser deixadas folgas entre as calhas, a cada determinado trecho, de modo a formarem-se juntas de expansão, as quais deverão ser preenchidas com massa isolante macia e elástica.

No ponto mais baixo da prumada deverá ser soldado anel de chapa ao tubo para sustentação do isolamento térmico.

Interligações Elétricas

Definição

É o conjunto de quadros, dutos, conexões, caixas de passagem e demais acessórias destinados ao encaminhamento dos condutores que estabelecerão as interligações dos circuitos elétricos de força, comando e sinalização dos equipamentos que compõem os sistemas de ar condicionado, ventilação e aquecimento.

Execução das linhas

Deverão ser executadas de acordo com o projeto, sob estrita observância às normas da ABNT, notadamente a NB-3/90 - Instalações elétricas de baixa tensão (NBR-5410), ao regulamento da concessionária de energia elétrica local, às recomendações dos fabricantes dos equipamentos, às disposições contidas neste manual no que couber, e em especial, ao seguinte.

A energia elétrica de alimentação dos equipamentos deverá ser de boa qualidade, estável e atender aos seguintes requisitos:

- Variação da tensão: não superior a 10%;

- Desbalanceamento de tensão entre fases: não superior a 2%;

- Desbalanceamento de corrente entre fases, a plena carga: não superior a 10%.

Sempre que possível, o encaminhamento das linhas deverão ser por meio de dutos aéreos metálicos junto às paredes, de modo a permitir plenas condições de acesso para manutenção ou movimentação dos equipamentos e demais componentes.

Seleção dos materiais das linhas

Será procedida de acordo com as especificações do projeto e deste manual, em conformidade com as normas da ABNT e, em especial, com o disposto nos itens a seguir.

Eletrodutos

Destinados à enfiação dos condutores elétricos, deverão ser do tipo rígido e pesado, sendo metálico galvanizado nas instalações aparentes e de PVC rosqueável quando embutidos em alvenaria ou concreto, com diâmetro mínimo de ¾”.

As ligações finais entre os eletrodutos rígidos e os equipamentos deverão ser executadas em eletrodutos metálicos tipo (Seal Tube), com conectores apropriados de aço galvanizado e box de alumínio de liga resistente.

Os circuitos de Comando e Força deverão usar eletrodutos distintos.

As caixas de passagem deverão ser em alumínio fundido em liga resistente, à prova de tempo.

Quadros elétricos

Abrigarão componentes destinados ao comando, proteção e sinalização dos circuitos elétricos dos equipamentos. Serão constituídos de gabinete metálico, do tipo armário, com grau de proteção IP 54, abertura total da porta a 180º, barramento de distribuição em barras de cobre eletrolítico, inclusive terra, contendo todos os componentes especificados no projeto e mais botoeiras de comando, lâmpadas de status, etiquetas de identificação em acrílico, estojo para desenhos, etc.

Condutores

Serão de cobre eletrolítico, sendo que os fios e cabos terão isolamento termoplástico (cloreto de polivinila - PVC).

Elementos de ligação

Deverão ser utilizados como acessórios necessários à montagem, fixação e acabamento das linhas os seguintes elementos: luvas, boxes, terminais, buchas, arruelas, braçadeiras, isoladores, suportes, parafusos, chumbadores.

Proteção e Segurança

Quadro elétrico de comando das máquinas de ar condicionado deverá conter todos os elementos de intertravamento do sistema, só permitindo a operação dos compressores após a entrada em operação do sistema de condensação (bombas /torres e ventiladores dos condensadores).

Todas as carcaças de máquinas e motores, equipamentos, quadros elétricos e dutos de distribuição de ar deverão ser perfeitamente aterrados.

Controles Automáticos

Definição

É o conjunto de sensores e atuadores que, interligados numa seqüência lógica, permitem que a instalação opere nas condições projetadas. Serão fornecidos conforme o projeto e especificações deste manual.

Classificação

Nas instalações serão utilizados os sistemas eletromecânicos ou pneumáticos de controle automático. Os controles deverão ser instalados segundo uma seqüência apropriada para manter o sistema operando nos parâmetros estabelecidos no projeto.

Localização

Os sensores de temperatura, quando instalados nos ambientes, deverão ficar situados a uma altura de 1,50 a 2,00 m do piso, em local que seja representativo do espaço a ser controlado, e onde possam ser prontamente afetados pelas variações de temperatura média do ambiente.

Local escolhido deverá estar protegido de fontes de calor, da radiação solar ou de golpes de ar provenientes da abertura de portas ou janelas.

Os termostatos de retorno deverão ser instalados no ponto de entrada do ar na casa de máquinas (vão de retorno), atentando-se para a facilidade de acesso à regulagem.

As chaves de fluxo de água deverão ser instaladas num trecho horizontal da tubulação onde não haja derivações. Seja observada antes e depois da chave de fluxo uma distância de, no mínimo, 5 vezes o diâmetro da linha, para os cotovelos, orifícios ou válvulas.

Ligações

INSTALADOR deverá fornecer todos os materiais e executar as regulagens e interligações entre os sensores e respectivos controladores, de forma a garantir, tanto o controle completamente automático das variáveis controladas (temperatura, umidade, etc.), quanto o funcionamento eficiente das unidades condicionadoras e resfriadoras.

Quando não indicado no projeto, a bitola mínima para os cabos elétricos de interligação entre os sensores e atuadores deverá ser de 1,5 mm2, devendo ser utilizados eletrodutos independentes para a passagem dos cabos. Quando a alimentação for a corrente contínua, deverá ser mantido distanciamento mínimo de 75 mm das linhas em corrente alternada.

Pintura

Aplicação

Serão aplicadas as tintas definidas no projeto, devendo ser utilizadas exclusivamente aquelas já preparadas de fábrica e entregues com sua embalagem original intacta. Serão aplicadas às superfícies metálicas da instalação (dutos, tubulações, bases, suportes, etc.)

Cores

Atenderão às padronizações da norma NB-54/80 - Emprego de cores fundamentais para tubulações industriais (NBR-6493), em especial o contido na Tabela 2:

Tabela 2

| Cor | Utilização |
| --- | --- |
| Alumínio | Gases liquefeitos |
| Amarelo | Gases não liquefeitos |
| Azul | Ar comprimido |
| Cinza escuro | Eletrodutos |
| Preto | Óleo combustível |
| Verde claro | Água industrial |
| Verde escuro | Água potável |

Os dutos aparentes, não isolados termicamente, receberão pintura de acabamento na cor definida nas especificações do projeto.

Execução

Será executada conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta. O processo de pintura será executado em 3 etapas seqüenciais, quais sejam, preparo da superfície, aplicação de fundo (primer) e aplicação da tinta de acabamento, conforme descrito a seguir.

A preparação da superfície será feita por intermédio de limpeza mecânica ou manual (escovas de aço, lixas, jatos de areia, etc.), e desengraxamento por imersão ou por vapores de solventes.

A aplicação de fundo (primer) deverá ser de alta aderência, composto de resinas especiais (alquídica, vinílica ou epóxi), com pigmentos de zinco (ativos ou não) inibidores de corrosão, do tipo galvite.

Finalizando, deverão ser dadas, pelo menos, 3 demãos de tinta para serem atingidos a espessura e acabamentos necessários.

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados requerem procedimento de proteção contra poeira até que as tintas sequem inteiramente e serão suspensas em tempo de umidade elevada.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas à pintura (tijolo e concreto aparente, mármore, vidros, ferragens de esquadrias, etc.).

Medidas de segurança

Deverão ser adotadas medidas preventivas sempre que houver risco de explosão, por meio de ventilação adequada, eliminando-se fontes de ignição, centelhas ou superfícies quentes, e conservando ao alcance extintor de incêndio (pó químico ou CO2).

Deverão ser adotadas medidas de proteção sempre que houver riscos à saúde, por meio de ventilação suficiente no ambiente e utilização de equipamentos de proteção individual adequados (máscaras, luvas, roupas especiais, etc.).

Testes e Ajustes

Preparação e limpeza

Concluídos os serviços de instalação das unidades e respectivas interligações, proceder, antes da partida inicial das mesmas, ao especificado nos itens a seguir.

Todas as unidades e linhas de interligações com os respectivos componentes deverão ser submetidos a cuidadosa e completa limpeza.

As unidades e peças eventualmente danificadas durante a execução da obra deverão ser perfeitamente reparadas, retocadas ou mesmo substituídas a critério da FISCALIZAÇÃO.

Nas linhas hidráulicas deverá ser circulada água para a retirada de quaisquer impurezas oriundas do processo de montagem. Os filtros de linha deverão ser limpos. O processo deverá ser repetido até que toda a água do sistema se apresente limpa.

Antes da limpeza, deverão ser retirados provisoriamente das linhas hidráulicas todos os componentes que possam ser prejudicados por detritos diversos (ferrugem, salpico de solda, pontas de eletrodutos, rebarbas, restos de vedação, etc.).

A rede de distribuição de ar deverá ser limpa internamente, com os ambientes desocupados. A limpeza deverá ser feita com recirculação de ar e limpeza repetida de filtros de ar, com acionamento das resistências elétricas de aquecimento, visando eliminação de odores.

Se esta limpeza não for satisfatória, deverá ser efetuada por firmas especializadas.

Verificação, Ensaios e Testes

Estando preparada e limpa a instalação, serão procedidas pelo INSTALADOR as verificações finais, partida, testes e ajustes necessários, em especial, os relacionados a seguir.

As redes de distribuição de ar e água deverão ser ajustadas nas vazões de projeto; efetuar-se-á o balanceamento dessas vazões pelos diversos ramais e bocais.

Deverá ser executado o balanceamento dinâmico de cada circuito frigorígeno das unidades, com elaboração de Relatórios de Partida (check-list) onde deverão estar registradas todas as características dos equipamentos, condições ambientais internas e externas e medições de todos os parâmetros operacionais dos mesmos.

Todos os dispositivos de acionamento e operação das unidades e demais componentes da instalação deverão ser ajustados conforme projeto e recomendações dos fabricantes.

Como condição prévia e indispensável ao recebimento da instalação, a FISCALIZAÇÃO procederá a uma cuidadosa verificação do equipamento fornecido e realizará rigorosos ensaios de funcionamento. Com o objetivo de constatar se foram efetiva e exatamente fornecidos todos os itens das especificações. Nessa ocasião, o INSTALADOR deverá portar todo o ferramental e instrumental necessários, devidamente aferidos.

Recebimentos

### Recebimento Provisório

Cumpridas todas as etapas contratadas e estando a instalação em pleno funcionamento, será formalizado o Recebimento Provisório da Obra, em documento de 3 vias. A partir dessa data se passará a contar o prazo de garantia dos materiais, equipamentos e serviços fornecidos, desde que entregue diretamente à FISCALIZAÇAO a documentação técnica da obra relacionada a seguir, conforme disposto também no ANEXO O1.

Originais do projeto de execução atualizado, contendo todas as eventuais modificações ocorridas durante a obra (as built).

Certificado de garantia do INSTALADOR de que todos os materiais e mão-de-obra empregados são de primeira qualidade, bem assim compromisso de correção de todos os defeitos não provenientes do uso normal da instalação e dos equipamentos, os quais porventura sobrevenham durante o prazo de 1 ano a contar da data do Recebimento Provisório.

Caderno de elementos técnicos fornecidos pelo INSTALADOR, em 2 vias, contendo:

- Manual de operação e manutenção da instalação, catálogos técnicos e cópias dos relatórios de partida dos equipamentos;

- Jogo de desenhos contendo todos os diagramas elétricos de força e comando dos equipamentos e controles;

- Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos da obra, em via original, emitidos expressamente em nome da CAIXA.

Toda a documentação deverá estar redigida na língua portuguesa.

### Recebimento Definitivo

O termo de recebimento definitivo da instalação contratada será lavrado em até 90 dias após o Recebimento Provisório referido no item anterior, também em 3 vias, e desde que tenham sido regularizadas todas as pendências apontadas pela FISCALIZAÇAO em razão de defeitos ou imperfeições verificados em qualquer elemento das obras e serviços contratados, bem como tenham sido solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a empregados, fornecedores de materiais e prestadores de serviços usados na instalação. Modelo para o referido documento encontra-se disposto no ANEXO O2.

Qualidade do Ar Interior – IAQ

Considerações Gerais

Com o objetivo de proporcionar um ambiente interno climatizado saudável, a CAIXA estabelece diretrizes técnicas de materiais e serviços a partir da elaboração do projeto de climatização até a operação do sistema e a sua manutenção.

A Portaria 3523/98:

- Obriga a existência de manutenção regular para ambientes com capacidade frigorífica acima de 5 TR e com Responsável Técnico;

- Estabelece o uso do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle.

- Não cumprimento - penalidades previstas na Lei de Infração Sanitária (original 6437/77):

  - Intervenção do estabelecimento;

  - Multa de até R$ 200.000,00 (1998), dobrando em caso de reincidência.

A Resolução RE 09/2003 – ANVISA:

- Orientação técnica, que complementa e detalha os procedimentos da Portaria;

- Estabelece análise físico-química e microbiológica do ar e número mínimo de amostras por área;

- Descreve as possíveis fontes poluentes nos ambientes climatizados:

  - Biológicos (fungos e bactérias);

  - Químicos (CO2, O3 e outros);

Padrões referenciais estabelecidos pela Resolução:

- Valor máximo de contaminação por fungos (ufc – unidades formadoras de colônia):

  - absoluto: 750 ufc/m3

  - relativo: ar interno < 1,5 ar externo

- Inaceitável:

  - Presença de fungos patogênicos e bactérias (Legionella)

- Valores máximos para contaminação química:

  - 1.000 ppm de CO2

  - 80 mg/m³ de aerodispersóides (poeira em suspensão)

- Faixa recomendável da temperatura interna:

  - Verão: 23 °C – 26 °C e UR 40% - 65%

  - Inverno: 20 °C – 22 °C e UR 35% - 65%

- Taxa mínima de renovação de ar:

  - 27 m³/h/pessoa (para área escritórios)

  - 17 m³/h/pessoa (para área de público - alta rotatividade)

Definições e Procedimentos

O Caderno de Orientações Técnicas e seus anexos tem por finalidade principal, orientar quanto aos procedimentos necessários a ser adotados na avaliação da qualidade do ar de ambientes interiores climatizados.

Definição das Fontes de Contaminação

- Primária: casas de máquinas e condicionadores;

- Secundária: dutos de insuflação e bocas de ar;

- Terciária: ambientes climatizados.

Procedimentos Necessários

Fonte Primária:

- Limpeza ou troca dos filtros de ar com freqüência;

- Limpeza das casas de máquinas e condicionadores;

- Não usar material acústico nas paredes (Sonex tradicional, lã-de-vidro);

- Não usar a casa de máquinas para depósito/almoxarifado;

- Prever boa iluminação;

- Eliminar retenção de água (bandejas e pisos);

Fonte Secundária:

- Não usar materiais acústicos no interior dos dutos (Ex: Bidim);

Fonte Terciária:

- Evitar vasos de plantas naturais/terra exposta;

- Proibir o fumo nos ambientes;

- Evitar limpeza de carpetes com vassouras/ar condicionado ligado.

Outras Considerações:

- Contratação desvinculada dos serviços de manutenção;

- Período previsto: a cada 6 meses;

- Fornecimento de laudo técnico, constando as medições e recomendações para regularização;

- Regularização, exceto limpeza interna de dutos: a cargo da mantenedora do sistema de climatização;

- Se comprovada a necessidade de limpeza de dutos, por meio de avaliação objetiva (pesquisa da fonte poluente e análise laboratorial) a contratação será realizada à parte (fora dos contratos de qualidade do ar e também de manutenção).

Edital Específico:

- Abrange várias superintendências regionais (SRs), em vista dos serviços serem semestrais.

- Em conformidade com RE09/2003 e Portaria 3.523/1998

- Análise microbiológica e físico-química do ar dos sistemas

- Outros serviços relacionados à IAQ (medições, inspeções visuais, auditorias).

Orientações de Projeto

Para assegurar condições adequadas de qualidade do ar dos ambientes climatizados a partir do projeto, as principais diretrizes técnicas são:

- Casa de máquinas com paredes e pisos lisos e claros, boa iluminação, pontos de água e tomada elétrica para propiciar todas as condições para uma manutenção e limpeza adequadas;

- Vetado o uso de isolamento acústico comum que permita a absorção de poeiras, tais como espumas, lã-de-vidro, poliestireno extrudado, sendo recomendado o uso de espumas especiais com filme plástico (para revestimento de casa de máquinas)

O interior dos dutos não poderá receber material acústico, referência Bidim, pela sua capacidade de absorver também poeira e umidade.

O revestimento termoacústico interno do gabinete dos condicionadores, na parte por onde percorre o ar que atenderá aos ambientes climatizados, também não poderá receber os materiais acima elencados, sendo recomendada espuma elastomérica.

Conforme Portaria 3.523/98, as casas de máquinas não podem ser utilizadas para outros fins, tais como guarda de materiais diversos, pois deve ser exclusiva para a mistura do ar para atendimento aos ambientes climatizados. Para garantia dessa condição, a CAIXA desenvolveu a sinalização interna para afixação em cada porta das casas de máquinas, conforme modelo abaixo:

Sinalização Interna: placa obrigatória para afixação nas portas das casas de máquinas

A Sustentabilidade Aplicada na Engenharia de Ar-Condicionado

Considerações Gerais

Os sistemas de ar-condicionado são vinculados às questões ambientais pelos fatores de consumo de energia e água e os fluidos refrigerantes utilizados para o processo de retirada de calor, quando se pretende resfriamento ou fornecimento de calor, no caso de aquecimento.

São os maiores consumidores de energia elétrica de um prédio, representando entre 50% a 60% do total das cargas elétricas instaladas.

São responsáveis ainda por um elevado consumo de água, em função da solução adotada para a configuração do sistema, no caso, com condensação a água, o que pode resultar anualmente em uma perda de cerca de 700 litros de água limpa para cada m² da edificação.

Deve ser levado em conta ainda o consumo de energia resultante do tratamento físico-químico da água e o seu bombeamento até o reservatório de um prédio.

Os tipos de fluidos refrigerantes normalmente utilizados pelo mercado podem ter um grau de influência maior ou menor no que diz respeito à destruição da camada de ozônio e à contribuição do efeito estufa.

Desse modo, as orientações técnicas necessárias para melhorar a eficiência energética, evitar o consumo de água e os tipos de refrigerantes que agridem a camada de ozônio estão contidas nas Diretrizes Técnicas de Projetos de Climatização - DTPC.

Redução do Consumo de Energia Elétrica

Os padrões técnicos para aplicação nas instalações atuais e futuras, anexos, assim como o edital de manutenção vigente, estabelecem diretrizes com o objetivo de se alcançar economia com a energia elétrica.

Cabe destacar a exigência do uso de compressores rotativos, para aparelhos menores, e scroll e parafuso, para condicionadores de maior porte, sendo proibidos os compressores alternativos.

Para sistemas centrais, é obrigatória a adesão à Regulamentação de Eficiência Energética para Etiquetagem, de modo a se alcançar a classificação “A”, assim definida no referido documento.

Para o sistema de registro de preços, uma das especificações dos condicionadores tipo Minisplit é feita à exigência de ser provido de selo Procel (classificação “A”).

Procedimentos gerais para racionalização do uso de energia elétrica em sistemas de ar condicionado encontram-se relacionados neste capítulo, classificados de acordo com os prazos necessários para implantação das medidas.

Eliminação do Consumo de Água

Os projetos de climatização, salvo casos específicos, devem prever sempre sistemas configurados com condensação a ar.

Os sistemas existentes com condensação a água deverão ser substituídos gradativamente por sistemas com condensação a ar.

Um sistema de climatização com condensação a água perde para a atmosfera cerca de 1% do seu volume circulante, por hora, o que representa cerca de 5 litros/hora/TR (toneladas de refrigeração; capacidade frigorífica unitária de um condicionador).

Em valores absolutos, tomando como exemplo um sistema de porte médio de 100 TR, em funcionamento por 10 horas/dia, é previsto um gasto médio diário de aproximadamente 5.000 litros de água, tratada e bombeada desde o seu manancial, o que equivale a cerca de 100.000 litros por mês.

Eliminação de Gases Refrigerantes Tipo SDO

É proibido o uso de refrigerantes SDO – Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs e HCFCs) em projetos novos de grande porte, sendo aceitos somente aqueles à base de HFC – Hidro-Flúor-Carbono, livres de cloro na sua fórmula, por ser o elemento químico responsável pelo ataque à camada de ozônio.

O uso do HCFC (R-22) - que é também um SDO, mas significativamente com menor poder de destruição da camada, ainda é aceito atualmente para sistemas menores de expansão direta (Selfs, Splits, Minisplits, ACJs), porém com restrições, em função de indisponibilidade no mercado de HFCs para todos os tipos e capacidades desses condicionadores.

As orientações no edital/contrato de manutenção para o recolhimento dos refrigerantes, ao invés de lançá-los na atmosfera, assim como a não utilização de CFCs (R-11) para limpeza dos circuitos frigoríficos devem ser prontamente atendidas.

Deve ser ressaltado que os HFCs não atacam a camada de ozônio, no entanto, contribuem negativamente e da mesma forma que os demais refrigerantes halogenados para o denominado efeito estufa, donde se conclui que este refrigerante ainda não é o ideal com relação ao aspecto ecológico.

Programa de Racionalização do uso de Energia Elétrica

Relação de consumo entre os motores de condicionador típico com condensação a ar.

Procedimentos gerais para implantação de ações nas instalações da CAIXA

Ações Imediatas

Estabelecimento de horário de funcionamento da climatização para as agências de meia hora antes do expediente externo e uma hora após o seu término e das 9h até 17h30 para as unidades da área meio.

É admitido o uso apenas da ventilação do equipamento antes e depois dos horários acima estabelecidos, devendo usá-la durante o expediente sempre que possível.

Conscientização dos usuários quanto a serem mantidas fechadas as portas e janelas que dêem para áreas externas ou não climatizadas.

Ajuste dos termostatos para garantir uma temperatura dos ambientes climatizados em 24°C, no mínimo, sendo que nos ambientes de auto-atendimento esta temperatura poderá estar entre 26°C e 27°C e não há necessidade de tomada de ar exterior.

Desligar os condicionadores que atendem ambientes de uso esporádico como arquivos, almoxarifados, salas de reunião, etc.

Não manter climatizados ambientes como copa e corredor.

Retirar móveis e outros objetos que possam impedir a circulação do ar de insuflação e retorno ao equipamento.

No inverno, em regiões com baixas temperaturas, evitar o uso do ar condicionado, promovendo a abertura das janelas para ventilação natural.

Ações no Curto Prazo (até 6 meses)

Contratação de manutenção periódica e regular para o ar-condicionado, de acordo com os padrões estabelecidos pela CAIXA, de modo a garantir:

- As condições termodinâmicas dentro dos parâmetros ideais estabelecidos pelo fabricante;

- A correção imediata de vazamentos de refrigerante nos circuitos;

- A limpeza mensal dos filtros de ar;

- A limpeza periódica das serpentinas evaporadoras e condensadoras;

- O ajuste da tensão ou troca das correias, sendo a do tipo dentada mais eficiente;

- O controle periódico das vazões de ar exterior, devendo ser ajustada para cerca de 27m³/h/pessoa;

- A eliminação de infiltrações indevidas de ar nas casas de máquinas, advindas de frestas nas esquadrias (portas e janelas), tomadas de ar exterior, furos em lajes e paredes para eletrodutos e tubos de cobre, etc., bem como nos equipamentos;

- A redução de perdas de ar insuflado através da rede de dutos de distribuição, sobretudo no entreforro.

- O perfeito isolamento térmico das tubulações frigoríficas (linhas de sucção e líquido - esta última somente quando em contato direto com o sol), rede de dutos de insuflação, quando não aparentes, interior dos gabinetes dos condicionadores, tubulações de água gelada e demais componentes, cujas superfícies não devem receber calor.

- Tratamento químico preventivo e corretivo, quando necessário, da água de condensação, ou varetamento, minimizando a formação de incrustações no interior dos tubos dos condensadores.

- A regulagem correta dos termostatos das torres no patamar estabelecido pelo fabricante.

Além da rotina normal de manutenção, as mantenedoras deverão efetuar mensalmente inspeção e registrar as ocorrências de irregularidades, em todos os aspectos relacionados ao controle do consumo aqui abordados (portas e janelas abertas, obstruções, etc.) e outros peculiares de cada unidade CAIXA.

A referida contratação de manutenção ocorre por meio de edital específico, o qual, em seu Anexo I – Termo de Referência, apresenta as principais exigências:

- Que a mantenedora tenha cadastro técnico no IBAMA, para fins de levantamento por aquele órgão da quantidade de refrigerante utilizada;

- Que a limpeza interna das tubulações frigoríficas não sejam realizadas com o CFC-11, grande destruidor da camada de ozônio, mas sim por meio do HCFC 121b;

Instalação de películas refletoras de proteção solar em todos os vidros das esquadrias que recebem diretamente a luz do sol, salvo aqueles ambientes vetados pela Segurança da CAIXA, como é o caso do auto-atendimento.

Instalação de persianas verticais nos moldes acima citados.

Ações no Médio Prazo (até 12 meses)

Dotar todos os condicionadores de unidades de médio/grande porte (acima de 30 TR) com termostatos eletrônicos programáveis, cujas funções principais são a de otimizar o funcionamento daquele equipamento e controlar o período de funcionamento diário preestabelecido.

Instalação de sensores de CO2 para o seu monitoramento no interior do ambiente climatizado, a serem interligados posteriormente aos registros da tomada de ar exterior para o controle da sua vazão (entrada de ar quente).

Substituição de compressores alternativos por scroll, quando possível, nos condicionadores tipo Self-Contained e Splits, sempre que o primeiro apresentar danos elétricos ou mecânicos irreversíveis.

Ações de Longo Prazo (após 12 meses)

Interligar o sistema de climatização aos demais sistemas do prédio, visando a implantação de automação predial nas unidades apropriadas.

Os sistemas antigos de expansão indireta (água gelada) deverão ser modernizados, procedendo à substituição dos principais componentes elencados abaixo:

- Centrais de água gelada com compressores alternativos e válvulas de expansão termostática convencional para uma configuração de compressores rotativos (parafuso) e válvulas eletrônicas.

- Circuito único de água gelada e válvulas de 3 vias  por  circuito primário e secundário e válvulas de 2 vias, permitindo assim a instalação de inversores de freqüência nas bombas.

- Quadros de controle eletromecânico por eletrônico, com controles microprocessados.

Na concepção dos projetos arquitetônicos, no que se refere ao ganho indesejado de calor para o interior dos prédios, são recomendadas as orientações abaixo:

- Nas lajes de cobertura utilizar material isolante térmico com cerca de 25 mm de espessura, fabricado em poliestireno extrudado com boa resistência à água e mecânica.

- No caso de edificação nova deve ser observada a melhor orientação solar para as fachadas, evitando-se a leste-oeste, de modo a minimizar o efeito da radiação solar no interior dos ambientes.

- A cor da pintura externa das paredes deve ser sempre na tonalidade branca.

- Reduzir a área de janelas envidraçadas, inclusive nos espaços reservados às casas de máquinas.

- Prever brises, preferencialmente móveis, nas fachadas que recebem insolação.

Na concepção de projetos de climatização, prever os seguintes elementos/configurações, que apresentam melhor desempenho:

Para os Selfs e Splits especificar sempre compressores rotativos (scroll), sendo proibidos os do tipo alternativo.

Os Selfs com condensador remoto devem ser preferidos, ao contrário do tipo incorporado.

Para uma carga térmica acima de 15 TR optar pelo sistema unitário, ao invés de condicionadores individuais.

Quando viável, optar por condicionadores de maior capacidade, embora sempre com dois circuitos, ao invés de um maior número de equipamentos com menor potência frigorífica.

Os condensadores remotos com ventiladores do tipo axial devem ser preferidos, quando comparados com os centrífugos, salvo se houver necessidade de desvio da descarga do ar quente.

Preferir a instalação de condensadores em locais que possam viabilizar a sua proteção de incidência direta dos raios solares.

Além do atendimento por meio da climatização principal, ambientes como os de Retaguarda, Salas Técnicas e de Auto-atendimento, cujas características de funcionamento extrapolam a do expediente normal da agência ou escritório, devem possuir condicionadores individuais para uso após o desligamento do sistema principal.

Em projetos de centrais de água gelada, utilizar as características técnicas constantes das Diretrizes Técnicas de Projeto, já que um dos focos principais é a maior eficiência energética.

No cálculo da carga térmica efetuado criteriosamente não considerar fator de segurança e a demanda de pico para dimensionamento do sistema.

Utilizar ventiladores com motor de alto rendimento.

Prever isolamento térmico de boa qualidade para os circuitos da linha de sucção, em toda a sua extensão, e aplicação nas linhas de líquido somente nos locais de incidência direta dos raios solares.

Glossário

Atuador do Controle de Capacidade

Um dispositivo que responde a variações na pressão de sucção e desloca um fluido sob pressão para um cilindro de deslocamento linear que carrega ou descarrega os cilindros do compressor.

Bobina de Contator

A parte de um contator magnético que quando energizada magnetiza um eletroímã provocando o fechamento de seus contatos.

Bomba de Vácuo

Bomba destinada a produzir vácuo em um sistema fechado.

BTU – Unidade de Calor Inglesa (British Termal Unit)

A quantidade de calor requerida para elevar de um grau Fahrenheit a temperatura de uma libra de água em sua máxima densidade.

Bulbo Remoto

Ampola metálica que se comunica através de um tubo capilar a um dispositivo a que se queira transmitir um sinal de temperatura traduzido em pressão.

By-Pass

Qualquer desvio existente como caminho opcional para a passagem de um fluido em um sistema de condutores.

Cabeçote de Cilindro

A parte superior ou tampa do cilindro.

Capacitor

Um condensador elétrico usado em alguns motores elétricos de potência fracionária de HP para aumentar o conjugado de partida. Usado também para correção de fator de potência.

Carga

Uma quantidade de fluido a ser introduzida em um sistema fechado, como o refrigerante em um sistema de refrigeração, ou o óleo no cárter de um compressor.

Carga de Operação

A quantidade total de refrigerante requerida por um sistema para correta operação.

Carga de Teste

A quantidade de gás introduzida no sistema para teste de vazamento.

Casco e Tubo (shell and tube)

Termo usado para designar um condensador a água construído com um feixe de tubos envolvidos por uma carcaça.

Celsius ou Centígrada

Escala de temperatura onde 0 (zero) graus representa o ponto de congelamento da água e 100 graus seu ponto de ebulição.

Chave Magnética

Dispositivo eletromecânico usado geralmente para conectar ou desconectar equipamentos elétricos, quando em carga, da sua linha de alimentação. Constitui-se de um grupo de contatos que são abertos ou fechados pela ação de uma bobina eletromagnética contra a ação de uma mola, que retoma o conjunto a posição original quando a bobina é desenergizada.

Chave Seccionadora

Uma chave elétrica destinada a isolar parte do sistema quando necessário. Dotada de fusíveis para proteção do equipamento.

Ciclo

Uma seqüência de operações ou funções.

Ciclo, Controle

Uma seqüência de operações automatizadas com o fim de manter determinadas condições em todos os tempos.

Ciclo de Refrigeração

Conjunto repetitivo de transformações pelas quais passa um refrigerante para se obter a refrigeração.

Cilindro

Câmara em um compressor alternativo onde o pistão é impelido pelo virabrequim para comprimir o gás refrigerante.

Cilindro Hidráulico

Parte do mecanismo que é usado no atuador de controle de capacidade dos compressores Trane.

Circuito Elétrico de Controle

Um diagrama elétrico mostrando como os vários componentes do controle são conectados para uma operação adequada.

Circuito de Refrigeração

O curso seguido pelo refrigerante ao passar pelo evaporador, compressor, condensador e de volta ao evaporador.

Cogeração (Sistema de)

Sistema que produz energia elétrica e térmica a partir de um combustível (gás natural, óleo Diesel, etc.). Esta energia térmica pode ser aproveitada como insumo energético para instalações de ar condicionado central com unidades resfriadoras de líquido por absorção.

Coletor de Sucção

Um dispositivo para distribuir o gás de sucção igualmente de uma linha de sucção comum, para vários compressores em paralelo.

Compressor

Uma máquina projetada para bombear gás de uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão.

Compressor Alternativo ou Recíproco

Um compressor que imprime movimento e pressão a um gás por meio de cilindros de movimento alternativo. É uma máquina de deslocamento positivo.

Compressor Centrífugo

Um compressor que imprime movimento e pressão a um gás por meio de rotores de alta velocidade. Não é máquina de deslocamento positivo.

Compressor Hermético

Um compressor alternativo e respectivo motor acoplados dentro de uma carcaça de aço soldada.

Compressor Semi-Hermético

Um compressor e respectivo motor acoplados dentro de uma carcaça fundida em uma só peça. Essa carcaça dispõe de várias aberturas aparafusadas permitindo o acesso às partes internas do compressor.

Compressor Rotativo

Um compressor que imprime movimento e pressão a um gás por meio de um impulsor rotativo.

Condensar

Passar do estado gasoso para o líquido.

Condensador Resfriado a Ar

Trocador de calor para remover calor de um gás refrigerante, por meio de troca térmica com o ar externo. Pode ser incorporado numa única unidade com o resto do sistema (condensador incorporado) ou montado remotamente (condensador remoto).

Condensador Evaporativo

Um condensador projetado para remover calor de um gás, utilizando o efeito de evaporação de água.

Condensador Resfriado a Água

Um condensador projetado para remover calor de um gás, transferindo-o para a água que flui pelo condensador.

Conjugado de Partida

O torque desenvolvido por um motor na partida.

Contato Auxiliar

Um contato auxiliar de que são dotadas as chaves magnéticas (contatores), destinando-se a fazer os intertravamentos de diversos componentes de um circuito elétrico. Podem abrir (normalmente fechado) ou fechar (normalmente aberto) quando a bobina do contator é acionada.

COP (Coefficient of Performance)

Índice para avaliação do desempenho de sistemas de refrigeração e ar condicionado, definido pela capacidade de refrigeração em kW dividida pelo consumo de energia em kW.

Densidade

Peso por unidade de volume de uma substância.

Descarga de Gás

O gás saindo do compressor.

Deslocamento de um Compressor

O volume arrastado pelos pistões ou rotores de um compressor alternativo ou centrífugo. Usualmente medido em metros cúbicos (m3) a um definido número de rotações por minuto.

Desumidificador

Dispositivo contendo substância higroscópica com fim de remover umidade.

EER (Energy Efficiency Ratio)

Índice para avaliação do desempenho de sistemas de refrigeração e ar condicionado, definido pela capacidade de refrigeração em TR (toneladas de refrigeração) dividida pelo consumo de energia em kW.

Eficiência Global

A razão obtida dividindo-se a potência teórica requerida pela potência efetiva requerida.

Eliminador de Gotas

Palhetas fixas com o fim de reter pequenas gotas de água contidas na corrente de ar.

Equalizador

Tubo entre duas ou mais partes de equipamentos com o fim de manter iguais as pressões entre elas.

Evaporação

O processo de conversão de líquido em vapor.

Evaporador

Dispositivo no qual um refrigerante é evaporado pela absorção de calor do meio circundante.

Evaporador, Expansão Direta

Evaporador no qual o meio é resfriado pelo contato direto com o evaporador.

Evaporador, Expansão Seca

Evaporador projetado para evaporar o refrigerante tão rapidamente quanto seja alimentado pela válvula de expansão.

Evaporador, Inundado

Evaporador projetado para conter uma quantidade definida de refrigerante líquido a qualquer tempo.

Fahrenheit

Escala de temperatura onde 32 graus e 212 graus são, respectivamente, os pontos de congelamento e de ebulição da água sob condições atmosféricas padrão. Geralmente usada com outras unidades do sistema inglês. Para converter para graus Celsius utilizar a seguinte fórmula:

Fator de Incrustação

Fator que determina perdas na transferência de calor, devidas ao depósito de substâncias estranhas nas paredes do tubo de condensadores ou resfriadores no lado da água.

Filtro de Ar

Qualquer dispositivo utilizado para remover pós e/ou outros aerossóis do ar. Filtro de Óleo - Dispositivo para retenção de partículas sólidas em suspensão no óleo.

Fluido

Toda substância que, em seu estado normal, é líquido ou gás.

Fusível

Um dispositivo de segurança com liga metálica de baixo ponto de fusão.

Gás

Uma das fases de uma substância pura.

Gás Não Condensável

Gás combinado com refrigerante e que não pode ser condensado a temperaturas próximas à de condensação do refrigerante.

Indicador de Nível

Dispositivo montado em um recipiente para indicar o nível interno.

Linha de Descarga

Linha de gás refrigerante que vai desde a descarga do compressor até o condensador, usualmente também chamada linha de gás quente, em função da sua alta temperatura, além de alta pressão.

Linha de Líquido

Tubulação que conduz o refrigerante na fase líquida e a alta pressão da saída do condensador até a entrada da válvula de expansão.

Linha de Sucção

Tubulação que conduz o vapor de refrigerante à baixa pressão e a temperatura de saída válvula de expansão para o compressor.

Linha Equalizadora

O tubo que equaliza a pressão de gás ou óleo entre duas ou mais partes do equipamento.

Manômetro

Dispositivo usado para medir pressões.

Manifold

Dispositivo utilizado em procedimentos de balanceamento termodinâmico dos circuitos frigoríficos, composto de dois manômetros, sendo um para a pressão de descarga e outro para a de sucção do compressor, duas válvulas de bloqueio e três conexões para mangueiras incorporados em uma única peça.

Manômetro Diferencial

Dispositivo usado para medir duas pressões em relação à atmosférica, uma acima desta e outra abaixo.

Manômetro de Óleo

Dispositivo mecânico para mostrar a pressão do óleo desenvolvido pela bomba do compressor.

Modulação de Capacidade

Método usado para controlar a capacidade de um compressor interrompendo o funcionamento normal da válvula de sucção. Usualmente ativado por um dispositivo controlado eletricamente ou por pressão de óleo.

Mudança de Estado

Mudança das características físicas de uma substância. Por exemplo, mudança de estado líquido para sólido sob congelamento.

Pressão Absoluta

Pressão medida a partir do vácuo absoluto.

Pressão Atmosférica

Pressão exercida pelo ar atmosférico num dado local.

Pressão de Descarga

Pressão contra a qual o compressor tem que impelir o gás.

Pressão de Condensação

Pressão em que o refrigerante muda do estado gasoso para líquido.

Pressão de Óleo

A diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba de óleo.

Pressão Estática

A pressão devida ao peso de uma coluna fluida.

Pressão Manométrica

Pressão medida a partir da pressão atmosférica.

Pressão de Sucção

Pressão em que o gás entra no compressor.

Pressostato

Dispositivo de proteção instalado no circuito frigorífico que controla a pressão, de acordo com a regulagem estabelecida.

Pressostato Duplo

Um controlador de pressão consistindo de dois sensores conectados a dois atuadores de pressão que operam um único microinterruptor do circuito de controle. Quando aplicado ao controle de um compressor um sensor atua na pressão de sucção e outro na pressão de descarga.

Pressostato de Óleo

Dispositivo eletromecânico para desligar o compressor em caso de falta ou baixa pressão do óleo.

Purga

Processo de evacuação de gases não condensáveis de um circuito frigorífico para a atmosfera.

Purgadores

Aparelho que consta de uma esfera e um orifício. A pressão de um lado pode fazer a esfera fechar o orifício e parar o fluxo. A pressão atuante no outro lado pode fazer a esfera retroceder e restabelecer o fluxo.

Refrigerante

Substância com propriedades físico-químicas adequadas para o processo de refrigeração, por meio da sua evaporação em condições de baixa temperatura e pressão.

Os refrigerantes mais usados atualmente na CAIXA são:

- HCFC: hidro-cloro-flúor-carbono (R-22);

- HFC: hidro-flúor-carbono (R-134a; R407c, R410a).

Os CFC: cloro-flúor-carbono (R-11; R-12) têm o seu uso terminantemente proibido na CAIXA, em atendimento ao contido no Protocolo de Montreal e Resolução CONAMA 267/2000.

Registro de Ar

Dispositivo com o fim de controlar o fluxo de ar.

Relê de Anti-Reciclagem

Um dispositivo eletromecânico que evita a partida do compressor em períodos inferiores a um intervalo de tempo regulável neste dispositivo. Com isto limita-se o número máximo de partidas que o equipamento pode dar em um mesmo dia.

Relê de Controle

Dispositivo semelhante à chave magnética porém utilizado apenas em circuitos elétricos de baixa tensão.

Relê de Sobrecarga

Dispositivo eletromecânico para desligar a chave elétrica que comanda um determinado motor quando este está submetido a condições de sobrecarga.

Relê de Tempo

Dispositivo que é ativado depois de um determinado tempo em que recebeu o impulso elétrico.

Retorno de Líquido

Passagem de refrigerante líquido do evaporador para a linha de sucção. Freqüentemente causada por defeito na válvula de expansão.

Selo de Vedação

Conjunto mecânico utilizado em compressores do tipo aberto para evitar o fluxo de substâncias de dentro para fora, ou vice-versa, junto ao eixo de acionamento do compressor.

Separador de Óleo

Dispositivo para separar o óleo impelido junto com o gás na descarga do compressor acumulando-o e retornando este óleo ao cárter do compressor.

Serpentina Resfriadora

Um evaporador ou condensador feito de tubos, com ou sem aletas.

Sobrecarga

Carga (elétrica, frigorífica, mecânica, etc.) superior àquela para qual um determinado equipamento ou sistema foi projetado.

Solidificação

Mudança de estado físico de uma substância fluida para sólida.

Sub-resfriamento

O resfriamento do líquido abaixo da sua temperatura de condensação.

Substância Higroscópica

Que contém propriedade de absorver umidade (ex.: óleo).

Sucção de Gás

Gás entrando na sucção do compressor.

Superaquecimento

Aumento da temperatura acima da temperatura de saturação ou do ponto de ebulição.

Tabelas de Refrigerante

Tabelas que mostram as propriedades de um determinado refrigerante em várias temperaturas.

Tanque de Líquido

Reservatório no qual o fluido é coletado antes da recirculação.

Temperatura Ambiente

A temperatura do ar na vizinhança do objeto considerado.

Temperatura de Bulbo Seco

A temperatura do ar medida com um tipo normal de termômetro.

Temperatura de Bulbo Úmido

Temperatura do ar medida com um termômetro cujo bulbo está envolto com algodão umedecido.

Temperatura de Condensação

Temperatura do fluido no condensador no momento da condensação.

Temperatura de Descarga

Temperatura do gás na saída do compressor.

Temperatura de Evaporação

A temperatura na qual ocorre a mudança de estado de um líquido a vapor. Essa temperatura dependerá da pressão exercida na superfície do líquido.

Temperatura de Saturação

O ponto de ebulição do refrigerante sob dada pressão.

Temperatura de Sucção

Temperatura do gás entrando no compressor.

Temperatura Efetiva

Conjugação da temperatura de bulbo seco, umidade relativa e velocidade do ar. Tais parâmetros determinam o seu valor, por meio de um ábaco, não sendo, portanto, lida diretamente por meio de um termômetro. Tem a função de analisar as condições ambientais de trabalho, atendendo norma regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR17 – Ergonomia).

Temperatura Externa de Projeto

Temperatura do ar externo estabelecida como a máxima em que o sistema pode manter as condições internas.

Temperatura Interna de Projeto

Temperatura a ser mantida no espaço condicionado. Termostato - Dispositivo para controlar um equipamento em resposta a uma mudança de temperatura.

Tonelada de Refrigeração - TR

Unidade de potência frigorífica usual para sistema centrais  de médio e grande porte.

A energia necessária para derreter completamente uma tonelada de gelo em 24 horas.

Torre de Resfriamento

Equipamento utilizado para resfriar água por evaporação. A água é geralmente aspergida em uma corrente de ar onde parte dela se evapora, reduzindo a temperatura da água restante.

Torre de Resfriamento de Corrente Forçada

Uma torre de resfriamento na qual o fluxo de ar é forçado por um ventilador descarregando ar na torre.

Torre de Resfriamento de Corrente Induzida

Uma torre de resfriamento onde o fluxo de ar é criado por um ou mais ventiladores aspirando ar da torre.

Torre de Resfriamento de Corrente Natural

Uma torre de resfriamento onde o fluxo de ar é criado apenas pelas correntes de convecção geradas pela aspersão da água quente.

Tubo Capilar

Um tubo que tem diâmetros internos e externos muito pequenos. São às vezes chamados de tubos restritores. Tubos capilares são usados entre o bulbo e o diafragma das válvulas de expansão termostática. Usados também entre o bulbo remoto e o corpo dos controladores de temperatura.

Tubo e Tubo (Tube and tube)

Termo usado para designar um condensador a água construído com dois tubos concêntricos, formando uma espiral.

Unidade Condensadora

Unidade consistindo de compressor, motor, condensador e às vezes com os controles essenciais, montados em uma base única.

Válvula de Alívio

Válvula destinada a aliviar a pressão em um recipiente ou sistema sempre que ela exceda a faixa de pressão para qual a válvula está regulada.

Válvula de Bóia

Válvula destinada a manter constante o nível de líquido.

Válvula de Carregamento

Válvula por meio da qual o refrigerante é colocado no sistema.

Válvula de Expansão

Válvula destinada a controlar o fluxo de refrigerante líquido para o evaporador.

Válvula de Expansão Termostática

Válvula destinada a controlar o fluxo de refrigerante líquido para o evaporador de expansão seca numa razão suficiente para manter um constante superaquecimento do gás que deixa o evaporador.

Válvula de Retenção

Válvula que permite o fluxo em um só sentido.

Válvula de Serviço

Válvula destinada a abrir ou fechar a linha de refrigerante.

Válvula Motorizada

Qualquer tipo de válvula operada por motor.

Válvula Reguladora de Fluxo

Válvula operada por pressão usada para controlar o fluxo de água de condensação de acordo com a solicitação do condensador, refletida pela pressão de condensação.

Válvula Solenóide

Uma válvula operada magneticamente geralmente usada para controlar o fluxo de líquido para um evaporador.

Vapor

Um fluido no estado gasoso em seguida à evaporação.

Visor de Líquido

Acessório empregado na tubulação de líquido refrigerante para diagnosticar irregularidades no circuito frigorífico, permitindo a observação da passagem do líquido, com relação ao tipo de escoamento (laminar ou turbulento) e ainda para avaliação da existência de umidade por meio da coloração do papel especial, localizado no centro do mesmo.

# Termo de Recebimento Provisório – TRP

# Termo de Recebimento Definitivo – TRD

# Considerações Gerais do Memorial Descritivo

Este anexo tem por objetivo definir, de uma maneira geral, alguns dos procedimentos exigidos pela CAIXA para o cumprimento do contrato, não tendo a intenção de esgotar as considerações sobre o assunto que, assim, deverá ser complementado pelo projetista, onde couber e de acordo com as peculiaridades de cada obra.

Mão-de-obra

O pessoal envolvido na obra deverá estar devidamente uniformizado, portando crachá de identificação e utilizando todos os EPI e EPC apropriados.

A supervisão dos serviços deverá ser efetuada por engenheiro mecânico habilitado, com registro no CREA para tal função.

Para a execução dos serviços, além das especificações contidas nos projetos, deverão ser obedecidas todas as recomendações técnicas contidas no Manual de Instalação do fabricante.

Limpeza e Pintura

O local da obra e todos os equipamentos deverão permanecer limpos, sendo os entulhos retirados diariamente.

Qualquer superfície que tenha sido arranhada ou manchada deverá ser corrigida e pintada nas suas cores originais, ou substituída no caso de não haver possibilidade da sua total recuperação.

Na ocorrência de corrosão deverá ser efetuado um tratamento anticorrosivo com posterior pintura no padrão original.

Horário dos serviços

A execução dos serviços deverá ser efetuada em horário previamente acertado com a Gerência da unidade CAIXA da instalação, de modo a garantir a necessária segurança e minimizar os transtornos aos usuários do imóvel em obra.

Vínculo com o fabricante

O instalador deverá estar comprovadamente credenciado ou autorizado pelo fabricante, visando a plena garantia dos equipamentos.

Propostas

As planilhas fornecidas têm caráter orientativo, cabendo ao participante observar rigorosamente o solicitado no projeto para o seu preenchimento.

Todos os materiais e serviços constantes dos projetos, mesmo que não estejam explícitos nas planilhas, deverão ser fornecidos sem ser caracterizados como extracontratuais.

Deverão conter especificações técnicas completas dos equipamentos e materiais oferecidos, tais como marcas, modelos, tipos, pesos, dimensões, pressão estática disponível e vazões.

Qualidade dos materiais

Para elaboração do projeto foram usadas algumas marcas como referência, podendo ser utilizadas outras, desde que sejam equivalentes, de qualidade igual ou superior.

Todos os materiais, peças e equipamento especificados deverão ser novos e em nenhuma hipótese a instaladora contratada poderá fornecer e instalar materiais usados.

Cronograma físico da obra

A instaladora deverá emitir cronograma físico da obra, logo no seu início, de acordo com o prazo estabelecido em contrato para a obra.

Start-up: Testes e Medições:

Antes do recebimento provisório, deverão ser executados pelo instalador todos os testes e medições de pressões, temperaturas e vazões de todos os condicionadores e demais elementos que compõem o sistema, ressaltando que, exceto o balanceamento de ar dos condicionadores, tomada de ar exterior e retorno, as grandezas termodinâmicas devem ser ajustadas com a agência em funcionamento, face à existência de carga térmica nesta ocasião.

O preenchimento das fichas de start-up (partida inicial) deverá ser obrigatoriamente acompanhado pela fiscalização da CAIXA, devendo esta ser previamente comunicada da data programada.

Se na data agendada não for possível efetuar a partida do sistema na sua totalidade, devido à constatação de falhas, a contratada poderá arcar com os custos relativos à fiscalização.

Instrumental, Ferramental e Materiais de Consumo

O instalador deverá estar provido de todos os equipamentos necessários, tais como: manômetros, termômetros, alicate amperimétrico, alicate wattímetro ou cossifímetro, anemômetro, decibelímetro, tacômetro, vacuômetro, bomba de vácuo com capacidade (CFM) adequada, chave-catraca, gás refrigerante, nitrogênio seco e outros materiais de consumo, para a adequada instalação, manutenção e testes do sistema.

O vácuo do circuito frigorífico só poderá ser efetuado com o uso de vacuômetro, preferencialmente o do tipo eletrônico.

Manutenção

O instalador deverá efetuar manutenção preventiva e corretiva do sistema pelo período (meses) determinado em projeto, assumindo todas as despesas decorrentes dos serviços, materiais e quaisquer componentes do sistema a serem utilizados, sem ônus adicionais para a CAIXA, sendo que no dia anterior, na data da inauguração da unidade e no dia seguinte, deverá ser mantida no local uma equipe de manutenção em regime de plantão, de modo a garantir o perfeito funcionamento do sistema.

O custo de tais serviços deverá estar considerado na planilha orçamentária, para fins de liberação do valor correspondente.

Os serviços deverão ser executados em estrita consonância ao PMOC e relatórios utilizados pela CAIXA como padrão de manutenção, sendo estes devidamente preenchidos e assinados pelo técnico e engenheiro mecânico - responsável técnico.

Todas as irregularidades constatadas, bem como a falta de componentes especificados, deverão ser prontamente providenciadas.

Documentação Técnica

Deverão ser fornecidos, além dos catálogos técnicos e as-built já mencionados, os manuais de instalação, operação e manutenção do fabricante, certificados de garantia, cópia das fichas de partida (start-up) e de procedimentos de operação, aposto na tampa frontal dos quadros elétricos ou condicionadores, bem como os demais documentos previstos no check-list para recebimento de documentação técnica.

Deverá estar acondicionada em pasta com plástico para inserção das folhas A4 destes documentos, contendo, na capa, o tipo de instalação e unidade da CAIXA atendida.

Todos os documentos, sem exceção, deverão estar escritos na língua portuguesa.

A falta dos documentos, ou parte deles, caracteriza-se como pendência de entrega da obra.

Projeto Conforme Construído ou As-Built

Ao término da obra, deverá ser fornecido o as-built impresso e em meio eletrônico, com desenhos atualizados da instalação, contendo todas as eventuais modificações ocorridas durante a execução.

Todas as pranchas deverão conter em destaque o termo AS-BUILT, com assinatura obrigatória, sob carimbo, do instalador e do engenheiro mecânico da fiscalização da CAIXA.

Projeto executivo

A contratada deverá promover eventuais alterações no projeto, caracterizando-o como projeto executivo, sempre com a anuência da fiscalização da CAIXA que levará ao conhecimento do projetista para manifestação, visando a sua execução com maior qualidade, menor prazo e/ou redução de custos.

Portanto, a empresa não tem, necessariamente, que seguir à risca o projeto original, devendo este ser previamente analisado quanto à sua exeqüibilidade, tendo em vista tratar-se de uma empresa de engenharia de ar condicionado, cujo Responsável Técnico passa a ser co-responsável pela instalação e, eventualmente, pelas conseqüências advindas de uma má execução.

Garantia

Deverá ser dada garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação e instalação, a contar do recebimento provisório da mesma, abrangendo todos os serviços e materiais utilizados.

Os compressores deverão possuir garantia mínima de 3 (três) anos, a contar do recebimento provisório da obra.

# Serviços de Natureza Civil e Elétrica para Sistemas de Climatização

Referente aos serviços de infra-estrutura necessária para a instalação e operação do sistema de ar condicionado, bem como atendimento à Portaria 3.523/98 do Ministério da Saúde e Resolução RE09/2003 da ANVISA.

Os serviços constantes deste Anexo apresentam-se desvinculados dos demais serviços de instalação do sistema de ar condicionado em razão da sua natureza civil e elétrica.

Casa de máquinas

Instalação de caixa ou ralo sifonados, próximo às paredes e entre os condicionadores, em local de fácil acesso para limpeza e manutenção, interligado à rede pluvial e nunca à rede de esgoto, garantindo sempre o fecho hídrico, de forma a evitar retorno de odores para o interior da casa de máquinas pois, a partir desta, haveria contaminação  de todo o ambiente climatizado pelo sistema;

Instalação de tubulação para dreno, utilizando-se tubo para água fria (marrom), com diâmetro de ¾”, interligando as bandejas de condensado até a caixa ou ralo, sifonados, sempre próximo às paredes, prevendo-se selo hídrico com altura de água nunca menor do que a pressão estática dos ventiladores (mmH2O) de cada condicionador atendido;

Instalação de ponto de água com torneira, para ligação em mangueira, em altura adequada e local de fácil acesso, mas protegido contra possíveis abalroamentos durante a movimentação dos equipamentos ou circulação de pessoas;

Impermeabilização dos pisos por meio de manta asfáltica, cimento polimérico ou outro material equivalente, caimento para a caixa ou ralo sifonados;

O piso deverá receber ainda nata de cimento, se estiver no contrapiso, e posterior pintura à base de epóxi na cor clara, não sendo admitidos revestimentos absorventes que retenham sujeira ou que dificultem a sua limpeza;

Construção de base para todos os condicionadores, inclusive para os seus condensadores a ar, do tipo dormente, construído em alvenaria ou concreto, com cerca de 150 mm de altura, 150 mm de largura e profundidade coincidente com a do equipamento, de modo a permitir a limpeza sob os mesmos e eliminar a água eventualmente retida no local;

Instalação de lâmpadas com nível de iluminamento de 500 lux nas paredes frontais e laterais aos condicionadores, alocadas em luminárias simples, fora do padrão da agência, porém, que ofereça boa proteção mecânica e iluminação completa dos equipamentos, visando favorecer a qualidade da manutenção prestada e redução dos riscos de acidentes, além de melhorar as condições para vistoria realizada pela CAIXA;

Fornecimento do ponto de força para alimentação dos condicionadores, de acordo com a potência prevista no projeto;

Instalação, em local de fácil acesso e devidamente identificadas, de tomadas elétricas, nas tensões 127 V (fase-neutro) e 220 V (fase-fase) ou 220 V (fase-neutro) e 380 V (fase-fase), a depender das tensões disponibilizadas pela concessionária local;

Aberturas de vãos nas paredes, com o devido requadramento, para a instalação de tomadas de ar de retorno e exterior, cuja área será conforme as vazões estabelecidas em projeto e velocidades máximas permitidas pela norma técnica brasileira ABNT NBR 16.401/2008;

Abertura para passagem de eletrodutos, tubulações hidráulicas, dutos, quando previstos, vedação de todas as frestas resultantes com poliuretano expandido ou argamassa, de modo a se obter uma perfeita estanqueidade;

As paredes deverão ser lisas e pintadas com tinta acrílica na cor branca;

As portas das casas de máquinas deverão ser preferencialmente maciças, conter vedação de borracha no seu perímetro e a sua abertura deverá ser sempre para fora;

As esquadrias deverão ser vedadas, pois devem permanecer sempre fechadas para evitar infiltrações, com o uso de solda se construídas em ferro, ou aparafusadas se forem em alumínio, com a seguida aplicação de silicone entre os pontos de fixação;

No caso de radiação solar direta incidindo sobre os vidros das esquadrias, deverá ser prevista a aplicação de material ou construção de elementos que evitem a entrada desta fonte de calor indesejável no interior das casas de máquinas;

As casas de máquinas que atendem aos ambientes especiais com necessidade da existência de baixo nível de ruído e as que recebem diretamente o ar de retorno proveniente dos ambientes climatizados com postos de trabalho deverão receber tratamento acústico adequado, podendo ser utilizada espuma com filme plástico transparente para permitir a sua limpeza com pano úmido, referência Sonex Skin, sendo vedado o uso de lã-de-vidro ou outras lãs minerais, espumas sem revestimento e mantas que permitam a absorção de poeiras e dificultem a sua limpeza.

Ambientes externos para instalação de equipamentos do sistema

Para os equipamentos instalados fora das casas de máquinas, em locais como coberturas e poços, o acesso deverá possuir escada tipo marinheiro com proteção lateral e posterior, passarelas em chapa metálica grossa corrugada (xadrez) com corrimão, telas nas saídas dos ventiladores ou dutos e demais instalações necessárias para a garantia da integridade física dos usuários;

Sempre que houver risco de queda de pessoas, a instalação de guarda-corpos torna-se obrigatória, sendo sua especificação e dimensionamento indicada no projeto de arquitetura.

Nota:

Os locais indicados nos desenhos para a execução dos serviços poderão ser alterados se, durante a obra, forem julgados mais convenientes e houver a concordância expressa e formal da fiscalização da CAIXA.

# Interligações Frigoríficas

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

- Tubos de cobre e curvas sempre de raio longo, na espessura indicada em projeto, que deverá ser maior sempre que for utilizar o refrigerante R410A;

- Solda foscoper;

- Nitrogênio seco;

- Carga adicional de refrigerante e óleo, na quantidade estabelecida no Manual de Instalação do fabricante;

- Filtros secadores;

- Braçadeiras galvanizadas para fixação dos tubos ref. Walsywa do tipo B, com bitola de acordo com os diâmetros dos mesmos;

- Juntas de borrachas de 2 mm de espessura entre os tubos e braçadeiras;

- Sifões (especificações abaixo na ausência de informações do fabricante dos condicionadores):

- Sifão simples na saída do evaporador;

- Sifão duplo nos trechos verticais, a cada 3 metros de desnível;

- Sifão invertido na entrada da unidade condensadora, caso esteja acima da unidade evaporadora, a uma altura superior à da serpentina.

- Isolante Térmico:

- Os isolantes deverão ser fabricados em espuma elastomérica referência Armacell ou equivalente de qualidade igual ou superior, espessura em função do diâmetro, fixados aos tubos com cola apropriada.

PROCEDIMENTOS:

- Utilização de fluxo de nitrogênio no interior dos tubos para evitar oxidação durante a execução da solda;

- Inclinação de 10 mm a cada 2 metros nos trechos horizontais e criação dos devidos sifões;

- As tubulações que passam em pisos, em locais de passagem de pessoas, deverão possuir proteção mecânica feita de alvenaria (h=10 cm) nas laterais e grade de ferro na parte superior;

- Limpeza interna do circuito com o R141b e nunca com o R-11;

- Vácuo, utilizando sempre vacuômetro, preferencialmente o do tipo eletrônico, até atingir entre 250 a 500 μmHg

- Teste de vazamento, sempre com nitrogênio, a uma pressão mínima de 400 psig, exceto no caso do refrigerante R410a, que deve ser cerca de 40% superior;

- Carga de gás e óleo adicional, com posterior balanceamento termodinâmico, objetivando alcançar os valores de superaquecimento e sub-resfriamento, informada pelo fabricante;

- Substituir os filtros secadores caso os mesmos fiquem abertos e expostos à atmosfera por mais que 15 minutos;

- Todos os trechos que tenham sido danificados/amassados deverão ser trocados e executados todos os serviços necessários à completa recomposição;

- Isolamento térmico:

- A linha de descarga deverá ser isolada, para evitar acidentes, em todos os trechos com possibilidade de contato humano;

- Toda a linha de sucção deverá ser isolada somente com o material mencionado;

- A linha de líquido deverá ser isolada nos trechos externos, onde há incidência de radiação solar direta.

- O material isolante deverá ser colocado antes do fechamento do circuito, a fim de evitar que se corte longitudinalmente o mesmo, reduzindo a sua capacidade de isolamento.

- Nos trechos expostos ao Sol, devido à ação dos seus raios ultravioleta que ataca o material, o isolamento deverá receber revestimento, que deverá servir também como proteção mecânica.

- Na transposição em laje e/ou alvenaria, a tubulação deverá ser revestida com o material isolante e tubo PVC na bitola necessária, com posterior vedação completa do vão. Nos casos de transposição para o lado externo do prédio, as tubulações devem ser inclinadas, de modo a evitar a entrada de águas pluviais.

# Check-List para Análise de Projeto de Climatização (Água Gelada)

# Modelo de Planilha Orçamentária – Expansão Direta

# Modelo de Planilha Orçamentária – Expansão Indireta

# Termo de Referência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONDICIONADORES PORTÁTEIS TIPO MINISPLIT

- Unidades Internas (evaporadoras)

  - Deverão ser do tipo apropriado para instalação no ambiente, verticais de parede (hi-wall) e/ou horizontais de teto (underceiling ou piso-teto), baixo nível de ruído, com gabinete plástico de esmerado acabamento, possuindo grelha frontal com fluxo de ar direcionável horizontal e verticalmente e com as seguintes características:

    - Vazão de ar compatível com a capacidade do equipamento, com possibilidade de três regulagens de velocidade de insuflação.

    - As capacidades frigoríficas nominais são as apresentadas em planilha orçamentária anexa ao edital, podendo normalmente variar de 12.000BTU/h a até 60.000BTU/h e, em casos mais específicos, pode haver necessidade do condicionador com 9.000BTU/h.

    - Ciclo: apenas o do frio (operação para verão), ou, quando devidamente especificado, à parte, com ciclo reverso (quente e frio).

    - Controle remoto sem fio e digital, acompanhado de manual de instruções em português.

    - Sistema de filtragem com boa eficiência, de fácil remoção e limpeza.

    - O isolamento térmico do gabinete deverá ser preferencialmente de espuma elastomérica, não sendo permitido uso de lã-de-vidro, espumas e similares com características de absorção de poeiras e dificuldade de limpeza, salvo se na condição de sanduíche (entre chapas).

  - Serpentinas Evaporadoras:

    - Deverão ser de expansão direta, para resfriamento e desumidificação do ar, confeccionadas com 3 (três) filas de tubos de cobre diâmetro 5/16” externo, tipo grooved, com 11 (onze) aletas corrugadas em alumínio por polegada linear em corrente cruzada, mecanicamente expandido para atingir um perfeito contato entre as aletas e tubos.

    - Deverão ser dimensionadas para obter um superaquecimento adequado, testadas a 350 psig, para verificação de vazamento, com dispositivo de expansão termostática para controlar a demanda de líquido refrigerante a ser evaporado, devendo possuir área total adequada para que a velocidade de ar na face não seja superior 2,5 m/s.

  - Ventiladores:

    - Deverão ser do tipo centrífugo multipalhetas de dupla aspiração, confeccionados em chapas de aço, estruturados e protegidos contra corrosão, equipados com rotores de pás curvadas para frente, tipo sirocco, estática e dinamicamente balanceados acionado diretamente ao motor elétrico.

  - Deverá ser provida de bandeja de condensado, com ligações para dreno, em chapa tratada ou material plástico.

- Unidades Externas (condensadores e compressores)

  - A serpentina condensadora deverá ser confeccionada com 3 (três) filas de cobre, tipo grooved, de diâmetro 3/8” externo com 14 (quartoze) aletas corrugadas de alumínio por polegada linear, mecanicamente expandidas para atingir um perfeito contato entre as aletas e tubos, com circuito de sub-resfriamento, testada para verificação de vazamento a 470 psig, possuindo área adequada para que a velocidade do ar na face não seja superior a 3,0 m/s.

  - Tipos de ventiladores:

    - Os tipos de ventiladores requeridos e aceitos no presente objeto são aqueles que constam da planilha descritiva e orçamentária, documento anexo a este edital, com as seguintes características:

    - Tipo axial, para descargas horizontais e verticais e/ou do tipo centrífugo, pela necessidade de instalar duto na descarga para condução e redirecionamento do ar quente, sendo todos confeccionados em chapas de aço estruturados e protegidos contra corrosão, equipado com pás curvadas, estática e dinamicamente balanceadas, acionadas por motor elétrico em 60 Hz e tensão de acordo com o informado no item 6, adiante.

  - Tratamento anticorrosivo: todas as aletas de alumínio deverão receber tratamento anticorrosivo com verniz contra corrosão galvânica, referência Gold Fin ou equivalente de qualidade igual ou superior.

  - Compressor: deverá ser do tipo scroll, para capacidades frigoríficas maiores e do tipo rotativo para os demais, de acionamento direto por motor elétrico, nas tensões indicadas de acordo com o item 6, adiante.

    - Não serão aceitos, em hipótese alguma, compressores do tipo alternativo.

    - O motor deverá ser selecionado de forma a atender às curvas de torque do compressor e adequado para uma flutuação de tensão de mais ou menos 10% da nominal, refrigerado pelo próprio gás refrigerante, deverá possuir sistema de lubrificação forçada, válvula de serviço na sucção e descarga.

  - Acessórios: fornecimento de todos os acessórios necessários e indispensáveis para proteção, comando e sinalização e controles de temperatura.

  - A unidade externa (condensadora) deve ser de fabricação nacional.

  - Em caso de necessidade de dispositivo para controle de condensação, estará indicado no edital em que este Anexo é parte integrante.

- Manual de Instalação, Operação e Manutenção – IOM

  - O manual técnico do fabricante deverá ser fornecido em português, em perfeito estado de conservação, para que o mesmo seja rigorosamente obedecido, tanto nas especificações e dimensionamentos dos componentes, quanto à sua mão-de-obra de instalação.

- Garantia

  - A garantia para o equipamento deverá ser de pelo menos 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

- Transporte

  - Deverá ser considerado no preço ofertado o equipamento entregue no endereço indicado no edital.

- Considerações sobre a Tensão Elétrica dos Componentes

  - O Anexo IA – Níveis de Tensão Secundária por Estado da Federação informa as tensões fase-fase e fase-neutro, tendo em vista que estas variam de acordo com o estado da federação ou mesmo entre cidades de um mesmo estado, já que os condicionadores necessitam estar compatíveis.

- Eficiência Energética

  - Os condicionadores de até 18.000BTU/h, inclusive, deverão possuir selo PROCEL de eficiência energética, que corresponde à classificação “A” da etiquetagem do Inmetro.

  - Os condicionadores com capacidade frigorífica entre 18.001BTU/h até 36.000BTU/h deverão apresentar índice mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência frigorífica/potência elétrica), conforme Tabela 2 do Art. 5º - Anexo I da Portaria Interministerial nº 364, de 24/12/2007.

ANEXO II-e

ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA

MANUTENÇÃO DA BOA QUALIDADE DO AR INTERIOR

- Estas especificações visam garantir a qualidade do ar interior nos ambientes climatizados e são baseadas no disposto na Portaria 3.523/1998 e Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar, além dos demais procedimentos técnicos complementares adotados pela CAIXA e constantes deste Edital.

  - As disposições legais atualizadas a posteriori ou complementadas, deverão ser adotadas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CAIXA.

  - Este Anexo já utiliza no seu texto a nova denominação para as classes de filtros de ar, de acordo com a ABNT NBR 16.401/2008, devendo todos os condicionadores e tomadas de ar utilizar esse novo padrão para aqueles elementos.

- Para garantir a qualidade do ar a CAIXA firmará contrato à parte com empresas especializadas em Avaliação da Qualidade do Ar Interior de Ambientes Climatizados, as quais terão as principais funções abaixo discriminadas, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar:

  - coletar e efetuar análise microbiológica do ar dos sistemas;

  - efetuar análise físico-química do ar dos sistemas;

  - vistoriar os sistemas e registrar as irregularidades dos ambientes e sistemas relacionadas à qualidade do ar;

  - emitir laudo detalhado e conclusivo sobre todas as análises acima.

  - Com base no parecer conclusivo dos laudos, que serão emitidos com periodicidade semestral, em caso de irregularidades e contaminações do ar dos ambientes climatizados, verificados em pelo menos um dos parâmetros que venha a ultrapassar os limites preestabelecidos, a CONTRATADA deverá providenciar todas as correções adequadas e necessárias para o completo restabelecimento das condições ambientais nos níveis aceitáveis, conforme a Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar.

  - Tão logo sejam realizadas as medidas corretivas recomendadas pelo laudo, e outras julgadas necessárias pela própria CONTRATADA, nova análise do ar dos ambientes atendidos pelo sistema de climatização, independente da periodicidade semestral, deverá ser efetuada para verificação da eficácia das providências tomadas.

  - O sistema deverá continuar recebendo novas intervenções corretivas e os procedimentos de coleta e análise do ar até que os dados de conformidade sejam alcançados.

- A CONTRATADA deverá garantir a integridade e manter em boas condições de limpeza todos os filtros de ar, bandejas, serpentinas e ventiladores dos condicionadores, interior das casas de máquinas, isolamentos térmicos, tomadas de ar exterior e retorno, bocas de insuflação de ar e parte exterior dos dutos aparentes.

- Todos os condicionadores de ar, exceto os individuais que não ofereçam condições (minisplits e aparelhos de janela), deverão possuir pré-filtro classe G1 e filtro classe F5, segundo definições constantes da NBR 16.401/2008 da ABNT.

  - Na impossibilidade de instalação do pré-filtro G1 na entrada do trocador de calor, este deverá ser instalado nos vãos de retorno da casa de máquinas respectiva.

- Deverá ser averiguada, de forma prévia, no caso de necessidade de troca dos filtros por outros de maior eficiência, a potência do motor do ventilador existente, tendo em vista o acréscimo da perda de carga e de modo a não prejudicar ou inviabilizar o adequado funcionamento do sistema.

- A CONTRATADA deverá dar atenção especial à supervisão de todos os filtros de ar dos sistemas (condicionadores, ar exterior e retorno), substituindo os descartáveis de classe F5 em período trimestral, no máximo, ou sempre que ocorrer:

  - perda de eficiência, constatada por medidas de pressão (diferencial de pressão) efetuadas a jusante e a montante dos mesmos;

  - dano visível ou ruptura do meio filtrante;

  - aumento considerável de fiapos ou partículas combustíveis sobre o filtro, proveniente do ambiente;

  - excesso de absorção de água.

- A troca dos filtros descartáveis correrá por conta da CONTRATADA, a partir da:

  - próxima substituição daqueles pagos pela CAIXA nos sistemas que não o continham;

  - primeira substituição nos sistemas que já os contemplam, de acordo  com as características de filtragem exigidas pela CAIXA.

- A existência das irregularidades listadas abaixo sem o devido registro no Relatório Mensal de Ocorrências (Anexo XVII) configura a CONTRATADA como co-responsável pelas conseqüências porventura advindas.

  - A CONTRATADA deverá registrar obrigatoriamente as seguintes irregularidades:

  - materiais e objetos diversos no interior das casas de máquinas;

  - limpeza de carpetes com vassouras de áreas com o ar condicionado ligado;

  - janelas e portas abertas, de acesso para áreas não climatizadas e/ou exterior etc.;

  - inexistência de placas de advertência – padrão CAIXA nas portas das casas de máquinas, que trazem informação sobre a proibição do uso das mesmas para outras finalidades que não seja de abrigar apenas os componentes do sistema de climatização.

- As seguintes situações inadequadas nas casas de máquinas deverão também ter o seu registro no Relatório Mensal de Ocorrências (Anexo XVII):

  - tomadas de ar exterior insuficiente para a vazão recomendada pela Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar;

  - iluminação deficiente;

  - diversos materiais porosos de revestimento termoacústico;

  - falta de ponto de água e/ou tomadas elétricas;

  - infiltrações por frestas;

  - piso rugoso e/ou sem caimento;

  - inexistência de ralos com sifão (sifonados);

  - paredes rugosas e sem tinta lavável;

  - falta de acesso aos componentes a serem manutenidos;

  - existência de materiais e/ou objetos de quaisquer natureza ali depositados e

  - outros fatores que podem afetar de forma negativa a qualidade do ar interior.

- Os materiais com função antiacústica, porosos, instalados nas paredes das casas de máquinas e/ou no interior dos dutos deverão ser retirados, apresentando, se necessárias, soluções alternativas que não prejudiquem a qualidade do ar.

  - Também os materiais termoacústicos, tais como a lã-de-vidro, lã-de-rocha e outros similares que revestem o interior dos gabinetes dos evaporadores/ventiladores, deverão ser retirados e substituídos por materiais que não resultam em acúmulo de poeira ou o arraste de fibras.

- As fontes de contaminação são definidas como:

  - primária: casas de máquinas e condicionadores;

  - secundária: dutos de insuflação, dutos de retorno e outros meios de escoamento do ar para as casas de máquinas, como os entreforros ou o próprio ambiente.

  - terciária: localizada nos ambientes climatizados.

- Informações sobre serviços de limpeza e higienização do sistema:

  - Constatada a contaminação no interior dos dutos, através de laudo de análise microbiológica e físico-química do ar, seja quantitativa ou qualitativa, de acordo com o previsto na ABNT NBR 13.971/2009, a CAIXA poderá efetuar serviços de higienização interna dos dutos, através de contratação de empresas especializadas para este fim.

  - Caso a relação de contaminantes entre o ar interior (I) e o exterior (E) avaliado pela empresa de IAQ apresente-se igual ou superior a 1,5 (uma vez e meia), a CAIXA deverá efetuar, de forma tempestiva, diagnóstico de fontes poluentes.

  - Na hipótese acima, poderá ser necessária também, além de outras regularizações, a limpeza e higienização do interior dos condicionadores, que correrá por conta exclusiva da CONTRATADA.

  - A data para os serviços de limpeza e higienização será acertada, de forma prévia, com a Gerência da Unidade da CAIXA em que se encontra o sistema contaminado.

  - A CONTRATADA deverá acompanhar os serviços de limpeza de dutos realizados pela empresa contratada para este fim e efetuar concomitantemente a limpeza dos condicionadores, sem ônus adicionais para a CAIXA.

  - A CONTRATADA deverá zelar para que os dutos não se contaminem, uma vez que é a responsável pela manutenção dos sistemas de climatização, onde se inserem os serviços de limpeza, podendo, assim, ser responsabilizada, caso se constate que a contaminação se deu por inobservância das obrigações contratuais.

- Uso de sistemas de tratamento contínuo das bandejas de condensado:

  - A CONTRATADA deverá aplicar nas bandejas de condensado dos condicionadores um agente eliminador de microorganismos, fungos e bactérias, devendo obedecer aos critérios descritos abaixo:

  - estar registrado no Ministério da Saúde;

  - ser um agente limpador, de liberação controlada, específico para bandejas de captação e drenagem de condicionadores de ar;

  - ser um polímero orgânico, sólido, biodegradável, não corrosivo, não tóxico, de solubilização gradativa de agentes ativos;

  - ser observado ainda, a capacidade do equipamento para efeito do dimensionamento do tipo e tamanho da pastilha.

- Controle das infiltrações de ar:

  - O ar interno de certos ambientes não deve misturar-se com o ar do sistema de climatização, tais como o dos banheiros, copas, salas de reprografia, poços de elevador, casas de máquinas de outros equipamentos, garagens, lixeiras e demais áreas similares contidas na edificação em que se localizam os sistemas de climatização.

    - No caso do ar externo, deverá ser verificada nos locais próximos às tomadas de ar exterior eventual existência de ar contaminado, proveniente de postos de combustíveis, depósitos de lixo, garagens, vias de grande circulação de veículos e outros pontos de poluição que comprometam a qualidade do ar interno, propondo nova localização para o elemento de captação.

- Os Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, constantes do ANEXO IV-d PMOC - Ar-condicionado e Ventilação deverão ter a sua periodicidade e escopo de serviços cumpridos pela CONTRATADA, com prioridade para a garantia do funcionamento pleno do sistema, da eficiência energética, da segurança e dos itens relacionados à qualidade do ar interior.

  - Ajustes nas rotinas dos serviços poderão ser necessários, em função de características peculiares de um sistema ou a edificação em que se encontra instalado, devendo ser propostos pela CONTRATADA, analisados e aceitos pela CAIXA/GIMAT, desde que ,mantenham o atendimento às exigências contidas na Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar.

- As medidas preventivas listadas abaixo poderão evitar ou reduzir de forma drástica a contaminação do sistema e, portanto, devem ser obedecidas:

| Fontes Poluentes | Procedimentos |
| --- | --- |
| Filtros dos condicionadores. | Utilização de pré-filtro G1 e filtro F5, de preferência microbiocida, devendo ser lavado e trocado, de acordo com a periodicidade prevista. |
| Filtros e localização das tomadas de ar exterior. | Utilização de filtro G4. As tomadas devem estar distantes de possíveis fontes poluentes externas. |
| Frestas dos gabinetes e da casa de máquinas. | Eliminação das frestas, a ser efetuada durante manutenção. |
| Sujidades no interior dos condicionadores e casa de máquinas; uso das casas de máquinas como vestuário e depósito de materiais diversos, dificultando a manutenção e limpeza. | Rotina de limpeza mensal ou em menor período, em caso de previsão de plantonista; informações às unidades quanto à proibição do uso do ambiente para outras finalidades. |
| Plantas de cultivo tradicional (uso de terra) localizadas nos ambientes climatizados. | Solicitação à unidade para retirada ou substituição por outras do tipo artificial. |
| Água retida nas bandejas, por falta de caimento/escoamento adequado. | Inclinação adequada para o lado do ralo ou caixa, que deve ser sifonado, e manutenção freqüente com verificação e desobstrução do dreno. |
| Material acústico nas paredes das casas de máquinas e no interior de dutos e condicionadores (lã-de-vidro, fibras sintéticas, espumas etc.). | Eliminação total do seu uso, sendo que nos condicionadores devem ser adotados materiais que permitem a sua limpeza. |

- Normas e Documentos de Referência:

  - Portaria nº 3.523 de 28/8/1998, do Ministério da Saúde.

  - Resolução ANVISA vigente, relativa à Qualidade do Ar.

  - Normas de gestão e garantia de qualidade NB 9000/ISO 9000.

  - Normas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, como a NBR 14.679/2009 – Procedimentos e Requisitos Visando a Qualidade do Ar Interior (QAI) na Construção, Reformas, Operação e Manutenção, NBR 14601/2008 – Instalações de Ar-condicionador – Sistemas Centrais e Unitários, Partes 1, 2, e 3 e NBR 13.971/1997 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada

  - Portaria nº 3.214, de janeiro de 1978, NR 10, NR 11, NR 17 e NR 9: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

  - Padrão Referencial Brasileiro Microbiológico – para as análises microbiológicas.

ANEXO IV

PROCESSO DE ATENDIMENTO

- LOCAL DE PLANTÃO, FORMA DE ATUAÇÃO E HORÁRIOS

  - É de responsabilidade da CONTRATADA a montagem de bases de operações dentro e fora das dependências da CAIXA.

  - Na base de operação situada dentro da Unidade CAIXA, deverão ser disponibilizados, para recebimento de demandas, pelo menos os seguintes equipamentos:

1.2.1	01 Aparelho fac-símile com linha telefônica dedicada;

1.2.2	02 Microcomputadores com acesso à internet a uma velocidade mínima de 1 Mbps;

1.2.3	02 Aparelhos telefônicos com linha.

  - Na base de operação situada fora da Unidade CAIXA, deverão ser disponibilizados pelo menos os seguintes equipamentos:

1.3.1	Aparelho fac-símile com linha telefônica dedicada;

1.3.2	Microcomputador com acesso à internet a uma velocidade mínima de 1 Mbps;

1.3.3	Aparelho e linha telefônica.

  - Na manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá efetuar o atendimento conforme definido no Anexo IV-a Processo de Atendimento Manutenção Corretiva.

  - Na execução dos serviços de adequação, a CONTRATADA deverá efetuar o atendimento conforme definido no Anexo IV-b Processo de Atendimento Serviços de Adequação.

  - A CONTRATADA será acionada para atender as demandas da CAIXA, exclusivamente pela GIMAT.

  - Fora dos horários normais de expediente e em finais de semana e/ou feriados, a CONTRATADA deverá oferecer condições de ser acionada pela CAIXA mediante chamada por telefone celular em situações de emergência, cujo atendimento dar-se-á conforme processo de atendimento (Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva).

  - O número do telefone celular deverá ser informado à CAIXA na assinatura do contrato e sempre que forem alterados.

  - Os custos com a aquisição ou locação, bem como os de manutenção do telefone celular são de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo nenhuma despesa adicional à CAIXA.

  - No processo de atendimento, a CONTRATADA deverá fazer uso do Software de Gestão Predial e de Manutenção, conforme especificado no Anexo I – Projeto Básico, de forma a possibilitar à CAIXA a realização de consultas e geração de relatórios, gráficos e estatísticas a qualquer momento durante o atendimento dos chamados ou após o seu fechamento

ANEXO IV-A

PROCESSO DE ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

- ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

1.1	No atendimento aos chamados de manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá respeitar os prazos definidos neste ANEXO para atendimento e reestabelecimento.

1.1.1		O prazo de atendimento é contado da hora em que o chamado é aberto até a hora em que o técnico está no local onde o problema foi constatado e possua um diagnóstico básico.

1.1.2		O prazo de reestabelecimento é contado da hora em que o chamado é aberto até a hora em que o problema é resolvido.

1.2		A CONTRATADA deverá atender a toda e qualquer solicitação da CAIXA (GIMAT), para a imediata execução de manutenções corretivas ou ações emergenciais, dentro dos prazos previstos neste ANEXO, mesmo em caso de ocorrências simultâneas, ou fora do horário/dia de expediente da CAIXA.

1.3		Os serviços emergenciais, prioridade nível I, deverão ser executados prioritariamente, ainda que previsto prazo máximo neste ANEXO.

1.4		Está previsto também no escopo, a execução de serviços acessórios, anteriores ou complementares, à perfeita realização dos serviços principais (ex: demolição, escavação, recomposição).

1.5		O prazo de atendimento para cada "tipo de serviço" e o "nível de prioridade" poderão constar no "chamado" aberto, prevalecendo sempre, em caso de divergências ou dúvidas, os prazos constantes neste ANEXO, o qual será enviado à CONTRATADA para execução do serviço.

1.6		Após a identificação e registro, imediatamente o chamado é retransmitido à CONTRATADA, que deverá atender dentro dos prazos previstos para o atendimento.

1.7		Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos previstos neste ANEXO, deverá comunicar formalmente à CAIXA, apresentando as justificativas técnicas que justifiquem o descumprimento do prazo, para avaliação do Gestor Técnico do CONTRATO.

1.7.1		Caberá à GIMAT acatar ou não a justificativa, bem como adotar as medidas previstas na cláusula II inciso III do contrato (Anexo VII).

1.8		A GIMAT acompanhará a execução dos serviços e fará a pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela CONTRATADA.

1.9		Este processo também gera relatórios sobre as atividades pertinentes, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, providências tomadas etc.

1.10		A eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada mensalmente, assim como a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, mediante apuração de conceitos através de relatório gerencial da GIMAT e conforme dispõe este ANEXO.

1.11		De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA estará automaticamente sujeita às penalidades previstas neste ANEXO, sem prejuízo das demais previsões contratuais.

- PRAZOS DE ATENDIMENTO

| PRIORIDADE | PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO | TIPOS DE OCORRÊNCIAS |
| --- | --- | --- |
| NÍVEL I | Imediato | Ocorrências que comprometem ou colocam em risco iminente a segurança das pessoas e/ou a disponibilidade dos serviços da Unidade de Missão Crítica. |
| NÍVEL II | Imediato | Ocorrências que podem vir a comprometer a segurança das pessoas e/ou a disponibilidade dos serviços da Unidade de Missão Crítica. |
| NÍVEL III | 1 hora | Ocorrências que comprometem o conforto dos usuários e/ou prejudicam a imagem da CAIXA, sem possibilidade de vir a comprometer a segurança das pessoas ou a disponibilidade dos serviços da Unidade de Missão Crítica. |
| NÍVEL IV | 2 horas | Ocorrências que resultaram em um impacto isolado e restrito às instalações, sem possibilidade de vir a comprometer a segurança das pessoas, a disponibilidade dos serviços, o conforto ou prejudicar a imagem da CAIXA. |
| NÍVEL V | 24 horas | Ocorrências não especificadas, que poderão ter sua execução negociada/programada de acordo com o caso. |

- PRAZOS DE REESTABELECIMENTO

| PRIORIDADE | PRAZO MÁXIMO DE REESTABELECIMENTO | TIPOS DE OCORRÊNCIAS |
| --- | --- | --- |
| NÍVEL I | 2 horas | Ocorrências que comprometem ou colocam em risco iminente a segurança das pessoas e/ou a disponibilidade dos serviços da Unidade de Missão Crítica. |
| NÍVEL II | 4 horas | Ocorrências que podem vir a comprometer a segurança das pessoas e/ou a disponibilidade dos serviços da Unidade de Missão Crítica. |
| NÍVEL III | 24 horas | Ocorrências que comprometem o conforto dos usuários e/ou prejudicam a imagem da CAIXA, sem possibilidade de vir a comprometer a segurança das pessoas ou a disponibilidade dos serviços da Unidade de Missão Crítica. |
| NÍVEL IV | 48 horas | Ocorrências que resultaram em um impacto isolado e restrito às instalações, sem possibilidade de vir a comprometer a segurança das pessoas, a disponibilidade dos serviços, o conforto ou prejudicar a imagem da CAIXA. |
| NÍVEL V | XXXX | Ocorrências não especificadas, que poderão ter sua execução negociada/programada de acordo com o caso. |

- CONCEITOS DE ATENDIMENTO

| Conceito | Atendimento fora do prazo sobre o total de chamados do mês | Quantidade de intervenções num equipamento ou ocorrência, relativas ao mesmo problema ocorrido no prazo de 30 dias. | Penalidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Ótimo | Até 5% | 0 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Bom | 6% a 10% | 1 | Isento (Divulgar Conceito) |
| Regular | 10% a 15% | 2 | -§ Segundo 2º da Cláusula Décima Segunda (ANEXO VII) – Advertência e -§ Quarto, Cláusula Décima Segunda (ANEXO VII) – Multa diária de 0,3% e/ou -§ Quinto, Cláusula Décima Segunda (ANEXO VII) – Multa de 0,01% por hora de atraso conforme o caso * |
| Ruim | Acima de 15% | 3 | -§ Décimo Primeiro da Cláusula Décima Segunda (ANEXO VII) – Suspensão e/ou -Cláusula Décima Segunda (ANEXO VII) – Advertência suspensão declaração de idoneidade e multa e -Cláusula Décima Quarta (ANEXO VII) – Rescisão* |

- Sanções Administrativas previstas na Cláusula Décima Segunda e Décima Quarta do Contrato.

- Os percentuais acima serão considerados em números inteiros, ou seja, não deverá haver arredondamentos e sim o desprezo dos decimais.

ANEXO IV-B

PROCESSO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

- ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

1.1

  - Os Serviços de Adequação serão executados sempre que houver necessidade de adequar as instalações à dinâmica funcional da CAIXA.

1.2	Os chamados para execução de Serviços de Adequação devem ser atendidos nos prazos definidos pela GIMAT.

1.3	Os Serviços de Adequação serão executados somente após aprovação da GIMAT.

1.4	Os Serviços de Adequação deverão ser executados somente em casos de adequação das instalações, e serão faturados conforme sua utilização, ou seja, o pagamento ocorrerá quando houver a efetiva realização dos mesmos, pelo preço unitário do serviço oferecido pela empresa na proposta comercial.

1.5	Caso seja constatado pelos gestores do contrato, ou por quem eles indicarem, que a necessidade de quaisquer destes serviços se deu em função da deficiência na execução das manutenções preventivas e corretivas, os custos serão arcados pela CONTRATADA, não cabendo à CAIXA qualquer tipo de ônus.

1.6	Os Serviços serão executados integralmente, conforme a especificação prevista no Anexo I Projeto Básico.

1.7	Os Serviços serão executados obedecendo as especificações técnicas constantes do Anexo II-a Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, Anexo II-d Especificações Técnicas - Ar Condicionado e Ventilação e Anexo II-e Especificações Técnicas - Qualidade do Ar Interior e deverão ser atestados pelo empregado da unidade solicitante, através de assinatura e carimbo apensos em documento descritivo do serviço e respectivas quantidades.

1.8	Os documentos que comprovem a execução de tais serviços serão entregues à CAIXA pela CONTRATADA mensalmente, quando do envio da documentação referente ao pagamento das faturas, juntamente com o relatório mensal consolidado para cada um dos serviços.

1.9	Os quantitativos e as unidades dos Serviços de Adequação são aqueles previstos no Anexo V-d Serviços de Adequação.

1.9.1	Os quantitativos definidos no Anexo V-d Serviços de Adequação são referentes a todo o período contratual.

1.9.2	Não existe previsão de demanda mínima para os Serviços de Adequação.

1.9.3	Não existem limitações mensais para a utilização dos Serviços de Adequação.

2	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

  - Ponto Elétrico Novo 10A a 20A – Execução

  - Ponto Elétrico Novo 24A a 40A – Execução

  - Ponto Elétrico Novo 50A a 63A – Execução

  - Ponto Elétrico - Remanejamento

  - Ponto Lógico Novo Categoria 5e - Execução

  - Ponto Lógico Novo Categoria 6 - Execução

  - Ponto Lógico - Remanejamento

  - Ponto Lógico Óptico - Execução

  - Conexão de Fibra Óptica - Execução

  - Ponto Telefônico Novo - Execução

  - Ponto Telefônico - Remanejamento

  - Ponto de CFTV Novo - Execução

  - Ponto de CFTV - Remanejamento

  - Ponto de Alarme Novo - Execução

  - Ponto de Alarme - Remanejamento

  - Ponto de Controle de Acesso Novo - Execução

  - Ponto de Controle de Acesso - Remanejamento

  - Ponto de Detecção de Incêndio Novo - Execução

  - Ponto de Detecção de Incêndio - Remanejamento

  - Luminária Nova - Fornecimento e Instalação

  - Luminária - Remanejamento

  - Luminária de Emergência Nova - Fornecimento e Instalação

  - Luminária de Emergência - Remanejamento

  - Tomada Elétrica - Fornecimento e Instalação

  - Sensor de Presença - Fornecimento e Instalação

  - Refletor com Sensor para Iluminação Externa - Fornecimento e Instalação

  - Controle Remoto - Fornecimento e Configuração

  - Ponto para TV de LCD

  - Patch Panel Categoria 5e com 24 portas - Fornecimento e Instalação

  - Patch Panel Categoria 5e com 48 portas - Fornecimento e Instalação

  - Patch Panel Categoria 6 com 24 portas - Fornecimento e Instalação

  - Patch Panel Categoria 6 com 48 portas - Fornecimento e Instalação

  - Patch Cord Categoria 5e - Fornecimento

  - Patch Cord Categoria 6 - Fornecimento

  - Organizador de Cabos para Rack 19" - Fornecimento e Instalação

  - Distribuidor Interno Óptico - Fornecimento e Instalação

  - Rack de Telecomunicações 19" 22U - Fornecimento e Instalação

  - Rack de Telecomunicações 19" 36U - Fornecimento e Instalação

  - Rack de Telecomunicações 19" 44U - Fornecimento e Instalação

  - Alvenaria - Demolição

  - Alvenaria - Execução

  - Concreto - Demolição

  - Concreto - Execução

  - Piso Cerâmico - Demolição

  - Piso Cerâmico - Execução

  - Revestimento Cerâmico - Demolição

  - Revestimento Cerâmico - Execução

  - Revestimento com Argamassa - Demolição

  - Revestimento com Argamassa - Execução

  - Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

  - Divisória em Laminado Melamínico - Remanejamento

  - Porta para Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

  - Porta para Divisória em Laminado Melamínico - Remanejamento

  - Divisória de Gesso Acartonado - Fornecimento e Instalação

  - Porta para Divisória de Gesso Acartonado - Fornecimento e Instalação

  - Forro de Gesso - Fornecimento e Instalação

  - Forro em Fibra Mineral - Fornecimento e Instalação

  - Forro em Fibra Mineral - Remanejamento

  - Mola Aérea - Fornecimento e Instalação

  - Mola Aérea - Remanejamento

  - Pintura Interna

  - Pintura Externa

  - Pintura Antipichação

  - Pintura para Demarcação de Estacionamento (larg.:10,0 cm)

  - Pintura de Piso

  - Pintura em Superfície Metálica

  - Pintura em Superfície de Madeira

  - Impermeabilização

  - Piso Elevado Melamínico - Fornecimento e Instalação

  - Piso Elevado Melamínico - Remanejamento

  - Piso Elevado Melamínico - Recorte

  - Piso Elevado em Carpete - Fornecimento e Instalação

  - Piso Elevado em Carpete - Remanejamento

  - Ponto Hidráulico (Água Fria) - Execução

  - Ponto Hidráulico (Água Fria) - Remanejamento

  - Torneira Automática - Fornecimento e Instalação

  - Ponto Sanitário (Esgoto) - Execução

  - Ponto Sanitário (Esgoto) - Remanejamento

  - Ducha Higiênica - Fornecimento e Instalação

  - Bancada de Granito - Fornecimento e Instalação

  - Calhas - Fornecimento e Instalação

  - Rufo - Fornecimento e Instalação

  - Condutor Pluvial - Fornecimento e Instalação

  - Telhado - Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento

  - Telhado - Cobertura com telha ondulada de fibrocimento

  - Grade de Proteção - Fornecimento e Instalação

  - Tela Ondulada (Artística) - Fornecimento e Instalação

  - Corrimão - Fornecimento e Instalação

  - Protetor Para Estacionamento (Bate-Rodas) - Fornecimento e Instalação

  - Extintor de Incêndio de água pressurizada 10,0 l

  - Extintor de Incêndio CO2 4,0 Kg - Fornecimento e Instalação

  - Extintor de Incêndio CO2 6,0 Kg - Fornecimento e Instalação

  - Extintor de Incêndio de pó químico 6,0 Kg - Fornecimento e Instalação

  - Extintor de Incêndio de pó químico 8,0 Kg - Fornecimento e Instalação

  - Chave de engate rápido - Fornecimento

  - Esguicho com engate rápido

  - Mangueira para Incêndio - Fornecimento

  - Sinalização de Emergência/incêndio - Fornecimento e Instalação

  - Sinalização Interna - Adesivo - Fornecimento e Instalação

  - Sinalização Interna - placa de porta/parede - Fornecimento e Instalação

  - Sinalização Interna - placas de mesa - Fornecimento e Instalação

  - Fita Adesiva para Demarcação de Piso - Fornecimento e Instalação

  - Fita Antiderrapante - Fornecimento e Instalação

  - Remanejamento de Mobiliário

  - Fixação de Mobiliário

  - Fixação de Objetos

  - Fixação de Equipamento

  - Remoção da Fixação de Equipamento com Recuperação do Local

  - Porta Copo - Fornecimento e Instalação

  - Persianas - Fornecimento e Instalação

  - Persianas - Remanejamento

  - Vidros e Esquadrias (Temperado 10,0 mm) - Fornecimento e Instalação

  - Vidro Liso Comum 5 mm

  - Película de Proteção Solar - Fornecimento e Instalação

  - Película Jateada - Fornecimento e Instalação

  - Película Transparente - Fornecimento e Instalação

  - Adaptação de Carenagens - Execução

  - Puxador Padrão - Fornecimento e Instalação

  - Passa-Objeto - Fornecimento e Instalação

  - Mini-split até 5 TR - Remanejamento

  - Difusor de ar - Fornecimento e Instalação

  - Difusor de ar - Remanejamento

  - Divisória Acústica em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

  - Porta para Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação

ANEXO V

| ANEXO V |
| --- |
| PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS - GLOBAL |
| ED. SEDE DE GOIÂNIA E AG. ANHANGUERA/GO |
| ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ITEM | Área | 19143,40 | m² |
| 1 - EQUIPE TÉCNICA |
| 1.1 - EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA |
|  | QUANT | UNITÁRIO (1) | TOTAL MENSAL |
| Engenheiro Eletricista Supervisor | 1,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |
| Técnico Eletrotécnico Encarregado | 1,00 | R$ 2.525,00 | R$ 2.525,00 |
| Técnico Eletrotécnico | 1,00 | R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 |
| Técnico em Telecomunicações | 1,00 | R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 |
| Técnico em Refrigeração e Climatização | 1,00 | R$ 1.818,00 | R$ 1.818,00 |
| Bombeiro Hidráulico | 1,00 | R$ 757,50 | R$ 757,50 |
| Auxiliar Eletricista | 2,00 | R$ 606,00 | R$ 1.212,00 |
| Auxiliar Hidraulica | 1,00 | R$ 606,00 | R$ 606,00 |
| Auxiliar em Refrigeração | 1,00 | R$ 606,00 | R$ 606,00 |
| Auxiliar Administrativo | 1,00 | R$ 828,20 | R$ 828,20 |
| SUBTOTAL EQUIPE MÍNIMA | R$ 18.048,70 |
| 1.2 - PROFISSIONAIS SOB DEMANDA |
|  | TOTAL HORAS | UNITÁRIO (2) | TOTAL MENSAL |
| Outros Engenheiros (Civil, Mecânico, etc) | 40,00 | R$ 26,26 | R$ 1.050,40 |
| Pedreiro | 40,00 | R$ 3,23 | R$ 129,28 |
| Servente | 40,00 | R$ 2,47 | R$ 98,98 |
| Pintor | 60,00 | R$ 3,23 | R$ 193,92 |
| Serralheiro | 20,00 | R$ 3,23 | R$ 64,64 |
| Marceneiro / Carpinteiro | 20,00 | R$ 3,23 | R$ 64,64 |
| SUBTOTAL EQUIPE SOB DEMANDA | R$ 1.601,86 |
| 2 - ENCARGOS SOCIAIS |
| 2.1 - Encargos Sociais para Equipe Técnica Mínima (3) | 75,67% | R$ 18.048,70 | R$ 13.658,02 |
| 2.2 - Encargos Sociais para Equipe sob Demanda (4) | 147,26% | R$ 1.601,86 | R$ 2.358,89 |
| SUBTOTAL ENCARGOS SOCIAIS | R$ 16.016,91 |
| 3 - INSUMOS DAS EQUIPES |
| 3.1 - Alimentação, Transporte, Instrumental, Ferramental, Uniformes, EPI, Treinamentos, Seguros, etc. (5) | 1,00 | R$ 5.373,57 | R$ 5.373,57 |
| SUBTOTAL INSUMOS | R$ 5.373,57 |
| 4 - MATERIAIS |
| 4.1 - Materiais e Peças | 1,00 | R$ 23.943,08 | R$ 23.943,08 |
| 4.2 - SA' | 1,00 | R$ 13.963,24 | R$ 13.963,24 |
| SUBTOTAL MATERIAIS | R$ 37.906,32 |
| 5 - BDI |
| 5.1 - Lucro, Despesas Indiretas e Tributação | 26,53% | R$ 78.947,36 | R$ 20.945,22 |
| SUBTOTAL BDI | R$ 20.945,22 |
| 6 - PREÇO MENSAL | R$ 99.892,58 |
| 7 - PREÇO GLOBAL POR 24 MESES | R$ 2.397.421,92 |
| 8 - PREÇO MENSAL POR M² | R$ 5,22 |
| Obs.: |
| 1)Valores obtidos no Anexo V, subtotal mão-de-obra |
| 2)Valores obtidos no Anexo V, subtotal mão-de-obra |
| 3)Valores obtidos no Anexo V, subtotal encargos sociais |
| 4)Valores obtidos no Anexo V, subtotal encargos sociais |
| 5)Valores obtidos no Anexo V, subtotal insumos + reserva técnica |

ANEXO V-A – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA

| ANEXO V-A |
| --- |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - MENSALISTA |
| CATEGORIA/SERVIÇO : XXXXXXXX |
| ED. SEDE DE GOIÂNIA E AG. ANHANGUERA/GO |
|  | INSUMOS |  | VALOR UNITÁRIO (R$) | Percentual do Valor Total (%) | VALOR TOTAL MENSAL (R$) |
| 1 | Mão-de-Obra (A) |
| 1.1 | Salário |  | R$ |  | R$ |
| 1.2 | Hora Extra |  | R$ - |  | R$ - |
| 1.3 | Adicional Noturno |  | R$ - |  | R$ - |
| 1.4 | Adicionais (Periculosidade/Insalubridade) |  | R$ - |  | R$ - |
| 1.5 | Outros (especificar) |  | R$ - |  | R$ - |
| 1.6 | Reserva Técnica |  | R$ |  | R$ |
| sub-total - Mão de Obra |  | R$ |  | R$ |
|  | R$ |
| 2 | Encargos Sociais (incidentes sobre Mão de Obra) |
| 2.1 | Grupo A |
| 2.1.1 | INSS |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.2 | SESI ou SESC |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.3 | SENAI ou SENAC |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.4 | INCRA |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.5 | SEBRAE |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.6 | Salário Educação |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.7 | Seguro Acidente Trabalho/RAT/INSS |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.8 | FGTS |  | R$ |  | R$ |
| 2.1.9 | SECONCI |  | R$ |  | R$ |
| sub-total do grupo A |  | R$ |  | R$ |
| 2.2 | Grupo B |
| 2.2.1 | Repouso Semanal e Feriados |  | R$ - |  | R$ - |
| 2.2.2 | Auxilio Enfermidade |  | R$ - |  | R$ - |
| 2.2.3 | Licença Paternidade |  | R$ - |  | R$ - |
| 2.2.4 | 13º Salário |  | R$ |  | R$ |
| 2.2.5 | Faltas justificadas por motivos diversos |  | R$ - |  | R$ - |
| 2.2.6 | Hora Extra |  | R$ - |  | R$ - |
| 2.2.7 | Outros (especificar) |  | R$ - |  | R$ - |
| sub-total do grupo B |  | R$ |  | R$ |
| 2.3 | Grupo C |
| 2.3.1 | Férias (indenizadas) |  | R$ |  | R$ |
| 2.3.2 | Aviso Prévio (Indenizado) |  | R$ |  | R$ |
| 2.3.3 | Depósito por despedida injusta |  | R$ |  | R$ |
| sub-total do grupo C |  | R$ |  | R$ |
| 2.4 | Grupo D |
| 2.4.1 | Reincidência de “A” sobre “B” |  | R$ |  | R$ |
| 2.4.2 | Reincidência de “2.1.8” sobre “2.3.2” |  | R$ |  | R$ |
| 2.4.3 | Reincidência sobre horas-extras |  | R$ - |  | R$ - |
| subtotal do grupo D |  | R$ |  | R$ |
| sub-total: Encargos Sociais |  | R$ |  | R$ |
| 3 | sub-total: MO + Encargos Sociais |  |  |  | R$ |
| 4 | Insumos (B) |  |  |  |  |
| 4.1 | Vale-transporte |  | R$ - |  | R$ |
| 4.2 | Refeição mínima (café da manhã) |  | R$ |  | R$ |
| 4.3 | Refeição (almoço) |  | R$ |  | R$ |
| 4.4 | EPI |  | R$ |  | R$ |
| 4.5 | Uniformes – 3 jogos em 6 meses |  | R$ |  | R$ |
| 4.6 | Treinamento e/ou Reciclagem de Pessoal |  | R$ |  | R$ |
| 4.7 | Veículos |  | R$ |  | R$ |
| 4.8 | Equipamentos/Ferramental |  | R$ |  | R$ |
| 4.9 | Seguros |  | R$ |  | R$ |
| 4.9 | Demais insumos previstos em Acordo |  | R$ - |  | R$ - |
| sub-total Insumos |  | R$ |  | R$ |
| 4.10 | Reserva Técnica sobre Insumos |  | R$ |  | R$ |
| sub-total: Insumos + reserva técnica |  | R$ |  | R$ |
|  | R$ |
| 5 | Demais Componentes (C) |  |  |  |  |
| 5.1 | Despesas Administrativas/Operacionais |  | R$ |  | R$ |
| 5.2 | Lucro |  | R$ |  | R$ |
| sub-total: Demais Componentes |  | R$ |  | R$ |
|  | R$ |
| 6 | Tributos (D) |  |  |  |  |
| 6.1 | PIS |  | R$ |  | R$ |
| 6.2 | COFINS |  | R$ |  | R$ |
| 6.3 | ISS |  | R$ |  | R$ |
| 6.4 | Outros (especificar) |  | R$ - |  | R$ |
| sub-total - Tributos |  | R$ |  | R$ |
| CUSTO TOTAL (A + B + C + D) | R$ |
| BDI |  |  | 100,00% | R$ |
| Obs.: | Valores referência para o item, conforme Acordo ou Convenção Coletiva da categoria na região |
|  | Remuneração mensal |  | R$ | Salário |
|  | Vale Transporte por conta do empregado - sobre RB |  | R$ | Desconto legal |
|  | Valor do Vale Transporte por dia - ida e volta |  | R$ | Valor VT na região |
|  | Valor devido pela empresa por dia |  | R$ |  |
|  | Alimentação conforme Convenção Coletiva |  | R$ | Valor definido em Acordo |
|  | Valor devido pela empresa por dia |  | R$ | Desconto legal |
|  | Refeição mínima (café da manhã) conforme CC |  | R$ | Estimado, sem desconto |

ANEXO V – B – RESUMO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA

| Anexo V - B |
| --- |
| PLANILHA DE CUSTOS MÃO-DE-OBRA RESUMO |
| ED. SEDE DE GOIÂNIA E AG. ANHANGUERA/GO |
| PROFISSIONAL | Quant. | Valor unitário | Total Horas | Valor Unitário Mensal (1) | Valor Total Mensal |
| Engenheiro Eletricista Supervisor | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Técnico Eletrotécnico Encarregado | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Técnico Eletrotécnico | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Técnico em Telecomunicações | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Técnico em Refrigeração e Climatização | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Bombeiro Hidráulico | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Auxiliar Eletricista | 2,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Auxiliar Hidraulica | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Auxiliar em Refrigeração | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| Auxiliar Administrativo | 1,00 | R$ | 220,00 | R$ | R$ |
| SOMATÓRIO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MÍNIMA | R$ |
| PROFISSIONAL | Quant. | Valor unitário | Total Horas (2) | Valor Unitário Mensal (1) | Valor Total Mensal |
| Outros Engenheiros (Civil, Mecânico, etc) | 1,00 | R$ | 40,00 | R$ | R$ |
| Pedreiro | 1,00 | R$ | 40,00 | R$ | R$ |
| Servente | 1,00 | R$ | 40,00 | R$ | R$ |
| Pintor | 1,00 | R$ | 60,00 | R$ | R$ |
| Serralheiro | 1,00 | R$ | 20,00 | R$ | R$ |
| Marceneiro / Carpinteiro | 1,00 | R$ | 20,00 | R$ | R$ |
| SOMATÓRIO DOS PROFISSIONAIS SOB DEMANDA | R$ |
| VALOR GLOBAL MENSAL | R$ |
| (1) - Valor obtido nos Anexos V-A |
| (2) - Valor estimado pelo Gestor Técnico |

ANEXO V – C – PEÇAS

| ANEXO V-C |
| --- |
| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO |
| (PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAIS E INSUMO) |
| UNIDADE: ED. SEDE GOIÂNIA, inclusive AG. ANHANGUERA |
| Esta planilha reflete o material utilizado no ITEM durante os últimos 24 meses e serviu exclusivamente para que a CAIXA pudesse montar a sua estimativa de custo e prever a dotação orçamentária para pagamento da CONTRATADA. Cada licitante deverá apresentar sua planilha com todos os materiais e quantidades que julgar necessário para realizar a manutenção durante o período de contrato. |
| SQ | TIPO DE PEÇA / MATERIAL | UNIDADE | VALOR ITEM | PREVISÃO REPOSIÇÃO ANUAL | VALOR TOTAL |
| 1 | ABRAC. (D) C/CUNHA 1/2 | pç. |  | 28 |  |
| 2 | ADAP. C/15 1.1/4x50mm TIGRE | pç. |  | 8 |  |
| 3 | ADAP. C/15 110mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 4 | ADAP. C/15 60mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 5 | ADAP. C/15 75mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 6 | ADAP. C/15 85mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 7 | ADAP. C/15 C/FLANGE 110mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 8 | ADAP. C/15 C/FLANGE 32mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 9 | ADAP. C/15 C/FLANGE 40mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 10 | ADAP. C/15 C/FLANGE 50mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 11 | ADAP. C/15 C/FLANGE 60mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 12 | ADAP. C/15 C/FLANGE 75mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 13 | ADAP. C/15 C/FLANGE 85mm TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 14 | ADESIVO 175g TIGRE | TB |  | 4 |  |
| 15 | ADESIVO 75 g TIGRE | TB |  | 4 |  |
| 16 | ADESIVOS PARA QUADRO DE FORÇA | pç. |  | 200 |  |
| 17 | ADESIVOS PARA QUADRO TELEFONIA | pç. |  | 200 |  |
| 18 | ANEL BORRACHA 100mm | pç. |  | 8 |  |
| 19 | ANEL BORRACHA 150mm | pç. |  | 4 |  |
| 20 | ANEL BORRACHA 200 mm | pç. |  | 4 |  |
| 21 | ANEL BORRACHA 300 mm | pç. |  | 4 |  |
| 22 | ANEL BORRACHA 40mm | pç. |  | 8 |  |
| 23 | ANEL BORRACHA 50mm | pç. |  | 8 |  |
| 24 | ANEL VEDAÇÃO | pç. |  | 12 |  |
| 25 | ARAME GALVANIZADO | kg |  | 8 |  |
| 26 | AREIA FINA | m³ |  | 12 |  |
| 27 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | kg |  | 16 |  |
| 28 | ARRUELA 1/2 LISA | pç. |  | 76 |  |
| 29 | ASSENTO SANIT.BRANCO | pç. |  | 12 |  |
| 30 | AZULEJO BRANCO 15 X 15 | m² |  | 20 |  |
| 31 | AZULEJOS 15 X 15 | m² |  | 80 |  |
| 32 | BACIA C/CAIXA ACOPLADA | pç. |  | 4 |  |
| 33 | BARRA DE FERRO | kg |  | 8 |  |
| 34 | BATENTE DE AÇO 2142 | pç. |  | 48 |  |
| 35 | BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL. | pç. |  | 4 |  |
| 36 | BÓIA DE NÍVEL ANAUGEA DE 15AMP | pç. |  | 4 |  |
| 37 | BÓIA DE NÍVEL DE DOIS CONTATOS | pç. |  | 4 |  |
| 38 | BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA | pç. |  | 4 |  |
| 39 | BOLSA VEDAÇÃO P/SAÍDA D'ÁGUA | pç. |  | 4 |  |
| 40 | BOMBA DE SUCÇÃO / RECALQUE | pç. |  | 4 |  |
| 41 | BRITA 1 | m³ |  | 16 |  |
| 42 | BRITA 2 | m³ |  | 16 |  |
| 43 | BRITA 3 | m³ |  | 4 |  |
| 44 | BRITA 3 E 4 (MEDIA) | m³ |  | 4 |  |
| 45 | BRITA 4 | m³ |  | 4 |  |
| 46 | BUCHA 3/8 ALUMÍNIO | pç. |  | 16 |  |
| 47 | BUCHA C/15 RED. 110x60 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 48 | BUCHA C/15 RED. 110x75 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 49 | BUCHA C/15 RED. 110x85 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 50 | BUCHA C/15 RED. 60x25 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 51 | BUCHA C/15 RED. 60x32 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 52 | BUCHA C/15 RED. 60x40 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 53 | BUCHA C/15 RED. 75x50 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 54 | BUCHA C/15 RED. 75x60 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 55 | BUCHA C/15 RED. 85x60 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 56 | BUCHA C/15 RED. 85x75 TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 57 | BUCHA DE ALUMÍNIO 1/4¨ | pç. |  | 8 |  |
| 58 | BUCHA DE ALUMÍNIO 5/16¨ | pç. |  | 12 |  |
| 59 | BUCHA NYLON C/ PARAFUSO S6 | pç. |  | 596 |  |
| 60 | BUCHAS NYLON COM PARAFUSO S10 | pç. |  | 104 |  |
| 61 | CABO CCI 20 PARES 10001 | m |  | 80 |  |
| 62 | CABO CI 100 PARES | m |  | 80 |  |
| 63 | CABO COBRE NU 25 Mm² | m |  | 480 |  |
| 64 | CABO COBRE NU 35 Mm² | m |  | 120 |  |
| 65 | CABO COBRE NU 50 Mm² | m |  | 200 |  |
| 66 | CABO COBRE NU 70 Mm² | m |  | 80 |  |
| 67 | CABO COBRE NU 95 Mm² | m |  | 80 |  |
| 68 | CABO FLEXÍVEL 1.5Mm² 1KV | m |  | 180 |  |
| 69 | CABO FLEXÍVEL 2,5Mm² 1KV | m |  | 1.200 |  |
| 70 | CABO FLEXÍVEL 4 Mm² 1KV | m |  | 512 |  |
| 71 | CABO FLEXÍVEL 6 Mm² 1KV | m |  | 280 |  |
| 72 | CABO FLEXÍVEL 10 Mm² 1KV | m |  | 280 |  |
| 73 | CABO FLEXÍVEL 16 Mm² 1KV | m |  | 200 |  |
| 74 | CABO FLEXÍVEL 25 Mm² 1KV | m |  | 160 |  |
| 75 | CABO FLEXÍVEL 35 Mm² 1KV | m |  | 240 |  |
| 76 | CABO FLEXÍVEL 50 Mm² 1KV | m |  | 180 |  |
| 77 | CABO FLEXÍVEL 70 Mm² 1KV | m |  | 140 |  |
| 78 | CABO FLEXÍVEL 95 Mm² 1KV | m |  | 112 |  |
| 79 | CABO FLEXÍVEL 3X10 Mm² PT FLEX 1KV | m |  | 40 |  |
| 80 | CABO FLEXÍVEL 3X2,5 Mm² FLEX 1KV | m |  | 6.608 |  |
| 81 | CABO FLEXÍVEL 3X4 Mm² PT FLEX 1KV | m |  | 1.400 |  |
| 82 | CABO TELEFÔNICO FI 2x 22AWG | m |  | 480 |  |
| 83 | CABO UTP 8 VIAS CAT5E | m |  | 10940 |  |
| 84 | CAIXA D'ÁGUA 1000L TIGRE | pç. |  | 4 |  |
| 85 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | pç. |  | 12 |  |
| 86 | CAIXA PARA PISO ELEVADO PARA TOMADAS (2 LÓGICAS E 2 ELÉTRICAS) | pç. |  | 32 |  |
| 87 | CAIXA SIST.X PARA INTERRUPTOR | pç. |  | 16 |  |
| 88 | CAIXA SIST.X PARA TOMADA | pç. |  | 24 |  |
| 89 | CAIXA SIST.X PONTO LÓGICO | pç. |  | 36 |  |
| 90 | CAL HIDRATADA | kg |  | 32 |  |
| 91 | CANALETA SISTEMA X 20 X 10 | m |  | 624 |  |
| 92 | CERÂMICA 20X20 LINHA CAMBURI GRAY DA ELIANE | m² |  | 64 |  |
| 93 | CERÂMICA 40X40 LINHA HERCULES GR GRAY REF 31905 CE CRISA | m² |  | 100 |  |
| 94 | CIMENTO BRANCO | kg |  | 80 |  |
| 95 | CIMENTO PORTLAND | kg |  | 200 |  |
| 96 | COLA PARA MADEIRA | kg |  | 48 |  |
| 97 | COMPRESSOR COPELAND Mod. ZR81KC | pç. |  | 8 |  |
| 98 | CONCERTINA | m |  | 820 |  |
| 99 | CONECTOR JACK RJ 11 FÊMEA | pç. |  | 96 |  |
| 100 | CONECTOR JACK RJ 45 FÊMEA | pç. |  | 860 |  |
| 101 | CONECTOR RJ 11 MACHO | pç. |  | 140 |  |
| 102 | CONECTOR RJ 45 MACHO | pç. |  | 1.432 |  |
| 103 | CONTACTOR CW 57.22 220 63A | pç. |  | 16 |  |
| 104 | CONTACTOR CW 77.22 220V. 75A | pç. |  | 36 |  |
| 105 | CONTACTOR CWM 65.22 220V. .65A | pç. |  | 16 |  |
| 106 | CONTACTORA CW107.22 112A | pç. |  | 4 |  |
| 107 | CONTACTORA SIEM 3TF46 45A 2NA+NF 220VCA | pç. |  | 12 |  |
| 108 | CORREIA A-31 | pç. |  | 16 |  |
| 109 | CORREIA A-53 | pç. |  | 32 |  |
| 110 | CORREIA A-55 | pç. |  | 24 |  |
| 111 | CORREIA B-59 | pç. |  | 16 |  |
| 112 | CORREIA B-76 | pç. |  | 16 |  |
| 113 | CORREIA BX-46 | pç. |  | 16 |  |
| 114 | CORREIA DENTADA | pç. |  | 20 |  |
| 115 | CUMEEIRA 1,10 | pç. |  | 20 |  |
| 116 | CUMEEIRA 1,50 | pç. |  | 12 |  |
| 117 | CURVA PVC 1/2 90 | pç. |  | 8 |  |
| 118 | CURVA PVC 1 90 | pç. |  | 24 |  |
| 119 | CURVA PVC 1 1/2 90 | pç. |  | 40 |  |
| 120 | DAMPER SOBRE PRESSÃO 60x52cm | pç. |  | 12 |  |
| 121 | DISJUNTOR BIPOLAR 15A | pç. |  | 16 |  |
| 122 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A | pç. |  | 32 |  |
| 123 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | pç. |  | 16 |  |
| 124 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A | pç. |  | 28 |  |
| 125 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A | pç. |  | 8 |  |
| 126 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | pç. |  | 8 |  |
| 127 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A | pç. |  | 4 |  |
| 128 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A | pç. |  | 8 |  |
| 129 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A | pç. |  | 4 |  |
| 130 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A | pç. |  | 8 |  |
| 131 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125A | pç. |  | 4 |  |
| 132 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A QJH SIEMENS | pç. |  | 4 |  |
| 133 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A | pç. |  | 16 |  |
| 134 | DOBRADIÇA 3" | pç. |  | 16 |  |
| 135 | DOBRADIÇA 3"1/2 | pç. |  | 12 |  |
| 136 | DOBRADIÇA PARA PORTA DE DIVISÓRIA | pç. |  | 40 |  |
| 137 | DUCHA FAME 127V | pç. |  | 4 |  |
| 138 | DUCHA HIGIÊNICA | pç. |  | 12 |  |
| 139 | EIXO SVS 450 | pç. |  | 0 |  |
| 140 | ELETRODUTO GALV. 2 FOGO 1.20mm | m |  | 4 |  |
| 141 | ELETRODUTO GALV. 3 1.5mm | m |  | 4 |  |
| 142 | ELETRODUTO GALV. 3/4 1,06mm | m |  | 4 |  |
| 143 | ELETRODUTO PVC 3/4 | m |  | 12 |  |
| 144 | ELETRODUTO PVC 1 | m |  | 40 |  |
| 145 | ELETRODUTO PVC 1 1/2 | m |  | 8 |  |
| 146 | ELETRODUTO PVC 1/2 | m |  | 68 |  |
| 147 | ESMALTE A BASE DE BORRACHA CLORADA | lt |  | 4 |  |
| 148 | EXTINTOR AP 10L | pç. |  | 12 |  |
| 149 | EXTINTOR CO2 6KG | pç. |  | 20 |  |
| 150 | EXTINTOR PQ 4 kg | pç. |  | 48 |  |
| 151 | EXTINTOR PQ 6KG | pç. |  | 16 |  |
| 152 | FECHADURA COMUM GOLD | pç. |  | 8 |  |
| 153 | FECHADURA COMUM PADO | pç. |  | 12 |  |
| 154 | FECHADURA COMUM PAPAIZ | pç. |  | 4 |  |
| 155 | FILTRO DE AR CONSOLE | pç. |  | 40 |  |
| 156 | FILTRO DE AR MODELO PD-U | pç. |  | 1200 |  |
| 157 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | pç. |  | 16 |  |
| 158 | FILTRO LUBRIFICANTE | pç. |  | 32 |  |
| 159 | FILTRO PARA BEBEDOURO | pç. |  | 16 |  |
| 160 | FILTRO SECADOR ST 350x5/8 | pç. |  | 24 |  |
| 161 | FITA ANTI DERRAPANTE 48X30 | rl |  | 60 |  |
| 162 | FITA DUPLA FACE 3M | rl |  | 40 |  |
| 163 | FITA PARA DEMARCAR PISO | rl |  | 8 |  |
| 164 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FGE | m² |  | 64 |  |
| 165 | FORRO FIBRA MINERAL | m² |  | 600 |  |
| 166 | FUSÍVEL NH00 100A ULTRA RÁPIDO | pç. |  | 16 |  |
| 167 | FUSÍVEL NH1 100A RETARDADO | pç. |  | 8 |  |
| 168 | FUSÍVEL NH1 225A RETARDADO | pç. |  | 16 |  |
| 169 | GÁS 407C 11,5 Kg DUPONT | unid |  | 4 |  |
| 170 | GÁS R-14 141 B | unid |  | 40 |  |
| 171 | GÁS R-22 DESCARTÁVEL 13,6 Kg | unid |  | 192 |  |
| 172 | INTERRUP.2 SIMPLES C/ESPELHO | pç. |  | 40 |  |
| 173 | INTERRUP.2 SIMPLES+1 TOM RET | pç. |  | 36 |  |
| 174 | INTERRUPTOR 1 SIMPLES + 1 | pç. |  | 68 |  |
| 175 | INTERRUPTOR DUPLO COMUM | pç. |  | 8 |  |
| 176 | INTERRUPTOR SISTEMA X | pç. |  | 48 |  |
| 177 | LÂMPADA SPOT 40W X 220V | pç. |  | 8 |  |
| 178 | LÂMPADA SPOT 60W X 110V | pç. |  | 4 |  |
| 179 | LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 110V | pç. |  | 48 |  |
| 180 | LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 220V | pç. |  | 40 |  |
| 181 | LÂMPADA INCANDESCENTE 40W X 110V | pç. |  | 4 |  |
| 182 | LÂMPADA INCANDESCENTE 40W X 220V | pç. |  | 12 |  |
| 183 | LÂMPADA INCANDESCENTE 60W X 110V | pç. |  | 48 |  |
| 184 | LÂMPADA INCANDESCENTE 60X220V | pç. |  | 12 |  |
| 185 | LÂMPADA Incandescente. 100W X 127V | pç. |  | 16 |  |
| 186 | LÂMPADA Incandescente. 60W X 127V | pç. |  | 60 |  |
| 187 | LÂMPADA Incandescente.100W X 220V | pç. |  | 32 |  |
| 188 | LÂMPADA SPOT 60WX220V R63 | pç. |  | 36 |  |
| 189 | Lâmpada. COMPACTA 9W | pç. |  | 28 |  |
| 190 | Lâmpada. COMPACTA 18W | pç. |  | 8 |  |
| 191 | Lâmpada. COMPACTA 20W | pç. |  | 20 |  |
| 192 | Lâmpada. COMPACTA 25W | pç. |  | 28 |  |
| 193 | Lâmpada. FLÚOR 16W | pç. |  | 900 |  |
| 194 | Lâmpada. FLÚOR 20W | pç. |  | 144 |  |
| 195 | Lâmpada. FLÚOR 32W | pç. |  | 5.600 |  |
| 196 | Lâmpada. FLÚOR 40W | pç. |  | 400 |  |
| 197 | Lâmpada. FLÚOR 110W | pç. |  | 192 |  |
| 198 | Lâmpada. HALOGENA 100W 220V | pç. |  | 60 |  |
| 199 | Lâmpada. HALOGENA 150W 120V | pç. |  | 84 |  |
| 200 | Lâmpada. HALOGENA 150W 220V | pç. |  | 68 |  |
| 201 | Lâmpada. Incandescente. E27 40W | pç. |  | 16 |  |
| 202 | Lâmpada. Incandescente. E27 60W | pç. |  | 320 |  |
| 203 | Lâmpada. Incandescente. E27 100W | pç. |  | 136 |  |
| 204 | LÁTEX BRANCO NEVE - 18 LITROS | lata |  | 12 |  |
| 205 | LONA PRETA | m² |  | 64 |  |
| 206 | LUMINÁRIA 2 X 16W | pç. |  | 24 |  |
| 207 | LUMINÁRIA 2 X 16W EMBUTIR | pç. |  | 8 |  |
| 208 | LUMINÁRIA 2 X 20W | pç. |  | 32 |  |
| 209 | LUMINÁRIA 2 X 20W EMBUTIR | pç. |  | 16 |  |
| 210 | LUMINÁRIA 2 X 32W | pç. |  | 72 |  |
| 211 | LUMINÁRIA 2X32W EMBUTIR | pç. |  | 24 |  |
| 212 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO 2 X 8W BIVOLT | pç. |  | 20 |  |
| 213 | LUVA PVC 100MM | pç. |  | 4 |  |
| 214 | LUVA RXR 1" | pç. |  | 4 |  |
| 215 | MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO | lt |  | 4 |  |
| 216 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | kg |  | 12 |  |
| 217 | MOLA MA-200 DORMA | pç. |  | 8 |  |
| 218 | ÓLEO DE LINHAÇA | lt |  | 4 |  |
| 219 | ÓLEO DIESEL PARA GMG | lt |  | 16000 |  |
| 220 | PAINEL DIVISÓRIAS | m² |  | 400 |  |
| 221 | PARAF.P/BUCHA N.10 | pç. |  | 496 |  |
| 222 | PARAF.P/BUCHA N.12 | pç. |  | 396 |  |
| 223 | PARAF.P/BUCHA N.6 | pç. |  | 280 |  |
| 224 | PARAF.P/BUCHA N.8 | pç. |  | 672 |  |
| 225 | PATCH CORD DE 1,5m | un |  | 104 |  |
| 226 | PATCH PANEL 24 PORTAS RJ 45 | un |  | 4 |  |
| 227 | PISO DE GRANITO | m² |  | 20 |  |
| 228 | PISO ELEVADO H=15CM REVESTIDO C/PAVIFLEX COLOCADO | m² |  | 48 |  |
| 229 | PISO ELEVADO TIPO TATE | m² |  | 20 |  |
| 230 | PISO MOSAICO | m² |  | 16 |  |
| 231 | PISO MOSAICO BRANCO | m² |  | 20 |  |
| 232 | PISO MOSAICO PRETO | m² |  | 20 |  |
| 233 | PLACA DE GESSO 60X60 BISOTADO | m² |  | 16 |  |
| 234 | PLACA DE GESSO 625X625CM | m² |  | 64 |  |
| 235 | PORCA 1/4" | un |  | 32 |  |
| 236 | PORCA 3/8" | un |  | 16 |  |
| 237 | PORCA SEXTAVADA 5/16" | un |  | 320 |  |
| 238 | PORCELANATO 40X40CM | m² |  | 72 |  |
| 239 | PORTA DE AÇO | pç. |  | 4 |  |
| 240 | PORTA DE MADEIRA 2,10X0,82 | pç. |  | 8 |  |
| 241 | PREGO DE AÇO - 12 X 12 | kg |  | 8 |  |
| 242 | PREGO DE AÇO - 15 X 15 | kg |  | 4 |  |
| 243 | PREGO DE AÇO - 17 X 21 | kg |  | 4 |  |
| 244 | PREGO DE AÇO - 18 X 15 | kg |  | 4 |  |
| 245 | PRESSOSTATO DE ALTA | PÇ |  | 16 |  |
| 246 | PRESSOSTATO KP15 AUTOMÁTICO DANFOS | PÇ |  | 8 |  |
| 247 | PRIMER SINTÉTICO | lt |  | 4 |  |
| 248 | PUXADOR DE PORTA | pç. |  | 12 |  |
| 249 | QUEROSENE | gl |  | 8 |  |
| 250 | REATOR ELET. 2X16W | pç. |  | 120 |  |
| 251 | REATOR ELET. 2X20W BIV. | pç. |  | 16 |  |
| 252 | REATOR ELET. 2X32W BIV. | pç. |  | 1.168 |  |
| 253 | REATOR ELET. 2X40W BIV. | pç. |  | 36 |  |
| 254 | REFLETOR 150W | pç. |  | 4 |  |
| 255 | REFLETOR 300W | pç. |  | 4 |  |
| 256 | REFLETOR 500W | pç. |  | 4 |  |
| 257 | REGISTRO BORBOLETAS 6'' 150 LBS | pç |  | 12 |  |
| 258 | RELE DE SOBRE CARGA 12,5 A 20A | pç. |  | 4 |  |
| 259 | RELE DE SOBRECARGA 20A A 25A | pç. |  | 4 |  |
| 260 | RELE DE SOBRECARGA 22A A 32A | pç. |  | 4 |  |
| 261 | RELE FOTOELÉTRICO 127V-220V | pç. |  | 8 |  |
| 262 | REPARO PARA VÁLVULA DESCARGA | un |  | 12 |  |
| 263 | REPARO PARA VÁLVULA HIDRA | un |  | 12 |  |
| 264 | REPARO PARA VÁLVULA ORIENTE | un |  | 4 |  |
| 265 | ROLAMENTO RA100NPP U12 | pç. |  | 16 |  |
| 266 | ROLAMENTO RCSM-B 1/65 | pç. |  | 24 |  |
| 267 | SABONETEIRA | pç. |  | 8 |  |
| 268 | SACO DE CAL 20KG | sc |  | 12 |  |
| 269 | SACO DE CAL 5KG | sc |  | 8 |  |
| 270 | SACO DE CAL 60KG | sc |  | 4 |  |
| 271 | SAIBRO | m³ |  | 4 |  |
| 272 | SELADOR ACRÍLICO | lt |  | 4 |  |
| 273 | SIFÃO DE METAL 1"1/2 X 1" | pç. |  | 4 |  |
| 274 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA - 15CM | m |  | 8 |  |
| 275 | SOLEIRA DE MÁRMORE COLOCADA - 15CM | m |  | 4 |  |
| 276 | SOLVENTE P/TINTA EPÓXI DE BORRACHA CLORADA | lt |  | 20 |  |
| 277 | SOQUETE HO FÊMEA C/RAB. | pç. |  | 32 |  |
| 278 | SOQUETE PORC. E27 | pç. |  | 8 |  |
| 279 | SOQUETE PORC. P/LUM. | pç. |  | 16 |  |
| 280 | SPUD BORRACHA | pç. |  | 8 |  |
| 281 | SUBSTITUIÇÃO CERÂMICA 40X40 LINHA HERCULES GR GRAY REF 31905 CECRISA | m² |  | 4 |  |
| 282 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-175 | pç. |  | 4 |  |
| 283 | TÊ 90º X 3/4 SOLD. MARROM | pç. |  | 40 |  |
| 284 | TELHA DE 1,83X1,10x6mm | pç. |  | 8 |  |
| 285 | TELHA ONDULADA DE FIBRA | pç. |  | 4 |  |
| 286 | TERMINAL ARGOLA 10 mm | pç. |  | 24 |  |
| 287 | TERMINAL PARA CABO | pç. |  | 16 |  |
| 288 | TERMOSTATO ELETRÔNICO DE 2 ESTÁGIOS 220V | pç. |  | 4 |  |
| 289 | TIJOLO DE BARRO MACICO-PCT 10 | pte |  | 400 |  |
| 290 | TIMER PROGRAMADO COEL RTQD 220V | pç. |  | 4 |  |
| 291 | TIMER PROGRAMADO COEL RTSTL//20 220V | pç. |  | 4 |  |
| 292 | TINTA 100% ACRÍLICA | lt |  | 8 |  |
| 293 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | lt |  | 16 |  |
| 294 | TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | lt |  | 12 |  |
| 295 | TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO | lt |  | 20 |  |
| 296 | TINTA DE DEMARCAÇÃO IPIRANGA | lt |  | 144 |  |
| 297 | TINTA GRAFITE | lt |  | 20 |  |
| 298 | TINTA LÁTEX | lt |  | 20 |  |
| 299 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA | lt |  | 20 |  |
| 300 | TINTA ÓLEO | lt |  | 20 |  |
| 301 | TINTA PVA | lt |  | 20 |  |
| 302 | TOMADA 2P+T | pç. |  | 60 |  |
| 303 | TOMADA 3P | pç. |  | 12 |  |
| 304 | TORNEIRA DE JARDIM 3/4 | pç. |  | 4 |  |
| 305 | TORNEIRA DE PIA | pç. |  | 4 |  |
| 306 | TORNEIRA PARA BEBEDOURO | pç. |  | 8 |  |
| 307 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | pç. |  | 8 |  |
| 308 | TUBO DE ESGOTO 100MM - 4" barra 6 m | br |  | 4 |  |
| 309 | TUBO SOLDÁVEL DE 1¨ barra 6 m | br |  | 16 |  |
| 310 | VALV.HIDRA-CANOPLA | pç. |  | 4 |  |
| 311 | VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMATICA PARA MICTÓRIO | pç. |  | 4 |  |
| 312 | VÁLVULA DE EXPANSÃO TCLE-7,5HW | pç. |  | 4 |  |
| 313 | VÁLVULA DE EXPANSÃO TCLE-5HW | pç. |  | 4 |  |
| 314 | VÁLVULA DE RETENÇÃO 3/4 | pç. |  | 4 |  |
| 315 | VÁLVULA HIDRA P/ BANHEIRO | pç. |  | 8 |  |
| 316 | VASO SANITÁRIO C/ CX.ACOPLADA ref. RAVENA | pç. |  | 4 |  |
| 317 | VEDA CALHA TRANSPARENTE TUBO 285 G | TB |  | 12 |  |
| 318 | VEDACIT 1 litro | lt |  | 4 |  |
| 319 | VEDACIT - 3,6LTS | gl |  | 4 |  |
| 320 | VEDACIT - balde 18LTS | un |  | 4 |  |
| 321 | VEDAPREM | gl |  | 4 |  |
| 322 | VERBA PARA ITENS DE PEQUENA MONTA | vb |  | 48 |  |
| 323 | VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO | lt |  | 20 |  |
| 324 | VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO E ALVENARIA | lt |  | 20 |  |
| 325 | VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR S/ FERRAGENS | m² |  | 8 |  |
| 326 | VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR S/ FERRAGENS | m² |  | 12 |  |
| 327 | VIDRO LISO E=6MM | m² |  | 28 |  |
| 328 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR S/ FERRAGENS | m² |  | 16 |  |
| TOTAL PARA 24 MESES |  |
| TOTAL MENSAL SEM BDI |  |
| BDI |  |
| TOTAL MENSAL COM BDI |  |

ANEXO V-D SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

| ANEXO V-D |
| --- |
| SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO - SA' |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|  |  |  |  | MATERIAL | BDI | TOTAL | MATERIAL | BDI | TOTAL |
| 1 | Ponto Elétrico Novo 10A a 20A - Execução | pt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ponto Elétrico Novo 24A a 40A - Execução | pt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ponto Elétrico Novo 50A a 63A - Execução | pt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ponto Elétrico - Remanejamento | pt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ponto Lógico Novo Categoria 5e - Execução | pt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ponto Lógico Novo Categoria 6 - Execução | pt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ponto Lógico - Remanejamento | pt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ponto Lógico Óptico - Execução | pt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Conexão de Fibra Óptica - Execução | un | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ponto Telefônico Novo - Execução | pt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ponto Telefônico - Remanejamento | pt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ponto de CFTV Novo - Execução | pt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ponto de CFTV - Remanejamento | pt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ponto de Alarme Novo - Execução | pt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ponto de Alarme - Remanejamento | pt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ponto de Controle de Acesso Novo - Execução | pt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ponto de Controle de Acesso - Remanejamento | pt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ponto de Detecção de Incêndio Novo - Execução | pt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ponto de Detecção de Incêndio - Remanejamento | pt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Luminária Nova - Fornecimento e Instalação | un | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Luminária - Remanejamento | un | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Luminária de Emergência Nova - Fornecimento e Instalação | un | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Luminária de Emergência - Remanejamento | un | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tomada Elétrica - Fornecimento e Instalação | un | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sensor de Presença - Fornecimento e Instalação | un | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Refletor com Sensor para Iluminação Externa - Fornecimento e Instalação | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Controle Remoto - Fornecimento e Configuração | un | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ponto para TV de LCD | pt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Patch Panel Categoria 5e com 24 portas - Fornecimento e Instalação | un | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Patch Panel Categoria 5e com 48 portas - Fornecimento e Instalação | un | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Patch Panel Categoria 6 com 24 portas - Fornecimento e Instalação | un | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Patch Panel Categoria 6 com 48 portas - Fornecimento e Instalação | un | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Patch Cord Categoria 5e - Fornecimento | un | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Patch Cord Categoria 6 - Fornecimento | un | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Organizador de Cabos para Rack 19" - Fornecimento e Instalação | un | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Distribuidor Interno Óptico - Fornecimento e Instalação | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Rack de Telecomunicações 19" 22U - Fornecimento e Instalação | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Rack de Telecomunicações 19" 36U - Fornecimento e Instalação | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Rack de Telecomunicações 19" 44U - Fornecimento e Instalação | un | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Alvenaria - Demolição | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Alvenaria - Execução | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Concreto - Demolição | m³ | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Concreto - Execução | m³ | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Piso Cerâmico - Demolição | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Piso Cerâmico - Execução | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Revestimento Cerâmico - Demolição | m² | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Revestimento Cerâmico - Execução | m² | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Revestimento com Argamassa - Demolição | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Revestimento com Argamassa - Execução | m² | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação | m² | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Divisória em Laminado Melamínico - Remanejamento | m² | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Porta para Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação | un | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Porta para Divisória em Laminado Melamínico - Remanejamento | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Divisória de Gesso Acartonado - Fornecimento e Instalação | m² | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Porta para Divisória de Gesso Acartonado - Fornecimento e Instalação | un | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Forro de Gesso - Fornecimento e Instalação | m² | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Forro em Fibra Mineral - Fornecimento e Instalação | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Forro em Fibra Mineral - Remanejamento | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Mola Aérea - Fornecimento e Instalação | un | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Mola Aérea - Remanejamento | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pintura Interna | m² | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pintura Externa | m² | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pintura Antipichação | m² | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pintura para Demarcação de Estacionamento (larg.:10,0 cm) | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pintura de Piso | m² | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pintura em Superfície Metálica | m² | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pintura em Superfície de Madeira | m² | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Impermeabilização | m² | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Piso Elevado Melamínico - Fornecimento e Instalação | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Piso Elevado Melamínico - Remanejamento | m² | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Piso Elevado Melamínico - Recorte | un | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Piso Elevado em Carpete - Fornecimento e Instalação | m² | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Piso Elevado em Carpete - Remanejamento | m² | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Ponto Hidráulico (Água Fria) - Execução | pt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ponto Hidráulico (Água Fria) - Remanejamento | pt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Torneira Automática - Fornecimento e Instalação | un | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ponto Sanitário (Esgoto) - Execução | pt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ponto Sanitário (Esgoto) - Remanejamento | pt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Ducha Higiênica - Fornecimento e Instalação | un | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Bancada de Granito - Fornecimento e Instalação | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Calhas - Fornecimento e Instalação | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Rufo - Fornecimento e Instalação | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Condutor Pluvial - Fornecimento e Instalação | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Telhado - Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Telhado - Cobertura com telha ondulada de fibrocimento | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Grade de Proteção - Fornecimento e Instalação | m² | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Tela Ondulada (Artística) - Fornecimento e Instalação | m² | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Corrimão - Fornecimento e Instalação | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Protetor Para Estacionamento (Bate-Rodas) - Fornecimento e Instalação | un | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Extintor de Incêndio de água pressurizada 10,0 l | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Extintor de Incêndio CO2 4,0 Kg - Fornecimento e Instalação | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Extintor de Incêndio CO2 6,0 Kg - Fornecimento e Instalação | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Extintor de Incêndio de pó químico 6,0 Kg - Fornecimento e Instalação | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Extintor de Incêndio de pó químico 8,0 Kg - Fornecimento e Instalação | un | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Chave de engate rápido - Fornecimento | un | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Esguicho com engate rápido | un | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Mangueira para Incêndio - Fornecimento | un | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Sinalização de Emergência/incêndio - Fornecimento e Instalação | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Sinalização Interna - Adesivo - Fornecimento e Instalação | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Sinalização Interna - placa de porta/parede - Fornecimento e Instalação | un | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Sinalização Interna - placas de mesa - Fornecimento e Instalação | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Fita Adesiva para Demarcação de Piso - Fornecimento e Instalação | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Fita Antiderrapante - Fornecimento e Instalação | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Remanejamento de Mobiliário | sv | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Fixação de Mobiliário | sv | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Fixação de Objetos | sv | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Fixação de Equipamento | sv | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Remoção da Fixação de Equipamento com Recuperação do Local | sv | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Porta Copo - Fornecimento e Instalação | un | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Persianas - Fornecimento e Instalação | m² | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Persianas - Remanejamento | m² | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Vidros e Esquadrias (Temperado 10,0 mm) - Fornecimento e Instalação | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Vidro Liso Comum 5 mm | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Película de Proteção Solar - Fornecimento e Instalação | m² | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Película Jateada - Fornecimento e Instalação | m² | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Película Transparente - Fornecimento e Instalação | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Adaptação de Carenagens - Execução | sv | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Puxador Padrão - Fornecimento e Instalação | un | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Passa-Objeto - Fornecimento e Instalação | un | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Mini-split até 5 TR - Remanejamento | un | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Difusor de ar - Fornecimento e Instalação | un | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Difusor de ar - Remanejamento | un | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Divisória Acústica em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação | m² | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Porta Acústica para Divisória em Laminado Melamínico - Fornecimento e Instalação | un | 10 |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE MANUTENÇÃO | 19.143,40 | MATERIAL | BDI | TOTAL |  |  |  |
| VALOR SA MENSAL (R$) |  |  |  |  |  |  |
| VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO À ÁREA (R$/m²) |  |  |  |  |  |  |
| VALOR PARA 24 MESES DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (R$) |  |  |  |  |  |  |
| VALOR PARA 24 MESES DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO À ÁREA (R$/m²) |  |  |  |  |

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: Prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial preventiva e corretiva, com reposição e substituição de materiais, peças e equipamentos e execução de serviços de adequação nas instalações da CAIXA no Edifício Sede de Goiânia, inclusive a Ag. Anhanguera/GO, localizado na rua 11, nº 250, Centro, Goiânia-GO, CEP 74.015-170, o qual deverá observar os padrões de qualidade exigíveis, tudo em conformidade com as disposições do Edital e seus Anexos, que o integram e complementam.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/7033-2010

NOME DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

| Preço Mensal dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva | PMM = | R$ |
| --- | --- | --- |
| Preço Mensal dos Serviços de Manutenção, por m² | PMM/m2 = | R$ |
| Preço Mensal da Mão de Obra dos Serviços de Manutenção, por m² | PMMO/m2 = | R$ |
| Preço Mensal do Material dos Serviços de Manutenção, por m² | PMMAT/m2 = | R$ |
| Preço Mensal dos Serviços de Adequação | PMSA = | R$ |
| Preço Mensal dos Serviços de Adequação, por m2 | PMSA/m2 = | R$ |
| Preço Mensal da Mão de Obra dos Serviços de Adequação, por m2 | PMMOSA/m2 = | R$ |
| Preço Mensal do Material dos Serviços de Adequação, por m2 | PMMATSA/m2 = | R$ |
| Preço Total Mensal (5) (PROPOSTA DE PREÇO A SER DIGITADA NO SISTEMA ELETRÔNICO) | PTM = | R$ |
| Preço Total Mensal, por m2 | PTM/m2 = | R$ |
| Preço Total Mensal da Mão de Obra, por m2 | PTMMO/m2 = | R$ |
| Preço Total Mensal dos Materiais, por m2 | PTMMAT/m2 = | R$ |
| Preço Global da Proposta (6) (24XPTM) | PGP = | R$ |
| Área total a ser considerada para cálculo | m² |

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penas da lei:

- Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

- Disponibilizará instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Local e data

___________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

Nome/RG/CPF

OBS: 	Junto com a proposta comercial (Anexo VI), deverá ser inserido no sistema as planilhas conforme modelos dos Anexos V, V-d, que somadas, devem espelhar o valor ofertado, sendo que as demais planilhas que compõe o preço ofertado serão solicitadas apenas à empresa vencedora, após a etapa de lances ou negociação com o (a) Pregoeiro (a).

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA CAIXA NO EDIFÍCIO SEDE DE GOIÂNIA, INCLUSIVE A AG. ANHANGUERA/GO, LOCALIZADO NA RUA 11, Nº 250, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP 74.015-170, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E, DE OUTRO, A EMPRESA_______________________, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 759, de 12.08.69, e alterado pelo Decreto n.º 1259, de 19.02.73, pelo Decreto-Lei n.º 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 5.056, de 29.04.04, alterado pelo Decreto nº. 6.796 de 17.03.2009,  inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/2663-09, com sede em Goiânia/GO, na Rua 11 nº 250, Centro, Goiânia/GO, através da GILIC/GO, neste ato representada pelo (CARGO E FUNÇÃO descrever) ________________________________, daqui por diante denominada CAIXA, de um lado, e de outro a empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _______________________________, com sede ____________________(ENDEREÇO, CIDADE, ESTADO), neste ato representada por _____________, portador da cédula de identidade RG nº _____, e inscrito no CPF sob o nº _________, , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face da autorização  (GILIC/GO), de ______________/___, processo n° 7033.01.1775.0/2010 – Pregão Eletrônico nº 54/7033-2010, de ___/___/___, têm justa e contratada a execução dos serviços objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital, seus Anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, IN nº 05 de 21/07/95 do MARE, IN INSS/DC nº 100, de 18/12/03, e suas alterações, Lei nº 9.069/95 e Lei nº 8.078/90 (Código do Consumidor), bem como às cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviços contínuos de operação e manutenção predial preventiva e corretiva, com reposição e substituição de materiais, peças e equipamentos e execução de serviços de adequação nas instalações da CAIXA  no Edifício Sede de Goiânia, inclusive a Ag. Anhanguera/GO, os quais deverão observar os padrões de qualidade exigíveis, tudo em conformidade com as disposições do Edital e seus Anexos, que o integram e complementam.

Parágrafo Primeiro – Excetuam-se os elementos descritos nos itens 10.1 e 10.2 e sub-itens do Anexo I – Projeto Básico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A manutenção preventiva consistirá na execução do plano estabelecido nos ANEXOS, além do disposto no Edital e demais Cláusulas deste Contrato.

A CONTRATADA deverá encaminhar à Gerência de Filial de Recursos Materiais – GIMAT, em até 10 dias após a assinatura do contrato, cronograma físico de execução da manutenção preventiva referente ao primeiro período da vigência do contrato, para fins de homologação.

Todos os serviços constantes no Anexo V-d Serviços de Adequação, somente serão executados mediante solicitação expressa da GIMAT.

Havendo necessidade de manutenção corretiva, inclusive emergencial ou eventual, a CONTRATADA deverá atender conforme definido no Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva, devendo atentar para os respectivos prazos e qualidade dos serviços.

Extrapolado o prazo de atendimento a CAIXA se reserva o direito de efetuar contratação de outra empresa para execução do serviço, sendo que o valor deste serviço será glosado do pagamento mensal da CONTRATADA, mantidas as penalidades cabíveis.

A CONTRATADA deverá disponibilizar, além dos materiais, peças e equipamentos, toda mão de obra necessária para sua substituição e reposição para atender o objeto deste Contrato, sem quaisquer ônus adicionais para a CAIXA.

Todo e qualquer serviço que devido à sua natureza possa interferir no funcionamento normal da unidade, deverá ser executado fora do horário de expediente, e dependendo do tipo de intervenção, em final de semana ou no horário noturno, devendo todos os custos, inclusive com a mão de obra para realização destes serviços, correr integralmente por conta da CONTRATADA.

Caso haja realização de serviços nas condições previstas no subitem anterior, o atendimento ocorrerá conforme dispõe o Anexo IV Processo de Atendimento, especialmente quanto aos níveis de prioridade e prazos.

Em caso de necessidade da contratação de terceiros para executar serviços nos equipamentos cobertos por este Contrato, os custos serão pagos pela CONTRATADA.

A CAIXA reserva-se o direito de contratar no mercado os Serviços de Adequação, sempre que os quantitativos extrapolarem o previsto no Anexo V-d Serviços de Adequação, ou quando seus preços se mostrarem acima dos valores praticados no mercado.

Os quantitativos constantes na planilha de Serviços de Adequação referem-se à previsão para o período de 24 (vinte e quatro) meses e somente serão pagos quando realizados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além daquelas previstas neste contrato e nos ANEXOS:

- Cumprir fielmente este Contrato, de modo que os serviços, qualidade e prazos avençados mantenham as instalações, sistemas e os equipamentos em condições de perfeito e regular funcionamento.

- Manter sede ou escritório de representação no município das instalações da CAIXA objeto deste Contrato ou município adjacente, devendo comprovar essa condição em até 30 (trinta) dias após a data da convocação para a assinatura do Contrato.

- Disponibilizar, em número suficiente, equipamentos, ferramentas e instrumentos (Anexo II-c) e insumos necessários à realização dos serviços objeto deste Contrato, sem ônus adicional à CAIXA.

- Disponibilizar e informar à CAIXA, no ato da assinatura deste Instrumento, o seu endereço eletrônico (e-mail) na Internet para o recebimento e envio de mensagens, relatórios, planilhas, o qual se estabelecerá como principal canal de comunicação com a CAIXA, especialmente no trato das demandas diárias.

Dispor de software gerenciador de manutenção capacitado a fornecer dados on-line, via internet, em meio magnético e impressos (relatórios), além de permitir o recebimento e a emissão de e-mail protocolado.

Para efeito de solicitações de emergência e o rápido atendimento, deverá ser mantido um sistema de comunicação eficiente, por telefones celulares, devendo ser informados os seus números no ato da assinatura do contrato e comunicada qualquer alteração posterior no prazo máximo de 24 horas.

Recrutar e contratar mão de obra especializada em conformidade com o disposto no Anexo II-b Equipe Técnica, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora.

Providenciar que todos os engenheiros e encarregados residentes sejam nomeados prepostos da Contratada.

Assumir com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: fiscalização e orientação técnica, controle, inclusive de freqüências, ausências permitidas, férias, licenças autorizadas, admissões, transferências, promoções, punições, demissões, e outros pertinentes.

Fornecer à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências no ato da assinatura do Contrato, a relação nominal de todos os empregados a serem alocados na execução dos serviços, inclusive o responsável pela supervisão, indicando identidade, matrícula e/ou registro, assinatura e quaisquer outras informações que possam servir para identificação dos mesmos informando, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as inclusões e exclusões, sempre que ocorrerem.

Apresentar à CAIXA/GIMAT, em até 30 dias corridos, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do(s) engenheiro(s) responsável (is) técnico(s), relativa aos serviços técnicos contidos no Edital e Anexos, quitada no CREA respectivo em que os serviços de manutenção serão realizados.

Havendo prorrogação contratual deverá ser providenciada nova ART, compatível com as novas condições contratuais.

Comunicar à GIMAT com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando ocorrer alteração do quadro permanente de profissionais da CONTRATADA, encaminhando documentação comprobatória da qualificação técnica dos novos profissionais, cuja aceitação dependerá de análise do Gestor Técnico do Contrato.

Manter seus empregados, quando da execução dos serviços na CAIXA, uniformizados com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e devidamente identificados com crachá, conforme modelo especificado pela CAIXA, custeados pela CONTRATADA, com data de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, para terem acesso às instalações e equipamentos da CAIXA.

Entregar à CAIXA o crachá e o cartão de acesso do funcionário desligado em até 48 (quarenta e oito) horas após o desligamento.

Diligenciar para que o técnico, quando se encontrar em serviço na CAIXA, porte a “Papeleta de Serviços Externos”, a fim de atender à fiscalização da DRT - Delegacia Regional do Trabalho.

Utilizar sempre equipe técnica especializada, munida de EPI e EPC adequados à realização de cada serviço de sua responsabilidade, constituída de profissionais e seus auxiliares treinados, objetivando assegurar o pleno funcionamento e o estado de conservação das instalações, sistemas e equipamentos.

Treinar sua equipe no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, para execução da manutenção dos equipamentos, instalações e sistemas das Unidades objeto deste Contrato.

Apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato, certificados de conclusão dos cursos de NR-10 do Engenheiro Supervisor, Técnicos em Eletricidade, Eletricistas e seus respectivos auxiliares.

Prover imediatamente o pessoal necessário para garantir a continuidade, o bom andamento e a boa execução dos serviços, nos regimes contratados, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão, ausências legais e outros casos análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

Providenciar, em casos de greve nos transportes coletivos, meios para que os empregados sejam transportados para os locais de trabalho e vice-versa, de forma a garantir a execução dos serviços contratados.

Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

Atender de imediato solicitação da CAIXA para substituição de funcionário da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação.

Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA.

Diligenciar em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos, na prestação dos serviços objeto deste Contrato, comparecendo em todas as audiências designadas e apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA.

Para execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a seguir, no que for pertinente às atividades desenvolvidas, todas as NR - Normas Regulamentadoras vigentes, emitidas pelo Ministério do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, bem como aquelas que assegurem o melhor desempenho das atividades dentro de padrões de segurança adequados.

Executar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do Contrato, sem ônus à CAIXA, conforme dispõe o Art. 75 da Lei n.º 8.666/93.

Dar conhecimento aos membros da equipe técnica das normas de segurança das unidades assistidas pela manutenção, que forem divulgadas à CONTRATADA por parte da área competente da CAIXA, quando da execução de serviços, principalmente em períodos noturnos, feriados e fins de semana, e os fazer cumprir.

Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este Contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus funcionários e/ou prepostos e a CAIXA.

Pagar seus empregados em dia, respeitando os respectivos salários normativos ou pisos salariais, se houver, estabelecidos para as respectivas categorias profissionais, e fornecer à GIMAT, sempre que solicitada, cópia das folhas de pagamento dos empregados alocados na execução dos serviços contratados.

Fica vedado o pagamento de vencimentos ou benefícios de quaisquer natureza no ambiente da CAIXA, objeto do presente contrato.

Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes à CAIXA, sempre que solicitado.

Assumir todos os dispêndios com a mão-de-obra sob sua responsabilidade, inclusive alimentação e transportes, em dias úteis ou não, sem qualquer ônus adicional à CAIXA.

Responder perante a CAIXA por qualquer tipo de autuação ou ação judicial que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, e eximindo-a de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

Indenizar todas as despesas e os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA.

Assumir eventuais prejuízos que causar à CAIXA ou a terceiros, provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, especialmente danos ao mobiliário, e que impliquem no mau funcionamento ou queima dos equipamentos e itens que compõe o modelo ambiental da CAIXA, durante a execução dos serviços.

Assumir todos os danos causados às instalações, máquinas, equipamentos e mobiliários da CAIXA, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de seus empregados, ou decorrentes da má qualidade do material utilizado e da prestação dos serviços, e ainda, por deficiência ou negligência de seus funcionários, devendo a CONTRATADA ressarcir à CAIXA todos os prejuízos a que der causa.

Ressarcir a CAIXA, na hipótese da mesma vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA.

Responder civil e criminalmente em casos de acidentes com vítimas, providenciando a indenização das vítimas ou de seus dependentes, e ressarcindo a CAIXA caso esta seja condenada a também indenizar.

Apresentar, com no mínimo 10 dias de antecedência, o Cronograma de Manutenção Preventiva do período subseqüente, do qual deverá constar a data de cada rotina de manutenção prevista para o período e o intervalo decorrido desde a última realização, inclusive para as rotinas realizadas através de subcontratação.

Realizar a manutenção preventiva, de acordo com o disposto nos ANEXOS e conforme cronograma apresentado pela Contratada e ratificado pela CAIXA, encaminhando à GIMAT, para cada intervenção realizada, relatório com a identificação das instalações, sistema e/ou equipamento, inclusive número de série deste, data da intervenção, eventuais problemas detectados e soluções adotadas.

Realizar a manutenção corretiva de acordo com o disposto nos ANEXOS, encaminhando à GIMAT, para cada intervenção realizada, relatório com a identificação das instalações, sistema e/ou equipamento, inclusive número de série deste, data e descrição da intervenção.

A manutenção do sistema de combate a incêndio é de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser executada de acordo com a legislação vigente.

  - No caso dos serviços de recarga e teste hidrostático dos extintores serem executados por outra empresa, a CONTRATADA fica obrigada à apresentação do certificado de capacitação técnica daquela empresa.

  - No caso de reprovação dos extintores no teste hidrostático, estes deverão ser substituídos pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CAIXA.

Atender eventuais convocações da CAIXA, bem como suas solicitações em caráter de urgência, durante os dias úteis ou não, nos períodos diurnos ou noturnos, para solução de problemas nos equipamentos objeto da manutenção, que poderão resultar em prejuízo à CAIXA ou a terceiros, sem qualquer ônus adicional à CAIXA, observado o disposto no Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva.

Responsabilizar-se pela comunicação à CAIXA em tempo hábil quando da necessidade de acionamento da garantia junto a fornecedores e fabricantes de equipamentos, peças ou instalações sob responsabilidade da manutenção, sem qualquer ônus adicional à CAIXA.

Responsabilizar-se pela comunicação, subsídios técnicos e demais providências cabíveis, em tempo hábil, quando da ocorrência de sinistro, danos a equipamentos ou instalações que sejam passíveis de ressarcimento junto a terceiros, sob pena de assumir o ônus decorrente.

Acompanhar as obras efetuadas nas unidades abrangidas pelo contrato e seu recebimento pelos escritórios de engenharia e comunicar eventuais inconformidades à GIMAT no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o término da obra, não podendo haver alegações futuras por parte da CONTRATADA sobre eventuais imperfeições na execução dos serviços.

Prestar os serviços, objeto deste contrato, obedecendo aos horários e prazos determinados pela CAIXA, conforme Anexo IV Processo de Atendimento, mesmo na ocorrência de eventuais greves deflagradas pelos empregados da CAIXA, sob pena de ser efetuado o desconto do valor mensal devido, relativo aos dias parados, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

Executar os serviços objeto deste Contrato também em turnos e/ou dias não previstos, inclusive sábado, domingo, feriado ou em horário noturno, a critério da CAIXA, sem onerar o valor deste Contrato.

Executar as rotinas de manutenção preventiva e as ações corretivas sem causar interferências ou paralisações no funcionamento normal das unidades da CAIXA, salvo em casos de emergência.

No caso de execução de rotinas de manutenção preventiva e ações corretivas que possam ocasionar interrupção do funcionamento normal das unidades, a GIMAT deverá ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

Apresentar planilha para análise da GIMAT, constando quantidade e especificação completa da(s) bateria(s) que necessitar (em) ser substituída(s), conforme item 10.2 do Anexo I – Projeto Básico, para análise e aquisição pela CAIXA. Tal planilha deverá ser enviada imediatamente, quando constatada a necessidade de troca, durante as rotinas de manutenção preventiva.

Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e/ou deficiências que verificar na execução dos serviços, especialmente quanto a falhas nos equipamentos ou sistemas utilizados, mesmo naqueles que não são objeto deste Contrato, mas interfiram de algum modo nas atividades que a ele se refere.

Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais e, nos trabalhos executados por seus técnicos, empregar somente acessórios e ferramentas recomendadas pelo fabricante dos equipamentos.

Responsabilizar-se pela reconstituição de todas as instalações, após danos decorrentes da execução da manutenção.

Arcar com toda e qualquer responsabilidade por uso indevido de patentes registradas, bem como de produtos de origem ilícita.

Encaminhar à GIMAT, juntamente com a fatura correspondente ao mês em que foram executadas as intervenções, planilha com a distribuição dos custos por unidade CAIXA, conforme Anexo IX-e Modelo – Planilha de Distribuição de Custos por Unidade CAIXA.

Encaminhar à GIMAT, juntamente com NF/Fatura para Pagamento, o Relatório Técnico Mensal do período correspondente, em conformidade com o disposto no Anexo NN – Relatórios Técnicos de Manutenção.

Encaminhar à GIMAT, juntamente com a NF/Fatura para Pagamento, documentos que comprovem a execução dos Serviços de Adequação constantes do item 7 do Anexo I, que tenham sido solicitados pela CAIXA.

Fornecer à CAIXA, juntamente com NF/Fatura para Pagamento, planilha detalhada das peças de reposição e dos insumos e materiais que compõem o preço contratado.

Fornecer ainda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sempre que solicitado, outros relatórios e planilhas não previstas neste instrumento, que objetivam melhoria na performance de gestão deste Contrato.

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela GIMAT, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de cadastramento no SICAF, bem como as demais qualificações exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, estando sujeito às penalidades cabíveis, por descumprimento contratual.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, no valor inicial do contrato, nos limites da Lei 8.666/93, tendo como referência o valor apresentado na Proposta Comercial .

Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham a tomar conhecimento, o mais completo e absoluto SIGILO, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força de lei civil e criminal, responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

Manter, durante toda a vigência do Contrato, a garantia integralizada, reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário, conforme Cláusula Décima Segunda deste Contrato.

Assumir as instalações e equipamentos no estado em que se encontram, executando todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários, com reposição dos materiais de consumo e substituição de peças danificadas e as que venham sofrer danos ao longo do período contratual, sem ônus adicionais para a CAIXA, ressalvado o contido na cláusula primeira do parágrafo primeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São responsabilidades da CONTRATADA:

- todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA.

- responder perante a CAIXA por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza a CAIXA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

- O valor a ser ressarcido à CAIXA nos casos de prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice da TR obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

VAT = Valor Atualizado

VIN = Valor Inicial

IDI = índice acumulado da TR na data inicial

IDF = índice acumulado da TR na data final

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

- Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços.

- Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso às instalações CAIXA e aos equipamentos objetos deste Contrato, para a execução das manutenções preventivas e corretivas e serviços de adequação, no horário pré-definido pela CAIXA ou fora destes horários, desde que previamente comunicado à CAIXA.

- Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços objeto deste Contrato.

- Efetuar os pagamentos devidos nas condições e prazos estabelecidos neste Contrato.

- Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela CAIXA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nas instalações e equipamentos objeto do contrato, com exceção dos casos de intervenções que constituírem ônus à CAIXA, ou que estiverem previstas no Inciso IV da Cláusula Segunda.

- Impedir que terceiros ou mesmo seus prepostos utilizem ou manuseiem o equipamento em desacordo com as suas características, ou que nele se façam quaisquer reparos ou utilização provisórios em caso de pane, sem prévia liberação da CONTRATADA, com exceção dos itens não cobertos por este contrato, nos quais a CAIXA promova a contratação de terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva execução dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, em agência da CAIXA, devendo a correspondente nota fiscal ser apresentada à CAIXA, impreterivelmente, no dia 25 do mês relativo à prestação dos serviços,, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura.

- O período de faturamento será até o dia 20 ficando aqueles serviços executados após esta data para faturamento no mês subseqüente.

- Para tanto deverá ser apresentada à CAIXA até o dia 20, relação dos serviços a serem faturados, para análise e aprovação.

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

identificação completa da CONTRATADA: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da CONTRATADA, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;

número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/fatura;

identificação completa do contratante;

histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os serviços/itens que compõem o objeto do contrato;

o período a que se refere;

indicação da unidade da CAIXA ou a quantidade de unidade(s) beneficiária(s) dos serviços e o Município com respectiva UF onde é executado o serviço a que se refere à nota fiscal/fatura;

valores unitários e totais dos serviços prestados.

- A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o número do processo que originou a contratação e o número do contrato (SIGES) fornecido pela CAIXA.

Parágrafo Segundo - Quando houver a prestação de serviço em município cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independentemente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida.

- A CAIXA observará a legislação municipal/distrital e, sempre que exigido, fará a retenção do ISS na fonte e o respectivo repasse ao Município, independente da situação cadastral da CONTRATADA na localidade onde os serviços estão sendo prestados, observando ainda, as alíquotas aplicáveis ao serviço contratado.

- Deverá ser emitida fatura específica para os Serviços de Adequação relacionados no Item 12 do Anexo I Projeto Básico, sendo o valor cobrado para cada serviço o mesmo constante da Proposta Comercial apresentada na licitação.

Parágrafo Terceiro - Quando a fatura estiver em desacordo com as exigências deste Contrato será devolvida à CONTRATADA, no prazo máximo de dois dias úteis, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

- A devolução da fatura não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” ao SICAF, para verificação de todas as condições de cadastramento no Sistema.

Parágrafo Quinto - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - Em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/1996.

- A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago, o percentual indicado no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 480/04, de 29/12/2004;

- A alíquota da contribuição do PIS/PASEP, prevista no Anexo I da IN 480/04, será aplicada independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não cumulatividade na cobrança da contribuição, de que trata a Lei nº 10.637, de 30/12/2002.

- Caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que a não retenção continua amparada por medida judicial.

Caso a CONTRATADA se enquadre em alguma das hipóteses elencadas no Artigo 25 da IN SRF nº 480/04, não haverá a retenção de que trata este parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação ou declaração que comprove essa condição.

Parágrafo Sétimo - Nos termos da IN INSS/DC nº 100, de 18/12/03, com as alterações da IN INSS/DC nº 105, de 24/03/04, será retida, quando do pagamento da fatura, a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor total da nota fiscal/fatura relativa aos serviços caracterizados como cessão de mão de obra (TÉCNICOS RESIDENTES), a ser recolhida pela CAIXA ao INSS em nome da CONTRATADA.

- Deverá ser emitida Nota Fiscal/Fatura em separado para o valor dos técnicos residentes; ou na Nota Fiscal/Fatura global deve ser destacado o valor correspondente a estes serviços com a indicação pela CONTRATADA da importância correspondente, a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, conforme artigo 163 da IN INSS/DC nº 100/2003;

- A falta do destaque de que trata esse parágrafo não impede a retenção e o recolhimento a serem efetuados pela CAIXA;

- Poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção, as situações previstas na IN INSS/DC nº 100, com as alterações da IN INSS/DC nº 105 de 24/03/04;

- O valor retido, destacado na nota fiscal/fatura, não deverá ser deduzido do total do respectivo documento, surtindo efeito apenas para a quitação dos serviços.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura, sem o que não se efetuará o pagamento, além do que, a CONTRATADA sujeitar-se-á à rescisão do contrato e à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira, em especial a de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA:

a) cópia autenticada da guia de recolhimento do FGTS - GFIP Código de Recolhimento 150, acompanhada de RT - Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP, referente ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados, constando no campo tomador/obra a CAIXA e o número do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados;

b) relatórios relativos às manutenções preventivas e corretivas, bem como planilha demonstrativa dos valores discriminados nas notas fiscais, individualizados por unidade CAIXA, contendo em coluna específica o valor relativo às manutenções, às peças subtotal e total conforme Anexo IX-e Modelo – Planilha de Distribuição de Custos por Unidade CAIXA, do Edital;

c) documentos que comprovem a execução dos serviços constantes do item 12 do Anexo I, que tenham sido solicitados pela CAIXA, bem como relatório consolidado dos mesmos.

Parágrafo Nono - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo – O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no parágrafo terceiro desta Cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pela TR, utilizando-se a seguinte fórmula:

VIN

VAT =  -------  X  IDF, onde:

IDI

VAT = Valor Atualizado

VIN = Valor Inicial

IDI = índice acumulado da TR na data inicial

IDF = índice acumulado da TR na data final

Parágrafo Décimo Primeiro - A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com a primeira fatura, cópia autenticada do comprovante de registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, dos profissionais alocados na prestação dos serviços, cuja conferência será efetuada pela GIMAT antes do ateste da nota fiscal.

- Juntamente com as faturas dos meses subseqüentes, a CONTRATADA deverá apresentar cópia simples do comprovante de registro a que se refere este parágrafo, até o vencimento do aludido comprovante, devendo apresentar nova certidão válida autenticada, quando da emissão de novo documento válido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E SUA REPACTUAÇÃO

Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ _____ (_________________), totalizando R$ _____ (____________) o valor inicial global do contrato.

Os  preços unitários básicos a serem pagos à CONTRATADA de acordo com os serviços executados, corresponderão aos valores constantes da tabela do Anexo V-d Serviços de Adequação.

Parágrafo Primeiro - Os preços propostos/contratados são irreajustáveis, admitindo-se anualmente repactuação, que deverá ter como parâmetro os preços vigentes no mercado para prestação dos serviços objeto deste Contrato, respeitados os índices aplicados às parcelas de maior relevância, conforme determina o Inciso XI Artigo 40 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Segundo - A anualidade a que se refere o subitem anterior será contada a partir da data limite para apresentação da proposta relativa à licitação que deu origem a este Contrato.

Parágrafo Terceiro - Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser promovida revisão contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

- A primeira revisão de preços nos termos deste parágrafo não está condicionada à anualidade;

- Em havendo revisão contratual, a contagem da anualidade para a repactuação ou nova revisão iniciar-se-á na data da revisão.

Parágrafo Quarto - Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de revisão contratual eventuais reajustes salariais concedidos pela CONTRATADA a seus empregados, em razão de Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da economia.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais ou inferiores, a critério da CAIXA e concordância da CONTRATADA, nos limites da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

No decorrer da execução dos serviços a CAIXA efetuará diretamente ou através dos Escritórios de Engenharia Terceirizados, fiscalização de todos os serviços prestados pela CONTRATADA, conforme sistemática definida no Anexo VIII Metodologia de Cálculo do ICM.

Parágrafo Primeiro - A CAIXA poderá ainda:

- Solicitar da CONTRATADA a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer profissional que inviabilize a fiscalização dos serviços prestados.;

- Rejeitar serviços ou materiais que não atendam às exigências do Contrato, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus adicionais e sem alteração dos prazos contratuais previstos no Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva.

Parágrafo Segundo - Para os fins previstos nesta Cláusula, a CAIXA registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços e encaminhará cópia à CONTRATADA, para correção das irregularidades apontadas no prazo a ser definido pela CAIXA, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

Parágrafo Terceiro - A eventual ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das obrigações e responsabilidades previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos, taxas e seguros que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato, e ainda as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao atendimento do objeto deste Contrato, excluída a CAIXA de qualquer solidariedade por eventuais autuações fiscais/trabalhistas.

Parágrafo Único. É facultado à CAIXA a retenção, no pagamento das notas fiscais, de valores correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados pela fiscalização e cobrados desta Instituição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I	Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II	Seguro-garantia

III	Fiança bancária

Parágrafo Primeiro - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Segundo - A caução em dinheiro deve ser efetuada em uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Terceiro - O seguro-garantia deve ter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Quarto - A Fiança bancária deve conter:

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) Condição que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no parágrafo sétimo desta cláusula.

Parágrafo Quinto - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Sexto - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Sétimo - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Oitavo - A qualquer tempo, mediante comunicação à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo com simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA;

- Declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro – Conforme a gravidade das faltas cometidas pela CONTRATADA, a CAIXA, poderá aplicar as sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia na forma da lei.

Parágrafo Segundo - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do serviço contratado, inclusive pelos motivos constantes no Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva e também do Índice de Conformidade de Manutenção obtido de acordo com a sistemática constante do Anexo VIII Metodologia de Cálculo do ICM.

Parágrafo Terceiro - A reincidência de advertência no período de 03 (três) meses sujeitará a CONTRATADA a uma multa equivalente a 3% (três por cento), incidente sobre o valor do faturamento mensal relativo à unidade onde ocorreu o fato, devido no mês da ocorrência, além das demais sanções previstas neste Contrato.

Parágrafo Quarto - Pela execução de forma insatisfatória, por culpa imputada à CONTRATADA, ou pela sua execução de forma incorreta poderá ser aplicada multa diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), incidente sobre o faturamento mensal relativo à unidade onde ocorreu o fato, devido no mês da ocorrência, cobrada em dobro no caso de reincidência verificada num período de 03 meses, sem prejuízo de outras cominações cabíveis, especialmente o disposto no Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva.

Parágrafo Quinto - Ocorrendo atraso nos prazos de atendimento da manutenção corretiva objeto deste Contrato, conforme prevê o Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva e demais itens que integra o Edital e este Contrato, será aplicada a multa de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) por hora de atraso, incidente sobre o faturamento mensal relativo à unidade onde ocorreu o fato, devido no mês da ocorrência, sendo que:

- O prazo máximo para atendimento será de acordo com a periodicidade definida no Processo de Atendimento que integra este Contrato (Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva), a partir do chamado formal da CAIXA, através da GIMAT, via fax ou e-mail, no qual constarão data e horário do pedido;

Os dias ou horas de atraso serão corridos e contados a partir da data ou horário previstos para o atendimento;

Ao término da execução dos serviços, o funcionário da CONTRATADA deverá efetuar baixa do chamado no sistema, encerrando-se então a contagem do prazo de atendimento.

Parágrafo Sexto - A cobrança das multas estabelecidas nos Parágrafos Terceiro, Quarto e Quinto obedecerão à seguinte fórmula de cálculo:

MULTA = (Percentual) X (Área da unidade) X (Preço mensal por m²)

Parágrafo Sétimo – Caso o Índice de Conformidade da Manutenção – ICM, calculado conforme sistemática constante do Anexo VIII Metodologia de Cálculo do ICM aponte resultado inferior a 100% (cem por cento), haverá a aplicação de multa incidente sobre o faturamento mensal, conforme a fórmula abaixo:

Valor da Multa = (1-ICM) x (Preço mensal da manutenção) (PMM)

Parágrafo Oitavo - A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação da CAIXA.

Parágrafo Décimo - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia CONTRATADA, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CAIXA, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Décimo Primeiro - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:

  - reincidência em descumprimento de prazo contratual;

  - descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

  - rescisão do Contrato.

Parágrafo Décimo Segundo - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada:

- à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA;

- à adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar o Contrato e apresentar o comprovante do recolhimento da garantia dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação da CAIXA.

Parágrafo Décimo Terceiro - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda:

- à CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

- à CONTRATADA, no caso de ter praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

Parágrafo Décimo Quarto- As penalidades de advertência, suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Décimo Quinto - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade serão aplicadas pela autoridade competente da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, e serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo Sexto - A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Pública Federal e demais órgãos, empresas ou entidades integrantes do SICAF.

Parágrafo Décimo Sétimo - A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo e procedimento judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízos das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial:

O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA de quaisquer obrigações ou responsabilidades previstas neste Contrato e seus Anexos:

- a transferência total ou parcial do Contrato;

- o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução dos serviços, assim como o atraso injustificado no início dos serviços, sem prejuízo das demais cominações legais;

- a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

- a alteração social ou a modificação da finalidade ou a estrutura da empresa que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

- a liquidação da CONTRATADA;

- dissolução da sociedade;

- falta de qualidade e o descumprimento dos prazos para atendimento aos chamados de manutenção corretiva da CAIXA, definidos no Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva;

- a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CAIXA;

- o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como as de seus superiores;

- a lentidão na execução dos serviços, levando a CAIXA a comprovar a impossibilidade da sua conclusão ou prejuízos financeiros e institucionais a que esteja sujeita ou tenham ocorrido;

- falta de qualidade na execução dos serviços, a ser identificada mediante pesquisa mensal de pós-atendimento a ser realizada pela CAIXA, nos termos do Processo de Atendimento que integra este Contrato (Anexo IV-a Processo de Atendimento de Manutenção Corretiva). Entende-se como falta de qualidade os serviços conceituados como sendo “regular” ou “ruim”;

- demais motivos especificados no Art. 78, da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa participante implicará necessariamente na rescisão contratual, se o Contrato já tiver sido assinado.

Parágrafo Segundo - Verificada a rescisão contratual, cessarão automaticamente todas as atividades da CONTRATADA, relativas aos serviços prestados. Estes, no estado em que se encontrarem, serão entregues à CAIXA, que os executará, por si mesma ou por terceiros, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Terceiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Quarto - Caso a CAIXA não utilize a prerrogativa de rescindir este Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CAIXA

A CONTRATADA declara-se bem ciente de que o presente contrato poderá ser objeto de rescisão administrativa, e, neste ato, expressa o seu pleno conhecimento dos direitos da CAIXA em tal situação, consoante previsto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de dotação orçamentária na rubrica: 5303-02 – Despesas com Reparo, Adaptação e Conservação de Imóveis, evento: 4171-8: Reparos, Adaptação e Conservação de Imóvel de Terceiros ou evento 0296-8 – Reparos, Adaptação e Conservação de Imóvel Próprio, no compromisso nº 01898/2010-GO.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

- Para todos os efeitos legais fica expressada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CAIXA, e, portanto, o crachá padronizado pela CAIXA e contendo a sua marca, a ser utilizado pelos funcionários da CONTRATADA, objetiva tão somente efetuar o controle de acesso e resguardar a segurança nas unidades CAIXA;

É vedado à CONTRATADA caucionar o presente Contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;

A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato com a anuência prévia e por escrito da CAIXA;

Em caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA com total responsabilidade contratual;

Em razão de eventuais alterações na estrutura da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

Para dirimir toda e qualquer questão oriunda do presente Contrato, as partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária no Estado de Goiás, na cidade de Goiânia.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em ___ (       ) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

____________, ____ de ___________ de _____

____________________________			__________________________________

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CONTRATADA

Nome do empregado CAIXA ou carimbo		Nome do responsável legal

TESTEMUNHAS:

_______________________________________

NOME:

CPF:

________________________________________

NOME:

CPF:

ANEXO VIII

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO ICM

1	ÍNDICE DE CONFORMIDADE DA MANUTENÇÃO (ICM)

  - O Índice de Conformidade da Manutenção (ICM) é o indicador do desempenho da CONTRATADA na execução do Contrato.

  - O ICM considera os fatores Equipe (EQ), Administração (AD), atendimento de chamados de Manutenção Corretiva (MC), execução das rotinas de Manutenção Preventiva (MP), Estado de Conservação da(s) unidade(s) (EC) e Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos (FE).

  - Para cada um dos fatores considerados são atribuídas notas, expressas em porcentagem, com arredondamento matemático até a terceira casa decimal (milésimos).

  - O ICM é expresso em porcentagem, com arredondamento matemático até a terceira casa decimal (milésimos), e o seu valor pode variar entre 0% e 100%.

  - A fórmula para o cálculo do ICM é:

  - O ICM e os fatores que o determinam são apurados mensalmente.

  - O ICM calculado é utilizado no cálculo do pagamento mensal da CONTRATADA e nas demais previsões contratuais.

- EQUIPE (EQ)

  - Avalia o desempenho da CONTRATADA na gestão da equipe de profissionais envolvida na execução do Contrato.

  - Considera os aspectos quantitativos e qualitativos da equipe da CONTRATADA.

  - A fórmula para o cálculo do fator EQ é:

onde:

CDIR	Sub-total de custo direto apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta Comercial, conforme ANEXO V do Edital;

CMAT	Sub-total de materiais apresentado pela Contratada na sua Proposta Comercial, conforme ANEXO V do Edital.

  - A fórmula para o cálculo do fator EQ’ é:

onde, para cada profissional i que compõe a equipe mínima residente prevista no Edital, tem-se:

PHi	1, se o profissional é considerado habilitado e está presente no local de execução dos serviços;

0, se o profissional é considerado inabilitado ou não está presente no local de execução dos serviços.

Si	Salário do profissional, conforme apresentado na Proposta Comercial da CONTRATADA.

  - O profissional é considerado habilitado quando é comprovada a sua qualificação profissional, por meio da apresentação da documentação exigida conforme Anexo II-b do Edital.

    - A presença dos profissionais no local de trabalho é avaliada por meio de inspeção de profissional da CAIXA ou quem ele designar, realizada aleatoriamente e, no mínimo, 1 vez ao mês.

      - O profissional é considerado presente no local de execução dos serviços quando, em todas as inspeções realizadas, ele for encontrado no edifício objeto da prestação dos serviços.

      - Excetuam-se as situações de ausência nas quais tenha havido comunicação prévia ou por motivo de força maior, devidamente analisadas e acatadas pela CAIXA.

- ADMINISTRAÇÃO (AD)

  - Avalia o desempenho da CONTRATADA na gestão dos procedimentos administrativos previstos no Contrato.

  - É determinado com base no número de itens atendidos pela CONTRATADA previstos nas Cláusulas 3ª, 4ª e 6ª do Contrato, relativos à entrega de documentos.

  - A fórmula para o calculo do fator é:

onde, para cada item i relativo à entrega de documentos:

ADi	1, caso o documento tenha sido entregue, nos termos das Cláusulas 3ª, 4ª e 6ª do Contrato;

0, caso o documento não tenha sido entregue, nos termos das Cláusulas 3ª, 4ª e 6ª do Contrato;

Pi	peso do item, conforme tabela abaixo:

| Item i | Descrição do documento i | Pi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo IX-e – Planilha de Distribuição de Custos | 2 |
| 2 | Planilha de Peças, Insumos e Materiais utilizados | 2 |
| 3 | Documentos de comprovação dos Serviços de Adequação | 1 |
| 4 | Nota(s) Fiscal (is) | 1 |
| 5 | Guias de FGTS, INSS, RT mês anterior | 1 |
| 6 | Relatórios de Manutenção Preventiva e Corretiva | 3 |
| 7 | CREA dos profissionais | 1 |
| 8 | Dispor de software gerenciador de manutenção | 3 |

- ATENDIMENTO DE CHAMADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (MC)

  - Avalia o desempenho da CONTRATADA no atendimento dos chamados de Manutenção Corretiva.

  - As fórmulas para o cálculo do fator são:

onde:

CAT	número de chamados atendidos no prazo no mês corrente;

CAB	número de chamados abertos durante o mês corrente;

CP	número de chamados pendentes do mês anterior (chamados em aberto no início do mês corrente).

  - O chamado é considerado atendido quando o problema é sanado e o chamado é fechado.

  - Os prazos de atendimento aos chamados de manutenção corretiva são os estipulados conforme Anexo IV-a Processo de Atendimento Manutenção Corretiva.

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MP)

  - Avalia o desempenho da CONTRATADA na execução das rotinas de Manutenção Preventiva.

    - Nesta avaliação, uma rotina de manutenção preventiva é considerada como sendo o conjunto de procedimentos que são executados de forma encadeada sobre um equipamento, ambiente ou outro item das instalações em um determinado instante, conforme Anexo IV-d PMOC - Civil e Elétrica e Anexo IV-e PMOC - Ar-condicionado e Ventilação. Seguem abaixo 3 exemplos hipotéticos de rotinas de manutenção:

- Rotina quinzenal de manutenção dos sanitários do pavimento X;

- Rotina anual de manutenção do quadro elétrico QFL-XX, a qual engloba também os procedimentos mensais;

- Rotina semestral de manutenção do self-contained XX, a qual engloba também os procedimentos trimestrais e mensais.

  - É determinado a partir da avaliação amostral das manutenções preventivas realizadas no período.

  - A fórmula para o calculo do fator é:

onde:

Ri	avaliação atribuída à execução da rotina de manutenção preventiva i. Seu valor será:

1, se a rotina de manutenção preventiva foi executada conforme cronograma e com respeito às normas técnicas e à boa prática de Engenharia;

0, se a rotina de manutenção preventiva não foi executada conforme cronograma ou se foi executada em desacordo com as normas técnicas ou a boa prática de Engenharia.

n	Número de rotinas de manutenção preventiva avaliadas no mês. Seu valor é sempre igual ou superior a 50 e pode variar a critério da fiscalização da CAIXA.

- ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES (EC)

  - Avalia o desempenho da CONTRATADA na conservação do(s) edifício(s) objeto(s) do Contrato.

  - O Estado de Conservação é determinado a partir de 4 indicadores:

- ECC – Estado de conservação das instalações civis (ambientes);

- ECEL1 – Estado de conservação dos itens de infraestrutura elétrica dos ambientes;

- ECEL2 – Estado de conservação dos equipamentos e quadros elétricos;

- ECM – Estado de conservação dos equipamentos mecânicos.

  - Os indicadores de estado de conservação das instalações civis (ambientes), dos itens de infraestrutura elétrica dos ambientes e dos equipamentos e quadros elétricos são determinados com a fórmula abaixo:

onde:

X	Corresponde ao indicador que está sendo determinado. Pode ser:

C, no caso da avaliação sobre o estado de conservação das instalações civis (ambientes);

EL1, no caso da avaliação sobre o estado de conservação dos itens de infraestrutura elétrica dos ambientes;

EL2, no caso da avaliação sobre o estado de conservação dos equipamentos e quadros elétricos;

Pi	Pontuação obtida na avaliação do ambiente ou equipamento i;

PMAXi	Pontuação máxima possível na avaliação do ambiente ou equipamento i;

  - O indicador de Estado de Conservação dos equipamentos mecânicos é determinado com a fórmula abaixo:

onde:

Pi	Estado de conservação do equipamento de conforto i. Seu valor varia entre 0 e 1;

ki	Pontuação máxima possível na avaliação do equipamento de conforto i. É igual ao valor numérico da capacidade nominal do equipamento i em TR;

Pj	Estado de conservação do equipamento de precisão j. Seu valor varia entre 0 e 1;

kj	Pontuação máxima possível na avaliação do equipamento de precisão j. É igual ao valor numérico da capacidade nominal do equipamento j em TR;

  - A avaliação é realizada utilizando-se os formulários do Anexo VIII do Edital.

    - O indicador ECC	é apurado por meio da planilha Anexo VIII-a Formulário Vistoria Edifício Crítico – Civil.

    - O indicador ECEL1 é apurado por meio da planilha Anexo VIII-b Formulário Vistoria Edifício Crítico – Elétrica – Ambientes.

    - O indicador ECEL2 é apurado por meio da planilha Anexo VIII-c Formulário Vistoria Edifício Crítico – Elétrica – Equipamentos.

    - O indicador ECCM é apurado por meio da planilha Anexo VIII-d Formulário Vistoria Edifício Crítico – Mecânica.

  - Após a determinação dos indicadores, são utilizadas as fórmulas abaixo para o cálculo do fator:

onde:

PAMB	É o peso atribuído à avaliação realizada sobre o estado de conservação dos ambientes. É uma constante de valor igual a 1;

PEQ	É o peso atribuído à avaliação sobre os equipamentos elétricos e mecânicos. É uma constante de valor igual a 4.

- EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS (FE)

  - Avalia o desempenho da CONTRATADA na gestão dos seus equipamentos (incluindo EPI e EPC), ferramentas e instrumentos na execução do Contrato.

  - Considera a disponibilidade dos itens no local de prestação de serviços e o seu estado de conservação.

  - A avaliação é realizada utilizando-se o formulário do Anexo VIII-e Formulário Vistoria Edifício Crítico – Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos.

  - A fórmula para o cálculo do fator FE é:

onde, para cada item i de equipamento, ferramenta ou instrumento:

Pi	Pontuação obtida na avaliação do item i;

PMAXi	Pontuação máxima possível na avaliação do item i.

ANEXO IX-a

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO/VISTORIA

(OBRIGATÓRIA)

A EMPRESA:

____________________________________________________________

DECLARA SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, TER CONHECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (MARCAS E MODELOS DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS) E DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES RELATIVOS AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DOS EQUIPAMENTOS E QUANTIFICAR OS SERVIÇOS A SEREM ORÇADOS/EXECUTADOS TENDO SIDO FACULTADA OPORTUNIDADE DE VISTORIA ÀS UNIDADES CONTEMPLADAS NO PRESENTE CERTAME, DE MODO QUE PUDESSE SER VERIFICADA ALGUMA INFORMAÇÃO JULGADA RELEVANTE PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Local e data

___________________________________

ASSINATURA SOB CARIMBO DO

REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS.:

Preencher em papel timbrado da empresa licitante

Deverão ser informadas à CAIXA/GILIC/GIMAT eventuais divergências nas especificações e condições atuais dos equipamentos.

ANEXO IX-b

DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS EM GERAL

  - Em conformidade com a Política de Responsabilidade Social Empresarial e Ambiental, encontra-se em desenvolvimento na CAIXA o Programa de Coleta Seletiva bem como o planejamento para destinação ecologicamente correta dos resíduos decorrentes das operações de manutenção.

  - O Programa de Coleta Seletiva prevê inicialmente a coleta de papel, plástico, metal e vidro que deverão ser destinados às Cooperativas de Catadores, conforme prevê o Decreto 5940/2006.

  - Assim sendo, o descarte deste tipo de material deverá estar em consonância com o referido Programa, devendo a CONTRATADA utilizar os coletores existentes nas unidades da CAIXA objeto deste Edital.

  - Quanto aos demais grupos de resíduos gerados pelas intervenções objeto deste Edital e descritos abaixo, recomendamos que também sejam descartados de forma ambientalmente correta.

  - A CONTRATADA declara que descartou os resíduos abaixo nas quantidades e destinos apontados e se responsabiliza pelos danos causados ao meio ambiente, comprometendo-se, ainda, a fornecer à CAIXA, sempre que solicitado, a documentação comprobatória do descarte ecologicamente correto.

| RESÍDUO | QDE | UN | DESTINO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Empresa | Endereço |
| Lâmpadas |  | un |  |  |
| Baterias (No break, GMG) |  | un |  |  |
| Isolantes (lã de vidro, lã de rocha, isopor e outros) |  | Kg |  |  |
| Fios e cabos elétricos |  | M |  |  |
| Resíduos de obras civis |  | m3 |  |  |
| Fluído refrigerante |  | m3 |  |  |

Local, dd de mmmmm de 2010.

___________________________________________________

Representante Legal da Contratada

CPF xxx.xxx.xxx-xx

ANEXO IX-c

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE

_______________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 54/7033-2010, que disponibilizará qualitativa e quantitativamente os profissionais com as habilitações exigidas no Anexo II-b Especificação da Equipe Técnica, deste Edital e que apresentará, na data da assinatura do Contrato, a documentação comprobatória da qualificação técnica destes profissionais.

Localidade, _______ de ____________________________ de _______

___________________________________________________________

Assinatura e nome do representante legal da empresa

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

ANEXO IX-d

COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS AUTORIZADAS POR FABRICANTES

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que num prazo máximo de 15 dias após assinatura do contrato com a CAIXA, apresentaremos cópia(s) do(s) contrato(s) de manutenção preventiva/corretiva que será(ão) firmado(s) com as empresas especializadas/autorizadas pelos fabricantes (conforme solicitado) de GRUPOS GERADORES, NO-BREAKS, CONDICIONADORES DE AR DE PRECISÃO E SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E AUTOMAÇÃO PREDIAL. Declaramos, ainda, que já mantivemos contacto com as empresas abaixo, obtendo delas orçamento:

GRUPOS GERADORES

1) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

2) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

NO-BREAKS

1) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

2) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

CONDICIONADORES DE AR DE PRECISÃO

1) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO

1) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

1) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

TESTE DE ESTANQUEIDADE

1) MARCA ________________________

(Nome da empresa / contato / telefone)

Local, ____ de _____________ de ____

...............................................................................

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Obs.: Esta declaração deve ser apresentada em papel timbrado da empresa. Os dados para a coleta de orçamentos devem ser vistos durante a vistoria.

ANEXO IX-e

MODELO DE PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS POR UNIDADE CAIXA

| SQ | CGC | UNIDADE | VALOR MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO | VALOR PEÇAS MANUTENÇÃO | SUBTOTAL MANUTENÇÃO | SUBTOTAL SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO X

RELATÓRIOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO

- DESCRIÇÃO BÁSICA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO

  - Os relatórios a serem entregues pela CONTRATADA são divididos em:

- Relatório de Manutenção Preventiva (RMP);

- Relatório de Manutenção Corretiva (RMC);

- Relatório de Serviços de Adequação (RSA);

- Relatório de Ocorrências (RO);

- Relatório Técnico Mensal (RTM).

  - A CONTRATADA deverá elaborar os formulários de relatórios, preenchê-los e encaminhá-los à CAIXA nos prazos e formatos definidos neste e demais Anexos do Edital.

  - Os relatórios devem primar pela organização, ser preenchidos de forma correta e sem rasuras, ser datados e assinados, sob carimbo, pelo Engenheiro Residente e pelo Técnico da CONTRATADA, devendo ainda possuir embasamento técnico e normativo e ser conclusivos.

  - Os relatórios deverão vir acompanhados de anexos fotográficos sempre que isto for necessário para o bom entendimento de quaisquer detalhes dos serviços realizados, em especial quando se tratar de procedimentos de manutenção corretiva e serviços de adequação.

  - Os RMP devem ser preenchidos conforme Anexo X-a Relatório de Manutenção Preventiva por ocasião da execução das rotinas.

  - Os RMP deverão registrar, se for o caso, quaisquer irregularidades porventura encontradas nos sistemas, peças e componentes, assim como outras informações julgadas relevantes.

  - Os RMP de equipamentos deverão ser adaptados pela CONTRATADA de forma a utilizar, sempre que disponíveis, os programas de manutenção indicados pelos fabricantes.

  - Para cada manutenção corretiva efetuada, deverá ser elaborado o respectivo RMC, que deverá ser preenchido conforme Anexo X-b Relatório de Manutenção Corretiva.

  - Para cada serviço de adequação executado, deverá ser elaborado o respectivo RSA, que deverá ser preenchido conforme Anexo X-c Relatório de Serviço de Adequação.

  - No caso de eventual ocorrência, o RO deverá ser preenchido conforme ANEXO X-d Relatório de Ocorrência e apresentado imediatamente à CAIXA.

  - Fica reservado à CAIXA o direito de, a qualquer tempo, alterar o modelo padrão dos relatórios, bem como propor outros julgados importantes para a gestão dos serviços de manutenção, cabendo à CONTRATADA a reprodução dos mesmos, sem custos adicionais para a CAIXA.

- RTM – RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

  - O RTM deverá ser composto, no mínimo, das seções abaixo descritas.

    - Resumo Gerencial

      - Sumário Executivo

        - Breve descrição das principais ações implementadas no período e os resultados obtidos. Deverão ser apontadas também as atividades que ficaram pendentes para os períodos posteriores, ressaltando o motivo da pendência, a solução a ser adotada e a previsão de implementação.

      - Manutenção Corretiva

        - Breve descrição das principais manutenções corretivas, decorrentes tanto de chamados quanto de constatações durante a execução das rotinas de manutenção preventiva e serviços de adequação, apontando as soluções adotadas.

        - Tabela resumo dos chamados no formato abaixo:

| Item | Descrição | Número de chamados | Percentual* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chamados abertos no período |  |  |
| 2 | Chamados pendentes do período anterior |  |  |
| 3 | Soma dos chamados abertos no período e pendentes do período anterior (1 + 2) |  |  |
| 4 | Chamados fechados no período |  |  |
| 5 | Chamados fechados no prazo no período |  |  |

* Com relação ao item 3.

        - Gráficos pizza por modalidade (chamado) e por unidade (custo).

        - Gráfico de back-log incluindo dados do período.

      - Serviços de Adequação

        - Breve descrição dos principais serviços de adequação executados no período.

        - Tabela resumo dos chamados no formato abaixo:

| Item | Descrição | Número de chamados | Percentual* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chamados abertos no período |  |  |
| 2 | Chamados pendentes do período anterior |  |  |
| 3 | Soma dos chamados abertos no período e pendentes do período anterior (1 + 2) |  |  |
| 4 | Chamados fechados no período |  |  |
| 5 | Chamados fechados no prazo no período |  |  |

* Com relação ao item 3.

        - Gráficos pizza por modalidade (chamado) e por unidade (custo).

        - Gráfico de back-log de custos, por modalidade, incluindo dados do período.

      - Anormalidades, irregularidades e deficiências não enquadradas no escopo do Contrato

        - Breve descrição de qualquer anormalidade, irregularidade ou deficiência verificada durante a execução dos serviços e cuja solução não se enquadre no escopo de manutenção corretiva do Contrato (e.g. obsolescência de equipamento, baixo nível de iluminamento por deficiência de projeto). Os apontamentos deverão vir acompanhados do devido embasamento técnico e normativo/legal e da indicação das soluções cabíveis.

      - Análise dos serviços subcontratados

        - Breve descrição das rotinas de manutenção preventiva e corretiva executadas pelas empresas subcontratadas no período, analisando eventuais anormalidades ou irregularidades constatadas e soluções adotadas.

    - RMC – Relatório de Manutenção Corretiva

      - Tabela listando os chamados abertos no período e pendentes do período anterior em que constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Número da OS;

- Data de abertura;

- Data de fechamento;

- Dados do solicitante;

- Modalidade do chamado;

- Descrição do chamado;

- Solução adotada;

- Observações.

    - SA – Serviços de Adequação

      - Tabela listando os chamados abertos no período e pendentes do período anterior em que constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Número da OS;

- Data de abertura;

- Data de fechamento;

- Dados do solicitante;

- Modalidade do chamado;

- Descrição do chamado;

- Solução adotada;

- Observações.

      - Tabela listando todos os Serviços de Adequação especificados no Anexo V-d em que constem, no mínimo, as seguintes informações:

- Descrição do serviço;

- Quantidade prevista no contrato;

- Quantidade prevista por período;

- Quantidade utilizada no período;

- Relação percentual entre as quantidades utilizada e prevista no período;

- Saldo do quantitativo (diferença entre a quantidade prevista no contrato e a quantidade utilizada até o final do período);

- Relação percentual entre o saldo e a quantidade prevista no contrato.

    - Resumo das Rotinas de Manutenção Preventiva

      - Esta seção deverá conter os RMP referentes a todas as rotinas executadas no período, elaborados conforme Anexo X-a Relatório de Manutenção Preventiva.

      - Esta seção deverá, ainda, apresentar a compilação das informações relevantes decorrentes da execução das rotinas de manutenção preventiva do período, organizada por local/equipamento e a declaração da empresa de que todas as rotinas estabelecidas no Anexo IV-d PMOC – Civil e Elétrica e no Anexo IV-e PMOC – Ar-condicionado e Ventilação foram cumpridas.

    - Planilha de Medições

      - Esta seção deverá apresentar a compilação das medições de grandezas físicas realizadas durante a execução das rotinas de manutenção preventiva, organizada por local/equipamento.

    - Planilha de Peças e Materiais

      - Esta seção deverá apresentar a relação de peças e materiais utilizados no período tanto na manutenção quanto nos serviços de adequação, devendo conter, no mínimo, as seguintes colunas:

- Código numérico da peça ou material;

- Descrição da peça ou material;

- Unidade de medida;

- Quantidade utilizada para manutenção;

- Quantidade utilizada para serviços de adequação;

- Preço praticado;

- Unidade CAIXA de aplicação;

- Equipamento/local de aplicação.

      - Os códigos numéricos e descrições dos itens na planilha de peças e materiais deverão ser, no que for possível, idênticos àqueles utilizados no SINAPI.

  - Formato de entrega do Relatório Técnico Mensal

    - A CONTRATADA deverá entregar o RTM em formato impresso e eletrônico.

    - A versão impressa deverá ser encadernada e ter boa qualidade de impressão, apresentando fotos e gráficos em cores.

    - A versão eletrônica deverá ser entregue em CD e suas seções deverão ser apresentadas nos formatos abaixo definidos:

| Seção | Formato |
| --- | --- |
| Resumo Gerencial | PDF |
| Manutenção Corretiva | Planilha (com extensão *.xls) |
| Serviços de Adequação | Planilha (com extensão *.xls) |
| Manutenção Preventiva | Resumo em formato PDF Planilha de medições (com extensão *.xls) Cópia digitalizada dos RMP com resolução mínima de 600 dpi em formato PDF |
| Planilha de peças | Planilha (com extensão *.xls) |

    - Os anexos fotográficos deverão possuir resolução mínima de 5,0 megapixels e qualidade de cor mínima de 16 bits.

ANEXO XI

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPL/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no item 9.8 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 54/7033-2010.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que:

7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE,

COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

ANEXO  XII

DECLARAÇÃO

(Modelo)

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n( 54/7033-2010 que:

- se enquadra na condição de (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte), e parágrafos 1º, 2º, e 10º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

[Quando for permitida a participação de licitante cooperativa incluir a seguinte observação]

No caso de Cooperativa que se equipara à MPE, conforme estabelece a Lei 11.488/2007, em seu artigo 34, a declaração deve ser substituída pela seguinte:

- não auferiu no ano-calendário anterior, receita bruta superior ao limite definido no inciso II do caput do art. 3º (R$ 2.400.000,00), e parágrafos 1º, 2º e 10º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, estabelecido na referida Lei.

Localidade, ______ de  __________________ de ____

........................................................................................

Assinatura do representante legal da licitante

Nome/RG/CPF/cargo

# Footnotes

Número de horas decorridos quando se atinge 70,0% da quantidade de luz inicial devido à depreciação do fluxo luminoso de cada lâmpada.

# Comments

Verificar Cláusula Segunda - Inciso I

# Text boxes

Na parte superior deverá ser fixado o ROTEADOR, parafusado nas laterais ao rack e com espaço para ventilação.

Em uma bandeja própria são instalados os modens de LPCD e Dial-Backup.

Na seqüência, deverão ser instalados os switch/hub e as respectivas guias.

Régua de tomadas

Patch panels - Telefonia