本文档下载自文档下载网，内容可能不完整，您可以点击以下网址继续阅读或下载：

http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915

PG9171E燃气轮发电机组运行规程

PG9171E燃气轮发电机组运行规程

E燃气轮发电机组

运

规

程

行

目录

第一章 技术规范 .......................................................................................................................................... 3

第一节 概述 .......................................................................................................................................... 3 第二节 设备规范 .................................................................................................................................. 3 第三节 保护定值 .................................................................................................................................. 5 第二章 辅机马达的启停 ............................................................................................................................ 12 第三章 机组的启动与并网带负荷 ............................................................................................................ 17

第一节 机组正常启动条件 .........http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915....................................................................................................... 17 第二节 起动前的检查 ........................................................................................................................ 17 第三节 起动操作与监视 .................................................................................................................... 19 第四章 运行中的检查与机组的主要操作 ................................................................................................ 23

第一节 运行中的检查 ........................................................................................................................ 23 第二节 机组的主要操作 .................................................................................................................... 24 第三节 轮控辅助盘操作 .................................................................................................................... 29 第五章 停机与盘车 .................................http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915................................................................................................... 30

第一节 正常停机条件 ........................................................................................................................ 30 第二节 停机操作与监视 .................................................................................................................... 30 第三节 盘车和停机后的检查 ............................................................................................................ 31 第六章 事故处理 ........................................................................................................................................ 33

第一节 事故处理的一般要求 ............................................................................................................ 33 第二节 机组的紧急停运 .................................................................................................................... 33 第三节 报警文本 ................http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915................................................................................................................ 35 第四节 报警的原因和处理 ................................................................................................................ 45 第五节 跳机和自动正常停机的保护 ................................................................................................ 50 第六节 事故反措 ................................................................................................................................ 52 第七章 定期工作和水洗 ............................................................................................................................ 54

第一节 定期工作 ................................................................................................................................ 54 第二节 机组水洗 ................................................................................................................................ 55 第三节 爆燃式水洗 http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915............................................................................................................................ 57 第四节 燃机点火失败后的操作原则 ................................................................................................ 58 第八章 机组检修后的调试 ........................................................................................................................ 59

第一节 检修后的检查和恢复 ............................................................................................................ 59 第二节 分步调试 ................................................................................................................................ 59 第三节 整机调试 ................................................................................................................................ 63 附表一:启机前系统检查表 ...................................................................................................................... 65 附表二：辅助设备规范http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915 ............................................................................................................................ 74

第一章 技术规范

第一节 概述

我司#6、#8燃机是GE公司生产的PG9171E型燃气轮机。燃机由一个额定功率为1000kW的启动马达、一个17级的轴流式压气机、一个由14个燃烧室组成的燃烧系统、一个3级透平转子组成。轴流式压气机转子和透平转子由法兰连接，并有3个支撑轴承。燃机的发电机是空冷、三相、二极、3000rpm转速、50HZ频率的交流电、实心铸铁转子的同步发电机。机组铭牌出力为123.4MW（大气温度15℃、ISO工况），大气温度30℃、燃用重油合同保证值为102.6MW（在基本负荷下运行）。励磁机是带有旋转二极管整流的交流励磁机，励磁方式为无刷励磁。

第二节 设备规范

．燃机：

制造商：GE公司欧洲SNC分公司       型号：PG9171E

燃料：轻柴油/重柴油/天然气       循环方式：单循环/联合循环       运行方式：基本负荷/预选负荷 2．压气机：

级数：17级

形式：轴流水平布置，重负荷       IGV控制方式：连续可调       转速：3000RPM 3．透平：

级数：单轴3级       喷嘴形式：固定       转速：3000RPM 4．燃烧室：

数量：14个

布置形式：分管回流式呈圆周顺气流方向逆时针分布

燃料喷嘴：每个燃烧室一个 ，喷嘴内有8个高流量4个低流量注水喷头

．火花塞：

两个电极高压火花塞，#13、#14燃烧室各一个，弹簧推入，自动退出 6．火焰探测器：

个紫外线探测器，#4、#5、#10、#11燃烧室上各一个 7．发电机规范：

型号：GE AIRhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915 COOLED GENERATOR   NO.950 &#215;014    三相星形连接      冷却方式：空冷

额定视在功率：170000KVA      额定功率：136000KW      额定电压：15KV

额定电流：6540A 励磁电压：375V 励磁电流：1031A

功率因素：0.8      转速：3000rpm

频率：50HZ 绝缘等级：F级

最高冷却空气温度：64℃ 最高冷却水温：60℃

．励磁机规范：

型号：KATO BRUSHLESS EXCITER

CODE NUMBER 12P32-1100  三角形接法

冷却方式：空冷       转速：3000rpm

绝缘：F级            磁场电阻：6.4 OHM 励磁电压：100V 励磁电流：12.6A

．主变规范：ABB无载调压变压器

型号：SF10-180000/110

额定容量：180MVA                 频率：50HZ 额定电压（KV）：121      15                                            额定电流（A）：858.9    6928.2    调压范围：121&#177;2&#215;2.5﹪KV

联结组标号：YN D11                相数：3相 冷却方式：ONAN/ONAF  (126/180MVA)

绝缘水平：LI480 AC200-LI325 AC140/LI105 AC45

变压器绝缘耐热等级：A             线圈/顶层油温升：65K/55K 最高环境温度：40℃                变压器油：25#

[此处图片未下载成功]

注：带（  ）内为＃8燃机设备参数

第三节 保护定值

一．电磁阀动作情况

[此处图片未下载成功http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程

HA L14HC L14HF L14HS 三.FSR 定值 常数 FSKSU--AR FSKSU--FI FSKSU--IA FSKSU--WU FSRMAX 四.温控线定值 轻、重油 五.热工保护定值 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 设备代号 26AAH 26CTH 26FDH 26FDL 26FTH_H 26FTH_L 26FTHH_H 26FTHH_L 26FTL_H 26FTL_L 26FU2L 26FU3H 26GCA1 26GCA2 26GHA1 26GHA2 26HT1L 26QA 26QL 26QT 26QN 26WH1 26WH2 26TW-1

降速≤40% 降速≤50% 降速≤90% 降速≤94%

升速≥50% 升速≥60% 升速≥95% 升速≥95%

加速转速逻辑 (启机加速) 辅机冷拖转速逻辑 (自持转速,启动装置退出) 励磁机起励逻辑 运行转速逻辑 (停辅助泵,解锁有关保护)

定值 (#6) 25 19.8 0.05 17.5 100 (#8) 25 22.3 0.05 19.5 100

单位 % % %/sec % %

说明 启动加速 FSR 限制 点火 FSR 启动加速斜率 暖机 FSR 最大 FSR

_I=593.33℃ (等温线)

_C=8.1941bar (拐点)

_S=16.83℃/bar (斜率)

设备名称 温度开关 雾化空气温度开关 控制盘温度高 液体燃油温度高 液体燃油温度低 重油温度高故障 重油温度低故障 重油加热器温度高故障 重油加热器温度低故障 燃油温度高故障 燃油温度低故障 重油温度低 重油温度高 发电机冷风温度高 发电机冷风温度高高 发电机热风温度高 发http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915电机热风温度高高 透平间温度低 滑油母管温度高 滑油箱温度低 滑油母管温度高跳闸开关 滑油箱温度正常 冷却水温度高启备用风扇 冷却水温度高报警 水洗罐温度开关-6-

单位O O

定值范围(动作/返回)

作用 报警，延时300S停机 报警 报警 报警 报警 报警 报警 报警 报警 报警 报警 报警 延10s报警 停机 延10s报警 停机 报警 报警 报警 报警 报警 报警 报警

C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C

/129 43.3 121 20 150 -50 150 -50 150 -50 105 133 70/63.7 80/73.8 100/94.3 110/104.4 4.4 76.7/73.8 21/27.6 82.2/79.2 10.02/12.78 35/29.7 57.2/49.7 90

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 8 59 60 61

FA-1A 45FA-1B 45FA-2A 45FA-2B 45FT-1A 45FT-1B 45FT-2A 45FT-2B 45FT-3A 45FT-3B 45FT-8A 45FT-8B 45FT-9A 45FT-9B TTWS1FI1 TTWS1AO TTWS2FO TTWS2AO TTWS3FO TTWS3AO TTXM TTXM ATLC-1 ATTC-1 TTIB-1 BTTI1 BTJ1-1A/2A BTJ2-http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9151A/2A BTJ3-1A/2A BTGJ1-1/2 BTGJ2-1/2 LTBT1D LTB1D LTB2D LTB3D LTG1D LTG2D

辅机间火灾检测器 辅机间火灾检测器 辅机间火灾检测器 辅机间火灾检测器 轮机间火灾检测器

轮机间火灾检测器 轮机间火灾检测器 轮机间火灾检测器 轮机间火灾检测器 轮机间火灾检测器 负荷间火灾检测器 负荷间火灾检测器 负荷间火灾检测器 负荷间火灾检测器 一级叶轮前测温热电偶 一级叶轮后测温热电偶 二级叶轮前测温热电偶 二级叶轮后测温热电偶 三级叶轮前测温热电偶 三级叶轮后测温热电偶 排气温度高跳闸 排气温度高于基准值跳闸 负荷联轴节间温度 透平间温度 排气缸涡壳内壁温度 推力轴承瓦温高 #1瓦瓦温高 #2瓦瓦温高 #3瓦瓦温高 #4瓦瓦温高 #5瓦瓦温高 推力轴承回油温度高 #1瓦回油温度高 #2瓦回油温度高 #3瓦回油温度高 #4瓦回油温度高 #5瓦回油温度高-7-

O

C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O CO

C C C C C C C C C C C

163 163 163 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 427 510 510 510 482 427 627 22.2 204/198.9 149/143 250 129.4 140.6 129.4 140.6 129.4 140.6 129.4 140.6 107.2/129.4 112.8/140.6 107.2/129.4 112.8/140.6 100 111 100 111 100 111 100 111 96.1 107.2 96.1 107.2://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915par

跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 跳机 报警 报警 报警 报警 报警 报警 跳机 跳机 报警 报警 报警/停机 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑) 报警 跳机(未接跳机逻辑)

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程

机头回油母管温度 压力开关

℃

.7 87.8

报警 跳机(未接跳机逻辑)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1

设备代号 63AD1L 63QA-2 63QT-2A 63QT2B 63QQ-1 63QQ-8 63QQ-10 63HQ-1 63HF-1 63HL-1 63HL-2 63HL-3 63HG-1 63HG-2 63HG-3 63TK-1 63TK-2 63QB-1 63QBF-1/2 63HQ-6A/6B PSL350 PSL251 63CA-1 63CS-2A 63CS-2B PSL255 63FD-1 63FD-2 63LF-2 PSL258 63FU-1 63FU-2 63FU-3 63LF-3 PDSH152 63LF-3 63FL-2 63PL-21 63PG-1 PSH199 PSH299 VR1

设备名称 雾化空气压差低 滑油压力低起辅助泵 滑油压力低跳闸开关 滑油压力低跳闸开关 主滑油滤网差压报警压力开关 液力变扭器过滤器压差 油雾分离器压差开关 液压油压力低报警压力开http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915关 液压油滤差压高 液体燃料跳闸油压力开关 液体燃料跳闸油压力开关 液体燃料跳闸油压力开关 气体燃料跳闸油压力开关 气体燃料跳闸油压力开关 气体燃料跳闸油压力开关 88TK1风机出口风压压力开关 88TK2风机出口风压压力开

关 顶轴油出口母管压力低开关 顶轴油泵滤网压差开关 顶轴油泵入口压力低开关 冷却水泵进口压力开关 冷却水泵出口压力开关 进气反吹压力开关 进气滤差压开关 进气滤差压开关 轻油泵进口压力开关 轻油泵出口压力开关 轻油滤网后压力开关 轻油滤网差压开关 重油泵入口压力开关 重油泵出口压力开关 重油滤网后压力开关 重油回油压力开关 重油滤网差压开关 双联滤差压开关 高压滤网压差高 液体燃油压力低 液体燃料清吹系统压力开关 气体燃料清吹系统压力开关 CO2压力开关 CO2压力开关 调节阀 主滑油泵出口减压阀-8-

实际动作值 #6 燃机 #8燃机 psi 15 15 bar 2.86/3.04 2.78/3.01 bar 0.55/0.63 0.55/ psi 10 10 psig 15/12 15/12 bar 1.4 1.56 mbar 80 80 bar 93.5/99.5 92.5/99.7 psig 60/45 60/50 bar 1.38/1.65 1.38/1.65 bar 1.38/1.65 1.38/1.65 bar 1.38/1.65 1.38/1.65 bar 1.38/1.65 1.38/1.65 bar 1.38/1.65 1.38/1.65 bar 1.38/1.65 1.38/1.65 15.03 17 inH2O 14.98 17 psi 2635/3325 1450/1672 psig 15 15 bar 0.71/0.83 0.69/0.85 bar 0.3 0.3 bar 2.5 2.7 bar 5.88/5.28 5.95/5.44 inH2O 9.2 9.31 inH2O 9.2 9.31 bar -0.2/-0.119 -0.2/-0.201 bar 6.12 6.005 bar 6.09 6.09 bar 1.51 1.493 bar -0.119 -0.201 bhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915ar 3.97 4.05 bar 3.5 3.49 bar 6.13 6.001 bar 1.5 1.455 bar 0.2 0.201 psig 15 15 bar 2.43/2.76 2.44/2.65 psig 82/100 /101.6 bar 3.03 bar 4 bar 4 单位 bar 6.9

[此处图片未下载成功]

六．发电机保护定值

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

注：以上定值均采用标幺值表示。

#6燃机出口开关编号为1106、#8燃机出口开关编号为1108

带（   ）内的数值为#8机组定值，以下雷同

七．发变组保护定值

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程

断线解除闭锁 电流倍数 CT 断线解除闭锁 电流时间 I 段电流元件 主变零序 电流保护 I 段时间元件 II 段电流元件 II 段时间元件 低电压 负序电压 电流启动值 时间元件 启动电流 制动系数 谐波制动比 拐点电流 速断电流倍数 二次额定电流 CT 断线解除闭锁 电流倍数 CT 断线解除闭锁 电流时间 零序电压 零序电流 时间元件 电流元件 时间元件 电流定值 时间 重瓦斯 轻瓦斯

=0.1 Tct=0.5s 3Iog1=1.75A T11=1.5s T12=1.8s 3Iog2=0.84A T21=2.1s T22=2.4s U1=70V U2=8V Ig1=4.52A T1=1.5s T2=1.8s Iq=0.41A(0.35) Kz=0.5 η =0.18(0.15) Ig=0.7A(0.61) Is=4.5 In=0.866 Ict=0.1 Tct=0.5s 3Uog=180V 3Iojxg=1A T=0.5s Ig=4.11A T=5s I=2.3A T=5s 1m/s 300cm 50℃ 70℃ 95℃ 105℃ 70℃ 85℃ 110℃ 1http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca91530℃3

、T21 跳 1012; T12 、 T22 跳 1106 (1108)、灭磁

:400/1

主变复压 过

流保护

跳 1012; T2 跳 1106(1108)、 灭磁

:1200/5

主变 差动保护

跳 1106(1108)、 灭磁、停机

主变零序电 流电压保护 过负荷保护 通风保护启 动风机 变压器瓦斯 保护

跳 1106(1108)、 灭磁 发信 启动主变风扇 跳 1106(1108)、 灭磁、停机 报警 启动第一组风扇 启动第二组风扇 油温高报警 油温高跳闸 启动第一组风扇 启动第二组风扇 绕组温度高报警 绕组温度高跳闸

=100V CT:100/1 CT:1200/5 CT:1200/5

变压器油温

绕组油温

八.启动电机保护定值 保护名称 CT 变比 整定值

速断 4.6In

过流 200/1 2In

负序 0.05In

接地 25/1 0.44In

- 11 -

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

第二章

一.辅助润滑油泵88QA

辅机马达的启停

.自动控制

) 电源开关在工作位,绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

(1) 开机过程中：透平转速≥95%  退出  停机过程中：透平转速≤94%  投入

(2) 保护启： 以下任一条件满足时，88QA保护启动

（a） 滑油箱温度LTOT≤21℃ （b） 燃机转速≥0.31%时，压力开关63QA-2动作或VPR2-1进口压力QAP2≤2.758bar    （c） 燃机转速≤0.06%但燃机熄火不足14小时，压力开关63QA-2动作或VPR2-1进http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915口压力

≤2.758bar （d） 燃机转速≤0.06%但选择了“COOLDOWN CONTROL”栏目下的“ON”靶标，压力开关63QA-2

动作或VPR2-1进口压力QAP2≤2.758bar （e） 燃机转速≤0.06%但未发停机令且未选择“COOLDOWN CONTROL”栏目下的“OFF”靶标，

压力开关63QA-2动作或VPR2-1进口压力QAP2≤2.758bar

(3) 保护停：滑油箱温度LTOT＞21℃且燃机转速≤0.06%且燃机已熄火14小时且已选择“COOLDOWN

”栏目下的“OFF”靶标且不在开机时的启停程序时

.手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯。将操作把手打到“STOP”位，同时将开关退至检修位，退出

二.应急滑油泵88QE

. 自动控制

) 电源开关在合闸位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况  保护启：

(1) 在 0.06%≤燃机转速≤50%情况下，以下条件之一满足时保护启

（a）63QT-2A动作且发电机滑油压力QGP≤0.552bar （b）压力开关63QA-2动作

（c）VPR2-1进口压力QAP2≤2.758bar

若TNH≤50%时，88QE只能通过强制L4QEZ1为“1”才能停下 若TNH&gt;50%，以上条件不满足则自动停

(2) 燃机转速≤0.06%时,以下条件之一满足时,88QE每15分钟启动一 次, 每次维持3分钟，直至熄火后14小时就不再启动

（a）63QT-2A动作且发电机滑油压力QGP≤0.552bar （b）压力开关63QA-2动作

（c）VPR2-1进口压力QAP2≤2.758bar  (d) 88QA未启动

. 手动控制

) 手动投入：电源开关合上，将操作把手打至“MANU”位，88QE投入 2) 手动退出：88QE退出://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915r

三.辅助液压油泵88HQ

. 自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

(1) 开机过程中：发启动令后即投入,透平转速≥95%时退出 停机过程中：机组转速≤94%时投入,熄火后退出 (2) 保护启：压力开关63HQ-1动作

保护停：压力开关63HQ-1复归

.  手动控制

电源开关在工作位，操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”位，同时将开关退至检修位，退出

四．辅助雾化泵88AB

．自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

开机过程中：轻油泵启动后即投入,机组转速≥60%时退出

停机过程中：机组转速≤50%，轻油泵在运行时投入,熄火后退出

．手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”位，同时将开关退至检修位，退出

五．轮机间冷却风机88BT1/2(互为备用)

. 自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况:

开机过程中：机组转速≥10%，88BT投入运行。

停机过程中：熄火后88BT退出运行,熄火后一小时投入，最高叶轮间温度＜149℃后退出

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮、将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

六．负荷联轴节间冷却风扇88VG-1/2(互为备用)

.  自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2)启停情况

(1) 开机过程中：点着火后,88VG投入

停机过程中：熄火http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915后，负荷联轴间温度ATLC1≤37℃时88VG退出

(2) 保护启：负荷联轴间温度ATLC1＞52℃   2． 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

七．透平框架冷却风机88TK-1/2

.  自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

开机过程中：机组转速≥95%，88TK-1投入,10s后88TK-2投入 停机过程中：机组转速≤94％，88TK-1退出,10S后88TK-2退出

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

八．顶轴油泵88QB1/2

. 自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2)启停情况

(1) 开机过程中：机组转速≥50%时，88QB退出运行

停机过程中：机组转速＜50%时，88QB投入运行

(2) 保护停：

： 已发停机令且燃机已熄火14小时且已选择“COOLDOWN CONTROL”栏目下的“OFF”靶标且燃机转速≤0.06%

：压力开关63QA-2动作            保护启：

：燃机转速≤0.06%且压力开关63QA-2未动作且已选择“COOLDOWN CONTROL”栏目下的“ON”靶标

：燃机转速≥0.31%且压力开关63QA-2未动作

．手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

九．盘车马达88TG

. 自动控制

) 电源开关在工作位http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2)启停情况

(1)开机过程中：机组转速≥4%时，88TG退出运行

停机过程中：机组转速≤3.3%时且L63QT节点未动作且压力开关63QB-1未动作，88TG投

入运行

(2)保护停：   燃机已熄火14小时且已选择“COOLDOWN CONTROL”栏目下的“OFF”靶标                        或L63QT节点动作

或压力开关63QB-1动作

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

十．启动马达88CR

. 自动控制

) 电源开关在工作位,电源指示灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

开机过程中: 发启动令后4秒启动，机组转速≥60%后退出

零转速时：点击“Mode Select” 栏目下的“Cooldown”靶标，若此时熄火不足14小时，

则启动马达88CR自动启动，转速达到4%后启动马达自动停止

．手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，按下合闸按钮，投入；按下分闸按钮，退出

十一.油雾分离机88QV

. 自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

滑油系统投入运行,88QV-1投入；L63QT2A,2B为“1”或滑油系统停运时88QV退出

.  手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

十二.冷却水泵88WC-1/2

#6燃机： 1. 自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮，操作选http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

(1)保护启：①机组有火焰或LTTH≥76.7℃投入            ②机组熄火且LTTH＞45℃

（以上条件为任一满足）

(2)保护停：①机组熄火且LTTH＜76.7℃且交流油泵停运            ②机组熄火且LTTH＜76.7℃且LTOT＜12.8℃

③机组熄火且LTTH＜40℃ （以上条件为任一满足）

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入,黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”位，同时将开关退至检修位，退出 #8燃机：  1. 自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮，操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

(1) 保护启：交流油泵在运行或机组有火焰或WTAD≥46℃ (2) 保护停：机组熄火且88QA停运且WTAD＜41.4℃

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入,黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

十三.前置轻油泵88FD-1/2

．自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位

) 启停情况

开机过程中：机组发启动令后投入 停机过程中：停机熄火时泵退出

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

十四.重油前置泵88FU-1/2

．自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位

）点击“Liquid Fuel”画面的“Start Pump”靶标并确认，泵启，点击“Stop Pump”靶

标并确认，泵停

. 手动控制://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915par

）电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入，黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”位，同时将开关退至检修位，退出

十五.抑钒剂泵88FA-31/32

．自动控制

) 电源开关在工作位,电源指示灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位

) 启停情况

(1)开机过程中：三通切换阀轻油限位开关33TD-1离开后且抑钒剂罐低液位开关LSL552

未动作时投入

停机过程中：三通切换阀轻油限位开关33TD-1到位后退出

(2)保护停：抑钒剂罐低液位开关LSL552动作              （3）联锁启：运行中主泵出故障，备泵联锁启动      2. 手动控制   无

十六.燃油分配器马达88FM

. 自动控制

) 电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2) 启停情况

启机过程中：燃油截止阀已打开且33FL-1限位开关已到位且燃机转速≤40%投入，投入5秒

退出

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入,黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

十七.液力变扭器马达88TM

．自动控制

)电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位       2)启停情况

开机过程中：a. 机组启动盘车马达退出后，TMGV由43上升至68

. 转速≥10%，转速继电器14HM动作时动作一次，TMGV由68下   降

至50

. 清吹程序结束后（即14HM动作后5分钟）动作一次，TMGV由50

下降至15

. 点着火2秒后动作一次，TMhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915GV由15上升至68

停机过程中：a. 熄火后动作一次，TMGV由68下降至50

．14HM复归后动作一次，TMGV由50上升至68

．盘车投入后动作一次，TMGV由68下降至43

(1) 保护启：当液力变扭器角度实际TMGV与设定值偏差＞3时

(2) 保护停：当液力变扭器角度实际TMGV与设定值偏差≤3时

. 手动控制

电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，按下“RAISE”按钮，马达启动正转，液力变扭器

角度增大。按下“LOWER”按钮，马达启动反转，液力变扭器角度减小，松手后马达停转

十八.冷却器风扇88FC1/12

．自动控制

)电源开关在工作位, 绿色停止灯亮,操作选择把手应在“AUTO”位 2)启停情况

（1）开机过程中：当燃机点火（转速≥10%），第一组风扇1、2、7、8投入运行， 延时1s

第二组风扇3、4、9、10投入运行

停机过程中：燃机转速≤9.5%，第一组和第二组风扇退出运行

（2）保护启：a. 探测有火焰且LTTH≥74℃，第三组风扇5、6、11、12投入运行

．探测有火焰且冷却器出口温度≥30℃，第三组风扇5、6、11、12投入运行。               c．探测有火焰且发电机定子温度≥90℃，第三组风扇5、6、11、12投入运行               d. 冷却水温度测量故障，第三组风扇5、6、11、12投入运行

保护停：a.  探测无火焰第三组风扇5、6、11、12停止运行

.  LTTH＜74℃且冷却器出口温度＜30℃且发电机定子温度＜90℃，第三组风

扇5、6、11、12停止运行

.  当保护启动第三组风扇后，30min内保护启信号消失，风扇不停运

. 手动控制

://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915电源开关在工作位,操作把手打在“MANU”位，投入,黄色工作灯亮。将操作把手打到“STOP”

位，同时将开关退至检修位，退出

第三章

机组的启动与并网带负荷

第一节 机组正常启动条件

一．大修后的机组在调试小组调试后并有验收交接报告后，机组方能正常起动； 二．所有与该机组有关的工作票全部结束，相关的安措全部恢复； 三．起动机组必须接到值长命令。

第二节 起动前的检查

机组起动前必须按下列检查表对机组进行全面检查，以确认机组具备开机条件

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程

34 35 36 37 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3

空调 2 电源 52COND2 燃气小间#1 风机 88VL1 燃气小间#2 风机 88VL2 低电压继电器空开 MCC 柜内各小开关

断开 断开 断开 合上 位置正确 3、火灾保护柜 电源 送上 报警 无 “OPERATION”灯 亮 4、发电机控制和保护柜 电子读数电度表 各读数显示正确 有功、无功显示值无波动，发 液晶显示屏 电机电压、电流正常 发电机保护装置(G60) 无保护动作信号灯亮 励磁调节保护装置(EX2100) 状态显示无异常， 无报警信号 柜内小开关 位置正确 5、燃油系统检查 三通切换阀 确已到轻油位 各阀门位置 正确 抑钒剂罐液位 &gt;1/3 各滤网压差 &lt;15Psi 污油池 已打污油 6、辅机间检查 主滑油箱油位计指示 指示正常&gt;1/2 滑油母管油压 正常 液压油油压 正常 一组运行，一组备用，运行组 滑油冷却器 窥窗有油流 一组运行，一组备用，运行组 滑油过滤器 窥窗有油流 油雾分离机 运行正常 起动雾化泵窥孔油位 正常&gt;1/2 主雾化泵窥孔油流 顺畅 主燃油泵左右滑油窥窗油位 &gt;1/2http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915;在冷态运行位置； 1#轴承回油窥孔油流 顺畅 启动电机 88CR 本体 无异常 连续盘车 正常 燃油伺服阀滤网 压差大指示器未弹出 一组运行，一组备用，阀门位 高压油滤 置正确 燃油截止阀 确已关闭 辅助齿轮箱 无异音 #1 轴承 无漏油，无异音 排油烟阀 轮机间所

有阀门 可转导叶实际开度 防喘阀 VA2-1.2.3.4 打至全开 7、轮机间检查 位置正确 0 34 全开- 18 -

[此处图片未下载成功]

第三节 起动操作与监视

．机组的起动应得到值长的命令 2．重油打循环

.1 启机前20分钟重油打循环，进入“Control”画面的“Liquid Fuel”子画面，点击“Heavy Fuel”

栏目下的“Start Pump”靶标，启动重油泵。 2.2打开重油加热器的蒸汽阀和回油手动阀。

.3 重油打循环5分钟后，观察加热器出口重油温度FTHH与加热器的设定温度115℃偏差在7℃以内。

若加热器出口重油温度FTHH与加热器的设定温度偏差过大，则检查蒸汽供应，并可点击“Liquid Fuel”画面的“Heavy Fuel Temp”靶标，在弹出的窗口内输入数值提高重油设定温度。 2.4 待重油回油温度FTH达到设定值后，关闭重油回油手动阀，重油准备就绪。

、机组启动至空载满速

.1 确认开机前检查与准备无异常，机组启动准备就绪。 3.2 进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Mode Select” 栏目下的“Auto”靶标，“Auto”

灯亮。再点击“Master Control”栏目下的“Start”靶标发启动令，4秒后“Start”灯亮，确认设备（参数）符合下列要求： 1）机组进入启动程序，“Startup Status”栏目显示：    STARTING 2）被选为主泵的轻油泵启动，轻油站入口压力正常（5.2bar）。

）启动马达88CR启动，盘车马达88TG退出，液力变扭器马达88TM启动，http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915将液力变扭器角度由43O调至68O，轻油泵88FD、辅助雾化泵88AB、辅助液压泵88HQ投入，液压油压力正常（100par）。

.3 当透平转速升至＞10%时，转速继电器14HM动作，液力变扭器马达88TM启动，将液力变扭器角度

由68O调至50O，机组进入清吹程序，同时开始300秒清吹计时，清吹计时结束后，转速至约为17%，

&#176;O

TM启动，将液力变扭器角度由50调至15，20TU-1电磁阀失电泄油，转速逐渐下降，至12%时20TU-1电磁阀带电进油，转速上升，进入点火程序，12.1%左右点火，确认设备（参数）符合下列要求：

） 主画面显示：“Startup Status”栏目显示：  FIRING                   “Speed Level”栏目显示：  14HM

） 主燃油泵离合器电磁阀20CF-1动作（L20CF1X由”0”变为“1”），使辅助齿轮带动主燃油泵工

作，燃油截止阀打开，燃油流量基准FSR升至点火值（#6机点火FSR为19.8%左右，#8机点火FSR为22.3%左右）。

） 60秒内至少有一个以上火焰探测器测得火焰信号，点火成功。

.4 如机组点火失败，报警拦显示“FAILURE TO IGNITE”报警，此时按下列程序操作：

） 点击“Mode Select” 栏目下的“Crank”靶标，“Crank”靶标灯亮，再点击“Master Control”

栏目下的“Start”靶标发启动令，若88CR未启动，立即一就地复位启动马达，再重新发“Start”

[此处图片未下载成功]

令。4秒后“Start”灯亮，确认机组自动进入高速盘车状态，并维持该状态；立即打开排气室底部手动排放阀，让机组清吹5～10分钟，同时再次检查雾化空气系统、点火系统、燃油系统。 2）直到确认机组无异常，油、水等污物全部排放干净，经值长的许可后，才允许第二次启机点火，先点击“Master Control”栏目下的“http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915Stop”靶标发停机令，转速下降至10%以下，14HM继电器复归后，点击“Mode Select” 栏目下的“Auto”靶标，“Auto”灯亮。再点击“Master Control”栏目下的“Start”靶标发启动令，4秒后“Start”灯亮，机组自动再次进行点火程序。 3）若再次点火失败，点击“Mode Select” 栏目下的“Crank”靶标，“Crank”靶标灯亮，再点击“Master Control”栏目下的“Start”靶标发启动令，若88CR未启动，立即到就地复位88CR，4秒后“Start”灯亮，确认机组自动进入高速盘车状态并打开排气室底部手动排放阀，并维持该状态，将情况汇报值长，等待值长命令进行下一步操作。

.5 至少两处火焰探测器探测到火焰后,点火成功，进入暖机程序，开始暖机一分钟。

）画面显示：“Startup Status”栏目显示： WARMING UP

“Speed Level”栏目显示： 14HM

四个火焰标志中至少两个亮。

）将负荷联轴间风机88VG由检修位转到工作位置“AUTO”方式。

）将透平间风机88BT由检修位转到工作位，置“AUTO”方式，打主复归。

) 点着火2秒后88TM启动正转一次，将液力变扭器角度由15O调至68O。

.6暖机结束后，机组开始升速，机组加速过程中应注意监视各轴轴承的振动值和排烟温度场的分布状

况。

.7机组升速至42%～48%rpm时进入一阶临界振动，记录此时最大振动的转速、位置和数值。 3.8转速升至大于50%时，顶轴油泵88QB退出。

.9 当转速升至大于60%时，转速继电器14HC动作,燃机进入自持加速阶段，确认设备（参数）符合以

下要求：

）主画面显示： “Startup Status”栏目显示：  ACCELERATING

“Speed Level”栏目显示：  14HC

) 辅助雾化泵88AB退出。

) 20TU-1http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915失电,L20TU1X为由“1”转“0”，将液力变扭器的滑油泄掉，机组脱扣。

) 可转导叶在78%转速左右时由34逐渐开大，在95%以前开到57。

.10进入当机组转速升至70%-89%rpm时进入二阶临界振动，记录此时最大振动的转速、位置和数值。 3.11 转速继续升至大于95%时，确认下列设备（参数）符合以下要求：

）主画面显示： “Startup Status”栏目显示： ACCELERATING

“Speed Level”栏目显示： 14HS

）辅助滑油泵88QA、辅助液压油泵88HQ退出。 3）励磁系统自动启励，建压至额定。

）可转导叶已打开至57。

）88TK1投入，10秒后88TK2投入。 3.12 升速至空载满速：

）画面显示： “Startup Status”栏目显示： FULL SPEED NO LOAD

“Speed Level”栏目显示： 14HS

) 查滑油母管压力正常（约1.8bar）。        3）查雾化空气压力正常（约20bar）。        4）查液压油压力正常（约100bar）。        5）查燃油压力正常（约5bar）。

）无异常报警。

．空载满速至并网

.1 机组并网应按值长命令进行，正常选用自动准同期并网方式。 4.2机组达到空载满速，确认机组运行无异常后，进行并网操作。

.3进入“Control”画面的“Synchro”子画面，点击“Generator Sync Mode” 栏目下的“Auto”靶

标，“Auto”灯亮。同期表正转，点击“Generator Voltage” 栏目下的“Raise”或“Lower”靶标，调节发电机电压稍高于系统电压，机组自动同期并网，发电机出口开关“Breaker”图标由绿转红。

4.4自动同期并网成功后，确认下列设备（参数）符合以下要求：

）画http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915面显示：“Startup Status”栏目显示： LOADING

“Speed Level”栏目显示： 14HS

）机组自动带旋转备用负荷5MW。

）机组运行正常。

） 防喘放气阀自动关闭，四个限位开关L33CB1O、L33CB2O、L33CB3O、L33CB4O 动作为“0”，MK-V

主画面放喘放气阀图标由红转绿。

．升降负荷（有功、无功）

.1 机组并网后带负荷情况应按值长命令执行。

.2 带基本负荷操作如下：进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Load Select” 栏目

下的“Base Load”靶标，“Base Load”灯亮。机组开始升负荷，“Speed/Load Control”栏目下“Raise”靶标闪，带至基本负荷后，“Rsise”靶标不闪。     画面显示：“Startup Status”栏目显示： BASE LOAD 5.3 如需带预选负荷操作如下：点击“Load Select” 栏目下的“Preselect Ld”靶标，“Preselect Ld”

灯亮，画面中出现一“MW Control”栏目，点击此栏目下的“Setpoint”靶标，输入预选负荷的数值，机组开始升负荷，“Speed/Load Control”栏目下“Raise”靶标闪，带至指定预选负荷后，“Rsise” 靶标不闪。

.4 如机组需要投IGV温控，操作如下：进入“Control”画面的“IGV Control”子画面，查看“IGV

Control”栏目下的“AUTO”靶标灯亮，点击“IGV Temp Control” 栏目下的“On”靶标，“On”灯亮，IGV温控投入。

.5 带满负荷后退出IGV温控，操作如下：进入“Control”画面的“IGV Control”子画面，查看“IGV

Control”栏目下的“AUTO”靶标灯亮，点击“IGV Temp Control” 栏目下的“http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915Off”靶标，“Off”灯亮，IGV温控退出。 5.6 若要手动升、降有功，则进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“SPEED/LOAD CONTROL”

的“Raise ”或“Lower”键，调整有功。

.7 若要手动升、降无功，则进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“ VAL CONTROL”的

“Raise ”或“Lower”键，调整无功。

．投功率因数控制

.1 机组负荷大于60MW，机组功率因数与设定值之差小于0.03且稳定时可投功率因数。

.2 在MKV上操作：进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Generator Mode” 栏目下

的“PF”靶标，“PF”灯亮,画面中出现一“PF Control”栏目，点击此栏目下的“Setpoint”靶标，输入功率因数数值。

．并网后到#6(#8)主变中性点处拉开中性点地刀116000(118000)

．机组切重油

.1 机组带负荷到35MW后，可以开始切重油。

.2 进入“Control”画面的“Liquid Fuel”子画面，点击“XFER Crude” 栏目下的“Setpoint”靶

标，在弹出的窗口输入60℃，再点击“Fuel Select” 栏目下的“Heavy”靶标，“Heavy”靶标灯亮，开始切重油，切换过程中，缓慢设定三通阀后温度，控制切换时间为7min 8.3 记录机组有功、无功。

.4 观察三通阀开度HFTOUT由0%（轻油位）缓慢上升。

.5 在三通阀离开轻油位后，抑钒剂泵启动，抑钒剂流量指示FQLX1/FQLX2有读数，随着重油流量的增

大，此读数也随之增大，若发现此读数指示为零，则应立即到就地检查抑钒剂流量计是否有转动，经确认无抑钒剂流量后，应立即切回轻油运行，汇报值长，等待值长命令进行下一步操作。 8.6 当HFTOUT达到100%（重油位）时，机组切到重油。

://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9158.7 切重油过程中应注意观察重油压力FFU1、轻油压力FDL2和重油三通阀后温度FTL，随着三通阀开

度变大，重油压力会比切换前稍微变低，轻油压力会比切换前稍微变高，但不会波动太大，且在切换完毕后，轻重油压力都会稳定在设定值。监视燃机向排气温度及温差，查燃油压力、声音应正常，否则立即切回轻油，查明原因后再切换，切换完毕后应到就地检查：

1）三通阀确已到重油位置，轻油流量计不转动。 2）重油流量计转动正常。 3）轻油打循环正常。

）抑钒剂泵和流量计运转正常。 5）前置站无漏油现象。 6）各滤网压差正常。

．目前机组启动与停机的有关操作规定

.1机组在启动到高盘运行5min期间，必须检查机组三个启动失败排放阀是否在打开，气流是否通畅，

若检查不到气流，打开手动旁路阀，再检查气流是否通畅。若燃烧室启动失败排放阀自动与手动通路均堵塞，检查无气流或气流相比正常时小很多，严禁机组点火，立即将机组转入“Crank”模式运行，并通知检修立即清理排放管路；若排气室启动失败排放阀或排气框架启动失败排放阀排放管路堵塞，机组必须在高盘“Crank”状态，检查燃烧室启动失败排放管排气通畅无油滴出后，方可进行点火。机组点着火后，必须严密监视燃机排气分散度的数值，若排气分散度超标（超过基准值10℃，见本规程51页对排气温差监视的规定）应立即汇报值长，当机组停运后，立即通知检修清理排放管路。

.2机组在点火后升速到满速期间，应严密监视机组的24个排气热偶的温度变化，若1点以上温度超

过550℃（若明确判断排气热偶故障除外），应立即果断的手拍“5E”停机，并汇报值长，联系检修检查热通道部件。

.3 并网后预选负荷35MW，负荷稳定至35MW后切换重油，控制重油切换时间在7min，重油到位后，并

网后即投入IGV温控，预选负荷80MW升负荷。

.4 负荷至80MW，将IGV改选手动模式，手动缓慢分步设定IGV的角度，每次改变1℃稳定一分钟，同

步的调整机组升负荷，控制TTXM在不低于53http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9150℃，严密监视锅炉的排烟黑度，若排烟较黑，应将IGV的角度调整与负荷调整速度延长（排烟良好，可适当加快IGV角度与负荷调整的速度）；

.5得到值长停机令后，预选机组负荷50MW，投入IGV温控运行，负荷稳定至50MW后，进行轻油切换，

控制切换时间在10min，切轻油过程中，控制燃油温度不能降太快，太快对燃油泵及流量分配器影响较大。轻油完全到位后，保持轻油运行5min，再发停机令。

第四章 运行中的检查与机组的主要操作

第一节 运行中的检查

一．定时抄表巡回检查的规定

．运行人员应每两小时对燃机、辅机设备及电气设备作一次巡回检查,并作抄表记录。 2．巡检及抄表次数及时间的规定与公司及部内最新规定不符则按公司及部内规定执行。 二．机组及辅机设备运行中的监视和检查 1. MKV画面内容的检查

.1所有运行参数应无很大的变化，如有变化，应找出变化的原因，属机组异常情况，应分析异常原因

及时处理和汇报。

.2 重点检查机组转速TNH，负荷、燃油的流量信号，IGV开度，CPD、滑油泵出口压力QAP2、发电机

侧滑油压力QGP，滑油母管温度、轴承金属温度最大振动值、轮间温度、排气温度、排气温差、雾化空气温度、冷却水温度、重油温度、定子温度。 1.3“ALARM”栏目的检查：无异常报警。 2． 电气表盘的检查 2.1发电机控制盘：

.1.1 液晶显示屏显示：有功、无功电度计数正确，发电机电压、电流、励磁电流正常。 2.1.2 G60保护装置无保护报警信号。 2.2 发电机励磁控制盘：

.2.1液晶显示屏显示：有功、无功显示值无波动，发电机电压、电流、励磁电流、励磁电压、频率、

功率因数正常。

.3 发电机控制保护盘无保护动作，“IN SERVICE”指示灯应亮。 3．MCC盘的检查 3.1 正常运行方式：

#1工作开关52AR运行，#2工作开关52AS备用。控制开关在“AUTOMATIC”位，联锁开关在“AUTO” 位。://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915ar

若需改变工作开关运行方式：选52AR运行时联锁开关扭至“FIRST”位后自动复位。

选52AS运行时联锁开关打至“SECOND”位后自动复位。

控制开关在“STOP”位，#1工作开关52AR与#2工作开关52AS均断开。 3.2 88TK1、2，88FD1或2，88FU1或2，88WC1或2、88VG1或2、88QV、88BT1或2、88FC1、2、3、4、

、8、9、10黄色运行灯亮，红色故障灯不亮。

.3 88FD1或2，88FU1或者2，88QA，88HQ，88AB，88FC3.5.9.11，88TG、88QB、88QE、88TM绿色停

止灯亮，红色故障灯不亮。 3.4 直流电压正常，充电机电压正常，工作组电流正常，备用组电流正常，电源指示灯亮，无报警信号。 4．前置切换站的检查

.1 切换站各阀门位置正确，各管接口无跑、冒、滴、漏现象。 4.2 轻油压力、重油压力正常，各滤网压差小于15Psi。 4.3 流量计运转正常，抑钒剂泵运转正常。

.4重油温度计指示与MKV显示一致，在110℃—115℃之间。 4.5 抑钒剂罐液位＞1/3。

.6 污油池液位在正常范围内。 5．辅机间检查

.1 各油系统管路、阀门位置正常，无跑、冒、滴、漏现象。

.2 检查滑油母管压力、燃油截止阀进口压力、液压油压力、雾化空气压力正常。 5.3 检查滑油滤网压差小于15Psi，液压油滤网压差小于46Psi。 5.4 检查主燃油泵左、右侧油位正常，油色正常，油流顺畅。 5.5 检查燃油分配器喷咀前压力正常，压差不大于平均值10%。 5.6 检查各运转泵体无过热、无异常声响。 5.7 检查主雾化泵小管路无漏气、滴水现象。 5.8 检查辅助齿轮箱无异常振动和响声。 5.9 主雾化泵及1#轴承滑油窥窗有油流。 5.10 燃油伺服阀滤网压差正常。

5.11 滑油冷却器过滤器窥孔有油流。

.12 滑油冷却器进水调节阀VTR1在自动位置且开度正确。 5.13 滑油箱油位＞1/2，油温正常http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915。 6．轮机间检查

.1运行中的机组正常情况下,不得打开轮机间两侧的门。

.2 检查外围管路及阀门正常无漏气漏油现象。

.3 雾化空气冷却器进水调节阀VTR2-1在自动位置且开度正确。

.4 88BT-1/2风机运转声音正常。

.5 88TK-1、2风机运行声音正常，无风压低报警。 6.6 轮机间无异常汽流啸叫声。 7．发电机间检查

.1 发电机各瓦声音正常，各瓦油挡、油管路、压力开关、测点无漏油。 7.2 顶轴油泵停运正常，顶轴油管路无漏油。 7.3 发电机冷却水进水、回水的压力、温度正常。 8．冷却水系统检查

.1 查冷却水管道阀门位置正确，无跑冒、滴、漏现象。 8.2 查冷油器窥镜油流正常。

.3 查冷却水进水，回水温度正常，温差无明显增大，膨胀水箱水位正常。 8.4 查冷却器风扇运行正常，无异音。

.5 查冷却水泵运行无异常声响，无过热现象。

.6 查发电机冷却水进水、回水温度正常，温差无明显增大。 9．反吹系统检查

.1  进气滤压差正常，反吹方式在手动，控制箱电源灯亮。 9.2  压缩空气罐压力指示正常，大于6Bar。 9.3 定期排污正常。

.4 反吹系统各阀门位置正确。 10．主变检查

.1 主变压器运行声音正常，无漏油现象。 10.2 变压器进、出线无放电现象。 10.3 主变冷却风扇工作组运转正常。 10.4 主变绕组温度正常，油温正常。 10.5 油枕油位、油色正常。

.6 主变中性点地刀在断开位置。 10.7 封闭母线的压力正常。

.8呼吸器是否畅通，硅胶是否潮解变红。 10.9控制柜内开关把手位置正确。

注：巡检路线必须按照规定路线定时进行。

第二节 机组的主要操作

一．负荷调整

．负荷调整按值长命令执行。

．负荷调整操作见第三章第三节第五条http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915。

二．投退IGV温控的操作 1．投退IGV温控的条件：

.1 #6机单循环运行时一律退出“IGV温控”。

.2 #6机带联合循环运行时，在降负荷运行或打停机令前投入“IGV温控”，机组脱网后退出“IGV温

控”。

.3 机组启动带负荷期间不投“IGV温控”，如有特殊原因需投“IGV温控”的由控制室值班员提出，值

长许可后操作。

．具体操作见第三章第三节的第五条

三. 调节重油温度的操作

．进入“Control”画面的“Liquid Fuel”子画面。

．点击“Heavy fuel temp” 栏目下的“Setpoint”靶标，在弹出的窗口输入数值。

四．机组轻重油切换操作

．机组由轻油切至重油运行：

．1．机组切重油运行须由值长下令执行。

．2．具体操作见第三章第三节的第二条及第五条。 2．机组由重油切至轻油运行：

．1．机组切轻油运行须由值长下令执行。 2．1．具体操作见第三章第二节的第二条。

五．冲油操作

． 机组冲油操作须由值长下令执行。 2． 检查重油泵在停运状态。

． 手动打开燃油喷咀前冲洗管路14个排放手阀及总手阀。 4． 打开冲油回重油车间的手动阀。 5． 强制逻辑量L4ABZ1为“0”， 闭锁88AB启动。 6． 强制逻辑量L20FH3X为“1”，打开回油电磁阀20FH-3。 7． 强制逻辑量L20FDX为“0”，闭锁轻油站出口阀控制电磁阀20FD-1。 8． 强制逻辑量L20TV1X、L20FL1X为“1”，L4_XTP 为“0”，打开燃油截止阀。 9． 强制逻辑量L4FD为“1”，启动轻油泵，查MKV画面轻油回油阀20FD-2打开。

．轻油站入口油压稳定后，解除L20FDX强制，查MKV画面轻油站出口阀控制电磁阀20FD-1带电，

气动阀打开。

．观察冲油流量FQL1在20%以上，三机表决一致，流http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915量稳定后保持5分钟（FQLM1≈3kg/s）。 12．打开冲油回污油池手动阀，观察冲出的油流是否正常。

．待流出干净的轻油后，关闭冲油回污油池手动阀，并依次关闭冲油回重油车间手动阀，14个冲洗

排放手阀及总手阀。

．查燃油喷嘴前压力正常、平均。 15．解除L20FH3X的强制。

．解除L20TV1X、L20FL1X、L4_XTP的强制，关闭燃油截止阀。

．解除L4FD的强制，停掉轻油泵，查MKV画面20FD-1、20FD-2电磁阀关闭。 18．解除L4ABZ1的强制。

．燃机打主复归，复归相关报警。

六．润滑油过滤器切换

．润油过滤器切换须由值长下令执行。

．检查确认备用过滤器处于良好的备用状态。 3．缓慢开启运行与备用组油滤之间的连通阀。

．观察备用组油流窥窗，待油流正常后，将切换阀切至备用组，关闭连通阀。

．切换过程中，应注意监视油滤前后的压差变化，切换应迅速，不得在中间位置停留，如发生异常情

况立即切回原状态，停止操作。

七．润滑油冷却器的切换操作

．冷油器的切换须由值长下令执行。

．检查确认备用冷油器处于良好的备用状态。 3．缓慢开启备用组与运行组冷油器之间的连接阀。

．观察备用冷油器窥窗，待油流正常后将切换阀切至备用冷油器，随即开启备用冷油器冷却水进出口阀门，关闭原运行冷油器冷却水进出口阀门，关闭连通阀。

．切换过程中应注意监视滑油压力变化，切换应迅速，不得在中间位置停留，如发生异常情况应立即

切换回原状态，停止操作，切换完毕后一段时间内应注意观察滑油温度的变化情况。 6．不得在冷油器无油压的情况下向其送冷却水。

八．高压油滤的切换

． 高压燃油滤的切换应事先得到值长的许可。

． 检查确认备用过滤器排油阀和放气的一、二次阀门均己关闭，处于良好的备用状态。 3． 缓慢开启运行组与备用组油滤的连通阀。

://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915r4． 依次打开备用滤排气的二次阀和一次阀，对备用滤充油放气，待油流稳定后关闭排气一次阀，静置

—2分钟，再次开启排气二次阀，待油流稳定后关闭排气一次阀、二次阀。如果有气排出，重复此步骤直至油滤内的气完全排出。

． 缓慢打开备用滤进口阀，观察油压变化不超过10%，否则恢复。 6． 缓慢打开备用滤出口阀，观察油压变化不超过10%，否则恢复。 7． 缓慢关闭运行滤出口阀。 8． 缓慢关闭运行滤进口阀。 9． 关闭连通阀。 10．切换过程中应注意压力变化，避免动作过快造成系统震荡，如有异常现象如压力大幅波动有抽空声，

应立即按相反步骤恢复原阀门，停止切换操作。

九．液压油滤的切换

．液压油滤切换应事先得到值长的许可。

．检查确认备用液压油滤处于良好的备用状态。 3．缓慢开启运行组与备用组油滤之间的连通阀。 4．缓慢开启备用滤的排气阀，对备用滤充油放气。

．待油流正常后，关闭备用滤的排气阀，静置1—2分钟后，再开启备用滤的排气阀，油流正常后 关闭，如果有气排出，重复此步骤直至油滤内的气完全排出。 6．将切换阀的插销拨起，快速将切换阀切至备用滤，插好插销。 7．关闭连通阀。

．切换过程中，应注意监视油滤的压差变化和油压变化，切换应迅速，不得在中间位置停留，如发 生异常情况立即切回原状态，停止切换操作。

十．轻油滤的切换

． 轻油滤的切换应事先得到值长的许可。

． 检查确认备用滤排油阀（HV308或HV310）和排气阀（HV307或HV309）均己关闭，处于良好备用状

态。

． 缓慢开启运行滤和备用滤之间的连通阀HV306。

． 缓慢打开备用滤的排气阀HV307或HV309，对备用滤充油放气，待油流稳定后关闭排气阀，静置1

—2分钟，再次开启排气阀，待油流稳定后关闭，若有气排出，则重复此步骤直至油滤内的气完全排出。

． 缓慢打开备用滤进口阀HV303或HV304。 6． 缓慢打开备用滤出口阀HV311或HV312。 7． http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915缓慢关闭运行滤出口阀HV311或HV312。 8． 缓慢关闭运行滤进口阀HV303或HV304。 9． 关闭连通阀HV306。

. 切换过程中应注意压力变化，避免动作过快造成系统震荡，如有异常现象如压力大幅波动，有抽空

声，应立即按相反步骤恢复原阀门，停止切换操作。

十一．重油滤的切换

．重油滤切换应事先得到值长的许可。

．检查确认备用滤的排油阀（HV307或HV308）和排气阀（HV306或HV309）均己关闭。 3．缓慢开启备用滤的旁路阀（HV311或HV308）。 4．缓慢打开备用滤的排气阀（HV309或HV306），对备用滤放气，待有油流后关闭排气阀（HV309或 HV306），静置1—2分钟，再次排气，反复开、关排气阀直至油流稳定后关闭排气阀。 5．将切换阀HV304快速切至备用滤。

．关闭原运行滤的旁路阀（HV308或HV311）。

．切换过程中，应注意监视油滤的压差变化和油压变化，切换应迅速，不得在中间位置停留，如发

生异常情况立即切回原状态，停止切换操作。

十二．双联滤的切换

．双联滤网的切换必须事先得到值长的许可。

．经检查确认备用滤的排油阀（HV123或HV124）和排气阀（HV125或HV126）均己关闭，处于良好的

备用状态。

．缓慢开启运行滤和备用滤之间的连通阀HV122。

．缓慢找开备用滤的排气阀HV125或HV126，对备用滤充油放气，待油流稳定后关闭排气阀，静置1

—2分钟，再次开启排气阀，待油流稳定后关闭排气阀，如仍有气排出，则重复此步骤直至油滤内的气完全排出。

．将切换阀快速切至备用滤（HV121）。 6．关闭连通阀HV122。

．切换过程中应注意观察滤网压差的变化，切换应迅速，不得在中间位置停留，如发生异常情况立即

切回原状态，停止切换操作。

十三．抑钒剂的调节

．机组运行中Mg/V的要求：水http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915洗后16小时以内以超谱分析光谱仪化验Mg/V数值控制在2.65～2.8

之间，16小时后控制在2.6～2.8之间。 2. 通过调节抑钒剂泵的冲程来改变Mg /V   2.1．通过以下公式计算冲程：

调整后的冲程=调整后的Mg /V&#247;未调整的Mg /V&#215;未调整的冲程    2.2．到就地调整抑钒剂泵的冲程至上面公式式的计算结果。 3．通过调整抑钒剂泵的转速来改变Mg /V

.1．通过以下公式计算转速控制参数FA1/FA2：

调整后的FA1/FA2=调整后的Mg /V&#247;未调整的Mg /V&#215;未调整的FA1/FA2    3.2．进入“Control”画面的“Liquid Fuel”子画面，点击“FA1”或“FA2”，在弹出的窗口输入

上面公式的计算结果，点击“OK”靶标。

十四．停盘车操作

．停盘车操作必须事先得到值长的许可，停盘车的要求见第五章第三节。 2．进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Mode Select” 栏目下的“Off”靶标，“Off”灯亮。再点击“Cooldown Control”栏目下的“Off”靶标。 3．查盘车马达88TG已停，燃机转速开始下降。 4．燃机转速到零后，查辅助滑油泵88QA，顶轴油泵88QB自动退出，“Cooldown Control”栏目下的“Off”

靶标灯亮。

．断开盘车马达88TG开关刀闸，将启动马达88CR开关摇至实验位，控制方式置自动。 注：若燃机熄火后不足14小时停盘车，则在进行以上操作前将逻辑量L62CD强制为“1”，若再次投盘车L62CD需在88QA投入后再解除，以免88QE自启

十五．零转速投盘车操作

．投盘车的操作必须事先得到值长的许可，并确认机组具备投盘车的条件。 2．进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Mode Select” 栏目下的“Off”靶标，“Off”灯亮。

．将顶轴油泵88QB开关刀闸断开，送上盘车http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915马达88TG开关刀闸，控制方式放自动。 4．点击“Cooldown Control”栏目下的“On”靶标，“On”靶标灯亮，查辅助滑油泵88QA自动启动。 5．88QA运行2分钟后，合上88QB刀闸，查顶轴油泵自动启动，压力正常。 6．点击“Mode Select” 栏目下的“Cooldown”靶标，“Cooldown”灯亮：

）若此时熄火不足14小时，则启动马达88CR自动启动，转速达到4%后启动马达自动停止，转速降至3.3%后盘车马达自动投入。

）若此时熄火已到14小时，启动马达不会自启，点击“Master Control” 栏目下的“Startup”

靶标，发启动令，4秒后“Startup”灯亮，启动马达启动，转速升至4%后启动马达自动停止，转速降至3.3%后盘车马达自动投入。

十六．性能试验

．用秒表记录重油流量计转十圈的时间。

．按下秒表，同时记录下此时的有功电度，超过2分钟后（少于3分钟），按下秒表，记录此时的有功

电度，秒表运行时间。

． 记录此时就地温度计数值合大气压力表数值。 4． 打印此时运行数据画面。 5． 计算水洗后重油运行时间。 6． 填写性能试验表格。

十七．燃机MCC进线开关联锁切换试验（#6、#8机）

. 检查母线电压正常，联锁开关在“AUTO”位，＃1和＃2电源开关3IA5A（3IIA4A）、3IB5A（3IIB4A）在合闸位，＃1工作开关52AR在合闸位，＃2工作开关52AS在分闸位。 2. 断开#1电源开关3IA5A（3IIA4A）。 3. 查#1工作开关52AR联锁跳闸正常。

. 查#2工作开关52AS联锁自投正常并已储能。 5. 合上#1电源开关3IA5A（3IIA4A）。 6．断开#2电源开关3IB5A（3IIB4A）。 7. 查#2工作开关52AS联锁跳闸正常。

. 查#1工作开关52AR联锁自投正常并已储能。 9．合上#2电源开关3IB5A（3IIB4A）。

.将控制方式开关从“AUTOMATIVC”切http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915至“STOP”位。 11.查工作开关52AR、52AS均跳闸。

.将控制方式开关从“STOP”切至“AUTOMATIVC”位。 13.查#1工作开关52AR联锁自投正常并已储能。 14.恢复因试验所停运的有关设备。

十八．应急滑油泵88QE自投试验（停机后进行）

．确认机组在正常的盘车状态，盘车马达88TG操作把手在“AUTO”位，信号指示正常。  2．确认88QA在正常运行状态，操作把手在“AUTO”位，信号指示正常。  3．查88QE开关电源已送上，操作把手在“AUTO”位，信号指示正常。  4．将88QA开关操作把手打至“STOP”位。  5．查88QE自投正常，盘车马达88TG已退出。

．将88QA开关操作把手打至“AUTO”位，查88QA已启。  7．强制L4QEZ1为“1”，停下88QE，再解除此强制，查88QE恢复备用。  8．检查滑油压力正常。

．转速降至3.3%后，查盘车马达88TG重新投入。

十九．轻油泵88FD的自投试验（停机后进行）

．查88FD1、2开关电源已送上，开关把手至“AUTO”位，信号指示正常。   2．选择88FD1为主泵。  3．强制L4FD为“1”，查88FD1启动正常。  4．将88FD1开关操作把手打至“STOP”位。  5．查88FD2自投正常。

．将88FD1开关操作把手打至“AUTO”位。  7．选择88FD2为主泵，主复位。

．将88FD2开关操作把手打至“STOP”位。  9．查88FD1自投正常。

．解除L4FD强制，查88FD1停运，主复位。

二十．冷却水泵88WC自投试验

强制信号为L4WC，其余操作同上轻油泵的自投试验。

二十一．注水操作

．查化水车间除盐水至＃6燃机供水手动阀已开。

．打开注水泵前进水手动阀，对水滤排气后关闭排气阀。 3．打开高速和低速注水隔离手动阀。  4．打开注水站用压缩空气手动阀。

．查高速和低速注水测流量手动阀关闭http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915。  6．查其余各阀门位置正确。  7．查燃机负荷大于80MW。

．送上88WN开关，合上刀闸，控制方式置“AUTO”位。

．进入“Control”画面的“Water Injection”子画面，点击“ON”靶标，投入注水。  10．查88WN启动正常，低速、高速注水先后投入正常。  11．记录MKV盘和就地注水参数。

．退出注水时点击“OFF”靶标，查高速、低速注水先后退出，注水泵停运。  13．断开88WN开关刀闸。  14．恢复各阀门位置。

第三节 轮控辅助盘操作

一．在MARKⅤ通讯B机故障时可在轮控辅助盘上进行应急操作。对于三冗余控制，轮控辅助盘数据直

接取至R、S、T机其中之一。 二．操作

. 按组合键SHIFT MENU进入菜单显示状态。按F1—F20键可看到机组命令状态信息，以及对应

功能键F1—F20的作用，用翻页键SCROLL UP，SCROLL DOWN实现翻页。

. 或直接按F1—F20进入菜单显示状态，或按DSP键后用数值键实现输入进入菜单显示状态。 3. 按ALARM键，将看到按时间顺序排列的报警清单，按ALARM SIL键进行消音，ALARM ACK 键进

行报警确认，RESET键进行报警复位。

. 控制操作，按光标移动键＞或＜，选择需要执行的命令（OFF，AUTO，LOAD等）按ENTER键开

始执行命令。当一命令被选中，其前面将出现*标志。

. 主画面操作，在主画面上可实现泵组主备选择，负荷设定等功能。可供选择的命令用^符号标

注,移动光标选择后按ENTER键即可, 被选中信号前出现*标志。对于按键型命令，按RAISE升键或LOWER降键改变设定值；对于开关类命令按RAISE键将0设为1值，按LOWER键将1设为0值；对于摸拟命令按RAISE升或LOWER降改变命令值，或按SET键后输入所需值后按ENTER，按ESC键退出。

.  通讯主机选择，由于轮控辅助盘仅采样RST机中一http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915机的值，如该机故障须重选。按组合键

NORMAL，后移动光标到RST机之一，按ENTER 键即选。

第五章

停机与盘车

第一节 正常停机条件

． 正常按照调度要求进行停机时，可采用正常方式进行停机；

． 当设备有异常但不危急主设备安全运行仅需停机后方能检修时，可采用正常方式停机； 3． 值长命令正常停机的。

第二节 停机操作与监视

. 机组停机应由值长下令执行 2．机组降负荷至50MW

.1 进入“Control”画面的“Start-up”子画面，在画面中“MW Control”栏目，点击此栏目下的“Setpoint”靶标，输入预选负荷的数值50MW，点击“Load Select” 栏目下的“Preselect Ld”靶标，“Preselect Ld””灯亮。 机组开始降负荷。

.2进入“Control”画面的“IGV Control”子画面，查看“IGV Mode Control”栏目下的“AUTO”靶

标灯亮，点击“IGV Temp Control” 栏目下的“On”靶标，“On”灯亮，投入IGV温控。

.3 确认机组在1-2分钟内由温度控制方式进入转速控制方式，负荷缓慢平稳下降机组退出“TEMP

”温控，开始减负荷。

.4 在降负荷过程中,确认设备（参数）符合以下要求：

)  负荷缓慢平稳下降；

)  未投IGV温控时排烟温度TTXM逐渐降低，投IGV温控时IGV开度逐渐关小，维持排烟温度在

高值；

)  燃油流量FQL1逐渐减小。 2.5 机组负荷至50MW稳定。

．机组切轻油

.1进入“Control”画面的“Liquid Fuel”子画面，点击“XFER Crude” 栏目下的“Setpoint”靶

标，在弹出的窗口输入100，即开始切轻油，然后缓慢设定数值，控制http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915切换时间为7-10min即可。 3.2 记录机组有功、无功。

.3 当三通阀开度HFTOUT由100%降到0%时，轻油已切到位，检查“Fuel Select” 栏目下的“Liquid”

靶标灯亮。

.4 切到轻油后，应到就地检查三通阀是否已到轻油位，抑钒剂泵是否停运，重油流量计停止转动，如

一切正常，则关闭加热器的蒸汽阀。

.5进入“Control”画面的“Liquid Fuel”子画面，点击“Heavy Fuel”栏目下的“Stop Pump”靶

标，停掉重油泵。

.6 到#6（#8）主变中性点处推上中性点地刀116000（118000）。 3.7 机组烧轻油运行5分钟。

．机组停机

.1 机组烧轻油运行5分钟后，可以发停机令。

.2进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Generater Mode”栏目下的“OFF”靶标，退

出功率因数控制。

.3进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Master Control”栏目下的“Stop”靶标发

停机令，“Stop”灯亮，。

.4 在降负荷过程中,确认设备（参数）符合以下要求：

)  负荷缓慢平稳下降；

)  排烟温度TTXM逐渐降低； 3)  燃油流量FQL1逐渐减小。

.5 机组负荷降至2～3MW时解列，确认设备（参数）符合以下要求：

） MK-V控制盘显示出口开关在断开位； 2） 发电机G60保护盘上：“TRIP FROM MKV” “52L TRIPPE”信号灯亮。

.6 进入“Control”画面的“IGV Control”子画面，查看“IGV Mode Control”栏目下的“AUTO”

靶标灯亮，点击“IGV Temp Control” 栏目下的“Off”靶标，“Off”灯亮，退出IGV温控。 4.7 解列后，电磁阀20CB-1失电使http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915防喘放气阀自动打开，L33CB1O、L33CB2O、L33CB3O、L33CB4O 动

作为“1”， MK-V主画面放喘放气阀图标由绿转红。

.8 机组转速下降，降至≤94%时，确认设备（参数）符合以下要求：

)  主画面显示：“Startup Status”栏目显示： FIRED SHUTDOWN                   “Speed Level”栏目显示： 14HC 2)  辅助滑油泵88QA、辅助液压油泵88HQ投入。 3)  可转导叶开始逐渐关闭。

） 透平框架冷却风机88TK-1、2退出。

.9 转速降至50%时，辅助雾化泵88AB投入，解列后L20AB1X为由“1”转“0”，进气阀VA22打开。

顶轴油泵88QB投入，查顶轴油压力正常，无压力低报警。

.10 转速40%左右时，机组熄火，确认设备（参数）符合以下要求：

）  燃油截止阀迅速关闭；

）  主燃油泵自动停运,L20CF1X失电变为“0”； 3）  前置燃油泵88FD自动停运； 4）  FQL1快速降至零；

）  辅助雾化泵88AB，轻油泵88FD、辅助液化泵88HQ退出； 6）  88TM马达启动，将液力变扭器角度由68&#176;调至50&#176;。

.11  熄火后，将透平间冷却风扇88BT，负荷联轴间风机88VG开关由工作位退至检修位。

.12  整个停机过程中，注意监视机组在临界转速时的最大振动及转速数值（第一临界转速：40％～

％，第二临界：65％～80％）并作好详细记录。

.13  转速降至9.5%，88TM马达启动，将液力变扭器角度由50&#176;调至68&#176;。 4.14  转速降至3.3%，20TU-1带电,L20TU1X为由“0”转“1”，液力变扭器进油，88TM启动，将液力

变扭器角度由68&#176;调至43&#176;，盘车马达88TG投入，转速缓慢升至4.2%左右，维持此转速盘车。http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915

.15  记录熄火至盘车投入的惰走时间（精确到秒）。 4.16  进入“Control”画面的“Start-up”子画面，点击“Mode Select” 栏目下的“Off”靶标，“Off”

靶标灯亮，闭锁机组启动。

第三节 盘车和停机后的检查

一．盘车

． 机组停机过程当转速下降到3.3%,自动投入低速连续盘车。

． 如果盘车时间未超过14小时,发现盘车停运时,应发启动令由88CR马达瞬间起动冲动转子,转速＞

%后88CR自动断开。

． 遇到机组转动部件故障时，则停机后应先查明原因才允许投入盘车。

．机组在盘车长期停运的情况下，应在开机12小时以前投入连续低速盘车。

二．机组停机后急需停盘车检修时

．轮间温度在100℃以上时，可采用高速盘车办法来加速机组冷却。 2．轮间温度在120℃以上停盘车必须得到总工级别以上的领导批准。

．轮间温度在120℃以下，65℃以上停盘车必须得到生产管理部部长或副总工以上级别领导的批准。 4．轮间温度在65℃以下可由当班值长下令停盘车。

三．停盘车后启动方式

．检修工作结束后，机组连续低速盘车时间超过4小时再开机时，按照正常方式启动。

．轮间温度在65℃以上，120℃以下停盘车，时间小于30分钟或轮间温度120℃以上停盘车，时间小

于10分钟的，可按正常方式启动。

．轮间温度在65℃以上，120℃以下停盘车，时间大于30分钟或轮间温度120℃以上停盘车，时间大

于10分钟，且连续盘车时间不足4小时的：

）抢修结束后必须立即投入连续盘车，连续盘车投入后到轮机间听音检查无异常则连续低速盘车一小时，然后转高速盘车半小时（如果在高盘时机组最大振动大于1.5mm/s或轮机间听音异常时，则马上停机转低速盘车一小时，再转高速盘车半小时，如果振动仍然大于1.5mm/s，则重复低盘一小

时高盘半小时的方法，直至机组最大http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915振动小于1.5mm/s并且轮机间无异音）。

）高盘半小时后机组转点火方式启动，机组点着火无异常后维持点火状态5分钟后停机再转高速盘车15分钟（如果点火后机组最大振动大于10mm/s以上则停机连续盘车一小时，再转高盘15分钟，再转点火启动，如果最大振动仍然大于10mm/s，则重复低盘一小时高盘15分钟转点火的方法，如果连续三次最大振动都大于10mm/s，则机组转低盘，向主管领导汇报，等待下一步操作），以上步骤完成后，机组方可按正常方式启动。

）机组启动正常启动过一阶和二阶临界时，严密监视机组的振动情况，若最大振动大于10mm/s则立即发停机令转高速盘车15分钟，再按正常方式启动，若临界仍大于10mm/s，则重复高盘15分钟的方法，直至临界振动小于10mm/s，方允许机组继续升速，如果连续三次过临界的振动均大于10mm/s，则停机连续盘车，向主管领导汇报，等待下一步的操作。 4．轮间温度降到65℃以下停盘车，时间小于1小时的按正常方式启机。

．轮间温度降到65℃以下停盘车，时间大于1小时且连续盘车时间不足4小时的： 1） 抢修结束后必须立即投入连续盘车，连续盘车投入后到轮机间听音检查无异常则连续低速盘车一

小时，再高速盘车半小时方允许按正常方式起动机组（如果在高盘时机组最大振动大于1.5mm/s或轮机间听音异常时，则马上停机转低速盘车一小时，再转高速盘车半小时，如果振动仍然大于1.5mm/s，则重复低盘一小时高盘半小时的方法，直至机组最大振动小于1.5mm/s并且轮机间无异音）。

） 机组启动过临界的操作与轮间温度65℃以上停盘车后启动的操作相同。 6．当出现发停机令后机组转速仍然上升则立即手拍“5E”按钮停机。

四．遇有其他特殊情况的操作，必须经过主管领导批准。

五．停机后的检查

. 检查滑油泵88QA运行正常，滑油母管压力正常，回油窥窗有油流。 2. 查顶轴油泵投入正常，顶轴油压正常。 3. 查机组应连续盘车。

. 查冷却水泵运行正常，冷却水温、滑油温度正常。

. 查油雾分离器抽油烟机运行正常，关小排http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915油烟阀，调整滑油箱负压在30～50 mmH2O。 6. 查反吹投入正常。 7. 轮机间听音检查。

第六章 事故处理

第一节 事故处理的一般要求

. 应尽量限制事故的发展,防止事故的扩大,解除人身及设备的危险。 2. 迅速解除主设备的危险，维持非事故设备的正常运行。

. 及时保存事故发生时，停机前后的运行数据，以及曲线记录。事故发生时主要现象，操作要及时汇

报班、值长、并做好记录。

. 发生重大事故应立即汇报有关领导。

. 事故发生后应根据表计，保护，信号及自动装置动作情况作全面分析，作出处理。

. 事故停机过程中应着重监视排气温度，滑油回油温度，轮间温度，以及各轴承振动和机组本体有无

摩擦声。

. 事故停机后应保证控制系统的直流电源供给。 8. 保证冷却水继续工作，压力正常。

. 保证各加热器在自动位，燃机进口导叶在关闭位，燃烧室确已熄火。

. 保证辅助滑油泵或事故滑油泵投入工作，压力正常，燃机转速低于50％时保证交流顶轴油泵正常

投入，转速到3.3％后保证交流盘车正常投入，如因机组轴系故障引发的跳机事故，则不应投入盘车，在未对旋转部件进行检查之前不允许盘车。 11. 若机组因火灾保护跳机，在CO2释放期间严禁运行人员进入室内，并应保持室门关闭，将88BT1/2，

VG1/2，88TK1/2开关刀闸断开。

. 机组保护遮断停机后，再次开机之前必需确认是否为误动作，如为误动作，应采取相应措施，处理

误动作故障。

. 紧急停机时，应先确认报警，消除音响，将报警信号保存在计算机中，未查明原因未排除故障时，

不能复归报警，不能重新启动机组。

. 紧急停机后，所有有关数据必须收齐整理好汇同事故报告交到运行部。

第二节 机组的紧急停运

一、 出现下列情况时机组必须紧急停运 1   自动紧急停运的依据：://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915par

) 机组超速保护动作； 2) 机组超振保护动作； 3) 机组排气超温保护动作；

) A.B.C.D四个火焰探测器中的任意三个熄火； 5) 机组滑油母管压力＜0.552bar； 6) 机组滑油母管温度＞82℃；

) 机组解列后出现“防喘阀位置故障”报警；

) 机组的燃机间,辅机间,发电机间温度超过316℃,排气室温度超过516℃或发生明火,机组火灾

保护动作；

) 机组排气温差大遮断保护动作； 10) 主变压器差动保护继电器动作； 11) 发电机差动保护动作。 2   手动紧急停运依据

) 机组发生故障,自动紧停保护拒动； 2) 机组运行中任一轴承断油、冒烟；

) 机组内转动部件有明显的金属撞击声,机组振动突然明显的增大； 4) 机组发生喘振； 5) 滑油系统大量泄油；

) 燃油管路爆管大量泄燃油； 7) 发电机励磁机冒烟；

) 发电机出线电缆头、开关或避雷器爆炸； 9) 发电机电压互感器或电流互感器冒烟； 10) 燃油系统起火,不能及时扑灭；

11) 发“切换站燃油压力低”报警，控制室伴有强烈振动感，有功负荷大幅摆动，且这三种现象同

时出现时；

) 机组启动升速过程中，排气热偶单点及以上非故障超过550℃； 13) 发生的故障可能严重危及人身设备安全的情况。

二、 手动紧急停运操作

按下轮控盘上或辅机间内“EMERGENCY STOP”按钮或在控制室按下紧急停机按钮，发出紧急停机信号,机组紧急停机。

机组紧急停运后，立即确认机组已正常执行紧急停机令：

）主变出口开关1106(1108)跳闸，发电机有功、无功、电压、电流到零； 2）发电机灭磁，励磁电压、电流到零； 3）燃油截止阀关闭，燃油流量到零； 4）燃机熄火，#A、#B、#C、#D火焰灭； 5）机组进入惰走。

-V CRT主画面状态显示“TRIP”，发相应的报警。 三、 紧急停机后的操作

://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9151．将以下内容汇报值长：

) 机组因何种原因紧急停机；

) 发电机电气保护盘上保护继电器动作情况； 3) MK-V的CRT报警信息内容。 2. 打印报警信息及历史跳闸记录。

. 如滑油泵出口压力低于2.8bar辅助滑油泵88QA-1应自动投入运行,滑油母管出口压力低于

.552bar,应急滑油泵88QE-1自动投运。

. 机组转速下降至50%时,查顶轴油泵88QB-1投运。

. 查机组的盘车是否正常,88TG-1是否正常工作，手动拉掉88BT1/2开关刀闸。 6. 如机组在重油方式运行状态下跳闸，根据值长令对机组进行冲油的操作：

) 向值长汇报情况,并在值长的许可下对机组进行强制冲油，检查各冲油管路无漏油，无油

进入燃烧室，冲油结束后根据值长的命令对机组进行冷拖(机组转动部分出现故障不可进行冷拖)。

) 确认机组进入盘车状态；

) 确认已选择燃油画面“Fuel Select” 栏目下的“Liquid”靶标，并且“Liquid”靶标

灯亮；

) 确认已经停掉重油泵，重油回油管具备回油条件； 5) 确认燃机三个启动失败气动排放阀在打开位置；

. 值长确认同意后，复归手动停机按钮、机组保护、报警，对机组进行冷拖，确认机组升速并稳

定在25%SPD左右，冷拖时注意检查启动失败排放阀有无轻油或重油流出，并确认排气通畅。 8. 约20分钟后发停机令，结束冷拖。

．冷拖结束后等待值长命令进行下一步操作，并做好事故报告。

第三节 报警文本

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 85 86 87 88 89 90 91 98 104 105 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 120 121 122 123 124 125 126 127 128 http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915129 130 131 132 L52QA_ALM L72QEZ_ALM L63QQ1H_ALM L63QTX L63QAL_ALM L63QT_SENSR L71QH_ALM L71QL_ALM L26QN_ALM L26QA_ALM L26QT_ALM L63HQ1L_ALM L86HD L52HQ_ALM L63HL_SENSR L63HLL_ALM L63HGL_ALM L63HGL_SENSR L3SMT L86CRTX L30CD L71WL_ALM L4IGVT L86GVA L3IGVFLT L86TCI L86CB1 L3WCTIM_ALM L30TWW L26CTH_ALM L26BT1H_ALM L63TK_ALM L30TXA L86TXT L86TFB L30SPTA L30SPA L30SPT L39VD3_ALM L39VTX_ALM L39VD1 L39VF L39VA L39VDIFF L3GRVFLT AUX LUBE OIL PUMP MOTOR RUNNING EMERGENCY LUBE OIL PUMP MOTOR RUNNING MAIN LUBE OIL FILTER DIFF PRESSURE HIGH LOW LUBE OIL PRESSURE TRIP LUBE OIL PRESSURE LOW LUBE OIL PRESSURE SWITCH TROUBLE LUBE OIL LEVEL HIGH LUBE OIL LEVEL LOW LUBE OIL TANK TEMPERATURE LOW LUBE OIL HEADER TEMPERATURE HIGH LUBE OIL HEADER TEMPERATURE HIGH TRIP HYDRAULIC SUPPLY PRESSURE LOW HYDRAULIC PROTECTIVE TROUBLE AUX HYDRAULIC OIL PUMP MOTOR RUNNING LIQUID FUEL HYD PRESSURE SWITCH TROUBLE LIQUID FUEL HYDRAULIC TRIP PRESSURE LOW GAS FUEL http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915HYDRAULIC TRIP PRESSURE LOW GAS FUEL HYD PRESSURE SWITCH TROUBLE STARTING DEVICE TRIP STARTING MOTOR PROTECTIVE LOCKOUT COOLDOWN TROUBLE COOLING WATER LEVEL LOW INLET GUIDE VANE CONTROL TROUBLE TRIP INLET GUIDE VANE CONTROL TROUBLE ALARM INLET GUIDE VANE POSITION SERVO TROUBLE COMPRESSOR INLET THERMOCOUPLES DISAGREE COMPRESSOR BLEED VALVE POSITION TROUBLE ON LINE WATER WASH INHIBITED WATER WASH INHIBIT-WHEELSPACE TEMP HIGH TURBINE CONTROL PANEL TEMPERATURE HIGH TURBINE COMPARTMENT TEMPERATURE HIGH EXHAUST FRAME COOLING AIR PRESSURE LOW EXHAUST TEMPERATURE HIGH EXHAUST OVERTEMPERATURE TRIP EXHAUST THE

OPEN TRIP EXHAUST THERMOCOUPLE TROUBLE COMBUSTION TROUBLE HIGH EXHAUST TEMPERATURE SPREAD TRIP VIBRATION START INHIBIT HIGH VIBRATION TRIP OR SHUTDOWN VIBRATION SENSOR DISABLED VIBRATION TRANSDUCER FAULT HIGH VIBRATION ALARM VIBRATION DIFFERENTIAL TROUBLE GAS RATIO VALVE POSITION SERVO TROUBLE - 36 -

深圳福华德电力http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915有限公司规程 辅助滑油泵运行 应急滑油泵运行 主滑油滤压差高 滑油压力低遮断 滑油压力低 滑油压力开关故障 滑油液位高 滑油液位低 滑油箱温度低 滑油母管温度高 滑油母管温度高遮断 液压油压力低 液压保护故障(跳闸油) 辅助液压油泵运行 燃油跳闸油压力开关故障 燃油跳闸油压力低 燃气跳闸油压力低 燃气跳闸油压力开关故障 启动装置跳闸 启动马达保护闭锁 盘车故障 冷却水液位低 进气可转导叶控制故障遮断 进气可转导叶控制故障报警 进气可转导叶位置伺服故障 压气机进气热电偶不一致(温差大) 压气机防喘阀位置故障 禁止在线水洗 禁止水洗--叶轮间温度高 透平控制盘温度高 透平间温度高 排气框架冷却空气压力低 排气温度高 排气超温遮断 排气热电偶开路遮断 排气热电偶故障 燃烧故障 排烟温差高遮断 振动故障启动被禁止 振动高遮断或停机 振动传感器失效 振动变换器故障 振动高报警 振动差别故障 燃气速比阀位置伺服故障

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 149 150 152 173 174 176 177 178 179 180 182 202 209 210 214 216 217 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 L3GCVFLT L3GFIVP L63FGL_ALM L3LFLT L33FL_ALM L63LF1H_ALM L63LF2H_ALM L63ADL_ALM L26AAH_ALM L86S L27BN_ALM L3Z L86TGT_ALM L52G_ALM L71WG_ALM L30WSA1 L30WSA2 L45FTX2_ALM L45FTX1_ALM L27MC1N_ALM L49X_ALM L27QEL_ALM L27BLN_ALM L63FLZ_ALM R5E_ALM L90TKL L12HF L32DWF L32DW_ALM L12H_FLTALM L3MP_ALM L3SFLT_ALM L4_FB_ALMhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915 L86PURT_ALM L30WQER_ALM L27BL2N_ALM L63AWL_ALM LFTG_ALM L26FL1_ALM L63WN3L_ALM L3TNRERRX LDWATT_ALM L26TCCH_ALM L63CSH_ALM L63CSH_SENSR GAS CONTROL VALVE SERVO TROUBLE GAS FUEL INTERVALVE PRESSURE TROUBLE GAS FUEL PRESSURE LOW LIQUID FUEL CONTROL FAULT LIQUID FUEL STOP VALVE FAILURE TO OPEN LIQUID FUEL FILTER DIFF PRESSURE HIGH DISTILLATE FUEL FILTER DIFF PRESS HIGH ATOMIZING AIR DIFFERENTIAL PRESSURE LOW ATOMIZING AIR TEMPERATURE HIGH AUTO SYNCHRONIZING LOCKOUT BUS UNDERVOLTAGE - NO AUTO SYNCH FAILURE TO SYNCHRONIZE GENERATOR DIFFERENTIAL LOCKOUT TRIP GENERATOR BREAKER TRIPPED LIQUID DETECTED IN GENERATOR - ALARM WHEELSPACE TEMP DIFFERENTIAL HIGH WHEELSPACE TEMPERATURE HIGH FIRE IN ZONE #1 FIRE IN ZONE #2 MOTOR CTRL CENTER BUS 1 VOLTAGE NORMAL AUXILIARY MOTORS OVERLOAD CIRCUIT DC MOTOR UNDERVOLTAGE (LUBE OIL) BATTERY CHARGER #1 TROUBLE - ALARM LIQUID FUEL PRESSURE LOW MANUAL TRIP - REMOTE EXHAUST FRAME COOLING SYS TRBL - UNLOAhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915D CONTROL SPEED SIGNAL LOSS - HP GENERATOR WATTS TRANSDUCER FAILURE GENERAT

BREAKER TRIP - REVERSE POWER LOSS OF PROTECTIVE HP SPEED INPUTS MASTER PROTECTIVE START CHECK ETR FAULT START-UP SHUTDOWN &lt;C&gt; COMM FAILURE-TRIP TCEA 4 RELAY CIRCUIT FDBK (EXTRNL TRIP) 2nd LIQUID PURGE VLV OPEN TRIP WATER INJ SERVO NOT FOLLOWING OUTPUT BATTERY CHARGER #2 TROUBLE - ALARM WATER INJECTION PNEUMATIC AIR PRESS LOW GAS FUEL TEMPERATURE HIGH SPREAD LIQUID FUEL TEMPERATURE OUT OF LIMIT WATER FILTER DIFF PRESS LOW DWATT TOO LOW TO SUPPORT TNR-TNR LOWER MEGAWATT TRANSDUCER SIGNAL TROUBLE TCC TEMPERATURE HIGH COMPRESSOR INLET DIFF PRESS HIGH ALARM COMP INLET DIFF PRESS SWITCH TROUBLE - 37 -

深圳福华德电力有限公司规程 燃气控制阀伺服故障 燃气阀间压力故障 燃气压力低 液体燃料控制故障 燃油截止阀打开故障 液体燃油滤网压差高 (PDSH357) 重油滤网压差高 雾化空气压差低 雾化空气温度高 自动同期闭锁 系统低电压--不能自动同期 同期失败 发电机差动闭锁遮断 发电机断路器跳闸 发电机内有液体 透平轮间温差高 透平轮间温度高 区域 2 火灾 区域 1 火灾 马达控制中心母线电压正常 辅机马达超载 应急滑油泵马达低电压 #1 充电机故障 液体燃料压力低 手动遮断-http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915-远方 排气框架冷却系统故障--降负荷 控制转速信号丢失 发电机有功变送器故障 发电机跳闸--逆功率 失去转速输入保护 主保护启动检查 ETR 故障 启动停机通讯故障--遮断 外部遮断 液体燃料排放阀打开遮断 注水伺服阀未跟踪输出量 #2 充电机故障 注水用气动空气压力低 燃气温度分散度高 液体燃料温度输出过限 注水滤网后压力低 有功太低使转速太低 功率变送器信号故障 TCC 间温度高 压气机进气压差高报警 压气机进气压差开关故障 (PDSH352)

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 268 270 271 272 273 274 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 289 291 292 294 296 297 298 299 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 L63QQ10H_ALM L26CRXH_ALM L33FSX1_ALM L33FSX2_ALM L30HG_ALM L27X_ALM L52QBLAG_ALM L51QV_ALM L26VG1H_ALM L30FDX_ALM L26TN1_ALM L30LOT_ALM L30BTT_ALM LDWCAL_ALM L30DWINH L63FLX1_ALM L90TK_ALM L26FU3HZ_ALM L27ST_ALM L60TRF_ALM L30BT1_ALM L30BT2_ALM L26BATH_ALM L26BATL_ALM L26TCCL_ALM L30EX_ALM L94DP_ALM L86N_ALM L94VTSG_ALM L52QB2_ALM L26G1_ALM L86CBT_ALM L52TG_ALM L94TC_ALM L63QB1L_ALM L48CR_ALM L3TMFLT1_ALM L71GH1_ALM L71GHH1_ALM L86SDC_ALM L3GCVA_ALM L86GCVT_ALM L30LOA L30BTA L30LTA LUBE Ohttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915IL MIST FILTER -DIFF PRESS -HIGH STARTING MOTOR TEMP HIGH SOL. SHUT OFF VLV AUX #1 FAULT SOL. SHUT OFF VLV AUX #2 FAULT GENERATOR HEATING FAULT GENERATOR PROTECTION UNDERVOLTAGE STANDBY LUBE OIL PUMP MOTOR RUNNING OIL DEMISTER FAN TROUBLE LOAD COMPARTMENT TEMPERATURE HIGH DIST FUEL SYSTEM FAULT NEUTRAL TRANSF OVERHEATING 1ST STEP LUBE OIL TEMP HIGH - TRIP BEARING METAL TEMP HIGH - TRIP DWATT NONZERO WITH BREAKER OPEN DWATT FAULT : INHIBIT GEN SYNCHRO LOW LIQUID FUEL PRES

- TRIP EXHAUST FRAME COOLING SYS TRBL - UNLOAD HEAVY FUEL TEMPERATURE HIGH UNIT BREAKER 125 VDC FAULT - TRIP REGULATOR NOT ON PRIMARY FSR TEMP CTRL ELECTRIC FAULT TURB VENT FAN #1 ELECTRIC FAULT TURB VENT FAN #2 BATTERY COMPARTMENT HIGH TEMP BATTERY COMPARTMENT LOW TEMP TCC TEMPERATURE LOW EXCITATION GLOBAL ALARM GENERATOR PROTEC RACK WATCHDOG - TRIP NORMAL SHUTDOWN PROTECTIVE LOCKOUT GENERATOR SYNCHRO VT, MCB's OPEN - ALARM BEARING LIFT PUMP MOTOR #http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9152 TROUBLE GENERATOR STATOR HIGH TEMPERATURE COMPRESSOR BLEED VALVE POS TROUBLE TRIP TURNING GEAR MOTOR TROUBLE TORQUE CONVERTER DRAIN VALVE TROUBLE BEARING LIFT PUMP DISCHARGE PRESS LOW TURB SHFT FAILURE TO BREAK TURBINE AWAY LOSS OF TORQUE CONV GUIDE VANE FEEDBACK GAS SCRUBBER #1 LEVEL HIGH - ALARM GAS SCRUBBER #1 LEVEL HIGH - TRIP DC SUBDISTRIBUTION TROUBLE - ALARM GAS CONTROL VLV NOT FOLLOWING - ALARM GAS CONTROL VLV NOT FOLLOWING - TRIP BEARING DRAIN TEMPERATURE HIGH BEARING METAL TEMPERATURE HIGH LOAD TUNNEL TEMPERATURE HIGH - 38 -

深圳福华德电力有限公司规程 滑油油雾抽取装置滤网压差高 启动马达温度高 燃气#1 关断电磁阀故障 燃气#2 关断电磁阀故障 发电机加热器故障 发电机低电压 备用顶轴油泵运行 油雾分离器风扇故障 负荷联轴间温度高 轻油系统故障 中性点变压器超温一段--报警 滑油温度高--遮断 轴承金属温度高--遮断 发电机开关在断开而功率非零 功率变送器故障禁止发电机同期 液体燃料压力低-遮断 排气框架冷却系统故障--降负荷 重油温度高 单元断路器 125V 直流故障--遮断 调节器不在首选 FSR 的温控 透平间#1 通风风扇电气故障 透平间#2 通风风扇电气故障 蓄电池间温度高 蓄电池间温度低 TCC 间温度低 励磁系统故障 发电机保护装置看门狗--遮断 正常停机保护闭锁 发电机同期电压空气开关断开--报警 #2 顶轴油泵故障 发电机定子温度高 压气机防喘阀位置故障遮断 盘车马达故障 液http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915力变扭器排放阀故障 顶轴油泵流出压力低 轮机轴故障使轮机启动停止 丢失液力变扭器导叶反馈 燃气#1 涤气器含量高--报警 燃气#1 涤气器含量高--遮断 直流分配故障--报警 燃气控制阀未跟随--报警 燃气控制阀未跟随—遮断 轴承回油温度高 轴承金属温度高 负荷联轴器间温度高

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 312 313 314 316 317 318 319 320 321 322 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 345 346 347 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 L63FU2LA_ALM L26FU2LA_ALM L63ADLA_ALM L3FUZ_ALM L30FD1_ALM L30FD2_ALM L30WN_ALM L86WN1_ALM L86WN2_ALM L86WN3_ALM L26QL_ALM L30LTTH_ALM L30AAT_ALM L26HT1L_ALM L51QE_ALM L30FUX_ALM L30GCA_ALM L30GHA_ALM L30GST_ALM L26GCA1_ALM L26GHA1_ALM L26GCA2_ALM L26GHA2_ALM L49G1_ALM L94GHT_ALM L30WC_ALM L86WC_ALM L63WCL_ALM L63WTEL_ALM L63QB1FH_ALM L86SDA_ALM L51VG1_ALM L52BTY_ALM L52QB1_ALM L30FA_ALM L86FA_ALM L30V

_ALM L86VL_ALM L63QB2FH_ALM L30CR_ALM L83WW_ALM L30BW_ALM L83WWON_ALM LTTH1_ALM LTTH2_ALM HEAVY FUEL PRESS LOW HEAVY FUEL TEMP. LOW A.A. DIFF. PRESS LOW HEAVY FUEL TRANhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915SFER PERMISSIVE TROUBLE ELECTRIC FAULT DIST FUEL PUMP #1 - ALARM ELECTRIC FAULT DIST FUEL PUMP #2 - ALARM WATER INJECTION NOT SELECTED WATER INJ SUCTION PRESSURE HIGH LOCKOUT WATER INJ DISCHARGE PRESSURE LOW LOCKOUT WATER FLOW HIGH LOCKOUT LUBE OIL TANK TEMPERATURE LOW LUBE OIL THERMOCOUPLE FAULT AIR ATOMIZING TEMP. MEASURE FAULT TURBINE COMPARTMENT TEMPERATURE LOW EMERGENCY LUBE OIL OVERLOAD CRUDE OIL FORWARDING PUMP FAULT GENERATOR COLD AIR TEMP. RTD FAULT GENERATOR HOT AIR TEMP. RTD FAULT GENERATOR STATOR TEMP. RTD FAULT GENERATOR COLD AIR - HIGH TEMP. ALARM GENERATOR HOT AIR - HIGH TEMP. ALARM GENE. COLD AIR - VERY HIGH TEMP. ALARM GENE. HOT AIR - VERY HIGH TEMP. SHUTDOWN GENERATOR STATOR HIGH TEMP. 1ST STEP GENERATOR TEMP. VERY HIGH OR FAULT WATER PUMP CHANGE OVER LOSS OF WATER COOLING FUNCTION COOLING WATER PRESSURE LOW WATER EXPANSION TANK PRESSURE LOW BEARING LIFT OIL PUMP #1 HIGH FILTER DP AC SUBDISTRIBUTION TROUBLE - Ahttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915LARM LOAD COMPARTMENT VENT MOTOR#1 FAULT SUPERPACKAGE VENT NOT COMPLETED BEARING LIFT PUMP MOTOR #1 TROUBLE SMOKE INHIBITION PUMP CHANGE OVER SMOKE INHIBITION SKID FAULT GAS SKID VENT. FAN. CHANGEOVER LOSS OFF GAS SKID VENTILATION SHUTDOWN BEARING LIFT OIL PUMP #2 HIGH FILTER DP CRANKING MOTOR STARTER FAULT WASHING ON LINE PROHIB-TEMP TOO LOW WASHING SKID FAULT 24H DELAY NECESSARY SINCE THE LAST WW LUBE OIL THERMOCOUPLE #1 FAULT LUBE OIL THERMOCOUPLE #2 FAULT - 39 -

深圳福华德电力有限公司规程 重油压力低 重油温度低 雾化空气压差低 重油切换故障 #1 轻油泵电气故障—报警 #2 轻油泵电气故障—报警 注水程序未选择 注水泵吸入压力高闭锁 注水泵输出压力低闭锁 注水流量高闭锁 滑油箱温度低 滑油热电偶故障 雾化空气温度测量故障 轮机间温度低 应急滑油泵过负荷 重油前置泵故障 发电机冷风温度测量故障 发电机热风温度测量故障 发电机定子温度测量故障 发电机冷风温度高报警 发电机热风温度高报警 发电机冷风温度极高报警 发电机热风温度极高停机 发电机定子温度高一段 发电机温度极高或故障 冷却水泵切换 失去水冷却功能 冷却水压力低 冷却水膨胀水箱压力低 #1 顶轴油泵滤网压差高 交流分配故障--报警 负荷联轴间#1 通风马达故障 罩壳通风不完全 #1 顶轴油泵故障 抑钒剂泵切换 抑钒剂站故障 燃气间通风风扇切换 失去燃气间通风风扇--停机 #2 顶轴油泵滤网压差高 启动马达启动故障 在线水洗被禁止--温度太低 水洗站故障 从最后一次水洗需 24 小时延时 #1 滑油温度热电偶故障 #2 http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915滑油温度热电偶故障

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 366 367 368 369 370 LTTH3_ALM L72QE_ALM L51QEOFF_ALM L63QQ8H_ALM LTBRGH_ALM LUBE OIL THERMOCOUPLE #3 FAULT EMERGENCY LUBE OIL PU

STOPPED EMERGENCY LUBE OIL NOT RUNNING STARTING MEAN FILTER DIFF PRESS HIGH LUBE OIL TEMP BRG DELTA TEMP HIGH

深圳福华德电力有限公司规程 #3 滑油温度热电偶故障 应急滑油泵停止 应急滑油泵未运行 启动装置滑油滤网压差高 滑油温度与轴承回油温度增量高 (轴承金属温度高) 滑油温度与轴承回油温度增量高高 (轴承金属温度高高) 滑油温度与发电机轴承回油温度增量高 (发电机轴承金属温度高) 滑油温度与发电机轴承回油温度增量高 高 (发电机轴承金属温度高高)

_ALM

OIL TEMP BRG DELTA TEMP HIGH HIGH

_ALM

OIL TEMP GENE BRG DELTA TEMP HIGH

374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 398 399 402 403 404 405 406 407 408 409 410

_ALM L45HETCC_ALM L45HT2F_ALM L45HT2_ALM L45HT2_T_ALM L45HT1F_ALM L45HT1_ALM L45HT1_T_ALM L45HA1F_ALM L45HAH1_ALM L45HA2F_ALM L45HAH2_ALM L45HA_T_ALM L6http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9153CO2L_ALM L30CC_ALM L45FP1_ALM L45FP2_ALM L33CLE1_ALM L33CLE2_ALM L33CLM1_ALM L33CLM2_ALM L63CS2CH_ALM L63CAL_ALM L71FA1L_ALM L71FA2_ALM L63FAH_ALM L63FD3H_ALM L26FDH_ALM L26FDL_ALM L26FDLZ_ALM L63FD2L_ALM L86PUR_ALM L86PURZ_ALM L86PURO_ALM

OIL TEMP GEN BRG DELT TEMP HIGH HIGH SMOKE DETECTOR IN TCC LEVEL HIGH TG INLET AIR ENCLOSURE LEVEL FAULT TG INLET AIR ENCLOSURE LEVEL HIGH-ALARM TG INLET AIR ENCL LEVEL VERY HIGH - TRIP TG ENCLOSURE LEVEL FAULT-ALARM TG ENCLOSURE LEVEL HIGH - ALARM TG ENCLOSURE LEVEL VERY HIGH - TRIP AUXILIARY COMPT MODULE GAS LEVEL FAULT AUXILIARY COMPT MODULE GAS LEVEL HIGH GAS FUEL MODULE GAS LEVEL FAULT - ALARM GAS FUEL MODULE GAS LEVEL HIGH - ALARM GAS FUEL MODULE GAS LEVEL VERY HIGH-TRIP CO2 BOTTLES PRESSURE LOW FIRE PROTECTION SYSTEM TROUBLE FIRE DETECTION PRE ALARM #1 FIRE DETECTION PRE ALARM #2 CO2 ELEC DISCHARGE INHIBITED ZONE #1 CO2 ELEC DISCHARGE INHIBITED ZONE #2 CO2 MECHA DISCHARGE INhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915HIBITED ZONE #1 CO2 MECHA DISCHARGE INHIBITED ZONE #2 COMPRESSOR INLET DIFF PRESS HIGH ALM COMPRESSED AIR FOR CLEANING PRESS LOW FUEL ADDITIVE STORAGE TANK-LEVEL LOW INHIBITION VANADIUM SKID FAULT INHIBITOR FLOW CHECKING DIST FUEL HIGH PRESSURE LIQUID FUEL TEMP. HIGH LIQUID FUEL TEMP. LOW LIQUID FUEL TEMP. LOW SHUTDOWN LIQUID FUEL FORWARDING PRESS LOW TRIP HEAVY FUEL TG TRIP HEAVY FUEL PURGE TG TRIP SINCE 1 HOUR HEAVY FUEL PURGE VLV FAILURE TO CLOSE - 40 -

烟尘探测器检测 TCC 间烟雾水平高 轮机间通风道燃气探测系统故障 轮机间通风道燃气含量高一段--报警 轮机间通风道燃气含量极高--遮断 轮机间燃气探测系统故障--报警 轮机间燃气含量高一段--报警 轮机间燃气含量极高--遮断 辅机间燃气探测系统故障 辅机间燃气含量高一段 燃气小间燃气探测系统故障--报警 燃气小间燃气含量高一段--报警 燃气小间燃气含量极高--遮断 CO2 瓶压力低 火灾保护系统故障 #1 区火灾检测保护报警 #2 区火灾检测保护报

警 #1 区 CO2 电气释放禁止 #2 区 CO2 电气释放禁止 #1 区 CO2 机械释放禁止 #2 区 CO2 机械释放禁止 压气机进气压差高报警 反吹空气压力低 抑钒剂罐液位低 抑钒剂站故障 抑钒剂流量检查 轻油压力高 轻油温度高 轻油温度低 轻油温度低停机 轻油前置站压力低遮断 重油状态遮断 (遮断启动重油冲洗程序) 燃机遮断启动重油清除信号 1 小时 重油清除阀关闭故障

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 411 4http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca91513 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 439 440 441 445 451 456 457 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 L86PURC_ALM L27GPP_ALM L63FU4L_ALM L63FU3HZ_ALM L86FT_ALM L20FTZ_ALM L20FTY_ALM LHFTOUT_ALM L63LFH_ALM L26FTH_ALM L26FTHH_ALM L26FTD_ALM L26FTL_ALM L62LV_ALM L94LV_ALM L30PG_FLT L33PG2O_ALM L33PG4O_ALM L33PG1C_ALM L33PG3C_ALM L33PGT_ALM L33PUR_FLT L30FU1_ALM L30FU2_ALM L30SYBOILALM L49G2_ALM L4DCS_T_ALM L94HV_ALM L83AVROFF_AL L94DCS_ALM L33VG1_ALM L63LF3H_ALM L3DWF_ALM L63PL21O_ALM L71GH2_ALM L71GHH2_ALM L83AVRM_ALM L51VG2_ALM L30WC1_ALM L30WC2_ALM L30FA1_ALM L30FA2_ALM L30VL1_ALM L30VL2_ALM HEAVY FUEL PURGE VLV FAILURE TO OPEN GCP MONITORING 125 VDC FAULT - TRIP FORWARDING SKID CRUDE FUEL PRESSURE LOW HEAVY FUEL HIGH PRESSURE HEAVY FUEL TEM. FAULT-XFERT LOCKOUT DIST TO HEAVY FUEL XFER FAULT HEAVY TO DIST FUEL XFER FAULT LIQUID FUEL TEMP. SETPOINT NOT AT MAX LIhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915Q FUEL STAINER FILTER DIFF PRESS HIGH HEAVY FUEL TEMP. MEASURE FAULT HEAVY FUEL TEMP. HEATER MEASURE FAULT DIST. FUEL TEMP. MEASURE FAULT LIQU. FUEL TEMP. MEASURE FAULT WATER WASH NEEDED XFER TO DIST WATER WASH NEEDED GAS PURGE SEQUENCE FAULT GAS FUEL PURGE VLV VA13-1 FAIL TO OPEN GAS FUEL PURGE VLV VA13-2 FAIL TO OPEN GAS FUEL PURGE VLV VA13-1 FAIL TO CLOSE GAS FUEL PURGE VLV VA13-2 FAIL TO CLOSE GAS FUEL PURGE VLV FAIL TO CLOSE TRIP PURGE FUEL LIQ. SWITCH TROUBLE ELECTRIC FAULT HEAVY FUEL PUMP #1 ELECTRIC FAULT HEAVY FUEL PUMP #2 DCS SYNCHRO FORBIDDEN DUE TO HRSG GENERATOR OVERHEATING 2ND STEP - TRIP HRSG STEAM TURBINE TRIP H.V. PROTECTION FAULT - ALARM REGULATOR NOT IN OPERATION DCS GAS TURBINE SHUTDOWN GAS FUEL VENT VLV POSITION FAULT LIQUID FUEL FILTER DIFF PRESS HIGH PRESELECT LOAD TRANSDUCER FAULT LIQUID FUEL AIR PURGE PRESS LOW GAS SCRUBBER #2 LEVEL HIGH - ALM GAS SCRUBBER #2 LEVEL HIGH - TRIP REGULATOR IN MANUAL MODE LOhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915AD COMPARTMENT VENT MOTOR#2 FAULT ELECTRIC FAULT WATER PUMP #1 - ALARM ELECTRIC FAULT WATER PUMP #2 - ALARM ELECTRIC FAULT FUEL ADDITIVE PUMP #1 ELECTRIC FAULT FUEL ADDITIVE PUMP #2 ELECTRIC FAULT GAS COMPT VENT FAN #1 ELECTRIC FAULT GAS COMPT VENT FAN #2 - 41 -

深圳福华德电力有限公司规程 重油清除阀打开故障 发电机控制保护监视 125V 直流故障-遮 断 前置站重油压力低 重油压力高 重油温度故障--切换被闭锁 轻油到重油切换故障 重油到轻油切换 液体燃料温度设定点不在最大值 液体燃料混合滤压差高 重油温度测量故障

重油加热器温度测量故障 轻油温度测量故障 液体燃料温度测量故障 需要水洗 需要水洗--切换轻油 燃气清吹程序故障 燃气清吹阀 VA13-1 打开失败 燃气清吹阀 VA13-2 打开失败 燃气清吹阀 VA13-1 关闭失败 燃气清吹阀 VA13-2 关闭失败 燃气清吹阀关闭失败遮断 液体燃料清除阀限位开关故障 #1 重油泵电气故障 #2 重油泵电气故障 余热锅炉 DCS 来禁止同期 发电机过热二段--遮断 余热锅炉与汽轮机遮断 高压保护故障--报警 调节器未运行 DCS 燃气透平停机 气体燃料通风阀位置故障 高压燃油滤网压差高 预选负荷变送器故障 液体燃料清吹空气压力低 燃气#2 涤气器含量高--报警 燃气#2 涤气器含量高—遮断 调节器在手动模式 负荷联轴间#2 通风马达故障 #1 冷却水泵电气故障--报警 #2 冷却水泵电气故障--报警 #1 抑钒剂泵电气故障 #2 抑钒剂泵电气故障 #1 气体小间通风风扇电气故障 #2 气体小间通风风扇电气故障 (63LF-3)

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 474 475 476 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 4http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca91588 489 490 491 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 L30VG1_ALM L30VG2_ALM L26AAL_ALM L63QA2L_ALM L3LTOT_ALM L3APFLT_ALM L3CPRI_ALM LFTGR_ALM L30DPFLT L3DWBCOKZ_AL L3DWBCOKZ_A1 L33CDMN_ALM FSGRH_ALM L86FS_ALM L63HFH_ALM L86WW_ALM L62WWY_ALM L26APUH_ALM L30APUAC_ALM L30APUAD_ALM L27TF_ALM L94VTSL_ALM L63FD1L_ALM L3FTGL_ALM L3FTGL_T_ALM L33FS1O_ALM L33FS1C_ALM L33PS1O_ALM L33PS1C_ALM L33FSC_ALM L33FSO_ALM L33PSC_ALM L33PSO_ALM L33S_FLT L71GHHX_SNSR L30BT_ALM L33BT_ALM L51BT1_ALM L51BT2_ALM L86BTX_ALM L30VG_ALM L33VG_ALM L86VGX_ALM L51VL3_ALM L51VL4_ALM ELECTRIC FAULT LOAD COMPT FAN #1 - ALARM ELECTRIC FAULT LOAD COMPT FAN #2 - ALARM ATOMIZING AIR TEMPERATURE LOW LOW OIL PRESSURE ON TANK OUTLET HIGH DIFF SPREAD LUCBE OIL TANK TEMP AMBIENT PRESS FAULT-XFER TO SITE CONST INLET PRESSURE DROP MEASUREMENT FAULT GAS FUEL TC SIGNAL OUT OF RANGE DEW POINT SENSOR FAULhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915T FSR LIMITED DUE TO DWATT XDUCER FAILURE MANUAL FSR CTRL REQUIRED TO REDUCE LOAD AT MIN TNR-RESERVE POWER NOT DETECTED SRV VLV OPEN AT 95% RISK TRIP GAS TO LIQ LIQ FUEL FALSE START-USE RESET DISPLAY HYDRAULIC OIL FILTER DIFF PRESSURE HIGH OFF LINE COMP WW-USE RESET DISPLAY VENT AFTER OFF LINE WASH HAS INTERRUPT APU HIGH TEMPERATURE ALARM APU AIR COOLER FAULT APU AIR DRYER FAULT EVACUATION FANS FAULT PROTECTION VT, MCB's OPEN - LINE SIDE LIQUID FUEL FORWARDING LOW PRESS TRIP GAS FUEL TEMPERATURE LOW GAS FUEL TEMPERATURE TOO LOW SHUTDOWN SHUT OFF VALVE NOT OPEN SHUT OFF VALVE NOT CLOSED VENT VALVE NOT OPEN VENT VALVE NOT CLOSED SHUT OFF VALVE CLOSED TROUBLE SHUT OFF VALVE OPEN TROUBLE VENT VALVE CLOSED TROUBLE VENT VALVE OPEN TROUBLE AUTOMATIC VALVES FAULT GAS CONDENSATE LEVEL SENSOR TROUBLE TURB COMPT COOLING FAN CHANGE OVER TURB COMPT FLAP DAMPER NOT CLOSED COMPART TURBINE FAN FAULT #1 COMPART TURBI

FAN FAULT #2 LOSS http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915OF TURBINE COMPT COOLING FAN LOAD GEAR COMPT COOLING FAN CHANGE OVER LOAD GEAR COMPT FLAP DAMPER NOT CLOSED LOSS OF LOAD GEAR COMPT COOLING FAN GAS COMPT VENT FAN #1 UNDERCURRENT GAS COMPT VENT FAN #2 UNDERCURRENT - 42 -

深圳福华德电力有限公司规程 #1 负荷联轴间通风马达电气故障 #2 负荷联轴间通风马达电气故障 雾化空气温度低 滑油箱出口压力低 滑油箱温度差值高 环境压力测量故障--切换到现场平均值 进气压差测量故障 燃气温度热偶信号输出超量程 露点探测器故障 由于 DWATT 变送器故障限制 FSR 手动 FSR 控制必须减负荷 在最小 TNR--逆功率未探测 速比阀打开 95%危险燃气到燃油 液体燃料启动失败--应用复位显示 液压油滤压差高 离线水洗压气机--应用复位显示 在通风后离线水洗中断 反吹空气温度高 反吹空气冷却器故障 反吹空气干燥器故障 反吹排灰风扇故障 保护电压空气开关断开---线路侧 轻油前置站压力低遮断 燃气温度低 燃气温度太低遮断 截止阀未打开 截止阀未关闭 通风阀未打开 通风阀未关闭 截止阀关闭故障 截止阀打开故障 通风阀关闭故障 通风阀打开故障 自动阀故障 燃气凝结度传感器故障 透平间冷却风扇切换 透平间冷却风扇挡板未关闭 #1 透平间冷却风扇故障 #2 透平间冷却风扇故障 丢失透平间冷却风扇 负荷联轴间冷却风扇切换 负荷联轴间冷却风扇挡板未关闭 丢失负荷联轴间冷却风扇 燃气间#1 通风风扇低电流 燃气间#2 通风风扇低电流

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 557 558 559 560 5http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca91561 562 563 564 565 566 567 568 L63VL_ALM L39VSGH_ALM L39VSGHH_ALM L39VSTH_ALM L39VSTHH_ALM L96VSTH_ALM L96VSTHH_ALM L30BN_F_ALM L33WNC_ALM L33WNO_ALM L86WN7_ALM L30FPG2L_ALM L3GRVA_ALM L3GRVT_ALM L86FPG2HT_A L86FPG2IH_A L86FPG2LT_A L86GLTA_ALM L86GLTB_ALM L96FGDIFF_A L96FGH_ALM L96FGL_ALM L63TKY_ALM LCPRERR_ALM LFSRCPR_ALM L71WPH_ALM L71WPHH_ALM L63WN4H_ALM L33WN34_ALM L30QB_ALM L86QB_ALM L94VTS_ALM L86QB1LO_ALM L86QB2LO_ALM L86QBLO_ALM L26WH1_ALM L26WH2_ALM L26GST1_ALM L30WTAD_ALM L30FC_ALM L86G1AM_ALM L86G2AM_ALM L86G2A_ALM L86NM_ALM GAS COMPT VENT FAN AIR FLOW PRESS LOW GEN RADIAL SHAFT DISPLACEMENT ALERT GEN RADIAL SHAFT DISPLACEMENT DANGER GT RADIAL SHAFT DISPLACEMENT ALERT GT RADIAL SHAFT DISPLACEMENT DANGER GT AXIAL SHAFT DISPLACEMENT ALERT GT AXIAL SHAFT DISPLACEMENT DANGER BENTLEY NEVADA MONITOR FAULT WATER INJECTION CTRL VLV FAIL TO CLOSE WATER INJECTION TROUBLE WATER INJECTION LOW FLOW TRIP WATER

深圳福华德电力有限公司规程 http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915燃气间通风风扇气流压力低 发电机轴振报警 发电机轴振危险 燃机轴振报警 燃机轴振危险 燃机轴向位移报警 燃机轴向位移危险 本特利监测故障 注水控制阀关闭失败 注水故障 注

水低流量--遮断注水 燃气阀间压力(P2)低 速比阀未跟踪报警 速比阀未跟踪遮断 点火后 P2(燃气阀间压力)高遮断 点火前 P2( 燃气阀间压力 ) 高-- 禁止点 火 点火后 P2(燃气阀间压力)低遮断 燃气速比阀(SRV)泄漏试验失败 燃气控制阀(GCV)泄漏试验失败 燃气压力传送差故障 燃气压力高 燃气供给压力低 排气框架压力故障 压气机增压比错误高 增压比 FSR 后援控制是活跃 废水箱液位高 废水箱液位高高 注水压差高 注水阀位置故障 顶轴油泵故障切换 顶轴油泵故障停止 同期测量电路故障 #1 顶轴油泵闭锁输出 #2 顶轴油泵闭锁输出 两个顶轴油泵在闭锁输出 冷却水温度高启动备用组 冷却水温度极高 发电机定子温度高启动备用组 冷却水温度测量故障 冷却风扇马达电气故障 74/86G-1A 闭锁继电器故障 74/86G-2A 闭锁继电器故障 闭锁继电器 74/86G-2A--遮断 74/86N 闭锁继电器故障

FUEL INTER-VALVE PRESSURE (P2) LOW STOP/SPEED RATIO VALVE NOT TRACKING ALM STOP/SPEED RATIO VALVE NOT TRACKING TRIP POST-IGNITION P2 HIGH TRIP PRE-IGNITION P2 HIGH - IGN INHIBIT POST-IGNITION P2 LOW TRIP GAS LEAK TEST OF SRV FAILED GAS LEAK TEST OF GCV/VENT FAILED GAS FUEL PRESS TRANS DIFF FAILURE FUEL GAS PRESSURE HIGH GAS FUEL SUPPLY PRESSURE LOW EXHAUST FRAME PRESSURE TROUBLE IBH FAULT COMP PRESS RATIO ERROR HIGH COMhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915PR LIM FSR BACKUP CONTROL ACTIVE WASTE TANK LEVEL HIGH WASTE TANK LEVEL HIGH HIGH WATER INJECTION DIFF PRESSURE HIGH WATER INJ VLV FAULT POSITION BEARING LIFT PUMP TROUBLE CHANGE OVER BEARING LIFT PUMP TROUBLE STOP SYNCHRONIZATION MEASURE CIRCUIT FAULT (88QB-1) BEARING LIFT PUMP LOCKED OUT (88QB-2) BEARING LIFT PUMP LOCKED OUT BOTH BEARING LIFT PUMPS ARE LOCKED OUT COOLING WATER TEMP HIGH START REG BLOC COOLING WATER TEMP VERY HIGH GEN STATOR TEMP HIGH START REG BLOC COOLING WATER TEMP MEASUREMENT FAULT COOLING FAN MOTOR ELECTRICAL FAULT 74/86G-1A LOCK OUT RELAY COIL FAULT 74/86G-2A LOCK OUT RELAY COIL FAULT LOCKOUT RELAY 74/86-2A - TRIP 74/86N LOCK OUT RELAY COIL FAULT - 43 -

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 569 570 571 572 573 574 575 L30G60A_ALM L26CR1H_ALM L26CR2H_ALM L26CR3H_ALM L26CR1HH_ALM L26CR2HH_ALM L26CR3HH_ALM G60A GLOBAL ALARM CRANKING MOTOR TEMP HIGH PHASE 1 CRANKING MOTOR TEMP HIGH PHASE 2 CRANKING MOTOR Thttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915EMP HIGH PHASE 3 CRANKING MOTOR TEMP VERY HIGH PHASE 1 CRANKING MOTOR TEMP VERY HIGH PHASE 2 CRANKING MOTOR TEMP VERY HIGH PHASE 3

深圳福华德电力有限公司规程 G60A 全面报警 启动马达温度高 A 相 启动马达温度高 B 相 启动马达温度高 C 相 启动马达温度极高 A 相 启动马达温度极高 B 相 启动马达温度极高 C 相

- 44 -

[此处图片未下载成功]

第四节 报警的原因和处理

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 76 L63QT_SENSR 滑油母管压力测点故 障 1.压力开关 L63QT2A 或 L63QT2B 任一动 作,而总报警 L63QT 未动作 2.冷机结束后,88QA 停运,L63QT_2 A, 2B,L63QALX 任一信号为“0” 80 L26QA_ALM 滑油母管温度高报警 燃机转速大于 10%且滑油母管温度 LTTH ≥76℃

深圳福华德电力有限公司规程 1.检查滑油压力正常 2.从梯形图中查出动作的信号 3.检查该信号取样管截止门确开 ,取样管 无泄漏,取样管无堵塞 4.检查压力开关定值

正确 1. 检查外冷却水系统压力正常 , 阀位正 常,进水水滤压差正常 2.检查 88WC 运行正常进，出口阀阀位正 常,泵出口压力&gt;4.5BAR 3.检查滑油冷却器工作正常，进口压力 , 温度正常 4.滑油温控阀 VTR1-1 工作正常 5.补充水箱液位正常

83

QT_ALM L63HQ1L_ALM

滑油母

燃机转速大于 95%且滑油母管温度 LTTH 燃机转速大于 10%且 63HQ-1 动作

同上 1.检查确认辅助液压油泵 88HQ 确已启动 2.检查液压油滤压差,若压差高是正常脏 污则切换油滤, 是流量增大引起则系统 可能有漏点 3.检查滤前系统有无漏点 http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9154.检查调压阀 VR21-1,VR22-1 以及单向阀 VCK3-1,VCK3-2 5.检查压力开关 63HQ-1 动作正常

管温度高跳机(跳机) ≥82℃ 液压油压力低报警

HD 液压保护故障

遮断油系统燃油或燃气分支压力异常 或燃油截止阀位置异常 燃机转速 &gt;95% 辅助液压油泵在运行状 态 在遮断油系统燃油支路电磁阀 20FL 带 电时,压力开关 63HL1,2,3 三选二动作 1.60%转速以下启动马达跳闸 2.启动马达未拖动 1.95%转速以后 IGV 开度&lt;50O O

.检查遮断油系统燃油或燃气分支压力 2.检查燃油截止门确在开位, 位置开关动 作正常 同报警 83 1.检查遮断油管路有无泄漏 2.压力开关 63HL1,2,3 取样管正常 3.电磁阀 20FL 动作是否正常 1.检查启动马达电气回路 2.检查液力变扭器工作状态 1.检查液压油系统 2.检查伺服系统 3.检查控制系统 同上 同上

88

HQ_ALM 辅 助液压 油泵投入运行 L63HLL_ALM 跳闸油压力低跳机

SMT 启动装置跳闸 (跳机)

IGVT IGV 控制故障跳机 (跳机)

.95%转速以下 IGV 开度 LVDT 值与角度 反馈值之差&gt;7.5 延时 5 秒 IGV 开度 LVDT 值与角度反馈值之差&gt;5 延时 5 秒 1.IGV 开度&lt;31 延时 5 秒 2.IGV 开度&gt;36.5 延时 5 秒且未在水洗 状态或转速小于 40%时 压气机进口温度测点 CTIF1A,2A 差值大 于 25℉ 机组并网经 11 秒延时后，任一防喘阀 在开位O O O

109

GVA IGV 控制故障报警 L3IGVFLT IGV 位置故障

111

TCI 压气机进口温度故障 L86CB1 防喘阀位置故障

检查测量回路,变送器回路 1http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915.若只有一个阀故障,应到就地检查阀的 实际位置 2.检查控制空气管路有无漏气 3.若四阀同时打开,应着重检查放气电磁 阀,以及控制气源压力

TK_ALM 88TK 出口风压低

任一台 88TK 出口风压低

. 马达过载 , 风机跳 , 检查风机内有无积 水,排水

- 46 -

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程 2.压力变送器故障, 3.风机入口滤堵塞,清理 4.风机损坏

TXA 列)

排气温度高

&gt;TTRXB 13.9℃

检查机组是否已自动降负荷， 否则手动降 负荷

(自动降负荷至解 121 L86TXT 排气温度高遮断(跳 机) 122 L86TFB 排气热电偶开路跳机 (跳机) 123 L30SPTA

排烟温差高报警 1. 燃 机 转 速 &gt;50% 时 , 排 烟 温 度 小 于 121℃ 2.多只热偶显示开路 TTXSP1&gt;(TTXM*0.145-CTDA*0.08 30℉ )*5 TTXM&gt;TTRXB 22.2℃或 TTXM&gt;627℃

.检查温度控制回路和燃油控制系统 2.检查冷却和通风系统 检查并处理热偶故障

.检查压气机排气热偶工作是否正常 2. 检查燃油分配器后各管路油压是否正 常 3.密切注意温场变化趋势,根据情况降负 荷,切轻油或申请停机

125

SPA 燃烧故障 L30SPT 排烟温差大跳机 (跳机)

&gt;TTXSPL 或 TTXSP3&gt;TTXSPL 1.TTXSP1&gt;TTXSPL 且 TTXSP2&gt;TTXSPL *0.8 且最低与次低热电偶相邻 2.TTXSP1&gt;5TTXSPL 且 TTXSP2&gt;TTXSPL *0.8 且次低与三低热电偶相邻 3.TTXSP3&gt;TTXSPLhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915

同上 1.检查热电偶 2.检查 14 个喷嘴前压力是否一致 3.检查燃油喷嘴 4.检查火焰筒一次,二次空气通道正常 5.检查雾化空气压力及分配系统正常 1.检查振动传感器 2.检查轴系的机械故障 1.检查出故障的振动传感器 1.检查燃油截止阀阀位正确,有无内漏 2.燃油控制伺服阀故障

VTX_ALM 轴承振动高跳机 (跳机)

任一振动传感器侧得振动大于 25.4mm/s 任一振动传感器通道出现故障 燃油截止阀关闭后燃油流量 FQL1&gt;3%或 燃油控制阀伺服电流 FAL&lt;30%或旁通阀 位 置 反 馈 &lt; - 7.38% 或 旁 通 阀 位 置 反 馈&gt;10%延时 10 秒 开阀命令发出 15 秒后未受到阀已开的 信号 主 雾 化 空 气 泵 进 出 口 压 差 AAP&lt;1.034BAR 雾化空气温度 AAT&gt;135℃

136

VD1 振动传感器故障 L3LFLT 燃油控制故障 (跳机)

FL_ALM 燃 油截止 阀故障未打开

.检查阀开位置开关无松动,接助良好 2.检查燃油截止阀动作正常 1.检查主雾化空气泵 2.检查雾化空气管路有无漏气 3.检查压力开关 1.检查冷却水系统是否工作正常 2.检查温度调节阀 VRT2 的手柄位置是否 发生改变或错误,重新调节 3.检查雾化空气冷却器 4.检查测温回路

ADL_ALM 雾化空气压差低

AAH_ALM 雾化空气温度高

149 150

Z 同期故障 L86TGT_ALM L52G_ALM 发电机出口开关跳开 发电机

同期 45 秒超时 发电机差动保护继电器 86G 动作 机组正常运行时出口开关自动或手动 分闸

.复归报警,重投同期 2.效验同期设定值 1.查明发电机差动保护动作的原因 2.燃机惰走时,注意监视振动,辅机投入 查明动作的原因,原因不明禁止重http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915新并网

差动闭锁遮断(跳机)

- 47 -

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 173 L30WSA1 轮间温差大 174 L30WSA2 轮间温度高 同一级轮间温度两点差值的绝对 值&gt;83.3℃ 1.TTWS1FI1,2 平 均 值 启 机 后 60 分 钟&gt;465.9℃,运行时&gt;427℃ 2.TTWS1AO1,2 或 TTWS2FO1,2 或 TTWS2AO1,2 平 均 值 启 机 后 60 分 钟&gt;548.9℃,运行时&gt;510℃ 3.TTWS3FO1,2 平 均 值 启 机 后 60 分 钟&gt;520.9℃,运行时&gt;482℃ 4.TTWS3AO1,2 平 均 值 启 机 后 60 分

钟&gt;465.9℃,运行时&gt;427℃ 210 L90TKL 透平支架冷 63TK-1,2 均动作且发电机出口开关已 合闸

深圳福华德电力有限公司规程 1.检查热电偶是否存在开路,接地,短路 2.大修时检查透平叶片端部,根部密封 3.检查热通道冷却空气系统 同上

.检查是否压力开关误动作 2.如果 88TK 停运，则检查开关热偶有无 动作,复位,试手起,密切注意电流变化 情况

却系统故障-降负荷 (自动降负荷至解 列) 253 LDWATT_ALM 发电机有功功率变送 器信号故障

发电机功率显示异常 发电机并网后有功 DWATT 小于 2MW 延时 8秒

.通过发电机电流,燃油实际消耗量判断 功率变送器是否故障 2.检查测量 PT 一次保险未熔断,二次小开 关未跳开 3.检查测量 CT 回路正常

CSH_ALM 压气机进气滤压差高 (跳机)

进气滤压差 APCS≥8.8IN H2O,压差开 关 PDSH011、PDSH012 三选二动作 ATLC1≥204℃

.检查压差开关 2.停机后更换滤网 1.检查风机是否运行正常 2.检查负荷间是否漏气 3.检查是否测点故障

http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915

VG1H _ALM 负荷联轴间温度高

LOT_ALM 轴承回油温度高-遮 断

≥88℃、LTB1D≥111℃、LTB2D≥ LTG2D≥107℃中任一条件满足 BT-J1-1 、 2 ≥ 140 ℃ 、 BT-J2-1 、 2 ≥ 140 ℃、BT-J3-1 、2 ≥140 ℃、BTGJ1 ≥ 113℃、BTGJ2≥113℃中任一条件满足 清吹程序结束或机组点着火后 ,压力开 关 63FL-2 动作后 5 秒

.检查测点有无故障 3.检查滑油冷却器 1.检查测点有无故障 2.检查冷却水系统 3.检查滑油温度、压力 1.检查燃油压力 2.检查压力开关定值

℃、 LTBT1D≥111℃、 LTG1D≥107℃、 2.检查冷却水系统

BTT_ALM 轴承金属温度高-遮 断

FLX1_ALM 燃 油 压 力低-遮断 (若 PSL254 同时动作则跳机)

FU3HZ_ALM 重油温 度高

&gt;133℃延时 2 秒

.检查重油温度设定值， 如果太高可适当 设低 2.检查蒸汽调节阀开度

CBT_ALM 防喘阀位置故障 (跳机)

发电机出口开关断开后经 11 秒延时任 一防喘阀在关位

.检查该阀控制回路正常,操作机构有无 卡涩 2.限位开关是否工作正常 3.启机前须作主复归

TC_ALM 液力变扭器排放阀故 障(自动正常停机)

电磁阀 20TU-1 失电且限位开关 33TC 未 离开延时 5 秒 顶轴油泵已启动且压力开关 63QB-1 动 作 启动马达启动后 30 秒燃机转速≤0.06% - 48 -

.检查 20TU-1 有无失电 2.检查限位开关 3.检查 20TU-1 泄油管路 1.到就地检查顶轴油泵的出口压力 2.检查顶轴油泵出口滤网http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915有无堵塞 3.检查滑油温度是否偏高 1.检查启动马达确已启动

QB1L_ALM 顶轴油泵出口压力低

CR_ALM

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 启动马达未拖动转子 (自动正常停机) 309 L30LOA 轴承回油温度高 310 L30BTA 轴承金属温度高 LTTH1≥76℃、LTB1D≥100

℃、LTB2D≥ LTG2D≥96℃中任一条件满足 BTTI1_2 ≥ 129 ℃、 BTTI1_5 ≥ 129 ℃、 BTTI1_9 ≥ 129 ℃、 BTTA1_2 ≥ 129 ℃、 BTTA1_5 ≥ 129 ℃、 BTTA1_8 ≥ 129 ℃、 BTGJ1≥107℃、 BTGJ2≥107℃中任一条 件满足 311 L30LTA 负荷联轴间涡壳温度 高 (自动正常停机) 313 L26FU2LA_ALM 重油温度低 FTH&lt;105℃延时两秒且 L86FT 为 1 TTIB1≥250℃

深圳福华德电力有限公司规程 2.检查 20TU-1 确已带电 1.检查滑油系统 3.检查 MKV 定值 1.检查测点有无故障 2.检查冷却水系统 3.检查滑油温度、压力

℃、LTBT1D≥100℃、LTG1D≥96℃、 2.检查测点

.检查风机是否运行正常 2.检查负荷间是否漏气 3.检查是否测点故障 1.检查重油温度设定值， 如果太低应适当 设高 2.检查蒸汽调节阀开度 3.检查蒸汽供应

329 336

FUZ_ALM 重油切换阀闭锁 L30AAT_ALM 雾化空气测量故障 L26GCA1_ALM 发电机冷风温度高报 警

发重油切换令后 60 秒切换条件不满足 切换被禁止 AAT1、 AAT2 差值的绝对值≥10℉或两测 点均坏输出 GCA1、 GCA2 差值≥20℉时， 它们的高选 值≥70℃ 或 GCA1、GCA2 差值&lt;20℉时，它们的平均 值≥70℃ 延时 10 秒 GHA1、 GHA2 差值≥20℉http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915时， 它们的高选 值≥100℃ 或 GCA1、GCA2 差值&lt;20℉时，它们的平均 值≥100℃ GCA1、 GCA2 差值≥20℉时， 它们的高选 值≥80℃ 或 GCA1、GCA2 差值&lt;20℉时，它们的平均 值≥80℃ GHA1、 GHA2 差值≥20℉时， 它们的高选 值≥110℃ 或 GCA1、GCA2 差值&lt;20℉时，它们的平均 值≥110℃ 延时 10 秒 GST1~6 经比较选择后的数值 GSTMAX≥ 140℃ GST1~6 经比较选择后的数值 GSTMAX≥ 150℃

检查 L3FU 信号,查出原因处理 检查测点和输入输出回路 1.检查冷却水系统 2.检查发电机电压、 电流有无超过额定值 3.停机后检查测点 4.检查发电机通风系统 同上

GHA1_ALM 发电机热风温度高报 警

GCA2_ALM 发电机冷风温度非常 高报警 (自动正常停机)

同上

GHA2_ALM 发电机热风温度非常 高报警 (自动正常停机)

同上

341

G1_ALM 发 电机定 子温度高一段 L94GHT_ALM 发电机温度非常高或 故障 (自动正常停机)

同上 1.检查冷却水系统 2.检查励磁电压电流 3.检查发电机电压和电流 4.检查发电机通风系统 5.停机后检查测点

FTZ_ALM 轻油切换 重油故障

切换重油命令发出后 15 分钟重油限位 开关 33TU-1 仍未到位

.如就地切换阀确未动作,首先选切到轻 油让到三通阀开度到零后,再检查控制 空气压力是否正常,电磁阀是否正常 2.如就地切换阀确已动作,检查限位开关

FTY_ALM 重油切换 轻油故障

速切轻油命令发出后 15 秒轻油限位开 关 33TD-1 仍未到位

.如就地切换阀确未动作,检查控制空气 压力是否正常,电磁阀是http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915否正常 2.如就

地切换阀确已动作,检查限位开关

- 49 -

[此处图片未下载成功]

第五节 跳机和自动正常停机的保护

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 L94GLTSU L94GLTSD L28FDT L30SPT L86TXT L86TFB L86CBT LCPRERR L12H L26QT L63HLL L63HGL L4IGVT 启机时燃气泄漏测试故障 停机时燃气泄漏测试故障 熄火跳机 排气温差大跳机 排气超温跳机 排气热电偶开路跳机 防喘阀位置故障跳机 压气机增压比错误高 电超速遮断-高速 滑油温度高跳机 燃油跳闸油压力低 燃气跳闸油压力低 IGV 控制故障跳机 启动装置遮断跳机 5E 按扭跳机 振动探测器故障停机 燃气温度太低遮断 负荷联轴间涡壳温度高停机 失去气体小间通风停机 滑油温度热电偶故障停机 启动马达盘不动转子停机 液力变扭器故障停机 顶轴油泵故障停机 电气故障停机 三个以上火焰丢失 见本章第四节报警 125 见本章第四节报警 121 见本章第四节报警 122 见本章第四节报警 297 CPRLIM-CPR-0.25&lt;-0.35 延时 5s TNH&gt;110%、超速试验时 TNH&gt;113.5% 见本章第四节报警 081

深圳福华德电力有限公司规程

报警 060 报警 125 报警 121 报警 122 报警 297 报警 547 报警 038 报警 081 报警 088 报警 089 报警 107 报警 091

POST 点火后 跳机

FL-1 带电，压力开关 63HL-1/2/3 任两动作 20FG-1 带电，压力开关 63HG-1/2/3 任两动作 见本章第四节报警 107 见本章第四节报警 091 LTTH1、2、3 三个热电偶全坏 按下 5E 按扭 所有振动探测器故障或无用 不在完全液体燃料，FTG&lt;-150℉且有火焰 转速≥10%且发电机保护继电器 86N 动作 TTIB≥250℃ 气体小http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915间通风风扇 88VL1/2 都故障 LTTH1、2、3 三选二故障 启动马达启动后 30 秒燃机转速≤0.06% 见本章第四节报警 299 0.31%≤TNH≤6%且熄火不足 14 小时且 MCC 电 压正常时，88QB 未启动或压力开关 63QB-1 动 作

其它情 况跳机

SMT L5E_4X L39VD2

LTTHT 滑油热电偶故障跳机

FTGL_T L86NX L94LTH L86VL L94LTTH L48CR L94TC

报警 500 报警 311 报警 358 报警 302 报警 299

AX 自动正 常停机 保护

QB

AAZ L49G2 L26GCA2 L26GHA2 L94DCS L86BTX

雾化空气温度高停机 发电机过热二段--遮断 发电机冷风温度非常高 发电机热风温度非常高 轻油温度低停机 DCS 来燃气透平停 丢失透平间冷却风扇

机组点着火后 AAT&gt;135℃延时 5 分钟 GST1/2/3/4/5/6 最大值≥150℃ 见本章第四节报警 338 见本章第四节报警 339 FTD&lt;20℃,且在轻油位延时 60s 94DCS 接点动作报警 在完全气体燃料时，BT1、BT2 均故障 在完全液体燃料时，BT1、BT2 均故障且 ATTC1 ≥300℉

报警 142 报警 445 报警 338 报警 339 报警 406 报警 459

FDLZ_ALM

L 自动降 负荷保 护

TNRERRX L30TXA

有功太低使转速太低

&gt;99.5%且 TN_ERR&gt;0.7%, 自动退出基本负荷 TTXM&gt;TTRXB 13.9℃ 63TK-1/

均动作且发电机出口开关已合闸

报警 252 报警 120 报警 210

排气温度高降负荷

TKL 排气框架冷却系统故障降负荷

://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915ar- 51 -

[此处图片未下载成功]

第六节 事故反措

一. 有关88TK故障的处理规定

如果两台88TK同时故障，则让机组自动降负荷解列后停机处理。

如果一台88TK故障，但另一台88TK仍然能够维持运行且电流未超过其额定值，则燃机降负荷，维持排

烟温度不高于490℃运行，通知检修处理88TK故障，同时应密切注意燃机轮间温度、振动、排烟温度和排气缸温度（用测温仪到轮机间测量，并在记录本上记录左右两侧最高点的温度）的变化，如出现参数的异常变化应及时汇报。 以上处理过程均严禁投入IGV温控。

二．对排气温差监视的规定

．机组大修后稳定运行状态下的温差值作为基准，其后期稳定运行中温差值超出上述基准值10℃时

则立即通知值长。

．当机组燃烧室过渡段、燃油喷咀、单向阀及燃油分配器、冷却空气系统检修过，则检修后第一次

起机稳定运行后的温差为基准值。

．当机组稳定运行过程中，出现一级叶轮前温度异常升高达到10℃（和变化前相比），或机组振动

异常变化（振动变化超过1.5mm/s或突变值&gt;50%）时，则立即汇报值长。

三．燃机停机后管线充油的规定

．机组在停机过程中，如发生提前熄火，则对机组停机过程中的FAL、FSR、FQL、FQLM1的数值进行检查。正常时则FSR、FQL、FQLM1应逐步下降，FAL微调正偏。若发生FAL负偏异常增大，则说明停机过程中燃油分配器有卡涩现象；若发现FAL正偏方向异常增大，则说明旁通阀有卡涩现象。 2．若机组停机过程中提前熄火为燃油分配器卡涩造成，则在燃机停机后1小时进行冲油检查，以确认分配器是否卡涩。提前熄火若是燃油旁通阀卡涩引起，则立即检查旁通阀位置（停机后应在全开位置）。通过检查不论是分配器卡涩还是旁通阀卡涩均应及时通知检修到现场进行处理。

．为防止燃机单向阀不严漏油造成补燃现象发生，上述情况下充油检查时间应尽可能短，并严格遵守先开排放阀后开截止阀http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915的原则（必须在全开14个冲油手阀及排放总阀后方能开启截止阀，反之亦然）进行。

．机组在烧重油过程中跳闸对机组管线充油冲洗时必须遵循先开排放阀后开截止阀的原则进行。 5．机组停机正常熄火后，在起机前1.5小时进行充油憋压试验,如发现有单向阀漏油现象及时通知检

修处理。

．备用机组可在起机前2小时进行充油憋压试验，如发生有单向阀漏油现象及时通知检修进行处理。

四．燃机烧重油运行中遮断后的操作规定

．燃机在烧重油运行中，若发生事故（或故障）跳机遮断后，为防止再次启机及冲油过程中出现热通道内爆燃现象的发生，在冲油前必须确认燃油单向阀严密性完好，没有泄漏现象(以前一天和当天遮断前单向阀运行状况为准)。

．冲油前，除全开喷嘴前泄油阀外，还应打开排气室底部的手动排水阀。并确认启动失败排放阀在自动全开位置。

．在满足以上冲油条件后，应立即进行冲油（不需要在故障完全排除后再冲油）。

．在冲油过程中，要严密监视单向阀前的压力情况，若出现压力下降现象时立即停止冲油。

．油管路系统冲油吹扫结束，机组再次启动前，必须先确认启动失败排油、排水阀和排气室低位手动排水阀打开状态，再次启动机组先执行清吹程序，在机组高盘清吹期间，必须检查确认启动失败排放阀排放管路通畅。

五．燃机污油箱的管理规定

．污油箱在备用时，其出口手阀必须关闭。 2．污油箱在交班前必须清空方可交班。

．机组燃油滤网及燃油系统排油时，必须必须确认污油箱已清空，否则必须先清空污油箱后才可以

进行排油。

．对机组充油前必须确认污油箱已清空，否则必须先清空污油箱后才可以对机组充油。

5．油箱池排放口正常是堵塞状态，在下雨时并且确认池内无污油，则打开进行排水；雨停后且池内

积水已排完，则将排放口重新堵塞上。

．如发生污油箱溢油情况，则立即通知部门领导。

六．IGV位置故障使处理规定

．在启机过程中如Ihttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915GV未按程序控制或控制故障使IGV实际开度大于给定则应立即发停机令。   2．在运行过程中如IGV控制出现故障使实际开度关至57度以下则应立即手动紧急停机。

．在停机过程中如IGV实际开度未按程序关小或在停机过程中发“IGV控制故障”但机组未按程序遮断时应立即手动停机。

七．机组各滤网、冷油器充油排气操作补充规定：

．一般情况下，禁止在机组正常运行过程中进行滤网、冷油器充油排气的操作，尽量将操作安排在停机后进行。

．如必需在机组正常运行过程中进行滤网、冷油器充油排气的操作，当班 值长应安排两人进行，一人负责操作阀门，另一人负责监护。

．机组正常运行过程中对滤网、冷油器进行充油排气操作时应先打开联通阀，然后再打开备用滤网（备用冷油器）的排气阀，阀门的操作应缓慢、均匀，监护人员密切注意油压的变化情况，如发现油压有波动的迹象，应立即停止操作，并将阀门恢复到初始状态。 4．联通阀、排气阀的开度均不要太大，防止对运行系统造成影响。

第七章 定期工作和水洗

第一节 定期工作

一、夜班定期工作

. 设备接班前检查

. 接班时信号灯、光字牌、音响试验

. 二十四点，进入“Aux”画面的“Timers”子画面，记录机组下列参数

.1 手动启动次数Manually Initiated Starts  3.2 总启动次数Total Starts Counter 3.3 点火次数Fired Starts Counter

.4 紧急停机次数Emergency Trips Counter 3.5 总运行小时Total Fired Timers 3.6 轻重油流量计读数（就地）

.7 前一日轻油运行小时和重油运行小时 3.8 向值长汇报以上参数

. 机组备用时对燃油管路进行冲油、憋压检查（见第四章第二节第五条）

. 天冷机组备用时3：00～4：00启重油泵打循环一小时（不加热，已置换轻油的重油管道无需执

://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915r行该项）

. 测量88QA电流一次

. 进气滤反吹系统投入4小时 8. 每二小时记录一次顶轴油压力 9. 交班前清扫主控室及控制盘面卫生 10．测量23HG电流 11．发电机间听音检查

二、白班定期工作

．设备接班前检查

．接班时信号灯、光字牌、音响试验 3．交班前清扫主控室及控制盘面卫生

三、中班定期工作

．设备接班前检查

．接班时信号灯、光字牌、音响试验 3．做性能试验两次（满负荷） 见第四章第二节第十六条

．交班前清扫主控室及控制盘面卫生

四、每周一零点班定期工作

. 有主备选择的马达切换切换（以#1冷却水泵切换至#2冷却水泵为例）

在停机后,确认机组在盘车正常状态下进行, 进入“Control”画面的“Motors”子画面，点击“Cool. Water Pumps(88WC)” 栏目下的“#2 Lead”靶标，“#2 Lead”靶标灯亮，“#2 Lead”靶标下显示红色“Running”，“#1 Lead”靶标灯灭，“#1 Lead”靶标下显示绿色“Stopped”,完成切换。

. 备用七天以上的辅机马达摇测绝缘。

注：如当日无法进行试验，则顺延至周二，以此类推至周四，周一至周四的四天内均无法进行试验，则本周试验取消。 五、每月10日零点班

. 88QE自投试验

见第四章第二节第十八条 2. 轻油泵、冷却水泵自投试验

见第四章第二节第十九、二十节 3. 燃机事故照明试验

. 控制室5E按钮试验（备用状态下进行） 5．燃机MCC进线开关联锁切换试验

见第四章第二节第十七条

注：如当日零点无法进行试验，则顺延至第二日零点，并以此类推至可做试验之日零点完成试验。

六、主变冷却器的定期工作

．3组冷却器投“温度1启动”位置

．3组冷却器投“温度2启动”位置

．冷却器的定期切换及试验方法按以http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915下方式进行

）单月：单号风扇方式选择为“温度1启动”，双号风扇方式选择为“温度2启动” 2）双月：双号风扇方式选择为“温度1启动”，单号风扇方式选择为“温度2启动” 3）以上切换在每月1日白班进行

）若外界气温偏高，主变油温长期运行在60℃以上，可将一备用风扇方式选择为“温度1启动”，将其投入运行

七、其它

．启机前一小时对燃油管路进行冲油、憋压检查     2．水洗前二～三小时做性能试验三次

．水洗后第一次带满负荷三小时后，做性能试验三次。 4．启停机后填写启停记录表

第二节 机组水洗

一、水洗要求：

．水洗前二～三小时做性能试验三次

．轮机必须充分冷却,轮间任一级叶轮的左右平均温度值不得超过300F，水洗水温与轮间温度的差值最大不超过67℃，水温以82～100℃为宜。 3．水质应合乎下列要求。

固体水溶物 &lt;100ppm PH值       6～8 K NA       &lt;25ppm 洗涤剂合格

二、采取冷拖方式来缩短水洗等待时间

．将88AB、88FD1、2马达开关退至检修位

．机组选择“CRANK”方式下发“START”令，并记录此时叶轮间最高温度 3. 冷拖直至轮间温度与水洗水温的差值最大不超过65℃为止

．88CR运行期间，应用测温仪测量88CR电机温度。靠近液力变扭器侧出风口处最高温度不超过80度 5. 88CR运行期间，检查88CR电机运行电流，若电流超过额定值，将液力变扭器的角度手动调小，以保证88CR电机运行电流不超过额定值

三、水洗隔离措施实施

. 关闭雾化空气系统总进气阀HV101

. 打开雾化空气系统总进气阀前、后排放阀 HV201 HV202 3. 关闭雾化空气系统总出气阀HV102 4. 打开雾化空气总出气阀前排放阀HV205 5. 关闭压气机防喘阀的气源阀AD-1 BV120://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915

. 关闭压气机压力传感器96CD气源阀AD-4 HV400

7. 关闭启动失败排放阀的气源阀AD-2 HV200  8. 关闭燃气清吹控制气源阀PA3

．关闭五级抽气去轴封的隔离阀HV100

．打开五级抽气去轴封隔离阀前低位排放阀WW7 HV101 11．打开五级抽气气水分离器低位排放阀CA1

．燃烧室启动失败排放阀LF2由排油切换至排水位 13．排气框架启动失败排放阀LF3由排油切换至排水位 14．排气室启动失败排放阀LF10由排油切换至排水位 15. 打开雾化空气旁路阀VA18-1前排放阀HV207 16．打开三个排气室低位排放阀WW4 17．打开压气机进气道低位排放阀IE4 18．打开辅助雾化泵88AB进气手阀HV203 19．打开主雾化泵CA1排气阀HV204 20．打开透平水洗管进水隔离阀WW2

．关闭透平水洗管进水隔离阀前排放阀WW22 22．打开压气机水洗管进水隔离阀WW1

．关闭压气机水洗管进水隔离阀前排放阀WW12 24．拆除两个点火火花塞

．断开辅助雾化泵88AB电源 26．断开轻油泵88FD1、2电源

．手动启动透平框架冷却风机88TK1、2

．送上压气机、透平水洗电磁阀电源开关20TW-1，20TW-2 29．MKV选择水洗状态

四、水洗站恢复备用

．打开除氧器供水洗站隔离阀 2．打开水洗站入口隔离阀

．查水洗站入口压力表有指示。

．全开洗涤剂箱底部排放阀，排干后，全关此阀 5．查洗涤剂箱液位计上，下阀全开 6．查洗涤剂箱液位计排放阀全关 7．查洗涤剂出口阀全关 8．加洗涤剂至满液位

．查水洗站其它阀门位置正确 10．查水洗泵88TW-1备用正常  五、暖管

．打开压气机、透平水洗电磁阀20TW-1、20TW-2前端排放阀 2．半开水洗站入口阀 3．半开水洗站出口阀

．手动启动水洗泵88TW-1冲暖供水管段，至有热水流出（约一分钟） 5http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915．手动停水洗泵88TW-1

．关闭压气机、透平水洗电磁阀20TW-1、20TW-2前排放阀 7．打开压气机、透平水洗电磁阀20TW-1、20TW-2前隔离阀

六、清水冲洗浸泡

．进入“Aux”画面的“Washing off”子画面，点击“Washing off line”靶标，“WW Start Request   L43BW”栏由红转绿  2．选“CRANK”方式下发START令，并记录时间

．待机组转速上升到14HM动作时，检查可转导叶IGV开度到86度 栏目下的“Start”

6．检查水洗系统各排放阀有水流出

．5min后打开电动阀20TW-2对透平进水 8．关闭压气机水洗电磁阀20TW—1 9．15min后停水流泵88TW-1 10．关闭20TW-2电动阀 11．发“STOP”令

．查机组停运正常，并记录惰走时间 13．机组浸泡60min

七、加洗涤剂

．机组在“CRANK”方式下发“START”令

．待机组转速上升到14HM动作时，检查可转导叶IGV开度到86度 3．打开压气机水洗电磁阀20TW-1

．手动起动水洗泵88TW-1及打开洗涤剂罐出口手阀 5．查水洗系统各排放口有药剂流出

．用去洗涤剂罐内洗涤液40L后关闭罐出口手阀 7．打开透平水洗进水阀20TW-2 8．关闭压气机水洗进水阀20TW-1 9．5min后打开洗涤剂罐出口手阀

．用去洗涤剂罐内洗涤液10L后关闭罐出口手阀 11．停水洗泵88TW-1

．关闭透平水洗进水阀20TW-2 13．发“STOP”令

．查机组停运正常，并记录惰走时间 15．机组浸泡60min

八、清水冲洗

．机组在“CRANK”方式发“START”令

．待机组转速上升到14HM动作时，检查可转导叶IGV开度到86度 3．打开压气机水洗电磁阀20TW-1 4．手动起动水洗泵88TW-1

．15min后打开透平http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915水洗电动阀20TW-2  6．关闭压气机水洗电磁阀20TW-1 7．25min后停水洗泵88TW-1 8．关闭透平水洗电磁阀20TW-2

．通知化学取样，冲洗后的水质的PH在6～7之间，否则应再按上述方法冲洗一遍 10．10min以上后发STOP令查机组停运正常，并记录惰走时间

九、水洗隔离措施的恢复

按照步骤三的相反操作恢复水洗隔离安措

打开雾化空气系统总出气阀后排放阀HV206，待水排尽后关闭

第三节 爆燃式水洗

．爆燃式水洗须由值长下令执行。

．进水前步骤与第二节的第一至第六步相同。

．压气机透平同时进水10min后（转速&lt;8.5%、则分别进水）停止对透平进水；同时打开加药阀对压气机进药5 min。 4．停机浸泡1小时。

．1小时后再次起机同时对压气机及透平同时进水，清水冲洗10min。（转速&lt;8.5%，则分别进水）。 6．10min后停机对压气机及透平进水，保持高速盘车10min后发“STOP”。

7．机组在惰走结束过程中进行水洗隔离措施后恢复操作（恢复过程中，确认雾化空气系统内无水时，方可恢复其进出口阀，并且几个规定的低位排放阀不关）。

．机组在“CRANK”方式下发“START”进行甩干5min后转“AUTO”（规定的几个低位排放阀无水流 出时关闭该阀）。

．机组并网后带50MW运行且IGV投温控。

．5min后（打印叶轮间温度）机组发“STOP”进行停机。 11．执行前所述1、2条内容（但无须浸泡40min）。 12．透平进水10min后停止水洗泵运行。

．机组保持高速盘车状态10min后发“STOP”。 11． 机组惰走结束后恢复水洗隔离措施。

第四节 燃机点火失败后的操作原则

燃机在开机过程中，尤其是水洗后第一次开机时，由于系统中的水未完全排放干净，会造成机组点火失败。以下针对燃机点火失败后的操作方式做如下规定：

.  水洗后http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915确保点火成功的注意事项

.1 水洗前通知热控拉出火花塞，确保水洗时不能浸湿点火器。 1.2 水洗后雾化空气管路系统不能存有积水。

水洗后第一次启机时先进行机组清吹5～10分钟，同时观察雾化空气系统排水阀及排气室底部排放阀内的水已完全排放干净才能关闭雾化系统排放阀，控制机组转点火/自动程序。 如果机组的自然排水时间较短（少于25分钟），需适当延长开机前的清吹时间以确保雾化空气系统管路中的水已全部排放干净。 （注：现将燃机水洗工作结束后、最后一次打“STOP”令到水洗后开机打启动令之间的时间称为“燃机水洗后自然排水时间”，在此期间内做水洗后的安措恢复工作）。

.3 水洗时检查确认3个启动失败排放阀的排水正常，无堵塞现象。若有堵塞现象，立即通知检修进行

管路疏通处理。

.4 水洗后在高盘吹扫期间，必须再次检查确认3个启动失败排放阀的排气正常，无堵塞现象。若有堵

塞现象，立即通知检修进行管路疏通处理。 2. 燃机在启动过程中第一次点火失败后，需立即打开排气室底部手动排放阀，让机组清吹5～10分钟，

直到确认油、水等污物全部排放干净，并检查确认3个启动失败排放阀的排气正常，无堵塞现象，经值长的许可后，才允许第二次启机点火。

. 燃机在第二次点火失败后，需立即打开排气室底部手动排放阀，让机组清吹10分钟以上，并检查确

认3个启动失败排放阀的排气正常，无堵塞现象，并经副总工级别以上人员的准许后，方可进行第三次点火。

第八章 机组检修后的调试

第一节 检修后的检查和恢复

一．机组大修后由公司成立调试领导小组，由总工程师或副总工程师组长，由检修、运行各部，安装单

位，有关人员组成，负责机组设备的检查和调试工作。

[此处图片未下载成功]

三．调试前的燃机检查及要求

.控制室：见附一中表1 2.直流系统：见附一中表2 3.滑油系统：见附一中表3 4.液压油系统：见附一中表4 5.跳闸http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915油系统：见附一中表5 6.起动系统：见附一中表6 7.冷却水系统：见附一中表7 8.雾化空气系统：见附一中表8 9.燃油系统：见附一中表9 10.水洗系统：见附一中表10 11.密封冷却系统：见附一中表11 12.油雾分离系统：见附一中表12 13．反吹系统：见附一中表13 14．消防系统：见附一中表14 15．顶轴油系统：见附表一中表15 16．输变电：见附一中表16 17．轮控盘：见附一中表17

第二节 分步调试

一．辅机分步调试项目

． MCC进线开关联锁试验 2． 滑油系统     3．液压油系统     4．油雾分离系统     5．燃油系统     6．雾化空气系统     7．启动系统

．进气和反吹系统     9．IGV系统

．冷却和密封空气系统     11．加热通风系统     12．水洗系统

13．冷却水系统     14．消防系统

．蓄电池性能试验

．1106(1108)开关保护传动试验 二、辅机分步调试步骤

．MCC进线开关联锁试验，记录在附二表2中 (1)  检查母线电压正常，联锁开关在“AUTO”位，＃1和＃2电源开关3IA5A（3IIA4A）、3IB5A（3IIB4A）

在合闸位，＃1 工作开关52AR在合闸位，＃2工作开关52AS在分闸位。 (2)  断开#1电源开关3IA5A（3IIA4A）。 (3)  查#1工作开关52AR联锁跳闸正常。

(4)  查#2工作开关52AS联锁自投正常并已储能。 (5)  合上#1电源开关3IA5A（3IIA4A）。 (6)  断开#2电源开关3IB5A（3IIB4A）。 (7)  查#2工作开关52AS联锁跳闸正常。

(8)  查#1工作开关52AR联锁自投正常并已储能。 (9)  合上#2电源开关3IB5A（3IIB4A）。

(10)  将控制方式开关从“AUTOMATIVC”切至“STOP”位。 (11)  查工作开关52AR、52AS均跳闸。

(12)  将控制http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915方式开关从“STOP”切至“AUTOMATIVC”位。 (13)  查#1工作开关52AR联锁自投正常并已储能。 (14)  恢复因试验所停运的有关设备。 2．滑油系统

（1）用500V摇表测88QA、88QE电机的绝缘，记录在附二表1中。 （2）绝缘合格后，进行88QA、88QE马达和泵的试运:

） 检查电源开关在工作位,将88QA开关操作把手打在“MANU”位后马上打回“STOP”位，观察

马达转向是否正确，记录在附二表1中；

） 检查电源开关在工作位，将88QA开关操作把手打在“MANU”位，启动交流滑油泵，用钳表记

录启动电流和运行电流，泵出口和滑油母管压力，记录在附二表1中，完成数据记录和正常检查后停掉该泵；

） 检查88QE动力电源和操作电源开关都已送上,将88QE开关操作把手打在“AUTO”位后马上打

回“MENU”位，观察马达转向是否正确，记录在附二表1中；

） 检查88QE动力电源和操作电源开关都已送上,将88QE开关操作把手打在“AUTO”位，启动直

流滑油泵，用钳表记录启动电流和运行电流，泵出口和滑油母管压力，记录在附二表1中，完成数据记录和正常检查后停掉该泵。

（3）应急油泵88QE容量试验。

（4）88QA、88QE联锁试验，记录在附二表3中：

）送上88QA、88QE电源开关，分别至“AUTO”位和“AUTO”位，查信号指示正常； 2）点击“COOLDOWN ON”靶标，启动88QA，检查滑油压力正常； 3）强制L62CD为“0”；

）将88QA操作把手打至“STOP”位； 5）查88QE自投正常，检查滑油压力正常；

）将88QA操作把手打至“AUTO”位，88QA启动正常，查滑油压力正常； 7）停下88QE。 3.液压油系统

（1）用500V摇表测88HQ电机的绝缘，记录在附二表1中。 （2）绝缘合格后，进行液压油泵88HQ马达和泵的试运：

）检查电源开关在工作位,将88HQ开关操作把手http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915打在“MANU”位后马上打回“STOP”位，观察马

达转向是否正确，记录在附二表1中；

）检查电源开关在工作位，将88HQ开关操作把手打在“MANU”位，启动液压油泵，用钳表记录

启动电流和运行电流，液压油压力，记录在附二表1中，完成数据记录和正常检查后停掉该泵。

.油雾分离系统

（1）用500V摇表测88QV电机的绝缘，记录在附二表1中。 （2）88QV马达和泵的试运：

）检查电源开关在工作位,将88QV开关操作把手打在“MANU”位后马上打回“STOP”位，观察

马达转向是否正确，记录在附二表1中；

）检查电源开关在工作位，将88QV开关操作把手打在“MANU”位，启动交流滑油泵，用钳表记

录启动电流和运行电流，调整油箱负压，记录在附二表1中，完成数据记录和正常检查后停掉该泵。

.燃油系统

（1）用500V摇表测88FD、88FU、88FA电机的绝缘，记录在附二表1中。 （2）88FD、88FU马达和泵的试运：

）检查电源开关在工作位,将88FD开关操作把手打在“MANU”位后马上打回“STOP”位，观察马

达转向是否正确，记录在附二表1中；

）检查电源开关在工作位，将88FD开关操作把手打在“MANU”位，启动交流滑油泵，用钳表记

录启动电流和运行电流，记录泵出口压力和切换站入口油压，记录在附二表1中，完成数据记录和正常检查后停掉该泵；

）检查电源开关在工作位,将88FU开关操作把手打在“MANU”位后马上打回“STOP”位，观察

马达转向是否正确，记录在附二表1中；

）检查电源开关在工作位，将88FU开关操作把手打在“MANU”位，启动交流滑油泵，用钳表记

录启动电流和运行电流，记录泵出口压力和切换站入口油压，记录在附二表1中，完成数据记录和正常检查后停掉该泵。

（3）启动轻油泵对燃油系统充油，对管道和各滤网放气，充油至喷嘴前，各喷嘴前压力平均，约http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9155BAR，

燃油流量FQL1大于20%，R、S、T机表决一致。 （4）轻油泵、抑钒剂泵联锁试验，记录在附二表3中：

）查88FD1、2开关电源已送上，开关把手至“AUTO”位，信号指示正常        2）选择88FD1为主泵      3）强制L4FD为“1”，查88FD1启动正常      4）将88FD1开关操作把手打至“STOP”位      5）查88FD2自投正常

）将88FD1开关操作把手打至“AUTO”位      7）选择88FD2为主泵，主复位

）将88FD2开关操作把手打至“STOP”位      9）查88FD1自投正常

）解除L4FD强制，查88FD1停运，主复位 6．雾化空气系统

（1）用500V摇表测88AB电机绝缘，记录在附二表1中。 （2）电磁阀20AA-1和20AB-1的极性和回路试验。 （3）辅助雾化泵88AB马达和泵的试运：

）检查电源开关在工作位,将88AB开关操作把手打在“MANU”位后马上打回“STOP”位，观察马

达转向是否正确，记录在附二表1中。

）检查电源开关在工作位，将88AB开关操作把手打在“MANU”位，启动交流滑油泵，用钳表记录启

动电流和运行电流，记录在附二表1中，完成数据记录和正常检查后停掉该泵。

.启动系统

（1）用500V摇表测88TG-1、88QB-1/2电机的绝缘，记录在附二表1中。 （2）20TU-1的静态试验。

（3）盘车马达静态试运和试转向。 （4）启动马达静态试运和试转向。 （5）顶轴油泵静态试运和试转向。 8.进气和反吹系统

（1）反吹控制盘送电。 （2）反吹管路憋压查漏。 （3）反吹系统试运。 9.IGV系统

（1）20TV-1电磁阀动作情况。 （2）90TV-1伺服阀线圈极性。 （3）机械全开和全关位的检查。

（4）校对IGV角度，记录在附二表5中。 10.冷却和密封空气系统

（1）用500V摇表测88TK、88http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915BT、88VG电机绝缘，记录在附二表1中。 （2）88TK-1，2马达和风机的试运。

（3）20CB-1电磁阀动作和反馈情况检查。 11.加热和通风系统

（1）用500V摇表测88BT、88VG电机绝缘，记录在附二表1中。 （2）手动检查所有风门活动正常。 （3）88BT-1、2马达和风机的试运。 （4）88VG-1、2马达和风机的试运。 （5）检查火灾监测联锁。 12.冷却水系统

（1）用500V摇表测88WC-1，2电机绝缘，记录在附二表1中。 （2）冷却水泵88WC马达和泵试运。 （3）冷却水系统充水排气。

（4）冷却水系统加防腐剂，起泵打循环，对发电机冷却器，雾化空气冷却器，滑油冷却器，管道排气，

查漏。

（5）试运数小时。

（6）冷却水泵联锁试验，记录在附二表3中。

强制信号为L4WC，其余操作同上轻油泵的自投试验。 13.消防系统

（1）火灾保护盘送电。 （2）火灾保护静态试验：

）拆下CO2动作电磁阀。 2）短接火灾探测器回路。 3）查电磁阀动作。

）MKV发报警，盘车马达停。 （3）CO2罐称重检查。 14.水洗系统

（1）检查进水电磁阀动作情况。 （2）水洗泵试运。 （3）加热器试运。 15.蓄电池性能试验 （1）蓄电池外观检查。 （2）蓄电池的试运。

．1106（1108）保护传动试验，记录在附二表4中 （1） 查主变和发电机出口开关工作已结束，安措已恢复。 （2） 检查1106（1108）开关刀闸11061（11081）和11062（11082）在分闸位。 （3） 断开发电机励励电源开关。 （4） 强制L41FX、L83SRX为“1”，L52GT、L52LT为“0”，合上励磁开关和1106（1108）。 （5） 短接保护出口。 （6） 查1106（1108）和发电机励磁开关均已跳闸，MKV发“高压保护遮断”报警。 （7） 用控制室1106紧急跳闸按钮跳一次1106（1108）。 （8） 用5E保护跳一次1106（1108）。 （9） 解除强制。http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915

完成以上试验后，机组可以投入连续低速盘车

第三节 整机调试

一、机组冷拖及正常停机试验 1、试验步骤：

.1、机组在“CRANK”方式下发“START”； 1.2、待机组冷拖稳定转速后发“STOP”； 2、注意事项：

.1、第一次整机启动前，必须连续盘车12小时以上；

.2、第一次启机冷拖时，应注意检查机械转动部位有无异常声响及有无渗漏油；

.3、注意轮机转速变化是否正常，转速继电器动作是否正常，机组状态显示是否正确； 2.4、注意启动电机电流及其温度在正常范围内。 3、数据记录：见附三表1。

二、机组冷拖及手拍“5E”试验 1、试验步骤：

.1、机组在“CRANK”方式下发“START”；

.2、机组在高速盘车方式下运行5min后手拍“5E”紧急停机。 2、注意事项：

手拍“5E”停机后，要复归“5E”按钮。 3、数据记录见附三表2。

三、机组冷拖超振遮断试验 1、试验步骤；

.1、机组在“CRANK”方式下发“START”；

.2、机组在达到高速盘车转速后拆下#4瓦探头进行摇动，至机组遮断。 2、注意事项：

.1、摇动振动探头速度应由慢至快；

.2、注意观察振动保护报警和遮断值是否和整定值一致； 2.3、机组遮断停机后应将所拆振动探头恢复正常。 3、数据记录见附三表3。

四、熄火报警、机组起停程序检查、空载特性试验 1、试验步骤：

.1、机组在“FIRE”方式下发“START”； 1.2、机组点火后；

.3、熄火报警试验结束后机组选“AUTO”；

.4、机组空载满速后进行发电机空载特性试验； 1.5、机组空载特性试验完毕后发“STOP”。 2、检查及注意事项：

.1、机组如点火失败，则进行第二次点火前必须清吹； 2.2、注意观察启动电机的脱扣转速及怠速运行时间； 2.3、注意观察启停机过程中各辅机投退情况；://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915par

.4、注意观察转速继电器动作转速是否与整定值一致； 2.5 注意观察升速过程中可转导叶的变化情况； 2.6 观察升速过程中排气温度和振动的分布情况； 2.7 观察FSR在整个启机过程中的变化情况；

.5、机组空载满速进轮机间检查联焰管各火焰筒、透平结合面、防喘管的波纹管结合面有无漏气现象，

检查各燃油管道及单向阀有无渗漏油现象； 2.6、检查各轴承金属温度及回油温度是否正常。 3、数据记录见附三表4和5。

五、滑油压力低遮断试验

1、试验步骤：

.1、机组在“AUTO”位发“START”令；

.2、机组空载满速后，打开63QA-1取样阀泄至报警，关闭该取样阀；

.3、滑油压力稳定后打开63QT-2A、2B取样阀泄压至机组遮断，关闭取样阀； 2、注意事项：

.1、63QA-1取样阀应缓慢打开至机组发报警，检查88QA-1自动投入正常； 2.2、63QT-2A、2B取样阀应缓慢打开至机组遮断；

.3、注意观察63QA-1和63QT-2A、2B的动作值与整定值是否一致。 3、数据记录见附三表6。

六、电超速试验 1、试验步骤；

.1、机组按正常方式启动至空载满速；

.2、当叶轮间温度在15分钟内变化不超过3℃，抄录数据； 1.3、在MARK V上选择“超速试验”，将转速限制值设定为110%ne； 1.4、手动升轮机转速至轮机超速跳闸。 2、注意事项:

.1、手动升速时应以较快的速度连续升速，并注意观察机组转速及振动情况；

.2、当转速升至110%ne（3300rpm）时，电超速应动作，否则手拍“5E”紧急停机； 2.3、机组停机后要恢复原状态。 3、数据记录见附三表7

七、电气短路试验 1、试验步骤

.1、机组起机前在发电机出口处加装三相短路母排； 1.2、按正常方式起机至空载满速；

.3、用外加电压调节器调节，使发电机定子电流缓慢上升至100%Ie为止； 1.4、待短路试验结束后http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915发“STOP”停机。 2、注意事项：

.1、在试验时应停用有关保护；（停发电机低压过流51V、主变差动87B） 2.2、试验结束后应拆除所加装短路母排及有关表计恢复正常接线； 2.3、在再次起机前应检查保护及结线正确。

八、发电机并网、带负荷、逆功率及甩负荷试验 1、试验步骤：

.1、按正常方式起机至空载满速； 1.2、对发电机进行核相；

.3、核相正确后进行手动准同期并网；

.4、并网后由旋转备用负荷手动降有功至逆功率动作； 1.5、采用自动准同期并网； 1.6、并网后进行带负荷运行；

.7、待停机时，在满负荷状态下采用一个保护传动跳开关进行甩负荷试验。 2、注意事项:

.1、手动同期并网前，必须对发电机进行核相； 2.2、记录逆功率动作值。

.3、甩负荷时应注意监视轮机飞升转速及发电机定子电压，最大振动，如发生异常可采用手拍“5E”

紧急停机。

.4、甩负荷后对机组进行全面检查，无异常后进行停机。 数据记录见附三表8。

附表一:启机前系统检查表

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 63QQ-1 的隔离阀 HV200、HV201 63QQ-1 的泄油阀 HV204 63QQ-8 的隔离阀 HV102、HV103 4 压力开关/ 压力变送器 63QQ-8 的泄油阀 HV104 63QA-2 的隔离阀 HV300 63QA-2 的泄油阀 HV301 96QA-2 的隔离阀 HV302 96QA-2 的泄油阀 HV304 5 6 7 8 9 10 11 滑油母管温度表 交流滑油泵 88QA 直流滑油泵 88QE 滑油母管压力表 (VPR2-1 前) 滑油母管压力表 (VPR2-1 后) 滑油滤前滑油取样 滑油滤后滑油取样 隔离阀 HV202 隔离阀 HV203 88QA-1 出口取油至液力变扭器隔离阀 12 液力变扭器油管http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915道 液力变扭器过滤器排空阀 HV101 液力变扭器过滤器排放阀 HV105 隔离阀 外观 电机绝缘 电机绝缘 隔离阀

深圳福华德电力有限公司规程 打开 关闭 打开 关闭 打开 关闭 打开 关闭 指示正确 &gt;0.5 兆欧 &gt;0.5 兆欧 打开 打开 关闭 关闭 打开 关闭 关闭

表 4.液压油系统检查项目及要求序号 设备名称 检查项目 压差开关 63HF-1 两侧隔离阀 HV110、HV111 压差开关 63HF-1 泄油阀 HV112 压差表两侧隔离阀 液压油滤 FH2-1 排气阀 1 液压油滤 液压油滤 FH2-1 泄油阀 液压油滤 FH2-2 排气阀 液压油滤 FH2-2 泄油阀 FH2-1、FH2-2 连通阀 HV100 液压油滤切换手阀 投运状况 2 3 辅助液压油泵 88HQ 液压油压力开关 63HQ-1 电机绝缘 隔离阀 HV120 泄油阀 HV121 隔离阀 HV500、HV502 4 液压油储能器 放气阀(两个) 排油阀 HV501、HV503 要求状态 打开 关闭 打开 关闭 关闭 关闭 关闭 关闭 切换到位 一组备用、 一组运行 &gt;0.5 兆欧 打开 关闭 打开 关闭 关闭 结果

表 5.跳闸油系统检查项目及要求序号 设备名称 压力开关 63HL-1、2、3 63HL-1.2.3 泄油总阀 HV306 关闭 检查项目 63HL-1、2、3 隔离阀 HV300、HV301、HV302 1 63HL-1、2、3 泄油阀 HV303、HV304、HV305 要求状态 打开 关闭 结果

- 66 -

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 63HG-1、2、3 隔离阀 HV200、HV201、HV202 2 压力开关 63HG-1、2、3 63HG-1、2、3 泄油阀 HV203、HV204、HV205 63HG-1.2.3 泄油总阀 HV206

深

圳福华德电力有限公司规程

打开http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915 关闭 关闭 要求状态 工作位、远控 &gt;6MΩ &gt;0.5MΩ &gt;0.5MΩ 结果

表 6.起动系统检查项目及要求序号 1 2 3 设备名称 启动马达 88CR-1 交流盘车马达 88TG-1 液力变扭器马达 88TM-1 电机绝缘 电源开关 电机绝缘 电机绝缘 检查项目

表 7.冷却水系统检查项目及要求序号 设备名称 冷却水膨胀水箱液位 冷却水膨胀水箱液位计隔离阀 HV351A、HV351B 冷却水系统补水手动阀 HV301 #1 冷却水泵进口手阀 HV201 #1 冷却水泵出口手阀 HV203 #1 冷却水泵电机绝缘 #2 冷却水泵进口手阀 HV202 1 冷却水站 #2 冷却水泵出口手阀 HV204 #2 冷却水泵电机绝缘 冷却水泵出口流量孔板取样阀 HV250A、HV250B 冷却水泵出口压力开关 PSL251 隔离阀 HV251 冷却水泵出口压力表 PI252 隔离阀 HV252 冷却器进口压力表隔离阀 HV151 冷却器出口压力表隔离阀 HV154 冷却器进水温度表 冷却器出水温度表 隔离阀 HV501、HV502 2 加药罐 排气阀 HV504 放水阀 HV503 进口手阀 HV402、HV404、HV406、HV408 出口手阀 HV403、HV405、HV407、HV409 3 发电机冷却器 冷却水进水管排水阀 HV435、HV437、HV439、HV441 冷却水回水管排气阀 HV436、HV438、HV440、HV442 发电机冷却器排水阀 HV431、HV432、HV433、HV434 发电机冷却器放气阀 HV421、HV422、HV423、HV424 4 5 雾化空气冷却器 透平框架 雾化空气冷却器温度调节阀 VTR2-1 透平框架冷却水流量孔板取样阀 HV121、HV122、HV140、 HV141 透平框架左右侧支撑腿冷却水排气阀 HV142、HV143 火焰探测器冷却水进水阀 6 其它 火焰探测器冷却水出水阀 主燃油泵冷却水进水阀 HV160 主燃油泵冷却水出水阀 HV161 关闭 打开 打开 打开 打开 检查项目 要求状态 &gt;2/3 打开 关闭 打开 打开 &gt;http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca9150.5MΩ 打开 打开 &gt;0.5MΩ 关闭 打开 打开 打开 打开 指示正确 指示正确 关闭 关闭 关闭 打开 打开 关闭 关闭 关闭 关闭 定值正确 关闭 结果

- 67 -

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程

表 8.雾化空气系统检查项目及要求序 号 设备名称 进口手动阀 HV101 出口手动阀 HV102 进口手动阀前低位排放阀 HV201 1 雾化空气系统 进口手动阀后低位排放阀 HV202 出口手动阀前低位排放阀 HV205 出口手动阀后低位排放阀 HV206 窥窗油位 2 3 4 5 辅助雾化泵 主雾化泵 雾化空气预冷器 压差表 96AD-1 进气滤网隔离阀 HV203 电机绝缘 放气手动阀 HV204 排污手动阀 进出口隔离阀 HV501、HV502 试验阀 HV503 检查项目 要求状态 打开 打开 关闭 关闭 关闭 关闭 &gt;1/2 关闭 &gt;0.5MΩ 关闭 关闭 打开 关闭 结果

表 9.燃油系统检查项目及要求序号 设备名称 检查项目 #1 轻油泵进口手动阀 HV201 #1 轻油泵出口手动阀 HV203 #2 轻油泵进口手动阀 HV202 #2 轻油泵出口手动阀 HV204 1 轻油前置站

#1 轻油泵电机绝缘 #2 轻油泵电机绝缘 表计、压力开关的隔离阀 HV252A、HV253A 轻油泵进出口压力表放气阀 HV252B、HV253B 滤网前手动阀 HV201 #1 重油泵入口手动阀 HV204 #1 重油泵出口手动阀 HV205 #2 重油泵入口手动阀 HV206 #2 重油泵出口手动阀 HV207 2 重油前置站 #1 重油泵电机绝缘 #2 重油泵电机绝缘 重油回油至泵前手动阀 HV257B 重油回油调压阀前手动阀 重油回油调压阀 FV257 的旁通手动阀 所有表计、压力开关、仪用压缩空气隔离阀 温度计 蒸汽入口手动阀 HV401 凝结水自动疏水器前后手动阀 HVhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915404、HV407 3 重油加热站 凝结水对地疏水阀 HV409 凝结水自动疏水器旁通阀 HV408 所有表计、压力开关、仪用压缩空气隔离阀 换热器内重油排放阀 HV410 要求状态 打开 打开 打开 打开 &gt;0.5MΩ &gt;0.5MΩ 打开 关闭 打开 打开 打开 打开 打开 &gt;0.5MΩ &gt;0.5MΩ 打开 开约 2/3 关闭 打开 指示正确 打开 打开 排水后关闭 关闭 打开 关闭 结果

- 68 -

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 换热器出口重油管道排气阀 HV403 轻油过滤站入口手动阀 HV302 #1 轻油滤入口手动阀 HV303 #1 轻油滤出口手动阀 HV311 #2 轻油滤入口手动阀 HV304 #2 轻油滤出口手动阀 HV312 #1、#2 轻油滤连通阀 HV306 #1 轻油滤的排气阀 HV307 #1 轻油滤的放油阀 HV308 #2 轻油滤的排气阀 HV309 #2 轻油滤的放油阀 HV310 4 轻油过滤站 轻油流量计前手动阀 HV316 轻油流量计后手动阀 HV317 轻油流量计旁通阀 HV314 储压罐隔离 HV318 轻油回油罐手动总阀 HV319 燃机入口轻油压力调节针阀 HV355、HV360 所有表计、压力开关、仪用压缩空气隔离阀 轻油滤网前压力取样旁路阀 HV301 轻油滤网压力表后手动阀 HV352 轻油流量计后取样手动阀 HV315 轻油站旁通手动阀 重油过滤站入口手动阀 HV302 重油滤切换手阀 HV304 #1 重油滤的排气阀 HV306 #1 重油滤的放油阀 HV307 #2 重油滤的排气阀 HV309 #2 重油滤的放油阀 HV310 重油流量计前手动阀 HV314 重油流量计后手动阀 HV315 5 重油过滤站 重油流量计旁通阀 HV316 储压罐隔离 HV319 #1 重油滤前旁路阀 HV308 #2 重油滤前旁路阀 HV311 重油滤充油阀 HV305、切换阀 HV312 重油回油旁通手动阀 HV301 重油回油手动阀 HV313 所有表计、压力http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915开关、仪用压缩空气隔离阀

深圳福华德电力有限公司规程

关闭 打开 打开 打开 打开 打开 关闭 关闭 关闭 关闭 关闭 打开 打开 关闭 打开 打开 打开 打开 关闭 打开 打开 关闭 打开 切换到位 关闭 关闭 关闭 关闭 打开 打开 关闭 打开 关闭 关闭 关闭 关闭 打开 打开

双联滤

双联滤出口管路低位排放阀

关闭

- 69 -

[此处图片未下载成功]

油

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 洗涤剂罐出口手阀 HV104 水洗罐排放阀 HV112 水洗泵电机绝缘 水洗泵入口手动阀 HV121 水洗泵进口 Y 型滤排放手阀 HV122 水洗站出口手动阀 HV123 控制柜电源刀闸 控制柜内小开关 所有表计、压力开关、仪用压缩空气隔离阀 启动失败排放阀的排水阀(三个) 启动失败排放阀的排油阀(三个) 排气室低位排放阀(三个) 2 其它阀门 压气机进气道低位排放阀 IE4 透平水洗管进水隔离阀 压气机水洗管进水隔离阀 透平水洗管进水隔离阀前排放阀 压气机水洗管进水隔离阀前排放阀

深圳福华德电力有限公司规程 关闭 关闭 &gt;0.5MΩ 关闭 关闭 关闭 断开 位置正确 打开 关闭 打开 关闭 关闭 关闭 关闭 打开 打开

表 11.密封、冷却系统检查项目及要求序号 设备名称 检查项目 压气机防喘阀的气源阀 AD-1 BV120 压气机压力传感器 96CD 气源阀 AD-4 HV400 启动失败排放阀的气源阀 AD-2 HV200 反吹系统抽气隔离阀 AD-3 BV300 1 阀门 燃气清吹气源阀 PA-3 排气室启动失败排放阀的气源阀 AD-2 HV200 反吹抽气隔离阀前的低位排放阀 CA15 五级

抽气去轴封的隔离阀 HV100 五级抽气去轴封隔离阀前低位排放阀 WW7 HV101 五级抽气气水分离器低位排放阀 CA1 2 3 4 5 88VG 电机 88BT-1/88BT-2 http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca91588TK-1、2 电机 压力变送器 电机绝缘 电机绝缘 电机绝缘 96CD-1A、 1B、 1C 前隔离阀 HV401、 HV403、 HV405 96CD-1A、 1B、 1C 前排放阀 HV402、 HV404、 HV406 要求状态 打开 打开 打开 关闭 关闭 打开 关闭 打开 关闭 关闭 &gt;0.5MΩ &gt;0.5MΩ &gt;0.5MΩ 打开 关闭 结果

表 12. 油雾分离系统检查项目及要求序号 1 2 3 88QV-1 电机绝缘 油雾分离器入口手动阀 压差开关 63QQ-10 检查项目 要求状态 &gt;0.5MΩ 打开 50% 完好、定值正确 结果

表 13. 反吹系统检查项目及要求序号 1 2 3 4 5 进气室 汽机房压缩空气至储气罐手动阀 压气机进气滤反吹抽气隔离阀 压气机进气滤反吹抽气管路排放阀 压气机抽气进冷却器前手动阀 HV201 - 71 检查项目 要求状态 无人员、杂物留下 打开 关闭 关闭 打开 结果

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 汽水分离器 201ZZ 滤网排放阀 HV203 汽水分离器 201ZZ 滤网排放旁路阀 HV204 汽水分离器 201ZZ 后手动阀 HV202 干燥器 501EX 前隔离阀 HV501 干燥器 521EX 前隔离阀 HV521 干燥器至储气罐旁路阀 HV505、HV525 干燥器 501EX 后进储气罐前隔离阀 HV502 干燥器 521EX 后进储气罐前隔离阀 HV522 汽水分离器 511ZZ 滤网排放阀 HV513 汽水分离器 511ZZ 滤网排放旁通阀 HV514 汽水分离器 531ZZ 滤网排放阀 HV533 汽水分离器 531ZZ 滤网排放旁通阀 HV534 压缩空气进储气罐前滤网排放阀 HV503 压缩空气进储气罐前滤网http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915排放阀 HV523 301AO 储气罐底部滤网 301FI 前隔离阀 HV303 301AO 储气罐底部滤网 301FI 排放旁通阀 HV304 321AO 储气罐底部滤网 321FI 前隔离阀 HV323 321AO 储气罐底部滤网 321FI 排放旁通阀 HV324 301AO 储气罐出口隔离阀 HV301 321AO 储气罐出口隔离阀 HV321、HV322 101MO 冷却器进口隔离阀 HV102 储气罐压力表 PI352

深圳福华德电力有限公司规程 打开 关闭 打开 打开 打开 关闭 打开 打开 打开 关闭 打开 关闭 关闭 关闭 打开 关闭 打开 关闭 打开 打开 打开 6-7bar

表 14.消防系统检查项目及要求序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检查项目 火灾保护手动开关(区域 1) 火灾保护手动开关(区域 2) 辅机间火警探测器回路 1:45FA-1A、2A 辅机间火警探测器回路 2:45FA-1B、2B 透平间火警探测器回路 1:45FT-1A、2A、3A 透平间火警探测器回路 2:45FT-1B、2B、3B 负荷间火警探测器回路 1:45FT-8A、9A 负荷间火警探测器回路 2:45FT-8B、9B CO2 罐测重装置 罩壳外闪光灯及报警器 XA060、061、062 击碎玻璃报警系统 HS051、052、053、054、055 CO2 罐闭锁插销 要求状态 正常位置 正常位置 完好 完好 完好 完好 完好

完好 未落下 完好 完好 已拔掉 结果

表 15.顶轴油系统序号 1 2 3 4 88QB-1/2 电机绝缘 顶轴油母管压力开关的截止阀 #4、#5瓦顶轴油压力表的截止阀 #1、#2泵顶轴油滤网压差指示 检查项目 要求状态 &gt;0.5MΩ 打开 打开 未弹起 结果

表 16.输变电序号 1 设备名称 主变压器 油枕油位 油枕油色 检查项目 要求状态 &gt;1/2 正常 结果

- 72 -

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

表

[此处图片未下载成功]

附表二：辅助设备规范

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组

深圳福华德电力有限公司规程

QE 直流润滑油泵PUMP TYPE Q P N PRESSION 电机制造商 额定功率 额定电流 绝缘等级 CNV125 200 3 95 M /h 5.8 KW 1750 r/min 1.37 BAR/ 20 PSIG WINKELMANN 7.5/9 KW 73.2/86 A H FLOW 型号 额定转速 额定电压 420 GPM/ 1596 L/M D-GNREGFZE 1718/3 1750 RPM DC 120 V WEIGHT H D2 250 17 mcl 199 mm

QV 滑油油雾抽取风机TYPE THAK 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 FE711M4BL6132L6180 T/150 GR.C. ABB 7.5 KW 14.5 A 50 HZ Δ CODE 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ FE0711NO4BV01/C M2BA B2 S2 2900 RPM 400 V F 0.89

QB 顶轴油泵泵组型号 额定压力 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 SCY14-D 31.5 Mpa 南通电机制造公司 18.5 KW 35.9 A 50 HZ Δ 公称排量 额定转速 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ 25 ml/r 1500 r/min YYB180M-4 1490 RPM 380 V B

http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915FD 轻油泵PUMP TYPE NSB40-250 03.1D-W19-42/350-SCMR-NIRO 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 LEROY SOMER 18.5 KW 33 A 50 HZ Δ 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ Ф 250 160L2 B35 2940 RPM 400 V F 0.90

FU 重油泵PUMP TYPE 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 LEROY SOMER 18.5 KW 35 A 50 HZ Δ 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ 180M4 B5 1450 RPM 400 V F 0.85

FA 抑钒剂泵PUMP TYPE PMAX 电机制造商 MP 140 G22.2U10/1.VS 10 BAR CEMP DMAX 型号 79 I/H N31435

- 75 -

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 0.37 KW 1.91/1.1 A 50 HZ Δ /Y 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ

深圳福华德电力有限公司规程

RPM 230/400 V B 0.72

WC 冷却水泵PUMP TYPE Q RPM 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 M080-200SPM10 3 160 M /h 2945 ELECTRAMO 37 KW 64.57 A 50 HZ Δ 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ IL200L2-2 2956 RPM 400 V F 0.89 DMAX H 79 I/H 50 M

TW 水洗泵电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 SIEMENhttp://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915S 30 KW 54 A 50 HZ Δ 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ ILG4 206-2AA66-2 2950 RPM 400 V F 0.882

WN 注水泵PUMP TYPE HEAD PRESSION MINI 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 P3-LGF-50 470 M 1 BAR LEROY SOMER 90 KW 149 A 50 HZ Δ DEBIT MAXI FLOW MAX PRESSURE MIN 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ 34 M /H 150 GPM 14.5 PSI 315ST2 B35 2979 RPM 400 V F 0.93

TG 盘车马达电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 ALSTOM 30 K

63 A 50 HZ Δ 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ 250M8 B35 729 RPM 400 V F 0.75

TM 液力变扭器马达电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 AUMA 1.5 KW 4 A 50 HZ Δ 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ ADXD 71-2/80 2800 RPM 400 V F 0.70

TK 透平框架冷却风扇电机制造商 额定功率 额定电流 ALSTOM 45 KW 76.6 A - 76 型号 额定转速 额定电压 225MT2 B3 2950 RPM 400 V

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 额定频率 接线方式 50 HZ Δ 绝缘等级 COSφ

深圳福华德电力有限公司规程

0.90

FC 冷却器风扇TYPE ALT 电机http://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 IL200L-8 1000 M ELECTRAMO 15 KW 31.3 A 50 HZ Δ EFF AMB 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ 89.5 51.4 ℃ IL200L-8 731 RPM 400 V F 0.78

BT 轮机间冷却风扇TYPE ARR 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 BFPI 4 SUPER-E 22 KW 44 A 50 HZ Δ SIZE CLASS 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ 351 3 D180M 1470 RPM 400 V B

VG 负荷间冷却风扇TYPE ARR 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 BFPI 4 SUPER-E 7.5 KW 14.6 A 50 HZ Δ SIZE CLASS 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ 281 2 D132M 1460 RPM 400 V B

VL 气体燃料小间抽气风扇TYPE 电机制造商 额定功率 额定电流 额定频率 接线方式 7IPO.S.25C EUROMOTORL 7.5 KW 14.6 A 50 HZ Δ MATR 型号 额定转速 额定电压 绝缘等级 COSφ A0401021 ASA 7/a-2 1460 RPM 400 V B

CR 启动电机制造商 额定功率 额定电流 转速 接线方式 Gana Transelektro Rt 1000 KW 110 A 2984 RPM Y 型号 额定电压/频率 COSφ 绝缘等级 FHC.450K2 6000 V/50 HZ 0.91 F

主变冷却风扇电机制造商 风量 叶轮直径 额定功率 长春洛森电机 3 15000 M /H 900 mm 7.5 KW - 77 额定转速 1460 RPM 型号 全压 CFZ5-9Q12TH 90 PA

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]://www.mianfeiwendang.com/doc/cf30d2219704344555bca915ar

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

9E 燃气轮发电机组 额定电流 额定频率 接线方式 14.6 A 50 HZ Δ 额定电压 绝缘等级 COSφ

深圳福华德电力有限公司规程

V B

- 78 -

[此处图片未下载成功]

文档下载网是专业的免费文档搜索与下载网站，提供行业资料，考试资料，教学课件，学术论文，技术资料，研究报告，工作范文，资格考试，word文档，专业文献，应用文书，行业论文等文档搜索与文档下载，是您文档写作和查找参考资料的必备网站。

文档下载 http://www.mianfeiwendang.com/

亿万文档资料，等你来发现