документация О закупке

ТОМ II

Лот № 44-СТН/ТП-7/-03.2017

«Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи Волго-Камского ПТУС (на условиях "под ключ")»

г. Москва

2016 г.

Том II

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

| № п/п | Наименование объекта | Место выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС | Республика Татарстан, Пермский край, Свердловская область | 01.03.2017- 05.05.2017 |

2.  Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1. по объекту (18-ТПР-007-00319) «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС»

(не относится к категории особо опасных, технически сложных или уникальных объектов)

Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.8. Здания и сооружения объектов связи

Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации электролаборатории

3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

В данный пункт включается информация из соответствующего раздела ПОС, в том виде, в каком она представлена в ПОС.

Все применяемые строительные машины, механизмы, оборудование и приборы должны быть паспортизированы, сертифицированы и технически освидетельствованы, а на месте производства работ должны быть в наличии копии их паспортов и сертификатов.

3.1. по объекту (18-ТПР-007-00319) «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС»

3.1.1 потребность в строительных машинах и механизмах

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автопогрузчик | Грузоподъемность 5т. | 1 |
| 2 | Домкрат гидравлический | грузоподъемность 63-100 т | 1 |
| 3 | Лебедка электрическая | тяговое усилие до 12,26 кН (1,25 т) | 2 |
| 6 | Шуруповерт |  | 1 |
| 7 | Сверлильный станок |  | 1 |
| 8 | Перфоратор электрический | мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 2 |
| 10 | Пила: дисковая электрическая |  | 1 |
| 11 | Насос воздушный | мощность 7,2 м3/ч | 1 |
| 12 | Автомобиль бортовой | грузоподъемность до 5 т | 1 |
| 13 | Мегаомметр |  | 1 |
| Всего: | 12 |

4.  Потребность строительства в кадрах

В данный пункт включается информация из соответствующего раздела ПОС, в том виде, в каком она представлена в ПОС.

4.1. по объекту (18-ТПР-007-00319) «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС»

4.1.1 потребность в кадрах

| Категория персонала | Количество, чел. |
| --- | --- |
| Инженер 1-ой категории | 1 |
| Монтажник | 2 |
| Общее число кадров: | 3 |

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов

5.1 по объекту (18-ТПР-007-00319) «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок производства работ | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Всего дней | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подготовительный период | объект | 1 | 15.02.2017 | 28.02.2017 | 14 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Альметьевск, УС Калейкино, УС АРНУ | система | 3 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | 15 |  |  | 3 |  |  |
| 3 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Ковали | система | 1 | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 5 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Набережные челны, УС Муслюмово | система | 2 | 21.03.2017 | 25.03.2017 | 5 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Ромашкино | система | 1 | 26.03.2017 | 30.03.2017 | 5 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Кунгур УС Мостовая | система | 2 | 01.04.2017 | 05.04.2017 | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 7 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Краснокамск, УС ОПН | система | 2 | 01.04.2017 | 05.04.2017 | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 8 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Б. Соснова | система | 1 | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Лысьва, УС Арбатская | система | 2 | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 10 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Бисер | система | 1 | 11.04.2017 | 17.04.2017 | 7 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы на УС Платина | система | 1 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 7 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Завершен работ, оформление акта КС-11 | объект | 1 | 25. 04.2017 | 25. 04.2017 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Комплексное опробование | объект | 1 | 26. 04.2017 | 29. 04.2017 | 4 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | Оформление акта КС-14 | объект | 1 | 30.04.2017 | 05.05.2017 | 2 |  |  |  | 0,5 | 0,5 |

6.  Ведомость объемов работ

В данный пункт включается информация из тома ВР (ведомость работ).

6.1 по объекту (18-ТПР-007-00319) «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УС Альметьевск |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 13 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 6 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 15 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 15 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 1 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 13 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 9,5 мм | м | 6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 5 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 9,5 мм | м | 6 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 2 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 2 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 15 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,015 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,006 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 1 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 0,5 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 1 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 6 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,012 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Калейкино |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 30 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 14 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 32 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 32 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 2 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 2 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 30 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 16 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 16 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 14 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 16 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 16 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 12 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 12 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 15 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,012 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,016 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 2 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 1 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 2 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 2 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 12 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,016 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 8 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 2 |
|  | УС АРНУ |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 30 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 5 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 32 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 32 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 2 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 2 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 30 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 5 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 6 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 1 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 2 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 18 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,02 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,006 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 2 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 1 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 2 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 12 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,008 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 6 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Б. Соснова |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 2 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 15 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 15 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 1 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 2 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 1 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 2 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 10 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,003 |
| 14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 1 |
| 15 | Устройство герметизации | м шва | 0,5 |
| 16 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 17 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 1 |
| 18 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,008 |
| 19 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Ковали |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 13 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 2 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 15 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 15 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 1 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 13 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 9,5 мм | м | 3 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 2 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 9,5 мм | м | 3 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 1 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 2 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 10 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,015 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,003 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 1 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 0,5 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 1 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 6 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,014 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Краснокамск |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 2 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 15 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 15 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 1 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 2 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 2 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 2 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 2 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 2 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 1 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 2 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 8 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,011 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,002 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 1 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 0,5 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 1 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 6 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,008 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Кунгур |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 2 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 15 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 15 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 1 | 10-03-002-11 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 1 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 2 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 2 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 2 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 2 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 2 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 1 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 2 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 9 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,012 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,002 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 1 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 0,5 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 1 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 6 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,008 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Лысьва |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 3 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 45 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 6 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 45 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 45 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 3 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 3 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 3 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 45 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 9 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 9 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 6 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 9 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 9 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 3 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 12 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 25 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,034 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,009 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 3 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 1,5 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 3 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 18 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,012 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 8 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 3 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Бисер |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 26 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 4 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 35 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 35 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 2 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 2 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 26 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 9,5 мм | м | 6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 4 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 9,5 мм | м | 6 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 2 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 10 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 7 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,009 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,004 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 2 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 1 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 2 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 12 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,012 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 6 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Арбатская |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 34 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 4 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 35 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 35 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 2 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 2 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 34 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 6 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 4 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 6 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 6 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 2 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 8 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 9 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,012 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,004 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 2 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 1 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 2 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 12 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,014 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 6 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Платина |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 3 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 43 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 11 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 40 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 40 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 3 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 3 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 3 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 43 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 10 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 9,5 мм | м | 7 |
| 7 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 8 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 11 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 10 |
| 10 | Прокладка трубки изоляционной Ø 9,5 мм | м | 7 |
| 11 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 12 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 5 |
| 13 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 10 |
| 14 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 35 |
| 15 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,034 |
| 16 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,008 |
| 17 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 3 |
| 18 | Устройство герметизации | м шва | 1,5 |
| 19 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 2 |
| 20 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 3 |
| 21 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 18 |
| 22 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,016 |
| 23 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 10 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 3 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Мостовая |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 3 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 15 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 15 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 1 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 3 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 2 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 4 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 15 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,02 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,003 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 1 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 0,5 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 1 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 6 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,012 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС ОПН |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 3 |
| 5 | Демонтаж керамических плиток | м2 | 2 |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 15 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 15 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 1 |
| 4 | Монтаж керамических плиток | м2 | 2 |
| 5 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 15 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 7 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 8 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 3 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 3 |
| 10 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 2 |
| 12 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 2 |
| 13 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 7 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,011 |
| 15 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,003 |
| 16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 1 |
| 17 | Устройство герметизации | м шва | 0,5 |
| 18 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 19 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 1 |
| 20 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 6 |
| 21 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,012 |
| 22 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 4 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 1 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Муслюмово |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 3 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 3 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 45 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 6 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 45 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 45 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 3 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 3 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 3 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 45 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 9 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 9 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 6 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 9 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 9 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 3 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 12 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 26 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,032 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,009 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 3 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 1,5 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 3 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 18 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,012 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 8 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 3 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |
|  | УС Ромашкино |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 4 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 4 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 54 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 9 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 50 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 50 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 4 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 4 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 4 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 54 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 12 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 9,5 мм | м | 9 |
| 7 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 8 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 9 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 12 |
| 10 | Прокладка трубки изоляционной Ø 9,5 мм | м | 9 |
| 11 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 3 |
| 12 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 5 |
| 13 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 12 |
| 14 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 80 |
| 15 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,093 |
| 16 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,013 |
| 17 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 4 |
| 18 | Устройство герметизации | м шва | 1,5 |
| 19 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 4 |
| 20 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 4 |
| 21 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 24 |
| 22 | Монтаж алюминиевых конструкционных профилей 45х45 мм под кронштейны и защитные козырьки | м | 6 |
| 23 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,070 |
| 24 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 16 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 4 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 4 |
|  | УС Набережные Челны |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж наружных блоков | шт. | 2 |
| 2 | Демонтаж внутренних блоков | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 30 |
| 4 | Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб | м | 8 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | кг | 25 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 47 км I класс груза | кг | 25 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж наружного блока кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Монтаж внутреннего блока кондиционера настенный | шт. | 2 |
| 3 | Монтаж защитного козырька | шт. | 2 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 30 |
| 5 | Прокладка трубы медной Ø 6,4 мм | м | 8 |
| 6 | Прокладка трубы медной Ø 12,7 мм | м | 8 |
| 7 | Прокладка трубопроводов дренажных из полипропиленовых труб Ø16 | м | 8 |
| 8 | Прокладка трубки изоляционной Ø 6,4 мм | м | 8 |
| 9 | Прокладка трубки изоляционной Ø 12,7 мм | м | 8 |
| 10 | Монтаж кабель-канала ПВХ 80х40 мм | м | 6 |
| 11 | Монтаж кабель-канала ПВХ 20х10 мм | м | 10 |
| 12 | Прокладка трубы, гофрированной ПВХ Ø 20 мм | м | 25 |
| 13 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | км | 0,03 |
| 14 | Прокладка кабеля медного ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | км | 0,008 |
| 15 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | отверстие | 2 |
| 16 | Устройство герметизации | м шва | 1 |
| 17 | Монтаж согласователя работы кондиционеров | шт. | 1 |
| 18 | Установка интерфейсного адаптера для удаленного контроля и управления кондиционером | шт. | 2 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил кабеля ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | шт. | 12 |
| 20 | Прокладка UTP-кабеля 5e кат. RJ45 | км | 0,012 |
| 21 | Оконечивание витой пары UTP-кабеля | шт. | 6 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Пусконаладка кондиционера | шт. | 2 |
| 2 | Настройка и интеграция проектируемого оборудования кондиционирования в СУиМ MonSRK | компл. | 1 |

7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

В данный пункт включается информация из Сборника спецификаций.

7.1 по объекту (18-ТПР-007-00319) «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС»

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во | Наименование системы по реестру ОВП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнгLS 3х2,5 0,66 кВ | ГОСТ Р 53769-2010 | км | 0,36 |  |
| 2 | Кабель ВВГнгLS 5х1,5 0,66 кВ | ГОСТ Р 53769-2010 | км | 0,13 |  |
| 3 | Кондиционер настенный сплит-система производительность на охлаждение = 2,5 кВт | 7.2/2016-ТПР-ОЛ1 | шт | 5 |  |
| 4 | Кондиционер настенный сплит-система производительность на охлаждение = 3,27 кВт | 7.2/2016-ТПР-ОЛ2 | шт | 16 |  |
| 5 | Кондиционер настенный сплит-система производительность на охлаждение = 5,25 кВт | 7.2/2016-ТПР-ОЛ3 | шт | 2 |  |
| 6 | Кондиционер настенный сплит-система производительность на охлаждение = 3,27 кВт | 7.2/2016-ТПР-ОЛ4 | шт | 1 |  |
| 7 | Кондиционер настенный сплит-система производительность на охлаждение = 3,02 кВт | 7.2/2016-ТПР-ОЛ5 | шт | 2 |  |
| 8 | Кондиционер настенный сплит-система производительность на охлаждение = 2,14 кВт | 7.2/2016-ТПР-ОЛ6 | шт | 4 |  |
| 9 | Согласователь работы кондиционеров | 7.2/2016-ТПР-ОЛ7 | шт | 7 |  |
| 10 | Интерфейсный адаптер для удаленного контроля и управления кондиционером |  | шт | 16 |  |
| 11 | Кронштейн для наружного блока |  | компл. | 30 |  |
| 12 | Защитный козырек |  | компл. | 30 |  |
| 13 | Трубопровод фреоновый жидкостный D = 6,4 мм | ГОСТ 617-90 | м | 104 |  |
| 14 | Трубопровод фреоновый газовый D = 9,5 мм | ГОСТ 617-90 | м | 37 |  |
| 15 | Трубопровод фреоновый газовый D = 12,7 мм | ГОСТ 617-90 | м | 67 |  |
| 16 | Труба, гофрированная ПВХ Ø 20 мм |  | м | 314 |  |
| 17 | Трубка изоляционная для Ø 6,4 мм |  | м | 104 |  |
| 18 | Трубка изоляционная для Ø 9,5 мм |  | м | 37 |  |
| 19 | Трубка изоляционная для Ø 12,7 мм |  | м | 67 |  |
| 20 | Кабель-канал ПВХ 80х40 мм |  | м | 49 |  |
| 21 | Дренажный трубопровод из ПВХ Ø 16 мм |  | м | 86 |  |
| 22 | Алюминиевый конструкционный профиль 45х45 мм усиленный |  | м | 4 |  |
| 23 | Анкерный крепеж М20х170 мм | ГОСТ Р 53769-2010 | шт | 208 |  |

* - оборудование, отмеченное «звездочкой», включено в реестр основных видов продукции оборудования связи (раздел 10 документации о закупке Том 2). При формировании заявки участник закупки обязан выбрать данное оборудование из перечня, соответствующего указанному наименованию системы.

8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту (18-ТПР-007-00319) «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи ВК ПТУС» поставка Заказчика отсутствует.

9.  Перечень организаций, входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика*

Реестр основных видов продукции,

заявленной в проектах на объекты Комплексной программы АО "Связьтранснефть", вошедшей в

реестр основных видов продукции, закупаемой ОАО "АК "Транснефть".

| Учетный номер по Реестру | Основной вид продукции | Нормативные документы ОАО "АК "Транснефть", которым соответствует ТД | Обозначение ТД | Наименование оборудования и основные характеристики | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3136 | 1.18.03 Сварочные агрегаты | ОТТ-25.160.00-КТН-219-09 с изм. 1 РД-25.160.00-КТН-011-10 | ТУ 3441-029-16516326-2007 | Агрегаты для дуговой сварки с частотным регулированием, предназначенные для использования в качестве автономных источников питания при производстве работ с применением дуговой сварки Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5 Время восстановления напряжения с момента обрыва дуги до 12 В, с, не более - 0,6 Время восстановления напряжения холостого хода при зажигании дуги, с - 0,06 Время перехода от короткого замыкания дугового пространства к рабочему режиму, с, не более - 0,01 Время непрерывной работы агрегата, ч, не менее - 10 Вид климатического исполнения - У1 | ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург |
| 4291 | 1.18.03 Сварочные агрегаты | ОТТ-25.160.00-КТН-219-09 с изм.1 | ТУ 3441-034-16516326-2008 | Агрегаты сварочные, предназначенные для использования в качестве автономных источников питания двух сварочных постов при производстве работ с применением ручной дуговой сварки покрытыми электродами с любым (в том числе и целлюлозным) покрытием Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5, 80±5 Время восстановления напряжения с момента обрыва дуги до 12 В, с, не более - 0,6 Время восстановления напряжения холостого хода при зажигании дуги, с - 0,06 Время перехода от короткого замыкания дугового пространства к рабочему режиму, с, не более - 0,01 Время непрерывной работы агрегата, ч, не менее - 10 Номинальный сварочный ток при ПН=100%, длительности цикла 10 минут и температуре окружающей среды плюс 40°С при сварке порошковой проволокой, А, не менее - 260, 400 Вид климатического исполнения - У1 | ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург |
| 4301 | 1.18.03 Сварочные агрегаты | ОТТ-25.160.00-КТН-219-09 с изм.1 | ТУ 3441-024-16516326-2005 | Агрегаты сварочные с универсальными характеристиками, предназначенные для использования в качестве автономных (независимых от электросетей) источников питания постоянным током одновременно двух сварочных постов при производстве работ с применением: - ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA) с любым (в том числе и целлюлозным) покрытием; - механизированной сварки плавящимся электродом: сварочной проволокой сплошной или порошковой в среде защитных газов и смесях (MIG/MAG) или самозащитной порошковой проволокой (FCAW-S) с соответствующими подающими полуавтоматами Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5 Вид климатического исполнения - У1 | ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург |
| 4404 | 1.18.03 Сварочные агрегаты | ОТТ-25.160.00-КТН-219-09 с изм.1 | ТУ 3645-004-74496962-2011 | Двухдуговой сварочный автомат Р-600, предназначенный для дуговой сварки труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов на жесткой характеристике (GMAW) и импульсной сварки проволокой сплошного сечения в защитных газах (Pulsed GMAW) Номинальное напряжение питающей сети, В - 110-230 Частота тока питающей сети, Гц - 50 Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 508-1420 Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0 Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8-2,2 Вид климатического исполнения - У2 | ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис" США |
| 4591 | 1.18.03 Сварочные агрегаты | ОТТ-25.160.00-КТН-219-09 с изм.1 | ТУ 3441-002-40224270-2010 | Дизельный сварочный агрегат DLW-480ESW и дизельный сварочный агрегат DCW-480ESW климатического исполнения У3. Агрегаты предназначены для выполнения сварки труб на постоянном токе в одно и двухпостовых режимах, а также могут использоваться как автономные источники электроэнергии для питания потребителей, работающих на переменном токе 220/380 В Источник питания для ручной дуговой и механизированной сварки листов, стыков труб и соединительных деталей при отсутствии наклона оси трубопровода | Denyo Trading Co., Ltd Япония |
| 1707 | 3.04 Установки автоматического газового пожаротушения | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ТУ 4854-001-33075088-96 | Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е | ЗАО "Артсок" РФ, Москва |
| 4270 | 3.04 Установки автоматического газового пожаротушения | ОТТ-13.220.10-КТН-132-10 | ТУ 4854-001-18452760-03 | Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е | ООО "Технос-М+", Нижегородский филиал РФ, г. Нижний Новгород |
| 4271 | 3.04 Установки автоматического газового пожаротушения | ОТТ-13.220.10-КТН-132-10 | ПМИ 4854-001-18452760-11 | Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е | ООО "Технос-М+", Нижегородский филиал РФ, г. Нижний Новгород |
| 4402 | 3.04 Установки автоматического газового пожаротушения | ОТТ-13.220.10-КТН-132-10 | ТУ 4854-021-40168287-2004 | Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е | ООО "НПО Пожарная автоматика сервис" РФ, г. Москва |
| 4403 | 3.04 Установки автоматического газового пожаротушения | ОТТ-13.220.10-КТН-132-10 | ПАС 614.00.000 ПМИ | Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е | ООО "НПО Пожарная автоматика сервис" РФ, г. Москва |
| 4302 | 4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ТПР-35.240.10-КТН-012-10 РД-35.240.00-КТН-207-08 | АВПЮ.420430.001 ТУ | Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е | ООО НПФ "Экситон-автоматика" РФ, г. Уфа |
| 4303 | 4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ТПР-35.240.10-КТН-012-10 РД-35.240.00-КТН-207-08 | АВПЮ.420430.001 ПМ | Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е | ООО НПФ "Экситон-автоматика" РФ, г. Уфа |
| 1015 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05 | ТУ 4371-002-11361066-2008 (АЛГБ.420539.001.ТУ) | Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров | ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва |
| 3995 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | РД-13.220.00-КТН-014-10 РД-35.240.00-КТН-207-08 | ТУ 4371-001-89877517-2009 | Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров | ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород |
| 3997 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | РД-13.220.00-КТН-014-10 РД-35.240.00-КТН-207-08 | ВКПЕ.420506.001.ПМ | Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров | ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород |
| 4139 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 РД-13.220.00-КТН-014-10 ТПР-35.240.10-КТН-012-10 | ТУ 4371-001-58966150-2007 (ТДМБ.437130.001 ТУ) | Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров | ООО НТО "Терси-М" РФ, г. Нижний Новгород |
| 4140 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 РД-13.220.00-КТН-014-10 ТПР-35.240.10-КТН-012-10 | ТДМБ.437130.001 ПМ | Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров | ООО НТО "Терси-М" РФ, г. Нижний Новгород |
| 4326 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 РД-13.220.00-КТН-014-10 ТПР-35.240.10-КТН-012-10 | ТУ 4371-022-288829549-2002 | Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров | ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск |
| 4327 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 РД-13.220.00-КТН-014-10 ТПР-35.240.10-КТН-012-10 | 4371-022-28829549-2002 ПМ2 | Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров | ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск |
| 4647 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 | ТУ 4371-006-12221545-01 | Комплекс технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000 (далее в тексте - КТС) с переменным составом компонентов. КТС применяется в составе проектно-компонуемых систем безопасности - охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах пожаротушения различных видов и уровней сложности и предназначен для: - обнаружения пожара и несанкционированного проникновения, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок; - автоматического и дистанционного управления установками пожаротушения различных видов - аэрозольного, водяного и пенного, газового, порошкового и т.п. - отдельно и в различных сочетаниях; - выдачи извещений и служебной информации, в том числе по интерфейсам RS-485 и Ethernet, в аппаратуру верхнего иерархического уровня АСУ, IBM PC, пульт централизованного наблюдения и т.п.; - управления, контроля и защиты технологического оборудования. КТС относится: - по информационной связи - для информационной связи с другими изделиями; - по виду энергии носителя сигнала - к электрическим; - по эксплуатационной законченности - к изделиям третьего порядка; - по метрологическим свойствам - к средствам автоматизации и/или измерений. Режим работы КТС - непрерывный | ООО "СИНКРОСС", г. Саратов |
| 4648 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП | ПМИ-19.020.00-КТН-043-09 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 | СГВП 1.320.001 ПМ1 | Комплекс технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000 (далее в тексте - КТС) с переменным составом компонентов. КТС применяется в составе проектно-компонуемых систем безопасности - охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах пожаротушения различных видов и уровней сложности и предназначен для: - обнаружения пожара и несанкционированного проникновения, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок; - автоматического и дистанционного управления установками пожаротушения различных видов - аэрозольного, водяного и пенного, газового, порошкового и т.п. - отдельно и в различных сочетаниях; - выдачи извещений и служебной информации, в том числе по интерфейсам RS-485 и Ethernet, в аппаратуру верхнего иерархического уровня АСУ, IBM PC, пульт централизованного наблюдения и т.п.; - управления, контроля и защиты технологического оборудования. КТС относится: - по информационной связи - для информационной связи с другими изделиями; - по виду энергии носителя сигнала - к электрическим; - по эксплуатационной законченности - к изделиям третьего порядка; - по метрологическим свойствам - к средствам автоматизации и/или измерений. Режим работы КТС - непрерывный | ООО "СИНКРОСС", г. Саратов |
| 930 | 4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП |  | ТУ ЯКДГ 425500.001 |  | ОАО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск |
| 2340 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | СТТ-91.080.00-КТН-027-06 (отменен) РД-06.02-72.60.00-КТН-059-1-05 (отменен) В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 5363-001-77361628-06 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ООО "Сумма Телеком" РФ, г. Москва |
| 2588 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | БКПКУ.100(63)-1(3)/18(37).ПМ | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ООО "Сумма Телеком" РФ, г. Москва |
| 3430 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-047-1-05 (отменен) | БКЖИ.670230.015 ТУ | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары |
| 3273 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-047-1-05 (отменен) | БКЖИ.670230.015 ПМ | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары |
| 3593 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | ОТТ-29.00-74.60.00-КТН-004-1-04 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 | ТУ 5363-001-59344172-2009 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ООО "Технологическая лаборатория" РФ, г. Мытищи |
| 4129 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | ОТТ-29.00-74.60.00-КТН-004-1-04 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05 РД-35.240.00-КТН-207-08 | БКТЛ.459889.019ПМ | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ООО "Технологическая лаборатория" РФ, г. Мытищи |
| 3678 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ТУ 5363-010-99571481-08 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ООО "ТК МИАН" РФ, г. Москва |
| 3957 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | РД-35.240.00-КТН-207-08 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 | ТУ 5363-004-73789194-2009 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск |
| 4032 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | РД-35.240.00-КТН-207-08 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 | ЯКДГ.323454.019 ПМ | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Москва |
| 4318 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | РД-35.240.00-КТН-207-08 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 | ТУ 5363-011-28829549-2003 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск |
| 4319 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | РД-35.240.00-КТН-207-08 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 | ТУ 5363-011-28829549-2003-01 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск |
| 4320 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | РД-35.240.00-КТН-207-08 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05 | ТУ 5363-011-28829549-2003-02 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск |
| 4321 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | РД-35.240.00-КТН-207-08 ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05. | 5363-011-28829549-2003 ПМ2 | Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д. | ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск |
| 405 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен) | ТУ 3412-002-45567980-2003 | Подстанции комплектные трансформаторные наружной установки в металлической оболочке полной заводской готовности напраяжением 6(10)/0,4 кВ мощностью до 1250 кВА включительно, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока 50Гц Мощность силового трансформатора, кВ•А - 100-1250 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2;12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная | ОАО ПО "Элтехника" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 408 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3412-043-00110473-2003 | Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1729 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ОГК.476.342-08 ПМ | Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1578 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3412-001-00110473-95 | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 1000 кВА на среднее/низшее напряжение, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-630 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - однотрансформаторное | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1261 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ОГК.476.323 ПМ | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 1000 кВА на среднее/низшее напряжение, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-630 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - однотрансформаторное | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1267 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ОГК.476.306 ПМ | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 1000 кВА на среднее/низшее напряжение, предназначенные для приема, преобразованияи распределения электрической энергиитрехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-630 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - однотрансформаторное | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1340 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) | БКЖИ.670230.001 ТУ | Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная | ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары |
| 1462 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) | БКЖИ.670230.001 ПМ1 | Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная | ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары |
| 1430 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-081-10 | ТУ 16.530.191-77 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 250 до 1600 кВ∙А напряжением 10/0,4 кВ, предназначенные для энергоснабжения потребителей Мощность силового трансформатора, кВ•А - 250-1600 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,44; 0,66 Тип КТП - одно- двух-трансформаторная | УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь |
| 1442 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ПМИ-29.180.00-КТН-142-10 ПМИ-29.180.00-КТН-130-10 | Э-8.06.1.710.052 ПМ1 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 250 до 1600 кВ∙А напряжением 10/0,4 кВ, предназначенные для энергоснабжения потребителей Мощность силового трансформатора, кВ•А - 250-1600 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,44; 0,66 Тип КТП - одно- двух-трансформаторная | УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь |
| 1579 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ РБ 100211261.029-2003 | Трансформаторные подстанции мощностью 63-1000 кВ∙А напряжением 6-10/0,4 кВ, предназначенные для энергоснабжения потребителей Мощность силового трансформатора, кВ•А - 63-1000 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - одно- двух-трансформаторная | УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь |
| 1581 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3412-001-00379152-04 | Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ -6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,69 Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная | ОАО "Электрощит" (ЗАО "Высоковольтное энергооборудование) РФ, г. Чехов |
| 2263 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | 6ЭЭ.302.007 ПМ | Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ -6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,69 Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная | ЗАО "Высоковольтное энергооборудование" РФ, г. Чехов |
| 3013 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3412-043-32574607-2005 | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВ?А, номинальным напряжением на стороне ВН 6, 10 кВ, на стороне НН 0,4 кВ, типа КТПВ с одним или двумя масляными или сухими трансформаторами, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, климатического исполнения У3 на соответствие требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-081-10 (для сухих трансформаторов с литой изоляцией) | ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск |
| 4609 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ПМИ-29.180.00-КТН-130-10 | ЭПСЗ.674820.110 ПМ | Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВА, номинальным напряжением на стороне ВН 6, 10 кВ, на стороне НН 0,4 кВ, типа КТПВ с одним или двумя масляными или сухими трансформаторами, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, климатического исполнения У3 на соответствие требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-081-10 (для сухих трансформаторов с литой изоляцией) | ОАО "Озерский завод энергетических установок "Энергопром" РФ, г. Озерск |
| 3594 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) | ТУ 3412-001-53296124-2007 | Подстанции комплектные трансформаторные мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением 6-10кВ тупикового и проходного типа, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50-60Гц Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная | ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 3982 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) | ПМИ-007.013.04-2007 | Подстанции комплектные трансформаторные мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением 6-10кВ тупикового и проходного типа, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50-60Гц Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная | ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 3595 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) | ТУ 3412-006-57170176-2008 | Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ -6; 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 | ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск |
| 3855 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) | ПМ НАГС.004-2009 | Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ -6; 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4 | ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск |
| 3986 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 | ТУ 3412-001-54088882-2007 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 3150 кВ∙А напряжением до 10 кВ, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц Мощность силового трансформатора, кВ•А - 100-3150 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,69 Тип КТП - одно- двух-трансформаторная | ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары |
| 3987 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ | ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 | ПМИ 3412-001-2010 | Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 3150 кВ∙А напряжением до 10 кВ, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц Мощность силового трансформатора, кВ•А - 100-3150 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,69 Тип КТП - одно- двух-трансформаторная | ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары |
| 1518 | 5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) | ТУ 34-13-10922-85 | Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц электроприемникам Номинальная мощность, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, 10000, для 110 кВ - 40000, 63000, для 220 кВ - 63000 Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1279 | 5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 | ОГК.476.009 ПМ2 | Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц электроприемникам Номинальная мощность, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, 10000, для 110 кВ - 40000, 63000, для 220 кВ - 63000 Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1580 | 5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ РБ 100211261.024-2003 | Подстанции трансформаторные мощностью 10-250 кВА напряжением 6-35 кВ Мощность силового трансформатора, кВ•А - 10-250 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10; 35 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,23 | УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь |
| 3434 | 5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3412-008-35956516 | Подстанции комплектные трансформаторные блочные на напряжение 35-220 кВ, предназначенные для приема, преобразования, распределения и транзита электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц при номинальных напряжениях 35, 110, 220 кВ. Номинальная мощность, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 1000-16000, для 110 кВ - 2500-63000, для 220 кВ - 20000-125000 Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220 | ЗАО "Чебоксарский электромеханический завод" (ЧЭМЗ) РФ, г. Чебоксары |
| 3437 | 5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ | ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен) В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ЧЭМЗ.674811.001 ПМИ | Подстанции комплектные трансформаторные блочные на напряжение 35-220 кВ, предназначенные для приема, преобразования, распределения и транзита электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц при номинальных напряжениях 35, 110, 220 кВ. Номинальная мощность, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 1000-16000, для 110 кВ - 2500-63000, для 220 кВ - 20000-125000 Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220 | ЗАО "Чебоксарский электромеханический завод" (ЧЭМЗ) РФ, г. Чебоксары |
| 3969 | 5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ | РД-35.240.00-КТН-207-08 | ТУ УРФИ.001-2005 ТУ | Подстанция распределительная блочно-модульная ПРБМ (КТПБ) 35-220 кВ, предназначенная для приема, преобразования, распределения энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях электроснабжения промышленных предприятий и других объектов Сторона ВН Номинальная мощность ПРБМ, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, для 110 и 220 кВ - 63000 Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5; 126; 252 Сторона НН Номинальное напряжение, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 | ЗАО ПФ "КТП-Урал" РФ, г. Екатеринбург |
| 3968 | 5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ | РД-35.240.00-КТН-207-08 | УРФИ.001-2005 ПМ1 | Подстанция распределительная блочно-модульная ПРБМ (КТПБ) 35-220 кВ, предназначенная для приема, преобразования, распределения энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях электроснабжения промышленных предприятий и других объектов Сторона ВН Номинальная мощность ПРБМ, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, для 110 и 220 кВ - 63000 Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5; 126; 252 Сторона НН Номинальное напряжение, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 | ЗАО ПФ "КТП-Урал" РФ, г. Екатеринбург |
| 1575 | 8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ РБ 100211261.015-2001 | Трансформаторы типов ТМ, ТМГ, ТМГМШ, ТМГСУ, ТМЭГ, ТМБГ классов напряжения до 35 кВ. Номинальная мощность, кВ•А - 16-1600 Номинальное напряжение ВН, кВ - 6; 10; 15; 27,5 Номинальное напряжение НН, кВ - 0,4; 0,23 | УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь |
| 424 | 5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3414-003-84861888-2008 | Выключатели вакуумные, предназначенные для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ Номинальное напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 1000; 1600 | ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола |
| 1733 | 5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ | В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД |  | Выключатели вакуумные, предназначенные для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ Номинальное напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 1000; 1600 | ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола |
| 469 | 5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | Руководство по эксплуатации ШЭРМ-07897252 РЭ | Выключатель вакуумный серии "Эволис" | ЗАО "Шнейдер Электрик" Франция |
| 2986 | 5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ | ОТТ-29.120.40-КТН-227-10 | ТУ 3414-054-00110473-2003 | Выключатели вакуумные серии ВВУ-СЭЩ-10 трехполюсного стационарного исполнения с электромагнитным приводом. Выключатели предназначены для коммутаций электрических цепей в нормальных и аварийных режимах, в сетях трехфазного переменного тока и в шкафах КРУ внутренней установки Частота - 50 Гц Номинальное напряжение - 6-10 кВ Номинальный ток - 1000 А Номинальный ток отключения - 20 кА. Климатическое исполнение выключателей У2 по ГОСТ 15150 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1265 | 5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ | ОТТ-29.120.40-КТН-227-10 | 6ГК.202.015 ПМ1 | Вакуумные выключатели серии ВВУ-СЭЩ-10 (далее выключа-тели) трехполюсного стационарного исполнения с электромагнитным (Э) или пружинно-моторным (П) приводами Номинальное напряжение, кВ - 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 1000; 1600; 3150 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 413 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3414-008-013742663-2004 | Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-204, состоящие из набора шкафов различного функционального назначения Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000 Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 | ОАО "Люберецкий электромеханический завод" РФ, г. Люберцы |
| 423 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3414-005-84861888-2008 | Реклоузер вакуумный, предназначенный для коммутации электрических сетей с изолированной и компенсированной нейтралью при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжение 6 или 10 кВ Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальное рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 630 | ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола |
| 4134 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.120.40-КТН-144-10 | ПИ-02-2010 | Реклоузер вакуумный, предназначенный для коммутации электрических сетей с изолированной и компенсированной нейтралью при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжение 6 или 10 кВ Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальное рабочее напряжение, кВ - 12 Номинальный ток, А - 630 | ЗАО "ГК "Таврида Электрик" РФ, г. Йошкар-Ола |
| 428 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-036-00110473-99 | Комплектные распределительные устройства СЭЩ-61М Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630-4000 Номинальный ток сборных шин, А - 1000-4000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25,0-40,0 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50; 60 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1268 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) | ОГК.476.100 ПМ | Комплектные распределительные устройства на напряжение 6-10 кВ, изготавливаемые по ТУ 34 13.11378-89, ТУ 3414-032-00110473-99, ТУ 3414-036-00110473-99, ТУ 3414-068-15356352-2006 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 429 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) | ТУ 3414-060-00110473-2003 | Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-66 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630 Номинальный ток сборных шин, А - 1000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 Номинальный ток электродинамической стойкости выключателей, кА, не менее - 51 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1277 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) | ОГК.476.489 ПМ | Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-66 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630 Номинальный ток сборных шин, А - 1000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 430 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-032-00110473-99 | Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-63 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1600 Номинальный ток сборных шин, А - 1000, 1600 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1583 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 34.13.11378-89 | Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-59. Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250 Номинальный ток сборных шин, А - 800, 1600, 2000, 3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 434 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3414-013-45567980-2000 | Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-10-Э1 и КСО-6-Э1 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250 Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1250 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 63; 50 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110; 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО ПО "Элтехника" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2991 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ПМ 2.13-2007 | Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-10-Э1 и КСО-6-Э1 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250 Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1250 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 63; 50 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110; 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "ПО "Элтехника" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 437 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 Комплектные распределительные устройства для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования (отменен) В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3414-006-75454983-2005 | Устройства комплектные распределительные для секционирования воздушных линий 6(10) кВ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630 Номинальный ток сборных шин, А - 630 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Опытный завод энергоустановок" РФ, г. Озерск |
| 2289 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ОЗЭУ.672317.006ПМ | Устройства комплектные распределительные для секционирования воздушных линий 6(10) кВ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630 Номинальный ток сборных шин, А - 630 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Опытный завод энергоустановок" РФ, г. Озерск |
| 495 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 35-999-85 | Шкафы КРУН-6(10) Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1600 Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1600; 2000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110; 220 | ОАО "Люберецкий электромеханический завод" РФ, г. Люберцы |
| 2837 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-056-00110473-2003 | Комплектные распределительные устройства - камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-СЭЩ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000 Номинальный ток сборных шин, А - 1000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1276 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) | ОГК.476.485 ПМ | Комплектные распределительные устройства - камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-СЭЩ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000 Номинальный ток сборных шин, А - 1000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" РФ, г. Самара |
| 1290 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-29.020.00-КТН-084-10 | ТУ 3434-001-54088882-2003 | Низковольтные комплектные устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1000 В, управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 380±19 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 100; 250; 400; 630 Ударный ток сборных шин, кА, не менее - 30 Тип системы заземления - TN-S; TN-C Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220±11 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары |
| 1638 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-29.020.00-КТН-084-10 | ПМИ 3434-001-2011 | Низковольтные комплектные устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1000 В, управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 380±19 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 100; 250; 400; 630 Тип системы заземления - TN-S; TN-C Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220±11 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары |
| 1587 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 16-93 БПМИ 677.076.001 ТУ | Устройства комплектные распределительные шкафы серии КРУ2-10 и КМВ, КМ-1, КМП-С Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10; 6,6; 11 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 Номинальный ток сборных шин, А - 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110; 220 | ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи |
| 3623 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | БПМИ.670220.001 ПМ | Устройства комплектные распределительные шкафы серии КРУ2-10 и КМВ, КМ-1, КМП-С Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10; 6,6; 11 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 Номинальный ток сборных шин, А - 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110; 220 | ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи |
| 2089 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3414-032-00153695-2003 | Устройства комплектные распределительные серии Nexima в металлической оболочке Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500 Номинальный ток сборных шин, А - 1250; 2500 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5 | ООО завод "Калининградгазавтоматика" РФ, г. Калининград |
| 2329 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ПМИ 3414-18 | Устройства комплектные распределительные серии Nexima в металлической оболочке Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500 Номинальный ток сборных шин, А - 1250; 2500 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5 | ООО "завод "Калининградгазавтоматика" РФ, г. Калининград |
| 2091 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3414-022-00153695-2000 | Комплектное распределительное устройство серии MCset в металлической оболочке Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500; 3150; 4000 Номинальный ток сборных шин, А - 1250; 2500; 3150; 4000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5; 40; 50 | ООО "завод "Калининградгазавтоматика" РФ, г. Калининград |
| 2330 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ПМИ 3414-19 | Комплектное распределительное устройство серии MCset в металлической оболочке Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500; 3150; 4000 Номинальный ток сборных шин, А - 1250; 2500; 3150; 4000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5; 40; 50 | ООО "завод "Калининградгазавтоматика" РФ, г. Калининград |
| 2606 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ЖКЕБ.674512.058 ПМ | Комплектные распределительные устройства внутренней установки, в металлической оболочке серии К-305 НЭ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - до 3150 Номинальный ток сборных шин, А - до 3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110, 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "Новая Эра", г. Санкт-Петербург РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2916 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 Комплектные распределительные устройства для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования (отменен) В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3414-001-23100968-01 | Устройства комплектные распределительные типа К-304 НЭ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 1600 Номинальный ток отключения, кА - 20; 25; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "Новая Эра" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 3616 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-001-40244947-2008 (ТЦФК 674612.100.004ТУ) | Пункт секционирования столбовой ПСС-10 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 400; 630 Номинальный ток отключения, кА - 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 Номинальная частота, Гц - 50 | ООО "Инициатива" РФ, г. Москва |
| 2866 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ПМИ 674612.100.005.2007 | Пункт секционирования столбовой ПСС-10 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 400; 630 Номинальный ток отключения, кА - 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 Номинальная частота, Гц - 50 | ООО "Инициатива" РФ, г. Москва |
| 2880 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-031-32574607-2006 | Устройства комплектные распределительные типа КРУ-АПС(Э) 6(10) кВ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 1000 Номинальный ток отключения, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск |
| 2883 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) | ЭПСЗ.675512.010 ПМ | Устройства комплектные распределительные типа КРУ-АПС(Э) 6(10) кВ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 1000 Номинальный ток отключения, кА - 20 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск |
| 2917 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-002-23100968-05 | Комплектные распределительные устройства внутренней установки, в металлической оболочке серии К-305 НЭ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - до 3150 Номинальный ток сборных шин, А - до 3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110, 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "Новая Эра" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2923 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-001-59087568-2003 | Автоматические пункты секционирования серии АПС одно- и трехполюсного исполнения Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 10; 27 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12; 29 Номинальный ток, А - 630; 800 Номинальный ток отключения, кА - 10: 12,5; 16 | ООО "ТД "Энергетические системы" РФ, г. Нижний Новгород |
| 2924 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) | ПМИ 3414-002-59087568-2007 | Автоматические пункты секционирования серии АПС одно- и трехполюсного исполнения Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 10; 27 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12; 29 Номинальный ток, А - 630; 800 Номинальный ток отключения, кА - 10: 12,5; 16 | ООО "ТД "Энергетические системы" РФ, г. Нижний Новгород |
| 3321 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | БКЖИ.674731.040 ТУ | Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-306, КСО-306ШВВ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 400; 630 Номинальный ток сборных шин, А - 630 Номинальный ток отключения, А - 630 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220; 380 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары |
| 3425 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-068-15356352-2005 | Комплектные распределительные устройства СЭЩ-68 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630-3150; 630-2500; 630-2000 Номинальный ток сборных шин, А - 1000-3150; 800-2500 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20,0-40,0 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50; 60 | ЗАО "ГК "Электрощит" РФ, г. Самара |
| 3510 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-001-13861175-2006 (КЛВЕ 674512 ТУ) | Комплектные распределительные устройства "Классика" серии D -12 Р Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000 Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "Круэлта" РФ, г. Воткинск |
| 4281 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ПМИ-29.120.40-КТН-144-10 | КЛВЕ 674512 ПИ | Комплектные распределительные устройства "Классика" серии D -12 Р Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000 Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "Круэлта" РФ, г. Воткинск |
| 3549 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-001-71015494-2007 | Комплектные распределительные устройства серии С-410 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630-3150 Номинальный ток сборных шин, А - 630-3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 25; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "АБС Электротехника" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 3550 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) ПМИ-29.130.10-КТН-554-06 (отменен) | ВБАД.674522.004 ПМ | Комплектные распределительные устройства серии С-410 Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630-3150 Номинальный ток сборных шин, А - 630-3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 25; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "АБС Электротехника" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 3822 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен) | ТУ 3414-032-00110496-2009 | Устройства комплектные распределительные, предназначенные для защиты и коммутации электрических сетей, приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением 6-10 кВ Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150 Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5; 40 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220±11 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ОАО "Московский завод "Электрощит" РФ, г. Москва |
| 4469 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-086-10 | БПМИ.674522.001 ТУ | Устройства комплектные распределительные шкафы серии Nexima, предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для систем с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500 Номинальный ток сборных шин, А - 1250-2500 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи |
| 4470 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-086-10 | БПМИ.674522.003 ПМ | Устройства комплектные распределительные шкафы серии Nexima, предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для систем с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500 Номинальный ток сборных шин, А - 1250-2500 Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250 Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25 | ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи |
| 4623 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-086-10 | ТУ 3414-042-32574607-2004 | Комплектные распределительные устройства серии К-01Э, предназначенные для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 6-10 кВ на токи 630-3150 А, климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | ОАО "Озерский завод энергетических установок "Энергопром" РФ, г. Озерск |
| 4624 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) | ОТТ-75.180.00-КТН-086-10 | ЭПСЗ.674591.2010 ПМ | Комплектные распределительные устройства серии К-01Э, предназначенные для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 6-10 кВ на токи 630-3150 А, климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 | ОАО "Озерский завод энергетических установок "Энергопром" РФ, г. Озерск |
| 1291 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 3375-003-54353404-2005 | Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-1000НК-02М3/ТН" Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - 1000 | ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 1292 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ПМИ 789.ЗВЭН.100.000.001 | Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-1000НК-02М3/ТН" Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - 1000 | ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 1293 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3375-005-54353404-2005 | Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-630НК-02М3-01/ТН" Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - 651 | ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 1294 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | 396.ЗВЭН.100.000.008 ПМ | Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-630НК-02М3-01/ТН" Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - 651 | ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 1561 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3375-003-53296124-05 | Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - от 5 до 1600 | ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 1562 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | 630.ПОЛИ.100.000.000 ПМ | Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - 630 | ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 1563 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | ОТТ-10.00-74.20.13-КТН-006-1-04 (отменен) В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3378-005-52161899-05 | Блочно - контейнерные автоматизированные электростанции (далее БКАЭС) мощностью 8-1600 кВА Номинальное напряжение, В - переменного трехфазного тока, В - 400, 6300 переменного однофазного тока, В - 230 Номинальная мощность, кВт - от 5 до 2200 | ООО "Энергетический центр "Президент-Нева" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 1984 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ПМИ 3378.003.521618999 06 | Блочно - контейнерные автоматизированные электростанции (далее БКАЭС) мощностью 8-1600 кВА Номинальное напряжение, В - переменного трехфазного тока, В - 400, 6300 переменного однофазного тока, В - 230 Номинальная мощность, кВт - от 5 до 2200 | ООО "Энергетический центр "Президент-Нева" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2111 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 337510-001-74760821-06 | Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д650/0,4КН30" контейнерного исполнения Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - 650 | ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2140 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | НГЭН.001.1.00.000ПМ | Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д650/0,4КН30" контейнерного исполнения Номинальное напряжение, В - 400 Номинальная мощность, кВт - 650 | ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2112 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | ТУ 337510-003-74760821-06 | Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д1000/6,3КН30" контейнерного исполнения Номинальное напряжение, В - 6300 Номинальная мощность, кВт - 1000 | ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2141 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД | НГЭН.003.1.00.000ПМ | Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д1000/6,3КН30" контейнерного исполнения Номинальное напряжение, В - 6300 Номинальная мощность, кВт - 1000 | ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 3381 | 5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше | ОТТ-27.100.00-КТН-362-06 | ПМИ | Дизель-генератор механической мощностью7320 кВт, выходной мощностью 8906 кВА, напряжением 10 500 В и частотой 50 Гц на базе дизельного двигателя типа W16V32 производства фирмы «WARTSILA Finland Oy» и генератора типа AMG 1120MK08 DSE производства фирмы «ABB» | ООО "СистемаСпецСтрой" Финляндия |
| 275 | 5.10 Котельная блочная | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов, СНИПов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3116-018-05762252-2000 | Установка котельная водогрейная (теплоцентраль) Мощность, МВт - 2 Топливо - печное, дизельное, сырая подготовленная нефть Климатическое исполнение - УХЛ4 | Завод "Транснефтемаш" ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки |
| 277 | 5.10 Котельная блочная | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов, СНИПов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3116-004-05762252-98 | Установка котельная водогрейная (теплоцентраль) Мощность, МВт - 4 Топливо - дизельное, сырая подготовленная нефть Климатическое исполнение - У1, УХЛ1 | Завод "Транснефтемаш" ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки |
| 278 | 5.10 Котельная блочная | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов, СНИПов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 3116-001-00241011-2002 | Установка котельная водогрейная транспортабельная УВТ-1,0-95 Мощность, МВт - 1 Топливо - печное, дизельное, сырая подготовленная нефть Климатическое исполнение - У1, УХЛ1 | Завод "Транснефтемаш" ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки |
| 279 | 5.10 Котельная блочная | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ПМ К 124.00.00.00 | Установки котельные водогрейные (теплоцентрали) Установка котельная водогрейная (теплоцентраль) Мощность, МВт - 1, 2, 4 Топливо - печное, дизельное, сырая подготовленная нефть Климатическое исполнение - У1, УХЛ1, УХЛ4 | Завод "Транснефтемаш" ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки |
| 3382 | 5.10 Котельная блочная | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ 4938-001-32990435-2007 | Блочно-модульные котельные серии БМК типа Рэмэкс-ТТ Мощность, МВт - 0,5-15 Топливо - газообразное, жидкое Климатическое исполнение - ХЛ5, УХЛ5 | ООО "Рэмэкс" РФ, г. Черноголовка |
| 3640 | 5.10 Котельная блочная | ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 | ТУ 4938-001-78579490-2007 | Блочно-модульные котельные серии БМК типов МВКУ, ПКН, МКУ Мощность, МВт - 0,5-40,0 Топливо - природный, попутный газ, светлые и темные нефтепродукты, нефть, уголь, твердое топливо Климатическое исполнение - У1, УХЛ1 | ЗАО "Бийский котельный завод" РФ, г. Бийск |
| 4405 | 5.10 Котельная блочная | ОТТ-27.060.00-КТН-275-10 | ТУ 4938-001-93622697-2009 | Блочно-модульные котельные серии БМК Мощность, МВт - 0,5-11,63 Топливо - природный, попутный газ, светлые и темные нефтепродукты, нефть, уголь, твердое топливо Климатическое исполнение - У1, УХЛ1 | ЗАО "Завод БМК ЭнергоЛидер" РФ, г. Самара |
| 4406 | 5.10 Котельная блочная | РД-19.020.00-КТН-360-09 | БМК 001.00.00.00 ПМ | Блочно-модульные котельные серии БМК Мощность, МВт - 0,5-11,63 Топливо - природный, попутный газ, светлые и темные нефтепродукты, нефть, уголь, твердое топливо Климатическое исполнение - У1, УХЛ1 | ЗАО "Завод БМК ЭнергоЛидер" РФ, г. Самара |
| 2101 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ |  | ПМ-794 | Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 16.К71-090 | ОАО "Иркутсккабель" РФ, г. Иркутск |
| 2104 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ПМИ-002-05755714-2006 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, изготавливаемые по ГОСТ 18410-73 | ОАО "Севкабель" РФ, г. Санкт-Петербург |
| 2399 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ПМ 01-2006 | Кабели силовые с бумажной изоляцией, изготовливаемые по ГОСТ 18410-73 | ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь |
| 3218 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ТУ 3530-002-78380498-2007 | Кабели силовые с экранированными медными жилами Номинальное напряжение, кВ - 6; 10 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 1, 3 Вид изоляции - этиленпропиленовая резина Климатическое исполнение - УХЛ1 | ООО "Евроком" РФ, г. Москва |
| 3220 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ПМИ 002-2007 | Кабели силовые с экранированными медными жилами Номинальное напряжение, кВ - 6; 10 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 1, 3 Вид изоляции - этиленпропиленовая резина Климатическое исполнение - УХЛ1 | ООО "Евроком" РФ, г. Москва |
| 4110 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ 5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ТУ 16.К71-335-2004 | Кабели силовые Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 1, 3 Вид изоляции - сшитый полиэтилен Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2 | ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный |
| 4111 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | НЯЮИ.ЦЛ.409.00.00 ПМ | Кабели силовые Номинальное напряжение, кВ - 6; 10; 20 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 1, 3 Вид изоляции - сшитый полиэтилен Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2 | ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный |
| 2047 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ 5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе |  | Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,20, 35 кВ, изготавливаемые по ТУ 16.К71-335-2004 | ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино |
| 2375 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ 5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ПМ 07-2006 | Кабели силовые с изоляцией сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 кВ, изготовливаемые по ТУ 16К.71-335-2004 | ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь |
| 3217 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ 5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ТУ 3530-001-78380498-2007 | Кабели силовые Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35 Вид изоляции - сшитый полиэтилен | ООО "Евроком" РФ, г. Москва |
| 3219 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ 5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ | Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов | ПМИ 001-2007 | Кабели силовые Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35 Вид изоляции - сшитый полиэтилен | ООО "Евроком" РФ, г. Москва |
| 4492 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ 5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ | СТТ-29.060.20-КТН-093-10 | ТУ 16.К71-335-2004 | Кабели силовые Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 1, 3 Вид изоляции - сшитый полиэтилен Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2 | ООО "ПО "Энергокомплект" Республика Беларусь |
| 4493 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ 5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ | СТТ-29.060.20-КТН-093-10 | К.96.398.001.001 ПМ | Кабели силовые Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 1, 3 Вид изоляции - сшитый полиэтилен Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2 | ООО "ПО "Энергокомплект" Республика Беларусь |
| 4653 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ |  | ТУ 3530-023-59680332-2011 | Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке Номинальное переменное напряжение, кВ - 6 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 3 Вид изоляции - с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ5, Т1, Т5 Номинальное сечение основной жилы от 50 до 240 мм2 | ЗАО "Томсккабель" |
| 4654 | 5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ |  | К135.232ЭТ.Е1105.00719ПМ | Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке Номинальное переменное напряжение, кВ - 6 Номильная частота, Гц - 50 Число жил - 3 Вид изоляции - с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ5, Т1, Т5 Номинальное сечение основной жилы от 50 до 240 мм2 | ЗАО "Томсккабель" |
| 4190 | 7.05.01 Устройства преграждающие управляемые (турникеты) |  | БАЖК.42722.005 | Электромеханический замок на ворота, уличного исполнения , усилие на открывание (срез засова) 4900Н | НИКИРЭТ РФ, г. Заречный |
| 4191 | 7.05.01 Устройства преграждающие управляемые (турникеты) |  | БАЖК.425722.006 | Электромеханический замок на ворота, уличного исполнения , усилие на открывание (срез засова) 4900Н | НИКИРЭТ РФ, г. Заречный |
| 4260 | 7.06.01 Ограждение периметра |  | Д1ПАН002ТУ | Вибрационный козырек из сетки ССЦП, устанавливаемый на вертикальных стойках высотой 900 мм или наклонных под углом 45º | ОАО «НПП Дедал» РФ, г. Дубна |
| 4261 | 7.06.01 Ограждение периметра |  | ШКЦД.143.00.000 ТУ | Ограждение из сетчатых сварных панелей с полимерным покрытием, высотой до 2, 7 м. Размер ячейки сетки не более 50х260, толщина прутка 5мм | ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» РФ, г. Пенза |
| 4262 | 7.06.01 Ограждение периметра |  | 14-2Р443-2008 | Ограждение из сетчатых сварных панелей с полимерным покрытием, высотой до 2, 7 м. Размер ячейки сетки не более 50х260, толщина прутка 5мм | ООО «Егоза» г. Миасс |
| 4263 | 7.06.01 Ограждение периметра | В настоящее время техническая документация находится на экспертизе | ТУ1276-001-70272065-2008 | Ограждение из сетчатых сварных панелей с полимерным покрытием, высотой до 2, 7 м. Размер ячейки сетки не более 50х260, толщина прутка 5мм | ООО "Егоза-МОС" РФ, г. Москва |
| 4264 | 7.06.01 Ограждение периметра | ОТТ-13.310.00-КТН-156-10 | ТУ5225-001-63796247-2010 | Ограждение из сетчатых сварных панелей с полимерным покрытием, высотой до 2, 7 м. Размер ячейки сетки не более 50х260, толщина прутка 5мм | ООО "Системы Ограждений" РФ, г. Москва |
| 4465 | 7.06.01 Ограждение периметра | ОТТ-13.310.00-КТН-156-10 | ДАБР.420570.001-01ТУ | Ограждения сварные, панельного типа, предназначенные для: - создания охранной зоны по периметру объекта; - определения границ территории охраняемого объекта; - создание физического барьера от несанкционированного доступа; - установки технических средств охраны. Высота ограждения, мм, не менее - 2500 Противоподкопное усиление, м, не менее - 0,3 Размер ячейки сетчатого полотна, мм, не более - 50х120, 50х230, 50х260 | ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" РФ, г. Пенза |
| 4514 | 7.06.01 Ограждение периметра | ОТТ-13.310.00-КТН-156-10 | ТУ 5284-001-83908168-2011 | Ограждения сварные, панельного типа, предназначенные для: - создания охранной зоны по периметру объекта; - определения границ территории охраняемого объекта; - создание физического барьера от несанкционированного доступа; - размещения технических средств обнаружения Высота ограждения, мм, не менее - 2700 Противоподкопное усиление, м, не менее - 0,5 Размер ячейки сетчатого полотна, мм, не более - 50х230 | ООО "СТРОЙТЕХ" РФ, г. Заречный, Пензенская обл. |
| 4466 | 7.06.02 Противотаранные барьеры (устройства), шлагбаумы | ОТТ-13.310.00-КТН-156-10 | ДАБР.425728.001-01ТУ | Средства запирающие специальные (противотаранные устройства), предназначенные для создания препятствия движению колесных транспортных средств при попытке несанкционированного въезда на территорию или выезда с территории охраняемого объекта Высота упора относительно земли, мм, не более - 660 Ширина перекрытия проезжей части, м - 4,0; 4,5; 6,0 Время закрывания и открывания, с, не более - 15 Управление приводом - дистанционное, ручное | ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" РФ, г. Пенза |
| 4189 | 7.06.02 Противотаранные барьеры (устройства), шлагбаумы |  |  | Шлагбаум автоматический. Ширина перекрывемой проезжей части от 2,5 до 6 м. Управление с пульта или брелоком. Время подъема/опускания не более 10 с | САМЕ Италия |
| 1345 | 5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты |  | ИЖСК.435211.002 ТУ-ЛУ |  | ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь |
| 2630 | 5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ |  | ПМИ-29.180.00-КТН-130-10 | Комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 10 кВ | ОАО "АК "Транснефть" РФ |
| 2628 | 5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ |  | ПМИ-29.180.00-КТН-142-10 | Трансформаторы силовые мощностью до 2,5 МВ·А напряжением до 35 кВ | ОАО "АК "Транснефть" РФ |
| 2634 | 5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ |  | ПМИ-29.120.40-КТН-144-10 | Выключатели вакуумные на напряжения 6-10 кВ | ОАО "АК "Транснефть" РФ |
| 2623 | 5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ) |  | ПМИ-29.120.40-КТН-134-10 | Устройства комплектные распределительные на напряжение 6-10 кВ | ОАО "АК "Транснефть" РФ |
| 40700-617-4699 | 4.07 Блок-контейнеры ПКУ и связи | ОТТ-91.040.99-КТН-179-09 | ТУ 5363-022-88363779-2010 (изв. 022-1 об изм. 1 от 12.06.2012) ПМПИ 5363-022-88363779-2010 (изв. 022-2 об изм. 1 от 12.06.2012) 5363-022-88363779-2010 РЭ | Блок-контейнеры связи, предназначенные для: - размещения серверного, телекоммуникационного, энергетического и иного оборудования; - обеспечения конструкцией оболочки защиту аппаратуры и оборудования связи от несанкционированного проникновения внутрь людей и животных, проявлений актов вандализма; - размещения инженерных систем, обеспечивающих: а) поддержание эксплуатационного режима для аппаратуры установленной внутри блок-контейнера; б) охранную сигнализацию и санкционированный доступ; в) охранно-пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения; г) освещение помещений блок-контейнера. | ООО "Телекор", РФ, г. Москва |

10. Реестр основных видов продукции (оборудование связи)

| Классификация реестра ОВП | Наименование системы | Наименование моделей оборудования | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Системы подвижной связи | Система подвижной радиосвязи стандарта TETRA | Airbus TETRA | Airbus D&S (EADS) (Швеция) |
|  |  | DIMETRA IP | Motorola Solution (Германия) |
|  |  | ElettraSuite Adaptanet® TETRA IP | Selex (Италия) |
|  | Радиостанции для системы подвижной радиосвязи стандарта TETRA | TMR880i | Airbus D&S (EADS) (Швеция) |
|  |  | THR880i ex | Airbus D&S (EADS) (Швеция) |
|  |  | THR880i | Airbus D&S (EADS) (Швеция) |
|  |  | MTP830 S | Motorola Solution (Германия) |
|  |  | MTP8000Ex | Motorola Solution (Германия) |
|  |  | MTM5000 | Motorola Solution (Германия) |
|  |  | PUMA T3 Plus | Selex (Италия) |
|  |  | PUMA T3 Plus 2Ex | Selex (Италия) |
|  |  | VS 3000 | Selex (Италия) |
|  | Система подвижной связи стандарта DMR | ТАКТ-Т8000 | ТАКТ (Т-Хелпер) (Россия) |
|  |  | DS6210 | Hytera (Китай) |
|  |  | Эрика-DMR-T | Уральские радиостанции (Россия) |
|  | Радиостанции для системы подвижной радиосвязи стандарта DMR | MD785 | ТАКТ (Т-Хелпер) (Россия) |
|  |  | PD785G | ТАКТ (Т-Хелпер) (Россия) |
|  |  | MD78XG | Hytera (Китай) |
|  |  | PD78XG | Hytera (Китай) |
|  |  | Эрика-260НТ | Уральские радиостанции (Россия) |
|  |  | Эрика-360НТ | Уральские радиостанции (Россия) |
| Системы спутниковой связи | Земная станция спутниковой связи | Серия 3000 | IDirect (США) |
|  |  | Серия 5000 | IDirect (США) |
|  |  | Серия 7000 | IDirect (США) |
|  |  | Серия X1 | IDirect (США) |
|  |  | Серия X3 | IDirect (США) |
|  |  | Серия X5 | IDirect (США) |
|  |  | Серия X7 | IDirect (США) |
|  |  | UHP-100 | ООО "Истар" (Россия) |
|  |  | UHP-200 | ООО "Истар" (Россия) |
|  |  | UHP-1000 | ООО "Истар" (Россия) |
|  |  | UHP-1500 | ООО "Истар" (Россия) |
|  |  | UHP-9000 | ООО "Истар" (Россия) |
|  |  | SkyEdgeII IP | Gilat Satellite Networks Ltd (Израиль) |
|  |  | SkyEdgeII Extend | Gilat Satellite Networks Ltd (Израиль) |
|  |  | SkyEdgeII WebEnhance | Gilat Satellite Networks Ltd (Израиль) |
|  |  | SkyEdgeII Access | Gilat Satellite Networks Ltd (Израиль) |
|  |  | SkyEdgeII Pro | Gilat Satellite Networks Ltd (Израиль) |
|  |  | SkyEdgeII Accent | Gilat Satellite Networks Ltd (Израиль) |
| Сеть передачи данных | Магистральный маршрутизатор | ASR1006 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | M120 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | MX104 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | NE20E-S Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  | Маршрутизатор или маршрутизирующий коммутатор | ME3600X Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | ME3800X Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 3900/2900 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 4000 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | EX4200 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | MX5 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | S5700 Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | NE20 Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | AR2200 Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | AR3200 Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  | Коммутатор L3/L2 (АСУТП/АСУП) | 3750X Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 3850/3650 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 2960 S/2960XR Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | EX4200 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | EX3300 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | EX2200 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | S5700 Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | Арлан®-3000GE-S Series | Полигон (Россия) |
|  | Коммутатор L2 Промышленный (АСУТП/АСУП) | IE-2000 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | IE-3000 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | IE-3010 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | IE-4000 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | EDS-518A/EDS-518E | Moxa (Тайвань) |
|  |  | IKS-6726A/IKS-6728A | Moxa (Тайвань) |
|  |  | EDS-G516E | Moxa (Тайвань) |
|  |  | AR550 Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | LR IS-3230 Series | Keymile (Германия) |
|  |  | LR IS-3260 Series | Keymile (Германия) |
|  |  | RS 900G | Siemens (Германия) |
|  |  | RX1510 | Siemens (Германия) |
|  |  | RGS 2100 | Siemens (Германия) |
|  |  | RGS 2300 | Siemens (Германия) |
|  |  | ZES-22xx | Zelax (Россия) |
|  |  | RS30-16-02 | Hirschmann (Германия) |
|  |  | RS30-24-02 | Hirschmann (Германия) |
|  |  | MACH 4002 | Hirschmann (Германия) |
| Сеть передачи данных | Коммутатор офисный | 3750 Х Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 3650 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 3850 Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 2960XR Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | 2960 S Series | Cisco Systems (США) |
|  |  | EX4200 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | EX3300 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | EX2200 Series | Juniper Networks (США) |
|  |  | S5700 Series | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | NX-3424GW | Натекс (Россия) |
|  |  | Арлан®-3000GE-S Series | Полигон (Россия) |
|  |  | ZES-32xx Series | Zelax (Россия) |
|  |  | MES3124F | Элтекс (Россия) |
|  |  | HP 5130/2920 Series | HP (США) |
| Средства измерений оптических и оптико-физических величин | Система мониторинга ВОК | ONMSi | Viavi Solutions (JDSU) (США) |
|  |  | OTU8000 | Viavi Solutions (JDSU) (США) |
|  |  | Fibertest | Agizer (Беларусь) |
|  |  | МУТ | Agizer (Беларусь) |
|  |  | FiberWatch | FiberWatch (Тритфейс Россия, NTest США) |
|  |  | FiberWatch RTU | FiberWatch (Тритфейс Россия, NTest США) |
|  |  | Fibertest | Fibertest (Алстрим, СПб Россия/ИИТ Беларусь), |
|  |  | МУТ | Fibertest (Алстрим, СПб Россия/ИИТ Беларусь), |
| Системы энергоснабжения узлов связи | Источники бесперебойного питания | ИБП SURT | АРС - Schneider Electric (Франция США) |
|  |  | ИБП SRT | АРС - Schneider Electric (Франция США) |
|  |  | ИБП Батарейный модуль SURT | АРС - Schneider Electric (Франция США) |
|  |  | ИБП Батарейный модуль SRT | АРС - Schneider Electric (Франция США) |
|  |  | ИБП VH | General Electric (США) |
|  |  | ИБП GT | General Electric (США) |
|  |  | ИБП Батарейный блок для ИБП GE | General Electric (США) |
|  |  | ИБП PW9130i | Eaton (США) |
|  |  | ИБП 9SX | Eaton (США) |
|  |  | ИБП Батарейный модуль Eaton 9130 | Eaton (США) |
|  |  | ИБП Батарейный модуль 9SXEBM | Eaton (США) |
|  |  | ИБП ATS | ООО «АТС-КОНВЕРС» (Россия) |
|  |  | ИБП Батарейный модуль ВР | ООО «АТС-КОНВЕРС» (Россия) |
|  |  | ИБП СИПБ | ЗАО «Связь инжиниринг» (Россия) |
|  |  | ИБП Батарейный модуль БМСИПБ | ЗАО «Связь инжиниринг» (Россия) |
|  |  | ИБП G-series | Delta Energy Systems (Финляндия) |
|  |  | ИБП Gх-series | Delta Energy Systems (Финляндия) |
|  |  | ИБП BB G-series | Delta Energy Systems (Финляндия) |
|  | Электропитающие установки с АКБ | Eltek | Eltek Energy AS (Норвегия) |
|  |  | PS48 | ООО "Штиль" (Россия) |
|  |  | MSBP | ООО "ПТК ЭДС" (Россия) |
|  |  | СБЭП-48 | ООО «АТС-КОНВЕРС» (Россия) |
|  |  | SHARYS | ООО "Энергетические телекоммуникационные системы" (Россия) |
|  | Инверторная система | Eltek | Eltek Energy AS (Норвегия) |
|  |  | PSI48 | ООО "Штиль" (Россия) |
|  |  | MSI | ООО "ПТК ЭДС" (Россия) |
|  |  | СПТ | ООО «АТС-КОНВЕРС» (Россия) |
|  |  | PHASYS | ООО "Энергетические телекоммуникационные системы" (Россия) |
|  | Аккумуляторная батарея | A602 | Exide Technologies (Германия) |
|  |  | Marathon | Exide Technologies (Германия) |
|  |  | Sprinter XP | Exide Technologies (Германия) |
|  |  | Sonnenschein A412 | Exide Technologies (Германия) |
|  |  | Marathon L12 | Exide Technologies (Германия) |
|  |  | OPzV | HOPPECKE (Германия) |
|  |  | Net.power | HOPPECKE (Германия) |
|  |  | power com.HC | HOPPECKE (Германия) |
|  |  | power com.SB | HOPPECKE (Германия) |
|  |  | OPzV | DELTA (Китай) |
|  |  | FTS 12 | DELTA (Китай) |
|  |  | HRL | DELTA (Китай) |
|  |  | HRL 12 | DELTA (Китай) |
|  |  | GFMG | Coslight (Китай) |
|  |  | 6-GFM | Coslight (Китай) |
|  |  | SWL | Yuasa (Япония) |
|  |  | NPL | Yuasa (Япония) |
| Системы передачи кабельных и радиорелейных линий связи | Мультиплексор SDH | Surpass Hit 7065 | Сoriant (США) |
|  |  | Surpass Hit 7025 | Сoriant (США) |
|  |  | Surpass Hit 7030 | Сoriant (США) |
|  |  | 6500 | Ciena (США) |
|  |  | 6200 | Ciena (США) |
|  |  | U-Node WBM | NEC (Япония) |
|  |  | V-Node | NEC (Япония) |
|  |  | C-Node | NEC (Япония) |
|  |  | OSN 3500 | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | OSN 1500 | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | OSN 550 | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | XDM-1000 | ECI (израиль) |
|  |  | XDM-300 | ECI (израиль) |
|  |  | XDM-100 | ECI (израиль) |
|  |  | FLEXGAIN FOM10GM | Натекс (Россия) |
|  |  | FLEXGAIN FOM10GL2, V1 | Натекс (Россия) |
|  |  | FLEXGAIN FOM2,5GL2 | Натекс (Россия) |
|  |  | 1850 TSS - 320H | Alcatel-Lucent (Франция) |
|  |  | 1850 TSS - 160 | Alcatel-Lucent (Франция) |
| Системы передачи кабельных и радиорелейных линий связи | Мультиплексор SDH | 1850 TSS - 5C | Alcatel-Lucent (Франция) |
|  |  | ONS 15454 | Cisco Systems (США) |
|  |  | ONS 15327 | Cisco Systems (США) |
|  |  | ONS 15310 | Cisco Systems (США) |
|  |  | RT-9320 | Ротек (Россия) |
|  |  | RT-6200 | Ротек (Россия) |
|  |  | RT-6210 | Ротек (Россия) |
|  | Мультиплексор PDH | MM Серия | Zelax (Россия) |
|  |  | FOM Серия | Ротек (Россия) |
|  |  | MMX Серия | Натекс (Россия) |
|  |  | MM Серия | Морион (Россия) |
|  |  | Маком-МХ | Элтекс (Россия) |
|  | Мультиплексор CWDM | Surpass Hit 7300 | Сoriant (США) |
|  |  | 6100 | Ciena (США) |
|  |  | TM-301 | NEC (Япония) |
|  |  | OSN 1800 | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | TM-301 | Transmode (Швеция) |
|  |  | FlexGain | Натекс (Россия) |
|  |  | DTTM | Датател (ИИГ) (Россия) |
|  |  | ZOS | Zelax (Россия) |
|  |  | BTI 7000 | BTI (Канада) |
|  | Мультиплексор DWDM | Surpass Hit 7300 | Сoriant (США) |
|  |  | 6500 | Ciena (США) |
|  |  | DW7000 | NEC (Япония) |
|  |  | OSN 8800 | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | TM-3000 | Transmode (Швеция) |
|  |  | Волга | T8 (Россия) |
|  |  | DTTM | Датател (ИИГ) (Россия) |
|  |  | 1830 PSS | Alcatel-Lucent (Франция) |
|  |  | XDM-2000 | ECI (израиль) |
|  |  | BTI 7000 | BTI (Канада) |
|  |  | ONS 15454 | Cisco Systems (США) |
|  |  | DTN-X FAMILY | Infinera (США) |
|  |  | RT-9320, v1 | Ротек (Россия) |
|  | Радиорелейные линии связи | DMR 5000 | NEC (Япония) |
|  |  | iPasolink200 | NEC (Япония) |
|  |  | iPasolink400 | NEC (Япония) |
|  |  | МИК-РЛ-Р+ | Микран (Россия) |
|  |  | FiberAir1500 | Ceragon Networks (Израиль) |
|  |  | IP-10 | Ceragon Networks (Израиль) |
|  |  | IP-20 | Ceragon Networks (Израиль) |
|  |  | Микролинк | Натекс (Россия) |
|  |  | Mini-Link TN | Ericsson (Швеция) |
|  | Беспроводный широкополосный доступ | Решение "точка-точка" УКВ DATARADIO Integra | Датарадио (Канада) |
|  |  | Высокоскоростное решение "точка-точка", InfiLINK XG | InfiNet Wireless (Россия) |
|  |  | Решение "точка-точка", InfiLINK 2x2 | InfiNet Wireless (Россия) |
|  |  | Решение "точка-многоточка", InfiMAN 2x2 | InfiNet Wireless (Россия) |
|  |  | Высокоскоростное решение "точка-точка",Tsunami® GX | Proxim Wireless (США) |
|  |  | Решение "точка-точка",Tsunami® QB | Proxim Wireless (США) |
|  |  | Решение "точка-многоточка",Tsunami® MP | Proxim Wireless (США) |
|  |  | Высокоскоростное решение "точка-точка",NATEKS MULTILINK 200 | Натекс (Россия) |
|  |  | Решение "точка-точка", NATEKS MULTILINK | Натекс (Россия) |
|  |  | Решение "точка-многоточка", NATEKS MULTILINK PMP | Натекс (Россия) |
|  |  | Высокоскоростное решение "точка-точка", ePMP™ 1000 PTP | Cambium Networks (США) |
|  |  | Решение "точка-точка", PTP xxx | Cambium Networks (США) |
|  |  | Решение "точка-многоточка", ePMP™ 1000 | Cambium Networks (США) |
|  | Тактовоя сетевая синхронизация | SSU 2000e | Symmetricom (Германия) |
|  |  | TimeSource 3100 | Symmetricom (Германия) |
|  |  | TimeSource 3600 | Symmetricom (Германия) |
|  |  | VCH-001 | ЗАО "Время-Ч" (Россия) |
|  |  | VCH-002 | ЗАО "Время-Ч" (Россия) |
|  |  | VCH-1008C | ЗАО "Время-Ч" (Россия) |
|  |  | VCH-311 | ЗАО "Время-Ч" (Россия) |
|  |  | OSA 5585 PRC | Oscilloquartz (Швейцария) |
|  |  | OSA 3230B | Oscilloquartz (Швейцария) |
|  |  | OSA 5548B - ВЗГ | Oscilloquartz (Швейцария) |
|  |  | OSA 5240- GPS | Oscilloquartz (Швейцария) |
|  |  | Метроном-300 | Метроном (ООО "Прайм Тайм Проджект" Россия) |
|  |  | Метроном-900 | Метроном (ООО "Прайм Тайм Проджект" Россия) |
|  |  | Метроном-3000 | Метроном (ООО "Прайм Тайм Проджект" Россия) |
| Системы автоматической коммутации | Автоматическая телефонная станция/DECT/Видеоконференц связь | SI3000 | Iskratel (Словения) (ИскраУралТел- Россия) |
|  |  | MX-One | Mitel (Aastra) (Швеция) |
|  |  | ECSS-10 | Элтекс (Россия) |
|  |  | Aura | Avaya (США) |
|  |  | МиниКом | Информтехника и Связь (Россия) |
|  |  | CUCP | Cisco Systems (США) |
|  |  | SoftX3000 | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | OpenScape4000 | Unify (Германия) |
|  |  | Гудвин-Бородино | Гудвин-Бородино (Россия) |
|  |  | Ascom IP-DECT | Ascom (Швеция) |
|  |  | GE300,GE800, VirtuoSis | Commend (САТЕЛ КПС) (Австрия-Россия) |
| Системы автоматической коммутации | Автоматическая телефонная станция/DECT/Видеоконференц связь | ЦДСС, СДС, ДСС, ОГС | Рэко-Век (Россия) |
|  |  | ALFA | Инфотел (Inoma Comp) (Словакия-Белоруссия) |
|  |  | Intron-D plus, Intron-D | Industronic (Германия) |
|  |  | DCN Armtel, IPN Armtel | Арман (Россия) |
|  |  | Плагин | Интеком (Россия) |
|  |  | N-8000 | TOA (Япония) |
|  |  | Scopia | Avaya-Scopia(США) |
|  |  | Polycom RealPresence Group | Polycom (США) |
|  |  | Cisco TelePresence, CUCP | Cisco Systems (США) |
|  |  | Huawei ViewPoint | Huawei Technologies (Китай) |
|  |  | Sony PCS | Sony (Япония) |
|  |  | Yealink VC400 | Yealink (Китай) |
|  |  | Mind 3.0 | Mind (Россия) |
| Оборудование диспетчерской и селекторной связи | Диспетчерская связь/Селекторная связь/Связь совещаний | SI3000 | Iskratel (Словения) (ИскраУралТел- Россия) |
|  |  | OpenScape4000 | Unify (Германия) |
|  |  | GE300,GE800, VirtuoSis | Commend (САТЕЛ КПС) (Австрия-Россия) |
|  |  | ЦДСС, СДС, ДСС, ОГС | Рэко-Век (Россия) |
|  |  | ALFA | Инфотел (Inoma Comp) (Словакия-Белоруссия) |
|  |  | Intron-D plus, Intron-D | Industronic (Германия) |
|  |  | DCN Armtel, IPN Armtel | Арман (Россия) |
|  |  | Плагин | Интеком (Россия) |
|  |  | N-8000 | TOA (Япония) |
| Оборудование громкоговорящей связи | Громкоговорящая связь | GE300,GE800, VirtuoSis | Commend (САТЕЛ КПС) (Австрия-Россия) |
|  |  | ЦДСС, СДС, ДСС, ОГС | Рэко-Век (Россия) |
|  |  | Intron-D plus, Intron-D | Industronic (Германия) |
|  |  | DCN Armtel, IPN Armtel | Арман (Россия) |
|  |  | Плагин | Интеком (Россия) |
|  |  | N-8000 | TOA (Япония) |

11. Требования к разработке и согласованию конструкторской документации.

После проведения торгов выигравший Подрядчик должен разработать конструкторскую документацию (КД) на поставляемое шкафное оборудование и обеспечить ее согласование с Заказчиком и с АО «Гипротрубопровод».

Срок разработки и направления КД в адрес Заказчика не должен превышать 2-х месяцев с даты подписания контракта.

Срок завершения согласования КД с Заказчиком не должен превышать 3-х месяцев с даты подписания контракта.

В составе КД должна предоставляться следующая документация:

- Детализированная спецификация поставляемого оборудования в рамках всего контракта;

- Монтажные (компоновочные) чертежи всех шкафов;

- Схемы электрические принципиальные всех шкафов;

- Перечень элементов всех шкафов;

- Таблицы подключений всех шкафов;

- Схемы внешнего электропитания всех шкафов.

- Схема связи на каждую систему, адаптированная под фактически поставляемое оборудование.

Формат предоставляемых документов:

# Детализированные спецификации предоставляются в формате Excel и pdf (с возможностью выделения текста);

# Схемы электрические предоставляются в формате pdf (с возможностью выделения текста), а также работающими гиперссылками между страницами документа (для цепей, идущих на нескольких листах).

Схемы электрические должны соответствовать ГОСТ 2.701-84.

Критерии согласования КД:

# Комплектность КД;

# Соответствие схемотехнических решений требованиям действующих НД 
ОАО «АК «Транснефть»;

- Соответствие КД требованиям рабочей документации (если это не противоречит требованиям актуальных нормативных документов).

ОБОСНОВАНИЕ

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по лоту № 44-СТН/ТП-7/-03.2017  «Оборудование для поддержания температурно-влажностного режима в помещениях узлов связи Волго-Камского ПТУС (на условиях "под ключ")».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ                                        «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты организаций системы «Транснефть» относятся к опасным производственным объектам.

Предъявляемые Заказчиком требования к товарам, работам, услугам в рамках данного лота обусловлены Политикой ПАО «Транснефть» в области качества строительства (http://www.transneft.ru/development/politika-v-oblasti-kachestva-stroitelstva/), а также  необходимостью:

- уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций, обеспечения надежности работы оборудования и высокого уровня экологической безопасности производственных объектов;

- детального описания конструктивных особенностей зданий и сооружений, учитывающего специфику и уникальность объектов организаций системы «Транснефть», для технологической совместимости и интеграции в единый комплекс функционирующих объектов;

- оформления и ведения исполнительной и технологической документации с учетом специфики объектов организаций системы «Транснефть»;

- развития культуры качества выполняемых работ и предоставляемых услуг в области строительства в ПАО «Транснефть», организациях системы «Транснефть» и подрядных организациях;

- использования и внедрения передовых технологий в области строительства с целью повышения качества, оптимизации сроков, снижения стоимости строительства и уменьшения негативного влияния производственных факторов на здоровье работников и окружающую среду, а также уменьшения энергоемкости процесса строительства.