本文档下载自文档下载网，内容可能不完整，您可以点击以下网址继续阅读或下载：

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

5ESS交换机操作维护指南第二册

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

硬件故障解决的思路和方法

摘要  障：

告警钟

机柜上的硬件故障指示灯   MCC页面   ROP报告

一、故障清除的一般步骤

硬件故障清除的步骤可以参考5MP手册，一般步骤如下： (1) 首先找到故障单元。

(2) 对故障单元进行诊断，注意诊断命令中要使用参数ANAL=TLP以列出可能的

故障电路板。

(3) 分析诊断报告，若为ATP(All Test Passed)，则说明此硬件单元无故障， 可

以试着执行RST指令将其恢复；若出现STF(Some Test Failed)，说明 有故障，根据报告中的可能故障电路板列表首先进行判断：若为0侧和1侧主备用工作方式，查看另一侧状态排除软件故障，然后更换第一个列出的电路板；更换电路板的一般步骤见下面第二部分。 (4) 换上好板以后，用RST指令恢复故障单元。

(5) 若故障仍在，则换报告中给出的第二块板，依此类推。 (6) 若全部换完而故障仍在，则可能为背板故障。

二、更换电路板的一般步骤

在日常维护中，经常会遇到线路板损坏而影响业务的情况，更换电路板一般有6步：Circuit OOS , Equipment  Location, Move, Power Down, Change-Pack, 和DGN/RST-PACK。

ESS交换机出现故障时，可以通过以下多种途径来发现5ESS中出现的硬件故

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. Circuit OOS

一般情况下，线路板已经退出服务，也可使用REMOVE命令：

例如：RMV-ISLBD：1-0-0-1；令其退出服务。

.   Equipment Location 知道线路板所处位置，如上例ISLU2中一个线路板所处位置为1-0-0-1，即为：

1  ISLU2 0   LG 0   LBD 1 ； 也http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996可由以前的诊断报告看出，例如：诊断一个中继线路板报告如下：

TC--Trainer 99-7-31  15:16:33  SPERK   3305   # 001921  &gt;  M  ORIGINATING COMMAND   # =   000016.0133

DFI = 1-0-7 SUSPECTED FAULTY EQUIPMENT LAST RECORD       AISLE MODULE  CABINET    CODE           FORM          EQL    TYPE  NOTE       0100    SM 1        LTP     1    TN1414                  1        62-066    ---------       0100    SM 1       SMC     0    UN71B:B            1:H1      28-138   HELPER       0100    SM 1        LTP     1    SN730                    1        62-006    ---------       0100    SM 1       SMC     0    UN71B:B            1:H1      19-138   ONLINE            END OF REPORT   # 001921

其中TN1414 中继板位于SM 1 LTP 1 SHELF 62 LOCATION 62-066 的位置。 3.   MOVE

拿好包装好的线路板；注意线路板型号要与所需更换的线路板一致，检查序号SERIAL。 例：S1：3 可更换S1：1，但S2：2 不可更换S1：3的线路板。 4. POWER DOWN

有时需要下电，一般AM模块中的CU单元，DFC，IOP单元都有相应的电源控制开关板，在更换相应单元线路板时需下电。

模块中MSGS单元的MSCU SHELF，MSPhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996U SHELF ，ONTC单元CMCU SHELF ， TMSU SHELF都有电源控制开关板，但新型的TMSU-3 SHELF 由CMCU SHELF 的电源控制开关板控制。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

中MCTSI 单元，0/1 SIDE 每边都有电源控制开关板，SM-2000 CORE60 和CORE 66 SMPU5的TSI&amp;DX SHELF ，XCDU SHELF又有电源控制开关板。 SM中ISLU2的ISLUCOM SHELF有相应的电源控制开关板控制ISLUCC/ISLUCD /ISLURG/ISLUMAN/ISLUHLSC线路板。

特例是： AM模块中的MHD有单独的OFF/ON BUTTON 关电，以及相关的 MOR BUTTON和RST/ROS BUTTON 按钮。再一个是PORT SWITCH板， 它有单独一个FUSE提供电源。

在今天的例子中，用户线路板ISLBD ，中继板DFI ，都处于OOS状态， 且无需下电。可直接去更换线路板，见步骤5。 5. CHANGE-PACK

拿好包装好的线路板，戴好防静电环，将其一端可靠地连接到机架上；将故障线路板拔出，打开新线路板防静电包装，注意SHELF上、下槽道的位置，将新线路板保持顺畅，可靠地插入。将换下的线路板放入防静电包装。 (需上电时，注意相应的顺序) 6. DGN/RST-PACK

在MCC或TLWS/RCV维护终端上，以直接命令：

-ISLBD：1-0-0-1，FORMAT=RAW，ANAL=TLP；或

若诊断结果为ATP(ALL TEST PASSED)，下无条件恢复命令： RST-ISLBD：1-0-0-1，UCL；或 RST-DFI：1-0-7，UCL；

: 防静电常识,ESD(Electrostatic Discharge 静电释放)对程控交换机的线路 板危害很大，100伏静电足以 毁坏线路板上的集成电路，所以线路板在更换 和存储，运输http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996中要求有防静电包装。更换电路板要戴好防静电环，将其一端 可靠地连接到机架上，与大地相连。一般人可感觉到的静电释放为1500伏。

-DFI：1-0-7， FORMAT=RAW，ANAL=TLP；

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

---CM 3

摘要

常见的5ESS交换机完整配置包括1个AM(最多2个机柜)、1个CM2(最多12个机柜)、多个SM-2000s(每个SM-2000包括1个SMC机柜和多个LTP机柜)。其中 CM2主要完成模块之间的信息传送，包括SM和SM之间、AM和SM之间控制信息的传送，SM和SM之间语音信息的传送即空分交换。现在随着电路高度集成化，出现CM2 的替代产品全局消息单元GMS即CM 3，只占用1个机柜，节省 电耗并提高系统向未来的可靠演进。

一、CM 3机柜组成

3包括1个基本机框CMU2和最多3个扩展机框TMSU2，其0侧和1侧在 每 机框中采用背靠背排放。

).  CM3硬件功能结构图：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

2).  CM3最小配置机柜图：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

3).  CM3完整配置机柜图： CM3 完整机柜配置

包括:

unit2 fan units2 CMU2 units6 TMSU4 unitscables

MMD100 (MS)2 MMD101 (NCC)2 MMB100 (OSC)4 MMC100 (TMSF)3*4 MMC101 (TMSX)根据需要配置

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996Optical PaddleboardsTMSX boards in TMSU4最多支持

NCT2 link pairs

正面图

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).   CMU2和TMSU4机框组成：

[此处图片未下载成功]

主要电路板功能如下：    E1)

—晶振电路，提供网络时钟功能的保持性能。

—网络时钟和控制，为CM3时钟源和提供同步信号经由NCT链路到 每个

。支持8个数字时钟参考、2个模拟时钟参考、4个64Kbps合成时钟参考 输入(来自

—消息交换，通过DSCH连接AM，板内包含2个处理器：MS-AP执行

/CMP/MSC/QGP/MMPs 功能；MS-IP执行PPC功能。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

TMSF—时分复用交换基础，完成3个功能：首先分配时钟同步和控制到 控制

的TMSX电路板；逻辑端接20个NCT2链路；完成QLPS功能。

—光纤翼型板，端接NCT2链路到SM-2000。

主要电路板功能如下：

—时分复用交换扩展电路板，提供逻辑端接24个NCT2链路。 OPBs—光纤翼型板，端接NCT2链路到SM-2000。

二、CM 3主要外接电缆连接

).  DSCH的连接：r—表示背面，f—表示正面

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par中位置

).  NCT2的连接

从SM来的光纤端接到OPB电路板，每块OPB必须端接来自同一SM的1OPBs电路板的数目=NCT2链路对的数目

电路板的数目=取整[(NCT2链路对的数目-20)/24]/4 对光纤。每个NCT2传送1024时隙信息，由收发2条物理光纤组成。

中位置 DMA DSCH编号

端口编号

三、CM3 外接时钟参考

时钟提取线在CM3中位置及关系：

输入参考位置:  Ref 1   309-079  Ref 2   309-073  Ref 3   309-067  Ref 4   309-061

输出参考位置:  Ref 1   309-091

5   329-079 Ref 6   329-073 Ref 7   329-067 Ref 8   329-061

2   329-091

MHZ 输入参考位置:  Ref 1   309-091

MHZ 输入参考位置:  Ref 1   309-097

KB 输入参考位置:  Ref 1   309-103

各参考时钟关系如下：

2   329-091

2   329-097

2   329-103

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

参考时钟 64KB 10MHZ

相容或排斥性 与其他均相容

. 10M输入与2M输入相斥 2. 10M输入与E1输出相斥 3. 与其他相容

MHZ E1

与任一10MHZ和64KB相容

若E1输出Ref 1和Ref 2被使用，则E1输入Ref 6和 Ref 8必须与E1输出Ref 1和Ref 2 同为120欧姆http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996或75 欧姆.

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

硬件单元连接介绍

摘要

作为维护人员平常面对的硬件故障均为电路板级维护，除掌握DGN命令的正确使用外，同时应了解各硬件单元的外接线缆的连接，便于快速查找故障点。

AIU/RAIU

)  AIU端接用户线并通过PICB/PIDB与SMC相连，如下图所示：

[此处图片未下载成功]

通过 SMPU单元的CI 电路， PICB在 COMMDAC和 SMP之间传送控制信号 ， 通过 TSIU的DI/DX电路， PIDB在 COMDAC和TSI之间传送语音/数据信号。 COMDAC的 PIDB接口也可以用于连接 DPIDB到PSU/ PSU2，其作用是传

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

送数 字用户ISDN的分组数据 。每片COMDAC 端接1对PICB ，1-6 对PIDB/DPIDB。

每 片 COMDAC电 路 板 的 PIDB 0 接 口 必 须  连 接 PIDB，向 AIU提 供 定 时 信 号。

)  MTB连接 AIU与金属测试服务单元 MMSU，使得MMSU完成对AIU中模 拟用户线的金属测试。如果AIU中无模拟用户，可以不接 MTB。

) RAIU通过 E1与 SM中DLTU相连。 COMDAC提供1-6对E1接口， 其中E1 接口的30个TS用于承载话音/数据，第1对E1接口的第2个TS (TS 1)用于母局与 RAIU之间传送控制信息。RAIU可以配置应用测试板TAP100以完成用户线和用 户话机的测试，所以不需要与MMSU单元相连 。

) AIU中PICB、 PIDB/ DPIDB和 RAIU中 E1都在RC/V1http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129960.16EUAIU中定义，    下面是AIU数据定义实例。(RAIU请参考后面“RAIU单元”)

1 OF 4

*1. SM     001            *2. UNIT   016            #3. AIU TYPE  AIU         #4. BROADBAND N            5. EMERG STAND ALONE N   #6. AIU SIZE  600        #7. AISLE     9999

#8. EQL BAY     0           RING GENERATOR

#9. VERPOS      15           18. AIRG LOCATION     16 #10. CABINET     FRONT        19. EXT RG0 EQSTAT     #11. COMDAC CLI  0            20. EXT RG1 EQSTAT    _

2 OF 4

INTERFACE UNIT

USE                              29. PIDB TIME SLOT GROUP

. TST TYPE 0         N                    TYPE DI DF PIDB PSU EQSTAT 22. TST TYPE 1         N       1) (PIDB 0)   AIU   1      0        O                                2) (PIDB 1)   ___   _      __       _ REMOTE COMDAC                  3) (PIDB 2)   ___   _      __       _ 23. COMDAC STATE     ____      4) (PIDB 3)   ___   _      __  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     _ 24. COMDAC0 EXT REF    _       5) (PIDB 4)   ___   _      __       _  ACCESS INTERFACE UNIT

. MTB 0             0010000000 13. MTB 1             0010010000 14. INTF UNIT         0 15. CI                0 16. PICB              16

#17. AIU CONFIG        LDSHRD

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

25. COMDAC1 EXT REF    _       6) (PIDB 5)   PSU   0      0        O  26. SITE ID            ___ 27. CBL SERIES         _____ 28. CBL DISTANCE       ___

3 OF 4

INTERFACE UNIT

. R COMDAC 0 TIME SLOT GROUP         41. R COMDAC 1 TIME SLOT GROUP   TRANSPORT TYPE DLTU PK FAC EQSTAT TRANSPORT TYPE DLTU PK FAC EQSTAT 1)  ____       __  __  __    _    1)       ____       __  __  __    _ 2)  ____       __  __  __    _    2)       ____       __  __  __    _ 3)  ____       __  __  __    _    3)       ____       __  __  __    _ 4)  ____       __  __  __    _    4http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996)       ____       __  __  __    _ 5)  ____       __  __  __    _    5)       ____       __  __  __    _ 6)  ____       __  __  __    _    6)       ____       __  __  __    _ SCREEN 4 OF 4

INTERFACE UNIT

&amp;47. XAIU CONFIG    ____               50. XAIU TIME SLOT GROUP  48. PDXU           __                     TSGRP NO EQSTAT  49. PDXU SHELF     _                  1)      0                                               2)      1       _                                        3)      2       _                                        4)      3       _                                        5)      4       _                                        6)      5       _

DFI

根据应用及发展有多种类型电路板，这里主要介绍 DFI2。DFI2位于 DLTU3单元中，每个DLTU 3单元最多放置20块DFI2，每个 DFI2端接2个2M

若采用120欧姆电缆，则实际上每个2M接口并不是单独连接在每块 DFI2 后，而是统一在背板后52和136两个插槽中接入，其中52插槽接入20个2M， 由背板连接至前10个DFI2， 136插槽中20个2M连接至后10个DFI2。

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

插槽中上边线缆为收，下边为发，即 “ 高收低发 ” 。 按色谱标识。

若采用75欧姆同轴电缆，则每块DFI背板后有IN和OUT标识2M的收和发。

of 350

接口，即背板端接 2对 PIDBs， 1对 PICBs。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

另外每块DFI2后有1对PICB连接到SMC机柜的CI板传送控制信息， 2对 PIDBs 连接到SMC机柜的 DX/XDX板传送话音/数据信息， 若这些电缆连接 出错，则DGN-DFI出现STF PH报告。

其中：DFI STF PH 9 表明PICB电缆方向插反或电缆断或数据库定义与 实际连接不符；

STF PH 10表明 PIDB电缆方向插反或电缆断或数据库定义与 实际连接不符；

STF PH 15表明PICB与MCTSI 0侧，1侧连接位置插反； DFI STF PH 16表明 PIDB与MCTSI 0侧，1侧连接位置插反； 具体连接方式以下图为例：

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

21   9 20   8 19   7 18   6 17   5 16   4

3 14   2 13   1 12   0

2 11   3 12   4 13   5 14   6 15   7

DX0     CI1 CI0

请 一 定 注 意  图 中 DFI  的 FAC0侧 1侧 连 线 与 MCTSI的 0侧 与 1侧 的 对 应

背板上PICB与PIDB  连 线的 数 据 设 定  在 RC/V 9.2EPDLT, 下 面 是 与 连 线 图 对 应 的 数 据 设 定  ：

*1. SM       http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   001  *2. DLTU        00  *3. DFI         01  *4. FAC IND     3

#5. TYPE        V5 ---- 可以为TRUNK，V5，ICL/HOST/REMOTE  #6. CLI         10006  #7. CHNLIND     32  #8. INTF UNIT   0  #9. CI          0 #10. PICB        10  11. C5 GDSF     __

2 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

0 INFORMATION

. FAC0 APPL TYPE    ______  13. FAC0 DI           0

of 350

1 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

14. FAC0 PIDB         14  15. FAC0 EQSTAT       O &amp;16. FAC0 PATTERN      _

. FAC0 MODE         CCS  ----可以为CCS或HDB3

. FAC0 FACILITY     CCS7 ----用于&lt;112N页面注释该DFI  19. FAC0 FRM SET      00  20. FAC0 CGADLYID     00 &amp;21. FAC0 DCME         ___  22. FAC0 EECU

3 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

FAC

. FAC0 COMM LINK          N REMOTE FAC

. FAC0 SUBGRhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996P RLI MUX     _ 25. FAC0 PORT RLI MUX       _ 26. FAC0 AFAC ID            0

4 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

0 SIGNALING BIT INFORMATION   38. FAC0 N0            N 27. FAC0 SA5 FR0TS16     1             39. FAC0 N1 THRU N4    Y 28. FAC0 SA7 FR0TS16     1             40. FAC0 SPARING       N 29. FAC0 SA8 FR0TS16     1 30. FAC0 ODD INTL        1 31. FAC0 EVEN INTL       1 32. FAC0 SA4 NATL0       1 33. FAC0 SA5 NATL1       1 34. FAC0 SA6 NATL2       1 35. FAC0 SA7 NATL3       1 36. FAC0 SA8 NATL4       1 37. FAC0 IE AND IO       N

5 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

0 ECHO CANCELLER PACK         52. FAC0 RSD ECTL    _ 41. FAC0 EC5          N                53. FAC0 TRANS EN    _ 42. FAC0 ECSU         __               54. FAC0 EC BYP      _ 43. FAC0 POS EC5      __               55. FAC0 EC5 MODE    ___ 44. FAC0 CI EC5       _ 45. FAC0 PICB EC5     __

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299646. FAC0 CLI EC5      ________ 47. FAC0 END PATH     ____

. FAC0 TONE DIS     ________ 49. FAC0 ALPHA VAL    ___ 50. FAC0 TN MATCH     _ 51. FAC0 NB ENGDT     _

6 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

1 INFORMATION

. FAC1 APPL TYPE    ______

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

57. FAC1 DI           0  58. FAC1 PIDB         15  59. FAC1 EQSTAT       O &amp;60. FAC1 PATTERN      _  61. FAC1 MODE         CCS  62. FAC1 FACILITY     CCS7  63. FAC1 FRM SET      00  64. FAC1 CGADLYID     00 &amp;65. FAC1 DCME         ___  66. FAC1 EECU         N

7 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

FAC

. FAC1 COMM LINK          N REMOTE FAC

. FAC1 SUBGRP RLI MUX     _ 69. FAC1 PORT RLI MUX       _ 70. FAC1 AFAC ID            0

8 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

1 SIGNALING BIT INFORMATIOhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996N   82. FAC1 N0            N 71. FAC1 SA5 FR0TS16     1             83. FAC1 N1 THRU N4    Y 72. FAC1 SA7 FR0TS16     1             84. FAC1 SPARING       N 73. FAC1 SA8 FR0TS16     1 74. FAC1 ODD INTL        1 75. FAC1 EVEN INTL       1 76. FAC1 SA4 NATL0       1 77. FAC1 SA5 NATL1       1 78. FAC1 SA6 NATL2       1 79. FAC1 SA7 NATL3       1 80. FAC1 SA8 NATL4       1 81. FAC1 IE AND IO       N

9 OF 9

LINE TRUNK UNIT PACK

1 ECHO CANCELLER PACK         96. FAC1 RSD ECTL    _ 85. FAC1 EC5          N                97. FAC1 TRANS EN    _ 86. FAC1 ECSU         __               98. FAC1 EC BYP      _ 87. FAC1 POS EC5      __               99. FAC1 EC5 MODE    ___ 88. FAC1 CI EC5       _ 89. FAC1 PICB EC5     __

. FAC1 CLI EC5      ________ 91. FAC1 END PATH     ____

. FAC1 TONE DIS     ________ 93. FAC1 ALPHA VAL    ___ 94. FAC1 TN MATCH     _ 95. FAC1 NB ENGDT     _

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

PSU

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

通过PICB，PIDB以及 PB与SMC相连，通过DPIDB与 ISLU2/ AIU相连，如图所示：

连接在SMC机柜中CI板与PSU中CF板之间，传送MCTSI 对PSU的控制命令并接收PSU的反馈信息，PIDB连接在SMC中 DX/ XDX板与PSU中DF板之间用完模块间、局间数据的通信。 当PSU 提供PRA D通道交换时，PIDB还用于DFI和DF之间的连接。 PB用于在PSU和MCTSI的PI之间、以及PH与PH之间传送分组数据。DPIDB在PSU和ISLU2/AIU之间传送D通道信令信息。

与PIDB的数 据 定 义 在 RC/V9.4中  ，以 下 是 一 个 实 例 ：

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SWITCH UNIT SHELF 0

*1. SM          001                    10. CONTROL FANOUT *2. PSU         0                                CFCLI   CI  PICB #3. PSU TYPE    PSU1                    1) (For SG 0)  800004   0  8 #4. EQSTAT      O                       2) (For SG 1)  800004   0  9 #5. AISLE       0100

#6. BAY         1                      14. PH1 MIN SPARE     0 #7. VERPOS      4http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129969                     15. PH3 MIN SPARE     0 #8. INTF UNIT   0                      16. PH4 MIN SPARE     0  9. CRIT PSU    N                      17. PH6 MIN SPARE     0                                        18. PH22 MIN SPARE    0                                        19. PHV1 MIN SPARE    0                                        20. PHV2 MIN SPARE    0

2 OF 3

SWITCH UNIT SHELF 0

. PHV3 MIN SPARE    0                #23. DF CLI0         0 22. PHV4 MIN SPARE    0                #24. DF CLI1         0                                         25. COM ADDR        1                                        &amp;26. CONNECT TYPE    PIDB

3 OF 3

SWITCH UNIT SHELF 0

. PSU SHELF INTERFACE

TSIS PIDB SLOT EQSTAT  1) (For SG 0 DF CON 0)     0        16       O  2) (For SG 1 DF CON 0)     0        17       O  3) (For SG 0 DF CON 1)     _        __       _  4) (http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996For SG 1 DF CON 1)     _        __       _  5) (For SG 0 DF CON 2)     _        __       _  6) (For SG 1 DF CON 2)     _        __       _  7) (For SG 0 DF CON 3)     _        __       _  8) (For SG 1 DF CON 3)     _        __       _

因为每个SM2000只有一个PSU单元， MCTSI的每侧也只有一块PI板， 所以每侧 PSUCOM的 CF后都有而且只有一对PB分别连向MCTSI 0侧和1侧的 PI。从背板看，1对线中左侧的线连向0侧，右侧的连向1侧。DPIDB的数据定义应在 ISLU2/AIU中，可参考前面 AIU中的 RC/V10. 16， 这里不再赘述。

SM与CM2

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

与CM2间的连线有两种。 一种是光纤，自SM的 SMC机柜背板的 NLI连接 至 CM机柜背板的QLI2；另一种是时钟提取线，一端在SM的DLTU单元中型 号为 TN1415的 DFI 背板上，另一端连在CM中NCLK上。

光纤的定义在RC/V表8.9 EMNLI中， 以下是一个实例 ：

1 OF 1

GROWTH (SM2000)

*1. SM                  001           #13. EVEN NLI 0 CLI    0  *2. EVEN NLI            0             #14. EVEN NLI 1 CLI    0  &amp;3. ODD NLI             1             #15. ODD NLI 0 CLI     0  #4. EQSTAT              O    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996         #16. ODD NLI 1 CLI     0  #5. EVEN TSI BOARD      0  #6. EVEN TSI SLOT       2  &amp;7. ODD TSI BOARD       0  &amp;8. ODD TSI SLOT        3  #9. EVEN TMS 0 LINK     4 &amp;10. EVEN TMS 1 LINK     6 #11. ODD TMS 0 LINK      5 &amp;12. ODD TMS 1 LINK      7

时钟提取线的数据定义在RC/V13.4 CMCMC中

1 OF 2

HARDWARE

*1. SIDE                        0        #13. SYNC TYPE      HIER  #2. AISLE                       9999     #14. OSC TYPE       HIGH  #3. BAY                         5        #15. AUTO SYNCH     Y  #4. VERPOS                      24       #16. NC REF STAB    STRATUM2_INTL

#5. EQSTAT                      O        &amp;17. CM VINTAGE     CM2  #6. INTERRUPT STATE             ALLOW

. REF XC INTERRUPT STATE      ALLOW    CM3 ONTC

#8. MI CLI                      400      &amp;18. IPDGN FILE _____________  #9. NC CLI                      1de      &amp;19. APDGN FILEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 _____________ #10. TMS CLI                     502      &amp;20. IP FILE    _____________ #11. NC TYPE                     STDALNE2 &amp;21. AP FILE    _____________ #12. FABRIC TYPE                 DUAL     &amp;22. ROM FILE   _____________

2 OF 2

HARDWARE 23. CLOCK REFERENCE

TYPE     EQSTAT IIANORMAL PRIORITY FORMAT SM  DLTU DFI 1)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __ 2)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __ 3)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __ 4)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __ 5)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __ 6)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __ 7)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __ 8)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par1 OF 2                          RECENT CHANGE - 13.4 CMCMC

HARDWARE                                                                                                               *1. SIDE                          0          #13. SYNC TYPE       HIER

#2. AISLE                         9999      #14. OSC TYPE        HIGH

#3. BAY                           5            #15. AUTO SYNCH      Y

#4. VERPOS                       24         #16. NC REF STAB     STRATUM2_INTL       #5. EQSTAT                       O          &amp;17. CM VINTAGE      CM2                 #6. INTERRUPT STATE              ALLOW                                           7. REF XC INTERRUPT STATE    ALLOW              CM3 ONTC                     #8. MI CLI                        400          &amp;18. IPDGN FILE     ______________

#9. NC CLI                        1de          &amp;19. APDGN FILE     _____________http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996_

#10. TMS CLI                      502          &amp;20. IP FILE        ______________     #11. NC TYPE                      30CHAN2  &amp;21. AP FILE        ______________     #12. FABRIC TYPE                  DUAL      &amp;22. ROM FILE       ______________

2 OF 2                          RECENT CHANGE - 13.4 CMCMC

HARDWARE                                                                                                              23. CLOCK REFERENCE

TYPE     EQSTAT IIANORMAL PRIORITY FORMAT    SM   DLTU      DFI                   1)   1  30CHAN        O        ALLOW       1     HDB3     1   0    1

)   2  30CHAN        O        ALLOW       2     HDB3     1   0    2

)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __                   4)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __                   5)   _  ________    _    _______      _    ____http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996__ ___  __   __                   6)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __                   7)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __                   8)   _  ________    _    _______      _    ______ ___  __   __

AM与CM2

与CM2的连线有 ： DSCH及告警扫描线。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

为双串信道，一端 接在ＡＭ机柜ＤＭＡ后，另一端在ＣＭ2中 ＭＳＣＵ的背板的最左侧。

告警扫描线连接于SCSDC(UN33D或UN933)背板，每块SCSDC提供48个信号扫描点，32个信号分配点。其中SCSDC 02(EQL 19-102)/03(EQL 45-102)中扫描点用于building alarm (SC 02-27可用于用户自定义)，SCSDC 06(EQL 19-138)/07(EQL 45-138)中扫描点用于Misc alarm(SC 00-47均可用于 用户自定义)。因涉及ECD数据库，实际操作请在技术支持工程师指导下进行。

外接传感器

DMA与CM 2 连接

侧DMA背

[此处图片未下载成功]

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

侧DMA背

板

MCC ( MTTY 和ROP)

[此处图片未下载成功]

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996AM 主要的功能有路由选择 、网络时隙的分配、系统维护 ，以及通过 MCC 、附加 的终端（TLWS ）、ROP 等来访问交换机，从而完成对交换机的监测 和维护。  其中MCC是作、维护等工作。每部交换机（也就是每套AM) 必须配置一套MCC 终端 ：由MTTY和ROP组成。

ESS交换机的管理和维护控制中心，通过它输入各种人工命令来完成 系统的管理、操

和ROP为5ESS交换机最重要的维护终端，可以在系统紧急状态下实现系统恢复，其控制板为TM983或UN583，分别配置于IOP 0侧和1侧，并通过Port Switch UN377实现在CU 0和CU 1侧切换，保证可靠性。相关连接图如下：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

24 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

UN583 接线总结如下： SCC -              MCRT -           ROP -            EAI 0 -          EAI 1 -

132 332 317 117

：Switching Control Center

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

注： UN583/MTTYC's 在ECD表格ucb中的信息(替代TN983) equipage

x0 SCC 未配          0x1 SCC 配置

x2 SCC 配置 via RS232 (Standard)         0x4 SCC 配置 via RS449         0x6 SCC 配置 via V36

x8 TTY Port配置via RS232http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 (not used in 5ESS) mv value        0x2 hv value        null pack code       u583 issue           1 version         null cv_addr         0xfff0 u_model         5

TTY (RS232终端或Modem或X.25数据链路)

端接在TTYC上，TTYC有两类，早期的是UN74B，可以接两个取决于不同的PUMP CODE 码 。可以接4个TTY，端口编号为0—3， 其中只有 0和1可以用于 X.25 链路。具体位置如下图所示：

N    5

545 345 8

332 132        513 313 113

of 350

； 目前 常用的是UN582电路板，它可以作为TTYC 或SDLC 来应用 ， 只是

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

注： MTTYC/MTTY，TTYC/TTY均在ECD数据库中定义，具体请参考“ECD介绍”

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

DX与TSIS

与TSIS间的连线称为TSI Link，在SMC机 柜背面可以看到。每块 DX(DX 0 除外，采用内部连接)后都有 一根TSI Link连到TSIS。因为DX最多 可接24条 PIDB，每条PIDB线上有32个时隙，所以TSI Link上有768个时隙。

CI---PICB， DX---PIDB， PI---PB

位于SMPU shelf，每 块 Chttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996I后 可 以 连 接 23条 PICB线 ,位 置 如 图 所 示 ：  CI：

17 545 18 19 532 20 21 513 22 500

9 345 10  11 332 12 13 313 14 300

1 145 2 3 132 4 5 113 6 100

注：每个SM PICBs分配使用情况可以通过RC/V 8.3表格查看

1 OF 5                        RECENT CHANGE  8.3 EMCIA                                     PICB ASSIGNMENT (V) *1. SM          001                    5. EQSTAT  O *2. MC          1                      6. CLI     0 *3. INTF UNIT   0 *4. CI          0

Review, Validate, screen#, or Print:

2 OF 5                        RECENT CHANGE  8.3 EMCIA                                     PICB ASSIGNMENT (V) 7. BUS ASSIGNMENT LIST

USED            USED            USED  1) BUS0    Y   7) BUS6     Y  13) BUS12    N  19) BUS18    N

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

2) BUS1    Y   8) BUS7     Y  14) BUS13    N  20) BUS19    N  3) BUS2    Y   9) BUS8 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996    Y  15) BUS14    N  21) BUS20    N  4) BUS3    Y  10) BUS9     Y  16) BUS15    N  22) BUS21    N  5) BUS4    N  11) BUS10    Y  17) BUS16    N  23) BUS22    N  6) BUS5    Y  12) BUS11    Y  18) BUS17    N

Review, Validate, screen#, or Print:

3 OF 5                        RECENT CHANGE  8.3 EMCIA                                     PICB ASSIGNMENT (V) 16. UNIT INFO LIST

NAME UNIT TYPE UNIT INFO

) BUS0     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=0  2) BUS1     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=1  3) BUS2     EUIL       ISLU2   UNIT=0  4) BUS3     EUIL       ISLU2   UNIT=0

) BUS4     _____      ______  BUS UNASSIGNED

) BUS5     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=2 FAC IND=3  7) BUS6     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=3 FAC IND=3  8) BUS7     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=4 FAC IND=3

Review, Validate, screen#, or Print:

4 OF 5                        RECEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NT CHANGE  8.3 EMCIA                                     PICB ASSIGNMENT (V) 16. UNIT INFO LIST

NAME UNIT TYPE UNIT INFO  9) BUS8      EUPSU      PSIU    PSU=0 10) BUS9      EUPSU      PSIU    PSU=0

) BUS10     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=11 FAC IND=3 12) BUS11     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=13 FAC IND=3 13) BUS12     _____      ______  BUS UNASSIGNED 14) BUS13     _____      ______  BUS UNASSIGNED 15) BUS14     _____      ______  BUS UNASSIGNED 16) BUS15     _____      ______  BUS UNASSIGNED

Review, Validate, screen#, or Print:

5 OF 5                        RECENT CHANGE  8.3 EMCIA                                     PICB ASSIGNMENT (V) 16. UNIT INFO LIST

NAME UNIT TYPE UNIT INFO

) BUS16     _____      ______  BUS UNASSIGNED 18) BUS17     _____      ______  BUS UNASSIGNED 19) BUS18     _____      ______  BUS UNASSIGNED 20) BUS19     _____      ______  BUhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996S UNASSIGNED 21) BUS20     _____      ______  BUS UNASSIGNED 22) BUS21     _____      ______  BUS UNASSIGNED 23) BUS22     _____      ______  BUS UNASSIGNED

Review, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

/XDX:

/XDX位于TSIU shelf，每 块 DX/XDX后可以连接24条PIDB线， 位置如图 所示 ：

21 345 19 18 332 17 313 14 13 12 300

9 145 7 6 132 5  113 2 1 0 100

注：每个SM PIDBs分配使用情况可以通过RC/V 8.5表格查看

1 OF 5                        RECENT CHANGE  8.5 EMDIA                                     PIDB ASSIGNMENT (V) *1. SM          001                    5. EQSTAT  O *2. MC          0                      6. CLI     0 *3. INTF UNIT   0 *4. DI          0

Review, Validate, screen#, or Print:

2 OF 5                        RECENT CHANGE  8.5 EMDIA                                     PIDB ASSIGNMENT (V) 7. BUS ASSIGNhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996MENT LIST

USED            USED            USED  1) BUS0    Y   7) BUS6     Y  13) BUS12    Y  19) BUS18    Y  2) BUS1    Y   8) BUS7     Y  14) BUS13    Y  20) BUS19    Y  3) BUS2    Y   9) BUS8     Y  15) BUS14    Y  21) BUS20    Y  4) BUS3    Y  10) BUS9     Y  16) BUS15    Y  22) BUS21    Y

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) BUS4    Y  11) BUS10    Y  17) BUS16    Y  23) BUS22    N  6) BUS5    Y  12) BUS11    Y  18) BUS17    Y  24) BUS23    N

Review, Validate, screen#, or Print:

3 OF 5                        RECENT CHANGE  8.5 EMDIA                                     PIDB ASSIGNMENT (V) 16. UNIT INFO LIST

NAME UNIT TYPE UNIT INFO

) BUS0     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=0  2) BUS1     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=0  3) BUS2     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=0  4) BUS3     EULDS      LDSF3   DSU=0 PAChttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996K NUM=0  5) BUS4     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=1  6) BUS5     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=1  7) BUS6     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=1  8) BUS7     EULDS      LDSF3   DSU=0 PACK NUM=1

Review, Validate, screen#, or Print:

4 OF 5                        RECENT CHANGE  8.5 EMDIA                                     PIDB ASSIGNMENT (V) 16. UNIT INFO LIST

NAME UNIT TYPE UNIT INFO  9) BUS8      EUIL       ISLU2   UNIT=0 10) BUS9      EUIL       ISLU2   UNIT=0

) BUS10     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=11 FAC IND=3 12) BUS11     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=11 FAC IND=3 13) BUS12     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=2 FAC IND=3 14) BUS13     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=2 FAC IND=3 15) BUS14     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=13 FAC IND=3 16) BUS15     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=13 FAC IND=3

Review, Validate, screen#, or Print:

5 OF 5           http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996             RECENT CHANGE  8.5 EMDIA                                     PIDB ASSIGNMENT (V) 16. UNIT INFO LIST

NAME UNIT TYPE UNIT INFO 17) BUS16     EUPSU      PSIU    PSU=0 18) BUS17     EUPSU      PSIU    PSU=0

) BUS18     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=3 FAC IND=3 20) BUS19     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=3 FAC IND=3 21) BUS20     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=4 FAC IND=3 22) BUS21     EPDLT      DLTU3   DLTU=0 DFI=4 FAC IND=3 23) BUS22     _____      ______  BUS UNASSIGNED 24) BUS23     _____      ______  BUS UNASSIGNED

Review, Validate, screen#, or Print:

：

在SMC机柜中有两块：019-114和028-114，后接两条 PB线，一条连向 PSUCOM的0侧，另一条连向1侧，背板插针位置分别为134和147。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

设备号EQL---电路板与电缆

设备位置由EQL编号确定。完整的EQL由9位数字组成，前3位为机框位置，中间3位为电路板位置，最后3位确定背板插针的位置。一个完整的EQL的形式如下：

xx-yyy-bzz

机框位置： 机柜位置 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996垂直位置

电路板位置： 水平位置

背板插针位置： 背板插针列号 背板插针行号

= b = zz = yyy = a = xx

的EQL已扩展到11位，格式如下： aaa xx-yyy-bzz

因为SM-2000机柜需要3位数字aaa来表示，而SM机柜只需 1位a来表示。

例如053-114-348说明该电路板位于LTP0机柜，垂直位置为 53的机框中，53是从地板到此机框的垂直距离，以英寸为单位。接下来在机框中找水平位置为114的电路板，114是从机柜左侧开始，以1/8英寸为

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

增量，所标识值114是1/8英寸的114倍。这样就唯一确定了一块电路板。如下图所示：

0

1

C-147 1/95

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

表明背板插针应在背板上向左数第4列，第48行。如图所示：

of 350

[此处图片未下载成功]

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

F

请 注 意  图 中 列和行都是从0开始 计的,方向为从左向右，从下向上。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

硬件扩容HC手册

摘要 我们需要对一个正在运行的交换机作一些硬件的改变时，如扩容或者减容，为了使这些修改的过程中对业务影响最小，就必须按照一定的步骤来进行，而HC手册就提供了具体的硬件扩容或者减容的步骤http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996。

、HC手册的组成

手册大体上可以分为两大部分：一部分介绍硬件扩容的步骤，另一部分我们知道5ESS的硬件由三大模块组成：AM管理模块，CM通信模块， 介绍硬件减容的步骤。

交换模块；每一个模块又由各种不同的硬件单元组成；而每一个硬件单元又有相应的子单元或者硬件电路板构成。每个模块及其组成部分的扩容或者减容的步骤都在HC手册中有描述。

、相关数据库

数据库：用于SM和CM的硬件单元的定义。 ECD数据库：用于AM的相应硬件单元的定义。

数据库：用于AM的硬盘的各个分区的定义，一般很少人工修改。 任何一个硬件单元如果要正常运行，除了物理上必须具备且各个电路板没有故障之外，还必须在相应的数据库中有定义。主要有三个数据库与硬件单元相关。

10及其下的章节，介绍SM及其组成单元的扩容步骤。 PART 20及其下的章节，介绍CM及其组成单元的扩容步骤。 PART 30及其下的章节，介绍AM及其组成单元的扩容步骤。 PART 50及其下的章节，介绍SM及其组成单元的减容步骤。 PART 60及其下的章节，介绍CM及其组成单元的减容步骤。 PART 70及其下的章节，介绍AM及其组成单元的减容步骤。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

、问与答

: 我们局要改录音通知，应如何实现？

：将要播放的录音通知录入磁带，然后送到公司。公司会使用专门的设备放入RAF/SAS  板。

：7号信令与语音分开传送，是否意味着有专门的2M只传送信令？

：不是。其实7号信令仍然可以与话音使用同一个2M传送。不同之处在于：使用随路信令时，话路占用的时隙与信令占用的时隙之间有固定的一一对应的关系，而7号信令利用某个时隙传送时，只是将组成信令的若干个八位位组依次插入某个时隙，此时隙并不知道传送的内容，即信令与话路间没有固定的对应关系。

:为什么有的报告上有“REPT”字样，http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996而有的报告没有？

：报告有几种类型，只有 REPT类型的报告上有“REPT”字样，诊断、恢复

：AIU中LPZ板可接32个模拟用户，LPU板只接12个数字用户，但前面的接线好象是一样的？

：前面的接线是一样的。对于LPZ板使用前32对线，而LPU板只使用前12对线。用户与接线的对应是由色谱确定的。

：为什么RAIU中要配TAP测试板，而AIU 中没有？

：AIU中可以利用局中MMSU单元完成测试，不需要配备专用的测试板，而 RAIU离局太远，所以自带TAP测试板。

报告上都不会有。REPT报告通常提供DGN报告和RST报告之外的内容。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

单元

摘要

一、有关硬体安装

大大减少了公用板的数量，尽量使用与AIU相同的各种应用板，同时采用普通的2M中继直接与母局E1接口板相连。

每个RAIU机架最多可接6个AIU SHELF，以背靠背方式排列成3层。

其中最底层的AIU可接2片控制板RCOMDAC(DAC630)，2片铃流板RGP100， 1片测试板TAP100， 15片用户板用于用户线接入。

上面两层只接2片RCOMDAC和20片用户板。

cable 接法：(每框最左边盖板下从左到右插槽依次为025/031/038/044)

RCOMDAC0          收                        发                                       收                     发 1.025-054/055     031-054/055                      038-054/055     044-054/0http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299655 2.025-052/053     031-052/053                      038-052/053     044-052/053 3.025-050/051     031-050/051                      038-050/051     044-050/051 4.025-048/049     031-048/049                      038-048/049     044-048/049 5.025-046/047     031-046/047                      038-046/047     044-046/047 6.025-044/045     031-044/045                      038-044/045     044-044/045

每个RAIU有4条E1粗CABLE，分别为0XX-025-044/050，0XX-031-044/050，

XX-038-044/050，0XX-044-044/050，每根CABLE上有8条细CABLE，其中只

用了6条，每根细CABLE上标有CA1，CA2，CA3，CA4，CA5，CA6，分别对应 RAIU RCOMDAC E1的1-6系统的收或发。另外每条细CABLE上还有小标签:

of 350

目前5ESS交换机在LOCAL/TOLL交换局和PHS局型应用中广泛采用远

端模块RAIU，因此掌握RAIU相关硬件和数据库定义对于日常维护显得很重要。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

RCOMDAC0                       收                          发                        收                http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      发 1.CA1      1RTGR0P            1TTGR0P            0RTGR0P          0TTGR0P 2.CA2      1RTGR1P            1TTGR1P            0RTGR1P          0TTGR1P 3.CA3      1RTGR2P            1TTGR2P            0RTGR2P          0TTGR2P 4.CA4      1RTGR3P            1TTGR3P            0RTGR3P          0TTGR3P 5.CA5      1RTGR4P            1TTGR4P            0RTGR4P          0TTGR4P 6.CA6      1RTGR5P            1TTGR5P            0RTGR5P          0TTGR5P

用户电缆接法：

最底层AIU接4根用户电缆，标签标示为TS6，TS10，TS14，TS18，上面两层 AIU接5根用户电缆，标识为TS6，TS10，TS14，TS18，TS22，每根电缆有4个插头。(TS后的数字表示这根用户电缆最后一个插头对应的AP板插槽编号。)

铃流板(RG100)：

位于最底层的RAIU的TS17&amp;TS19，它可提供3层AIU的铃流，内部接线出厂时已接好。最新的铃流板为BK100。

二、数据库定义

. 扩容DFI：检查表8.3和8.5决定哪些PICB、PIDBs可以使用，然后在9.2表中 利用 Change-Insert插入新扩DFI数据，具体步骤查看5HC/1040 CH3。 其中主要参数为：

.TYPE----------------------------------TRUNK              6.CLI-------------------------------------1000E

&amhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996p;54.FAC0/1 APPL TYPE---------AIUC (for AIU TSGRP0)                                                                         AIUD (for AIU TSGRP1-5)              16&amp;59.FAC0/1 MODE----------------HDB3

1 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

*1. SM           001  *2. DLTU         00  *3. DFI          11  *4. FAC IND      3

#5. TYPE         TRUNK  #6. CLI          1000e

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

#7. CHNLIND     32  #8. INTF UNIT   0  #9. CI           0 #10. PICB         10  11. C5 GDSF     __

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

0 INFORMATION

---- 此2M为第一个系统，传送信令和数据  13. FAC0 DI            0  14. FAC0 PIDhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996B          10  15. FAC0 EQSTAT        O &amp;16. FAC0 PATTERN      _  17. FAC0 MODE          HDB3

. FAC0 FACILITY     _________________________  19. FAC0 FRM SET       01  20. FAC0 CGADLYID     00 &amp;21. FAC0 DCME         ___  22. FAC0 EECU          N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                               DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

FAC

. FAC0 COMM LINK          N

FAC

. FAC0 SUBGRP RLI MUX     _ 25. FAC0 PORT RLI MUX       _

. FAC0 AFAC ID             0

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

4 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

0 SIGNALING BIT INFORMATION   38. FAC0 N0          N 27. FAC0 SA5 FR0TS16     1             39. FAC0 N1http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 THRU N4     N 28. FAC0 SA7 FR0TS16     1             40. FAC0 SPARING        N 29. FAC0 SA8 FR0TS16     1 30. FAC0 ODD INTL          1 31. FAC0 EVEN INTL       1 32. FAC0 SA4 NATL0       1 33. FAC0 SA5 NATL1       1

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

34. FAC0 SA6 NATL2       1 35. FAC0 SA7 NATL3       1 36. FAC0 SA8 NATL4       1 37. FAC0 IE AND IO        N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

5 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

0 ECHO CANCELLER PACK         52. FAC0 RSD ECTL    _ 41. FAC0 EC5          N                53. FAC0 TRANS EN    _ 42. FAC0 ECSU         __               54. FAC0 EC BYP      _

. FAC0 POS EC5      __               55. FAC0 EC5 MODE    ___ 44. FAC0 CI EC5       _ 45. FAC0 PICB EC5     __

. FAC0 CLI EC5      ________ 47. FAhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996C0 END PATH     ____ 48. FAC0 TONE DIS     ________ 49. FAC0 ALPHA VAL    ___ 50. FAC0 TN MATCH     _ 51. FAC0 NB ENGDT     _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

6 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

1 INFORMATION

---- 此2M只传送数据  57. FAC1 DI            0  58. FAC1 PIDB          11  59. FAC1 EQSTAT        O &amp;60. FAC1 PATTERN      _  61. FAC1 MODE          HDB3

. FAC1 FACILITY     _________________________  63. FAC1 FRM SET       01  64. FAC1 CGADLYID     00 &amp;65. FAC1 DCME         ___  66. FAC1 EECU          N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

.进入菜单&lt;112N, &lt;DFI #&gt;, &lt;SM#&gt; 诊断新扩DFI并使之进入服务。

注：Relation CGA_STAT中存在TMCONDITION定义，否则无法显示CGA 告警。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

.在8.13表格扩容新的MH用于RAIU与MCTSI通信，传送控制信息。具体步骤参考5HC/1091 CH1。

1 OF 1                        RECENT CHANGE  8.13 EQMH                                   MESSAGE HANDLER (SM2000) *1. SM                    001 *2. MH                      ---- 最多可扩到MH2 #3. MH SIDE 0 EQSTAT     O #4. MH SIDE 0 CLI            0  5. MH SIDE 1 EQSTAT     O  6. MH SIDE 1 CLI            0

Review, Change-insert, Validate, or Print:

.扩容RAIU参考5HC/1093，相关表格和主要步骤分别为

) 插入RC/V15.7

1 OF 1                        RECENT CHANGE  15.7 ALRIS                                   REMOTE PERIPHERAL ALARMS *1. RP SITE            501              &amp;7. ON SITE PERIPHERALS  2. SITE NAME          RAIU                    SM   RP NO RP TYPE                                           1)  1        0         RAIU  3. ALM SECTION        N                 2)  ___  ___   ______  4. DUPLEX SECTION     N                http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 3)  ___  ___   ______                                           4)  ___  ___   ______ ALARM HOST                               5)  ___  ___   ______ &amp;5. SM                 ___               6)  ___  ___   ______ &amp;6. RP NO              __                7)  ___  ___   ______                                           8)  ___  ___   ______ Enter Review, Change-insert, Validate, or Print:

) 插入RC/V10.16

.AIRG LOCATION --------空              18.TST TYPE 0-----------------N              19.TST TYPE 1-----------------N              32. row1 EQSTAT-------------G              38.row1  EQSTAT-------------G 3).修改RC/V 10.16

.row1 EQSTAT--------------O               38.row1 EQSTAT--------------O

).Rst comdac0&amp;1.

).扩容RG RC/V10.17:                 5.EQSTAT----------G

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).修改RC/V10.16:

.AIRG LOCATION------------http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996----0 or 3 (RG所在层的编号) 7). 修改RC/V10.17:

.EQSTAT-----------O

).   Rst RG to service.

).扩容测试板TAP100  插入RC/V10.17                 5.EQSTAT-----------G

.SLIM RI------------#  (分配SLIM测试路由索引值，经由6.3/4.1/4.3指向 逻辑测试中继)

). 修改 RC/V10.17

.EQSTAT-----------O 11). 修改RC/V10.16

.EQSTAT-----------T                 19.EQSTAT-----------T

).   Rst TAP to service.

). 扩容每块应用板，主要应用板类型如下：

Board              TYPE           CLI                  NOTE                              LPZ120                         AIZLP             1                普通用户                              LPZ100B                      AIZLP             0                反极用户                              LPU116                       AIULP              0            16用户ISDN板

插入RC/V10.17 EQSTAT-------------G ，修改 10.17 EQSTAT-------------O

).  Rst application to service.

). 扩http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996容 TSGRP1-5    修改RC/V10.16

.EQSTAT----------------U-------G--------O                  38.EQSTAT----------------U-------G--------O

) Rst TSGRP1-5 to service

AIURPLP         0            12用户ISDN板

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

/V 10.16示例：

1 OF 4                        RECENT CHANGE  10.16 EUAIU                                    ACCESS INTERFACE UNIT

*1. SM                     001           12. MTB 0             __________  *2. UNIT                   000           13. MTB 1             __________  #3. AIU TYPE               RAIU          14. INTF UNIT         _  #4. BROADBAND             N             15. CI                _   5. EMERG STAND ALONE     N             16. PICB              __  #6. AIU SIZE               600          #17. AIU CONFIG        LDSHRD ----

工作于Major/Minor

#7. AISLE     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996             9999  #8. EQL BAY                0             RING GENERATOR  #9. VERPOS                 15            18. AIRG LOCATION     0 #10. CABINET               FRONT         19. EXT RG0 EQSTAT    _ #11. COMDAC CLI            2             20. EXT RG1 EQSTAT    _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 4                        RECENT CHANGE  10.16 EUAIU                                    ACCESS INTERFACE UNIT

USE                                  29. PIDB TIME SLOT GROUP 21. TST TYPE 0          T                             TYPE DI DF PIDB PSU EQSTAT 22. TST TYPE 1          T                 1) (PIDB 0)   ___   _      __       _

) (PIDB 1)   ___   _      __       _

COMDAC                           3) (PIDB 2)   ___   _      __       _ 23. COMDAC STATE       DUPLEX            4) (PIDB 3)   ___   _      __       _ 24. COMDAC0 EXT REF    N              http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   5) (PIDB 4)   ___   _      __       _ 25. COMDAC1 EXT REF    N                 6) (PIDB 5)   ___   _      __       _ 26. SITE ID               ----同15.7定义 27. CBL SERIES         _____ 28. CBL DISTANCE       0

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 4                        RECENT CHANGE  10.16 EUAIU                                    ACCESS INTERFACE UNIT

. R COMDAC 0 TIME SLOT GROUP         41. R COMDAC 1 TIME SLOT GROUP

TYPE DLTU PK FAC EQSTAT      TRANSPORT TYPE DLTU PK FAC EQSTAT

)       DLTU       0   11  0     O       1)       DLTU       0   13  0     O     2)       ____       __  __  __    _       2)       ____       __  __  __    _     3)       ____       __  __  __    _       3)       ____       __  __  __    _     4)       ____       __  __  __    _       4)       ____       __  __  __    _     5)       ____       __  __  __    _       5)    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   ____       __  __  __    _     6)       ____       __  __  __    _       6)       ____       __  __  __    _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

4 OF 4                        RECENT CHANGE  10.16 EUAIU

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

ACCESS INTERFACE UNIT

&amp;47. XAIU CONFIG    ____               50. XAIU TIME SLOT GROUP  48. PDXU           __                       TSGRP NO EQSTAT  49. PDXU SHELF     _                    1)      0       _                                           2)      1       _                                           3)      2       _                                           4)      3       _                                           5)      4       _                                           6)      5       _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

/V 10.17示例：

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996CREEN 1 OF 1                        RECENT CHANGE  10.17 EPAIU                                           AIU PACK

*1. SM                     001 *2. UNIT                   000 *3. APPL PACK NUMBER      17 #4. TYPE                   AIRG  ---- RGP100 #5. EQSTAT                 O #6. CLI                    0  7. SEAL CUR               N  8. SLIM RI                0

Review, Change-insert, Validate, or Print:

1 OF 1                        RECENT CHANGE  10.17 EPAIU                                           AIU PACK

*1. SM                     001 *2. UNIT                   000 *3. APPL PACK NUMBER      15 #4. TYPE                   AITSTP ---- TAP100 #5. EQSTAT                 O #6. CLI                    0  7. SEAL CUR               N  8. SLIM RI                21 ---- 指向6.3, 4.1, 4.3逻辑测试中继

Review, Change-insert, Validate, or Print:

1 OF 1                        RECENThttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 CHANGE  10.17 EPAIU                                           AIU PACK

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*1. SM                     001 *2. UNIT                   000 *3. APPL PACK NUMBER      1 #4. TYPE                   AIZLP --- LPZ模拟用户板 #5. EQSTAT                 O #6. CLI                    0--- LPZ100, 1---LPZ120  7. SEAL CUR               N  8. SLIM RI                0

Review, Change-insert, Validate, or Print:

1 OF 1                        RECENT CHANGE  10.17 EPAIU                                           AIU PACK

*1. SM                     001 *2. UNIT                   000 *3. APPL PACK NUMBER      0 #4. TYPE                   AIURPLP --- LPU112 ISDN BRA用户板 #5. EQSTAT                 O #6. CLI                    0  7. SEAL CUR               N  8. SLIM RI                0

Review, Change-insert, Validate, or Print:

) . 插入RC/V 1.1用户数http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996据时，若应用板类型为 LPZ120, 则参数6:PROG TERM NET =  PTERM1。

三、AIUCOMP报告

OP-TRFLR或OP-TRFPR获取报告

TRFLR AIUCOMP                       PART a OF b

c     ID     START     END  PROGRAM         d       e        f  PERIOD          g       h        i

j       k        l

IS VALID|MAY BE INVALID [m]

USAGE IN CCS ALL USAGE IN ERLANGS TIMES 100                   AVG 100-SECOND SCANS o

INTERFACE UNIT DATA

(R)AIU   ATT    ANS      USG     MTUSG  ACBLK       p    q         r      s        t       u      v

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

参数解释：

牋牋牋牋牋SM编号 q牋牋牋牋牋(R)AIU编号

牋牋牋牋牋AIU单元中用户线或中继线发起的主叫试呼和被叫试呼次数

牋牋牋牋牋AIU单元中用户线或中继线发起的主叫试呼和被叫试呼后收到应答的次数 t牋牋牋牋牋AIU单元总话务量

牋牋牋牋牋维护话务量(100-second scan 数据)，用于维护被占用的话务量 v牋牋牋牋牋呼叫拥塞次数(不成功主叫/和被叫试呼次数)

四.  常见问题分析

.无法插http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996入表格 10.16.

答：某些Relation出错，请致电技术支援工程师。

.RST AIU COMDAC STOPPED CONTENTION CONTROL REQUEST TIME         OUT.

答：解决步骤如下：

) 删除已定义的10.16表格 3) 重新插入10.16表格

. RST AIU COMDAC RECOVERY FAILED.        答：解决步骤如下：

) 对COMDAC0执行UCL RST  2) 对COMDAC1执行UCL RST

) 不加UCL对COMDAC0/COMDAC1分别执行RST

. RST APPLICATION BOARD STOPPED TIP RING CABLE MISSING.

) 执行BKUP-ODD；

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

答：每片用户板上有若干对针，用来插用户电缆，其中的第一对和最后一对         针在插上用户电缆后应是短路的。否则，交换机认为用户电缆没插上，请确认 这两对针是短路的。

. CGA RAF

答：检查传输或COMDAC板

. 新扩RAIU，用户反应通话过程中杂音较大，甚至无法听清对方说话。

答：考虑解决步骤如下：

) 测试此RAIU用户外线接地是否正常。

) 若非个别 现象，诊断测试相关DFI，COMDAC及用户板。 3) 检查有无传输告警，对传输系统进行挂表测试。 4) 检查数据库RC/V 10.16、10.17、9.2定义。

) 检查RC/V9.10 EPDPM表格中数字传输较验是否定义为 ESCM CMFAS=CMCRC (RAIU需要CRC较验) 7. 维护过程中常见失败的PHASE汇总。

).  COMDAC STF PH 1 SEG 1 TEST 3

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996rb. 考虑更换COMDAC电路板。

. 检查此RAIU所在的SM DAYLOG中是否存在ASSERT 22923 错误 报告，若有需检查数据库中此RAIU PICB定义

).  COMDAC STF PH 3

答：a.  考虑更换COMDAC电路板。若测试再失败，考虑用户电路板影响。

. 将所有用户电路板从机框中拔出后在测试COMDAC，若测试成功， 则逐一排查用户电路板。

答：a.   检查传输设备，是否存在自环造成测试失败。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).  MCTSI STF PH 45

答：a.   逐一更换报告中给出的故障电路板，若仍STF 45。

. 检查给出位置的DX/XDX板的PIDBs是否松动。

. 检查给出位置的DX/XDX板所连接的外围单元状态，对告警单元进行诊断测试。检查其连接的PIDBs是否正确插接。

). MCTSI STF PH 74

答：a.   逐一更换报告中给出的故障电路板，若仍STF 74。

. 检查给出位置的CI板的PICBs是否松动。

. 检查给出位置的CI板所连接的外围单元状态，对告警单元进行诊断测试。检查其连接的PICBs是否正确插接。

).  用户板测试失败

答：a.   更换报告中给出的故障电路板，若仍测试失败。

. 考虑COMDAC板的影响，若为偶编号用户板测试COMDAC 0， 若为奇编号用户板测试COMDAC 1。

).  铃流板测试失败

答：a.   更换报告中给出的故障电路板，若仍测试失败。

. 若铃流板为BK100则参数GLRGVOLT=90，否则测试失败。

. 其他故障现象

). 对于Generic 10.1 SU10，可以成功http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996测试 ISDN 和CENTREX 。但是若 应用板为 LPZ120，则RC/V31.1无法插入，影响CENTREX 15/16/17项测试。

). 不明原因造成各种电路板测试失败并更换无效，考虑检查电路板 是否 温度过高，过滤网是否过脏；或检查RAIU机框左下角025-025-000位置 是否存在 一块COMCODE为106709124的小电路板。

.  考虑电源电压的影响，是否为48V( 10%)。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

附表：  RAIU诊断测试PH信息

电路板类型 COMDAC

编号 PH1 PH2 PH3

编号 SEG 1 SEG 10 SEG 10 SEG 1 SEG 10 SEG 20 SEG 30

1 SEG 10 SEG 20 SEG 30 SEG 40

TAP100 LPZ100

PH4 PH1 PH4 PH1  PH2

/A N/A N/A N/A SEG 1 SEG 10 SEG 20 SEG 1 SEG 10 SEG 20

/A

初始化

母局到RAIU的控制信道 COMDAC自测 初始化

到RG的连接 COMDAC到用户板的控制信道 COMDAC到用户板的数据信道 初始化

到主用PIDB接口 COMDAC到备用PIDB接口 PSU到主用DPIDB接口 PSU到备用DPIDB接口 RG自测

到各个RAIU连接 TAP自测

到各个RAIU连接 初始化

电路板型号是否正确

电路板到COMDAC的控制数据传输 初始化

电路板到主用COMDAC的数据传输 电路板到备用COMDAC的数据传输 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996电路板内部金属连线

测试内容

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SEG 1 SEG 10 SEG 20 SEG 30

初始化

隔离到铃流板RGP的连线 电路板到RGP 0 的连线 电路板到RGP 1的连线 初始化 电路板测试

用户电路0到15单个测试或例侧REX 用户电路16到31单个测试或例侧REX 非REX数据通道测试：        Test 1--- 用户电路0        Test 101---用户电路1        ……

3101 ---用户电路31

1 SEG 20 SEG 30 SEG 40 SEG 50

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

基站安装手册

摘要

朗讯的无线市话解决方案的基站系统主要由6个部分组成：避雷系统、天线系统、基站、馈线系统、支撑系统、电源与信号线系统。因此，完善的系统架构，灵活、经济、有效的部署无线市话网络，可以获得最佳的覆盖效果。

[此处图片未下载成功]

图（1）基站系统的组成

避雷系统 4 馈线系统

天线系统  5 支撑系统

基站

电源及信号线系统

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

第一部分      室外型基站系统 1.  基站系统结构图及安装步骤

.1 水平楼顶式基站结构图及安装步骤 a) 结构图

[此处图片未下载成功http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996]

图（2）

基站      2 枢纽套      3 避雷针      4 天线      5 U型天线夹 6 天线支撑臂      7 馈线      8 支撑杆      9 电源及ISDN线绞接箱  10 底座      11ISDN线      12 电源线

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) 安装步骤： i）. ii）.

先将底座组装好（组装方法如结构图所示），放置于安装点，然后用水平尺测量，确保底座处于水平位置。

将支撑杆固定到底座的相应位置（如图2示），再将枢纽套固定到支撑杆上，然后把四支天线支撑臂固定到枢纽套上，最后将避雷针固定到枢纽套的上部，用水平尺测量，确保其竖直。（详见2.3）

）. iv）. v）. vi）.

将馈线与天线连接，然后用U型天线夹将天线固定到支撑臂上。 （详见2.4）

将电缆绞接箱和基站固定到底座上。（详见2.5和2.6）

将剩下的馈线盘好，然后把另一端接到基站的馈线接口上，将馈线加绕回水弯后把盘号的馈线用扎带固紧在支撑杆和底座上。 （详见2.8） 需要连接GPS模块的基站加上GPS模块。（详见2.9）

将电源和ISDN线接入到电缆绞接箱中，再将绞接箱中的电缆连接到基站的相应接口上。（详见2.5）

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.2 挂墙式基站结构图及安装步骤 a) 结构图

[此处图片未下载成功]

图（3）

基站          2 Z型板            3 枢纽套          4 避雷针            5 天线 6 天线支撑臂      7 U型天线夹     8 馈线

V型夹       http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     10 支撑杆

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) 安装步骤： i）. ii）. iii）. iv）. v）. vi）.

把枢纽套固定到支撑杆上，然后把四支天线支撑臂固定到枢纽套上，最后将避雷针固定到枢纽套的上部，确保其竖直。（详见2.9） 将馈线与天线连接，然后用U型天线夹将天线固定到支撑臂上。 （详见2.4）

用V型夹把支撑杆固定到墙上的选定位置（如图3示）。 将基站和电缆绞接箱用Z型板固定到支撑杆旁边的墙上。

将剩下的馈线盘好，然后把另一端接到基站的馈线接口上，将馈线加绕回水弯后把盘好的馈线用扎带固紧在支撑杆和底座上。 （详见2.8） 将电源和ISDN线接入到电缆绞接箱中，再将绞接箱中的电缆连接到基站的相应接口上。（详见2.5）

.  安装步骤中需要注意的环节

.1 硬件检查

) 硬件设备是否齐备（参考系统结构图）。 2) 所有硬件设备和模块是否全部完好无损。 2.2 安装位置

) 基站安装位置须符合朗讯公司的设计要求 2) 垂直方向可视角不小于30度 3) 水平方向无可遮挡信号的阻挡物 4) 基站周围留有足够空间用于设备维护 5) 基站不得置于易积水处

) 基站附近需有电话接线盒（楼下）

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.3 枢纽套及天线臂的安装注意事

[此处图片未下载成功]

项

枢纽套及天线臂的安

[此处图片未下载成功]

装过程中最重要的是要保持水平。安装好枢纽套后要用水平尺测量，调整下端的4个螺丝，确保其处于水平位置。然后再安装天线臂，同样要用水平尺测量，如发现不水平可用添加垫片等方法调整，直至其达到水平（如图5示）。

图（4）

图（5）

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

.4 天线安装说明及注意事项(部分一)

) 全向天线安装时，应使顶帽在上，金属底座在下，竖直安装，切忌将天

线倒装或横装。

图（6）

天线 自带馈线

图（7）

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

58 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) 定向天线安装时，也应使顶帽在上，金属底座在下，竖直安装，切忌将

天线倒装或横装，安装时，主天线杆应对准需覆盖区域的中央。 ．．．．．．．．．．．．．．．

) 天线自带馈线与基站馈线连接时，应保持阴头不动，另一手拧动阳头的

螺母，直至两头连接紧为止，然后用3M胶带密封包严，内层用3M23#防水胶带密封包裹，外层用3M33 #防老化胶带包裹，防止老化。

) 选择四根天线的安装位置时需要注

意，第一根天线为主天线（基站上标为ANT1），面向主要覆盖区域，其他三根天线按逆时针或顺时针排列。安装时可用不同颜色的标示线来

[此处图片未下载成功]

加

of 350

[此处图片未下载成功]

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

以区分（如图11所示)。

图（10）

图（11）

标志线

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

) 将连接好的天线用V型夹紧固到相应的天线支撑臂上，同时应保证天线

金属底座与支撑臂有良好的金属接触，以利于防雷保护。

) 馈线与支撑臂捆扎时，http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996应在天线与馈线连接点的下方留出足够大的回水

弯，确保同轴头下的电缆自然下垂，不受张力（见图12所示）。

图（12）

) 天线是精密的微波通信产品，在整个安装、搬运、携带过程中，不得倒

置，不得有磕碰、撞击、摔打、或跌落等现象发生。在安装之前请勿取下天线座内的同轴头保护帽。天线的存储应防潮、防雨，确保干燥、通风。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.5 天线安装说明及注意事项(部分二)  1)

全向天馈分离式天线安装时，应使顶帽在上，金属底座在下，竖直安装，切忌将天线倒装或横装。（如图13 所示）

顶帽

金属底座

图（13 ）

) 天线与馈线连接前，首先确保馈线阳头端（针端）不与基站连接，馈线整个长度内无扎带与天线支架连接，使馈线处于自由状态；然后一手紧握馈线金属同轴头，另一手握住天线金属座，保持馈线金属头不动，旋动天线直至手感拧紧为止；

) 将天线金属底座固定在支撑臂上，用专用扭矩扳手卡在馈线连接器上铣

边卡口处，以1.6~1.7牛顿 米扭矩顺时针将馈线旋紧于天线上。

阳头

扭扳手

阴头（孔端）

） 图

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

14 ） （针

[此处图片未下载成功]

图（15 ）

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) 选择四根天线的安装位置时需要注意，第一根天线为主天线（基站上

标为ANT1），面向主要覆盖区域，其他三根天线按逆时针或http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996顺时针排列。安装时可用不同颜色的标示线加以区分（如图17所示)。

) 天线与馈线连接后的接口处及天线金属座禁止包裹（见图18所

示），并要保证通气孔不受阻挡（见图16所示）。

通气孔

标志线

图（16 ） 图（17）

) 将连接好的天线轻轻装入基架上的天线位并紧固好，同时应保证天线

金属座与支撑臂有良好的金属接触，以利于防雷保护。（见图18所

确保紧固接触完好

切勿用胶带包裹

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

63 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

示）

图（18）

) 馈线与支撑臂捆扎时，应在天线与馈线连接点的下方留出足够大的回

水圈，确保同轴头下的电缆自然下垂，不受张力。

[此处图片未下载成功]

64 of 350

图（19）

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

★ 本说明中的“扭力扳手”是指：使用在超过设定扭力时有自动脱扣装

置的扭力扳手。

.6 Power Switch Box (PHS电源和ISDN电缆绞接箱)安装

（只在LU-CS 501，LU-CS 503，LU-CS 504和LU-CS 505系统中使用）

漏电保护开关

接线端子

出线孔

图（20）

安装方法：

. 本绞线箱分为两个隔腔——左边为电源隔腔，右边为信号线隔腔 ；

每个http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996隔腔下都有两个线孔，左边为入线孔，右边为出线孔， 安装时不要将线走错。

. 电源隔腔中主体是空气漏电保护开关，把从左边孔引进来的电源线的

. 信号线隔腔中的分线模块水平方向的左右两个白色钮柱 已通过背部

导线 联为一体；水平方向的左右两个黄色钮柱 已通过背部导线 联为一体；左列钮柱连接从接线 盒接出 ISDN线，右列钮柱连接基站的信号线，连接顺序如图(21)所示。

[此处图片未下载成功]

零线、火线接入到上部的两个接点上，左边接火线，右边接零线；再

把从右边孔引进来的基站电源线的零线、火线接入到下部的两个接点上，左边接火线（黑色），右边接零线（白色）；最后将接入电源线的地线和基站电源线的地线（红色）拧在一起，用绝缘胶带包好。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

图（21）

. v. vi. vii. viii.

.

将话线从钮子左侧孔插入，直至线头从钮子右侧孔穿出。 用直口螺丝刀顺时针方向旋转钮子至下止点(约旋转90度)。 此时插入一侧的话线已自动剥皮并卡接在端子上。

末端的话线（即1项中钮子右侧孔穿出的部分）被自动剪断。 每根话线操作方法均如上所述。 操作完毕后须将门锁好。

.7 基站的安装

.6.1. LU-CS 500基站的安装说明及注意事项 a）：楼顶式

底座上已经预置了基站的安装位置，只需将LU-CS 500基站按图示方向放置，用4个螺丝固定住即可；

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

图（22）

[此处图片未下载成功]

图（23）

用内六角螺丝刀将基站的盖子打开，再按图（http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299624）所示将电源线及信号线接入到相应的接口中。

[此处图片未下载成功]

重启键          2 基站状态灯           3 电源线（L：火线，N：零线） 4 接地线          5 电源电缆入口       6 ISDN线状态灯

ISDN线接口 8 维护端口               9 ISDN电缆入口（LA为第一对；LB为第二对）

）：挂墙式

[此处图片未下载成功]

图（24）

先将4个Z型板固定到墙上的选定位置，注意Z型板间的距离要和基站的4个螺丝孔的距离一致。再将用4个螺丝将基站通过Z型板固定到墙上。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

图（25）

.6.2. LU-CS 501/503基站的安装说明及注意事项 a）：楼顶式

底座上已经预置了基站的安装位置，只需将LU-CS 501或LU-CS503基站按图示方向放置，用4个螺丝固定住即可；

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

68 of 350

[此处图片未下载成功]

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.8 接地系统

) 确认基站附近有可靠保护地，将基站系统中需要接地防雷保护的部分按

要求安装好，图（28）是整个基站系统的防雷部件示意图。

[此处图片未下载成功]

图（28）

避雷针                2 玻钢管                3 天馈避雷器     6 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996避雷器接地排

信号避雷器        5 电源避雷器    7 接地线

接地线                    9 基站

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.9 电缆布放

) 电源线、信号线转弯处需有保护

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

2) 基站与馈线连接紧密后，用防水胶带密封。再将馈线加绕回水弯绑到支撑杆上。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

70 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.10 GPS(卫星同步定位系统)安装

) 在基站系统安装后，就可以安装GPS模块了（只有在预先选好要装

的基站才需要）。将GPS模块用固定背板夹在一个支撑臂上，确保GPS模块上方无遮挡物，拧紧固定螺丝。

固定

图（33）

图（34）

) 将GPS信号线的另一端拧在基站的相应接口上（如图35示）。

[此处图片未下载成功]

图（35）

信号线接口

) 将GPS信号线加绕回水弯然后连同馈线一起绑在支撑杆上，然后将多余

的线卷好绑在适宜的位置。

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

捆绑好的信号线

图（36）

第二部分 室内型基站系统

.  基站系统结构图及安装步骤 a)  系统结构图：

[此处图片未下载成功]://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r

图（37）

天花板上的馈线孔 4 基站固定架

)  安装步骤：

[此处图片未下载成功]

馈线           5 天花板

基站             6 吸顶天线

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) ii) iii) iv) v) vi)

在选好点的天花板上打好两个孔 连接天线与馈线（详见2.3）。

将连接好馈线的天线固定在天花板上（详见2.3）。

把馈线穿过天花板的孔的再将另一端接到基站的相应天线接口上 选择周围合适的位置固定好基站。 连接基站的电源线及ISDN用户线。

.  安装步骤中需要注意的环节

.1 硬件检查

) 硬件设备是否齐备（参考系统结构图）。 2) 所有硬件设备和模块是否全部完好无损。

.2 安装位置

) 基站不得置于易积水处 2) 基站附近需有电话接线盒

.3 天线安装 域。

) 天线与馈线连接时，应一手紧握馈线金属同轴头，另一手握住天线接头，

保持馈线金属头不动，旋动天线直至手感拧紧为止；然后用专用扭矩扳手卡在馈线连接器上铣边卡口处，以1.6~1.7牛顿 米扭矩顺时针将馈线旋紧于天线上，确保同轴头不松动即可。

) 然后用3M胶带密封包严连接处，内层用3M23#防水胶带密封包裹，外层

) 室内型天线安装时， 需注意将天线安置在干燥，通风处，避免易积水区

用3M胶带包好

[此处图片未下载成功]

73 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

用3M33 #防老化胶带包裹，防止老化。

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar图（38）

）将圆形铁板用螺丝固定在天花板上，再将连接好馈线的天线吸在圆形铁板

上。

[此处图片未下载成功]

馈线

图（39）

）天线是精密的微波通信产品，在整个安装、搬运、携带过程中，不得倒

天线

置，不得有磕碰、撞击、摔打、或跌落等现象发生。天线的存储应防潮、防雨，确保干燥、通风。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

的操作与维护

摘要

与一般的固定电话所在交换机组成稍有不同，PHS的操作与维护包含了有线(PSC)、无线(CS)和基站网管(CSMS)三大部分。以下我们将针对PHS的特点，分别对PSC、CS及CSMS部分进行介绍。介绍的主要内容包括：

一、PSC部分—通常为一完整交换机配置 1. PHS用户的定义及权限设定； 2. 基站数据在PSC中的定义； 3. CSMS在PSC中的定义； 4. 通话路由； 5. 外线测试； 6. 话务查测； 7. 计费； 8. 备份带的制作；

二、CS部分 1. 基站参数的设置； 2. 基站的参数与程序下载；

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 常用命令及报告； 4. 常见故障分析。

三、CSMS部分

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

一、PSC部分

. PHS用户的定义及权限设定

的用户，即PS手机，使用前应在PSC中进行定义，包括设置一个长度为 16位的密码，以确认该用户的合法性。此定义在RC/V63.9中完成，如下例：

-WPSB:Phttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996SN=7918810000;

1 OF 3                        RECENT CHANGE  63.9 WPSB                                  PHS SUBSCRIBER DEFINITION

*1. PSN                           7918810000                           13. FREE TERM              N  2. SKI PASSWD         ____                                         14. PASSWORD             0000 #3. SKI                           1111111111111111                15. CL TRACE                 N  4. SPS                              0  5. SUB CLASS              STD  6. PRIORITY                 N  7. DENY TERM            N  8. DENY ORIG              N  9. O TTYPE                    0 10. T TTYPE                   2

. ROAM ALLOW                 N

. SUBSCRIBER DATA         0000000000

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 3                        RECENT CHANGE  63.9 WPSB                                  PHS SUBSCRIBER DEFINITIONhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

. ROAM TO NETWORK IDS

ID     NETWORK ID     NETWORK ID     NETWORK ID 1)     ____     9)    ____    17)    ____    25)    ____ 2)     ____    10)    ____    18)    ____    26)    ____ 3)     ____    11)    ____    19)    ____    27)    ____ 4)     ____    12)    ____    20)    ____    28)    ____ 5)     ____    13)    ____    21)    ____    29)    ____ 6)     ____    14)    ____    22)    ____    30)    ____ 7)     ____    15)    ____    23)    ____    31)    ____ 8)     ____    16)    ____    24)    ____    32)    ____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 3                        RECENT CHANGE  63.9 WPSB                                  PHS SUBSCRIBER DEFINITION                                  PHS SUPPLEMENTARY SERVICES

CALL FORWARDING                     PHS CLIR/CLIP

. CF TYPE          ____                                                http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   #31. CLIR TYPE       PERCALL 26. CF ACTIVE        _                                                         32. CLIP                   P 27. DESTINATION      __________________

. CLNG USER NTF    _____                                       #33. CALL BARRING      INTL

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

#34. PREPAID SUB         N PHS VOICE MAIL SERVICE 29. VM TYPE          ____ 30. VM ACTIVE        _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

其中，PSN定义用户号码为7918810000(791为区号，8810000为实际的用户            号码)；

定义用户密码为1111111111111111；以确认该用户的合法性。            SUB CLASS 定义用户级别，STD为市话，TOLL为长话，INTL为国际。

在作主叫时，STD的用户只能拨打V5.4中DEST TYPE为PHSRMT和 LOCAL的用户，TOLL的用户可以拨打V5.4中DEST TYPE为PHSRMT，  LOCAL和 TOLL 的用户，INTL的用户则用权拨打V5.4中DEST TYPE 为IDDDSTST，TOLL，LOCAL和PHSRMT的所有用户。

呼叫类型 PS-------PS PS------PSTN

Type (RC/V5.4表) PHSRMT(第一次数字分析) PHSLCL(第http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996二次数字分析) LOCAL TOLL IDDDSTAT

(第一次数字分析) PHSLCL(第二次数字分析)

. 基站数据在PSC中的定义

基站的数据定义在RC/V63.4中，如下例所示：

&lt;rddb-wpcls:csdirnr=7913012201; SCREEN 1 OF 3

SITE DEFINITION

of 350

CLASS STD, TOLL, INTL STD, TOLL, INTL TOLL INTL N/A

------IDDD PSTN-----PS

------DDD

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*1. CS DIR NR          7913012201      DN CHARACTERISTICS

#2. SVC PROVIDER ID    1 #3. LAC                         22 #4. CELL SITE NUM        1

. REPAIR DESK DN     ___________

#6. D ISCN                      001030 ---PSU shelf 0, DSL信道群01, PH信道030

2 OF 3

SITE DEFINITION PACKET INFO                              #9. TEI                0                    #10. TYPE          SEMIP                11. TRK GRP NR    ____  12. TRK NR        ____  13. DLCI          _______

. IPS CG        00http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299610106 --- SM 1, PSU 0, PSU shelf 1, DSL信道群06  15. PH CHAN       0

. LCGN LCN      4 ---逻辑信道号，用于到CSMS的PVC  SCREEN 3 OF 3

SITE DEFINITION 21. ADDITIONAL BRA DEFINITION 1)  E 0020000003        2 2)  _ ___________       _ 3)  _ ___________       _ 4)  _ ___________       _ 5)  _ ___________       _ 6)  _ ___________       _ 7)  _ ___________       _

CHANNEL BRA

#17. DSL1 EQ NR        E 0020000002 ---设备号 #20. DSL1 INTERFACE    1

#7. SB CLASS     CDN #8. LOCAL AREA   1

ID

其中，CS DIR NR定义基站号码为7913012201；             LAC定义基站分区为22；

EQ NR     DSL INTERFACE

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SITE NUM定义这是LA22的第一个基站。

CLASS定义基站类别为CDN；(此SB CLASS已在1.5中定义：其ORIG CLASS=EISDN，TERM CLASS=INDIV)

CG，PH CHAN和LCGN LCN定义基站在IPS数据包中所使用的            PVC通道，用于CSMS与基站通讯；

EQ NR和DSL2 EQ NR 定义连接PSC和http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996基站的两个ISDN端口            的位置，为每个基站提供4B D的接口；

. CSMS在PSC中的定义

在PSC中由RC/V65.1、65.3、65.4、65.21共同定义。如下例：

/V65.1

========

&lt;rddb-isbra:eqnr=E-0010001309;

1 OF 5

BASIC RATE ACCESS DEFINITION  &amp;4. FAULTY EQ NR    _ ___________         7. IAPPLIC         SRVPHS                8. SUB APLC        CWS                  #9. D ISCN          107063               10. D REL PIDB      __                  11. D TIMESLOT      00                   12. D QTR TS           0                    13. B1 SERV         CSDV                 14. B2 SERV         PSBI                 15. BRA CONFIG      MP                  #16. MAX TERMS       2

*1. EQ NR           E 0010001309

#17. TYPE OF USER      USER 18. MSN

. CGPN TREAT        OPT 20. CDPN TREAT        OPT 21. MAX CALLS          2 22. MAX BRA CW        __ 23. TERM PORT SUB     Y 24. GRP FEAhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996T CNTRL    N 25. PBX ID            0 26. PART BARRING      N 27. REMARKS           CSWS LINE

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SCREEN 2 OF 5

. TRANS PRIORITY    NULL              #29. EPLS PRIORITY     0                 30. AUDIBLE

. B CHNL RSRV       1                &amp;33. ADMIN NR          N                 #35. NT1 TYPE          IAS412 #36. DEA ALLOW         N #37. REMOTE POWER      N  38. TEI MGMT           Y  39. SLIM INH

BASIC RATE ACCESS DEFINITION

&amp;40. CRD LIM STATUS             I &amp;41. CRD LIM

&amp;42. CREDIT LIMIT EXCEEDED      N #43. NO TEST RSLT                       N 44. CCBS QB SIZE

. CCBS RECALL MODE                N 46. OUT MSG SEG                            N

&amp;32. DEFAULT DIR NR    7913019994         34. PM GROUP          PMDEF

of 350://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SCREEN 3 OF 5 47. D CHANNEL PS LIST

BASIC RATE ACCESS DEFINITION     TEI DLCI    TRK GRP NR TRK NR EPS CG  LOG EPS NUM TYPE 1)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 2)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 3)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 4)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 5)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 6)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 7)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 8)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____

4 OF 5

BASIC RATE ACCESS DEFINITION &amp;56. DIR NR LIST     DIR NR

NR           DIR NR           DIR NR

)  ___________ 5) ___________  9) ___________ 13) ___________ 2)  ___________ 6) ___________ 10) ___________ 14) ___________ 3)  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996___________ 7) ___________ 11) ___________ 15) ___________ 4)  ___________ 8) ___________ 12) ___________ 16) ___________ &amp;69. B CHANNELS PROVISIONED     SERV  GROUP NR MEMBER NR 2)  PSBI    ____      ____

5 OF 5

BASIC RATE ACCESS DEFINITION V5 FIELDS

. B1 V51 TIMESLOT       __ 75. B2 V51 TIMESLOT       __ 76. V5SDATA CP ID         _____ 77. V5PDATA CP ID         _____ 78. V5 PERMANENT LINE     N

)  CSDV    ____      ____

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

其中，EQ NR定义CSMS占用ISDN的物理端口位置；             IAPPLIC定义ISDN承载业务为PHS；            SUB APLC定义子应用类型为CSMS             RC/V65.3

========

&lt;rddb-isdnr:dirnr=7913019994;

1 OF 2

DIR NR DEFINITION  *1. DIR NR        7913019994               2. EQ NR         E 0010001309

SERVICE GROUPS                    &amp;5. GROUP 1       CSDATA

. http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996LANGUAGE       2 &amp;13. SUB METER      0 #14. ORIG DENIED    N #15. TERM DENIED    N 16. NO PAYMENT     N

&amp;6. GROUP 2       ________             &amp;17. CHANGE TIME    ________________  &amp;7. GROUP 3       ________              18. MAX CALLS      2  &amp;8. GROUP 4       ________              19. MAX BCHAN      2  &amp;9. GROUP 5       ________              20. VER CHARGE     N

. EXPCALL MON    N 22. LINE STUDY     N &amp;23. BUSY DENY      N

#10. SB CLASS      CWS

2 OF 2

DIR NR DEFINITION  24. SERV PROV         N                    25. TRAFFIC               N                   &amp;26. COMPLAINT        N                    27. GEN AVAIL           Y                    28. AMATRC               N                   29. SERV COND         INUSE               30. BILL TYPE         BILLNA              31. BILL DIR NR       ________________    32. ADMIN DN             N://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

of 350

. STATUS REQUEST                     N 37. CCBS QB SIZE                            5 38. CRD LIM STATUS                       I 39. CRD LIM                                      0 &amp;40. CREDIT LIMIT EXCEEDED      N 41. OUT PORTED                             N #42. BG INTERCEPT                        N 43. INTERCEPT BG ID            _____

. LOCAL AREA    1

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

&amp;33. DEFAULT DIR NR    7913019994

. DEF DN                 Y  35. LOG EPS NUM       __

其中，DIR NR定义ISDN用户号码

NR定义CSMS占用ISDN的物理端口位置；(同65.1)

CLASS定义该ISDN用户类别；(此SB CLASS已在1.5中定义，其ORIG CLASS= EISDN，TERM CLASS=INDIV)

/V65.4

========

&lt;RDDB-ISDBS:DIRNR=7913019994,BEARERSERVGRP=CSDATA;

1 OF 2

DIR NR BEARER SERVICE GROUP ASSIGNMENT  *1. DIR NR              7913019994                        *2. BEARER SERV GRPhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     CSDATA            3. MAX CALLS            2                       4. MAX BCHAN           2                       5. LOW LAYER COMP      N                7. SUBADDR               N                      8. DISPLAY                 N                      9. FREE TERM           N &amp;10. SERVICES           N  11. TONES ANNC       N  12. MC TRACE            NOTRC

2 OF 2

DIR NR BEARER SERVICE GROUP ASSIGNMENT USER TO USER SIGNALING   6. HIGH LAYER COMP     N

. MC TRACE NO ANS    N 14. AOC S              N 15. AOC S FLAV         ALL 16. AOC D                   N 17. AOC D FLAV         ALL 18. AOC E                    N 19. AOC E FLAV         ALL

. AOC DC EC NTF      __________

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

21. UUS1

#22. UUS2                     23. UUS3

N Y

. UUS2 IMPLIED          N   25. UUS3 IMPLIED http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996         N

. UUS3 PROTOCOL        __________   27. NON SRVD USR NTF     KEYPAD

其中，DIR NR定义ISDN用户号码，承载业务类型为CSDATA。

/V65.21

========

&lt;rddb-isips:ipscg=0010104,phchan=0;(65.21)

1 OF 1

PORT DEFINITION *1. IPS CG         0010104              *2. PH CHAN        000                    6. B CHANNEL      2

INFORMATION #9. T1             10 #10. T3             3 #11. N2             2 #12. WINDOW SIZE    6

#3. EQ NR          E 0010001309          7. BI PORT NUM    00                    &amp;8. PVC COUNT      199

其中，IPS CG 和PH CHAN定义CSMS在IPS数据包中所使用的PVC通道，

NR为CSMS占用的ISDN物理端口号。(同65.1)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 通话路由

下图以PS打PS为例，详细介绍了PHS的通话路由。需要注意的是，图中所示上半部分中的计费路由(CGIDX=1)是无效的，这里只是为了数据的完整性；真正的计费路由 是图中下半部分由V6.1所指出来的CGIDX=2至V26.1的路由。 具体分析如下：

=050741xxxx,http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 LADN=300xxxx,400xxxx,500xxxx, CSDN=301xxxx. (1)  V63.6; (2) (3) (4) 析。 (5)

此时，若被叫已从基站登陆成功，从63.6中可得SCR INDEX=1，ROAMING V63.6中得出SCREEN INDEX=1，DIGTREE=7，至V5.1； V5.1中得出 ORIG ANL=5，MAIN ANL=6，至V5.4；

.4中得出DESTTYPE=PHSRMT，被叫为手机用户，需查询HLR进行二次分PS发起呼叫，经HLR验证为合法用户后，根据其登陆的基站信息，进入

=8，向HLR查询5.1和5.2 ，可得出被叫所在的通话区(即LADN=300xxxx或 400xxxx 或500xxxx)； (6) (7) (8)

.1中得出MAIL ANL=8，至5.4；

.4中得出DEST INDEX=555，DESTTYPE=PHSLCL；

根据SCREEN INDEX=1和此DEST INDEX=555，进行选路查询6.1/6.4/6.5，

确定LADN。 (9)

同时V6.1中可得CHG INX=2，至V26.1，取得相应的计费表；

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(10) 由PHSLCL，至HLR查询被叫信息，PSC向此LADN中所有基站发指令，基站

发PAGEING寻找被叫，被叫响应基站寻呼振铃完成连接。

整个流程如下图所示：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

88 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

相关RC/V表格如下：

1 OF 2    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                    RECENT CHANGE  63.6 WPOPM                                  MISCELLANEOUS PARAMETERS

*1. EXCHANGE         PHS EXCHANGE1

#2. DIGIT TREE       7 ----至V5.1做第一次数字分析，找到被叫所在LADN编号

#3. ROAMING ROUTING  8 ----至V5.1做第二次数字分析，确定路由到被叫所在的LADN #4. SCREEN INDEX     1 ----至V6.1RTCTR与DEST INDEX共同决定路由  5. LOC PRN          ____ #6. PB DUR           200 #7. PB INT

. PHS SWITCH ID    000000  9. VMS MESSAGE AREA 0

2 OF 2                        RECENT CHANGE  63.6 WPOPM                                   MISCELLANEOUS PARAMETERS

. NET ROAM NUM           _________ #11. CRS DAY VERIFY         1 #12. CRS HOUR VERIFY        2 X500

#13. CRS MTP PRIORITY       0 #14. DAP MTP PRIORITY       1 #15. DISPC MTP PRIORITY     1 #16. DISPS MTP PRIORITY     0 #17. DSP MTP PRIORITY       0 #18. SUBM MTP PRIORITY      0

1 OF 1                        RECENT CHANGE  5.1 DAShttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996EL                                   DIGIT ANALYSIS SELECTOR

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*1. DIGIT ANL             7  2. ORIG ANL              5  3. INC ANL               0  4. MAIN ANL              6  5. LOC ORIG MAIN ANL     0  6. NAT ORIG MAIN ANL     0  7. IN MAIN ANL           ___

. REMARKS               PS SUB DAS

1 OF 1                        RECENT CHANGE  5.2 DAPRO                               ORIGINATING PRELIMINARY ANALYSIS

*1. ORIG ANL           5              *2. DIG STRING         0

#3. CALL TYPE          NORMAL         14. REMARKS     9X  4. SERVICE            ________  5. ACTION             _________  6. PSTN SERV          N  7. ISDN SERV          N

. BEARER SERV GRP    ________  9. ANL CONT           STD 10. OCB TYPE           0 11. DEL DIGITS         0 12. PREFIX             NONE

1 OF 5             http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996           RECENT CHANGE  5.4 DANAL                                     MAIN DIGIT ANALYSIS

*1. MAIN ANL         6

. TEST TYPE       _________ #13. DEST COND       INUSE 14. SERV TYPE       0 15. MAC             0 16. OCB TYPE        0 17. DEST MEASMNT    0 18. CDC             0

of 350

*2. DIG STRING       05074        #3. STRING TYPE      FIXED   4. NBR OF DIGITS    10   5. DELETE DIGITS    0   6. MIN DIGITS       0   7. MAX DIGITS       0

. WRLS SERV   N

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

8. DEST INDEX       1   9. PRIORITY DEST    N

#11. DEST TYPE        PHSRMT

. EOCC            0

. REMARKS         HLR QUERY

. ENABLE TDP3      COND

1 OF 1                        RECENT CHANGE  5.1 DASEL                                   DIGIT ANALYSIS SELECTOR *1. DIGIT ANL             8  2. ORIG ANL              7 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 3. INC ANL               0  4. MAIN ANL              8  5. LOC ORIG MAIN ANL     0  6. NAT ORIG MAIN ANL     0  7. IN MAIN ANL           ___

. REMARKS               PS SUB PRN DAS

1 OF 1                        RECENT CHANGE  5.2 DAPRO                               ORIGINATING PRELIMINARY ANALYSIS

*2. DIG STRING         4 *1. ORIG ANL           7

. WRLS SERV   N

#3. CALL TYPE          NORMAL          14. REMARKS     CONT TO LDIT  4. SERVICE            ________  5. ACTION             _________  6. PSTN SERV          N  7. ISDN SERV          N

. BEARER SERV GRP    ________  9. ANL CONT           STD 10. OCB TYPE           0 11. DEL DIGITS         0 12. PREFIX             NONE

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

1 OF 5                        RECENT CHANGE  5.4 DANAL                                     MAIN DIGIT ANALYSIS

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar*1. MAIN ANL         8  *2. DIG STRING       400   4. NBR OF DIGITS    7   5. DELETE DIGITS    0

. TEST TYPE      __________ #13. DEST COND       INUSE 14. SERV TYPE       0 15. MAC             0 16. OCB TYPE        0 17. DEST MEASMNT    0 18. CDC             0 19. EOCC            0

. REMARKS       TERM PS CALL

#3. STRING TYPE      FIXED

. MIN DIGITS       0                7. MAX DIGITS       0               8. DEST INDEX       555             9. PRIORITY DEST    N            10. ENABLE TDP3      COND           #11. DEST TYPE        PHSLCL

1 OF 5                             RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT *1. SCR INDEX         1  3. SUBGRP OF 1000    _

2 OF 5                            RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT 4. SCR DATA LIST

GSN   RTI  PBX ID Chttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996HGI TDV CST  AB MDR NO 1)  NONE     16    ____  ____  2   N   NONE  N   0 2)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0 3)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0 4)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0 5)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0 *2. DEST INDEX        555

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0 7)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0 8)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0 9)  ________ _____ ____  ____  0    ___ NONE  N   0

1 OF 2                          RECENT CHANGE  6.4 RTTGR                                      TEN THOUSAND GROUP *1. GRP SEQ NR      00016 #2. AREA CODE       50 #3. GRP OF 10000    400 #4. LOCAL AREA      1  5. REMARKS         LADN

2 OF 2                        RECENT CHANGE  6.4 RTTGR                                     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 TEN THOUSAND GROUP                                          ALLOCATION

:ONCE ALLOCATED,1000-GROUPS CANNOT BE DELETED ANYMORE!!!  #6. GRP 0000   Y  #7. GRP 1000   N  #8. GRP 2000   N  #9. GRP 3000   N #10. GRP 4000   N #11. GRP 5000   N #12. GRP 6000   N #13. GRP 7000   N #14. GRP 8000   N #15. GRP 9000   N

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

1 OF 2                         RECENT CHANGE  26.1 CHIDX                                    CHARGE INDEX EXPANSION *1. CHARGE INDEX     2 #2. METHOD           AMA  3. TARIFF ID         006

#4. AMA CALL TYPE    WLLOCAL  5. MBI              0  6. WATSTYPE         __  7. DATACI           12  8. DATACI 56K       ____  9. DATACI 64K       ____ 10. DATACI R64K      ____ 11. DATACI 3P1       ____

2 OF 2                          RECENT CHANGE  26.1 CHIDX                                    CHARGE INDEX EXPANSION  12. REGhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129961                N  13. REG2                N  14. REG3                N &amp;16. SPECSERV            N  17. GENERATE CHARGE     N  18. RECEIVE CRG         N  19. MM IT BILL          N  20. MM OT BILL          N

. REMARKS             PS-PS CALL  15. REG4                N

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 外线测试

使用ISDN线与基站相连，每个基站占用两对ISDN线路。目前，我们对这两对线是安排在同一片MPU12板相隔为六的电路中，即如某一基站的第一对线位于1-21-0-0，则第二对线应在1-21-0-6的位置上。当我们以基站号进行外线查测时，只能看到 第一对线的状态，而第二对线则需要配合另外的命令进行观察。以下所列为常用外线查测命令： (1) 观察外线状态：

opst-sub: 3010301;

为7位基站号，此命令用于观察第一对线的线路状况，包括D通道和两个B通道的状态；

ORIGINATING COMMAND # = 000644.0030

STATUS DN  3010301   D AIUEN=1-21-0-0    COMPLETED    IS    NTSPWR AUTO          00-03-23 10:18:28

STATUS: OOS MTCE LKDO UINTF AUTO

ORIGINATING COMMAND # = 000644.0030

STATUS DN  3010301   B1 AIUEN=1-21-0-0    COMPLETEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996D

AUTO          00-03-23 10:18:28

ORIGINATING COMMAND # = 000644.0030

STATUS DN  3010301   B2 AIUEN=1-21-0-0    COMPLETED    IS     AUTO          00-03-23 10:18:28

STATUS: OOS MTCE DCHOOS  AUTO

tst-dsl:aiuen=1-21-0-0,ch=bb,term=nt1,blksz=64000,camp=300; 此命令可看到一对线的两个B通道的工作状况。

STATUS: OOS MTCE DCHOOS  AUTO

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

M  ORIGINATING COMMAND # = 000645.0007

DSL RU DN=3010301 AIUEN=1-21-0-0 CH=BB PORT=1-H'4df

=AUTO TERM=NT1 DUR=20        STATUS: BUSY CAMPED ON

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0007

DSL RU DN=3010301 AIUEN=1-21-0-0 CH=B1 PORT=1-H'4e0-IS

=CS TERM=NT1 DUR=20 BLKSZ=64000 RATE=64CLR            GDSFEN=1-1-3-15-23

=0.000E-0 ERBLK=0.000E0 COMPLETED: ATP

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0007

DSL RU DN=3http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996010301 AIUEN=1-21-0-0 CH=B2 PORT=1-H'4e1-IS          TEST=CS TERM=NT1 DUR=20 BLKSZ=64000 RATE=64CLR           GDSFEN=1-1-3-14-23

=0.000E-0 ERBLK=0.000E0 COMPLETED: ATP

opst-aiuen: A-B-C-D;

其中，A为SM号，B为AIU号，C为LBD号，D为LCKT号, 此命令可用于观察第二对ISDN线的状态。(当然，此命令本身可用于任意外线的状态观察。)

(2) 运用SLIM测试外线：

&lt;160                         进入160测试页面；

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

&lt;160, X         选占一个测试点( X为TP No.)；

&lt;171                         进入171 SLIM测试页面；

&lt;401, 3010301；     选基站3010301的第一对线进行测试；    或

&lt;406,1,21,0,6         若3010301位于1-21-0-0，则第二对线应位于1-21-0-6。                                 (此处用406来进行第二对线的测试；) &lt;501,7&amp;&amp;15              选择测试项7-15进行测试。 &lt;499                        释放线路 &lt;160

&lt;201,X                   释放测试点

(3) 使基站退出服务和恢复工作：

-sub:3010301,,ucl; rst-sub:3010301,,ucl;://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996-aiuen:A-B-C-D,,ucl;    (此命令用于使第二对线恢复工作)

应该注意的是，由于基站只要第一对线退出服务就不能工作，所以使用 rmv-sub:只需要对基站号作即可。

(4) CS与CSMS连接通道相关命令：

&lt;opst-cpe:aiuen=1-21-0-0;  观察通道状况。正常情况下各项应为ACT状 态。若有NULL，IDLE，则此CS与CSMS之间没能建立成功的连接。

.0002 PF

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

M  ORIGINATING COMMAND # = 000644.0002

CPE AIUEN=1-21-0-0   COMPLETED

STATUS: D=IS B1=IS B2=IS

FE-LCN   STATUS  NE-LL FE-LL INT-LL NE-PVC FE-PVC   BI-AIUEN     0     95          IS AUTO   ACT   IDLE    ACT    OOO      NULL         ---

&lt;rmv-cpe:aiuen=1-21-0-0,tei=0,mode=ucl; &lt;rst-cpe:aiuen=1-21-0-0,tei=0,mode=ucl;  6. 话务查测

系统PSC进行话务报告测量和分析，除了OFFSUM：统计全局各SM处理器占用率，DESTID：统计到目的局向的话务量，TGCOMP：统计中继群的话务量，AIUCOMP：统计某一AIU或RAIU上的话务量以外。

最重要的话务报表有三种：TRAFFLOW、WRLSSUM和PHSSM。TRAFFLOW用于统计单位时间内试呼、占用和应答次数，可用于接通率的统计和分析；WRLSSUM用于统计PS鉴权次数；PHSSM是针对SM处理的呼叫进行的统计，它统计出一个http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996SM在单位时间内所完成的试呼、占用、应答、鉴权、鉴权失败和切换请求次数。各报表中的重要项如下：

：ORIG(PS) – TERM(PS)                  ATTMPTS, SEIZE, ANS                         ORIG(PS) – OUTGOING(PSTN)   ATTMPTS, SEIZE, ANS                         INCOMING(PSTN) – TERM (PS)  ATTMPTS, SEIZE, ANS, BUSY WRLSSUM:     AUTATT

:          ORIG(PS) – TERM (PS)                ATTMPTS, SEIZE, ANS

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(PS) – OUTGOING(PSTN)  ATTMPTS, SEIZE, ANS                         INCOMING – TERM (PS)              ATTMPTS, SEIZE, ANS                         AUTHENTICATION                       AUTATT, AUTHFL                          HANDOVER                                  HOREQI

)、下面是这三种报表的实例及主要参数解释： &lt;op-trrmr:trafflow,&quot;24094&quot;;

.0001 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0001

TRFMR TRAFFLOW                            PART 1 OF 3    DAThttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996E          00-03-24       ID           START           END    PROGRAM                                          -  -               -  -    PERIOD                                                :                   :    INTERVAL                      10              09:00           10:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36    ORIGINATING         USAGE   SEIZE         2808       3039

ERROR   ADMIN   EXRES   AUTOSF                 2            0              24           0             0

PSIG    PDA     PDTO    INVLCD  SNAL         0            0           0          38          16            0

SEIZE

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

2672        2417

ERROR   ADMIN   EXRES   AUTOSF                 0       http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     2               0            0             0

PSIG    PDA     PDTO    INVLCD         0            0           19        2            0

ORIGINATING

SSANS   SSBEHAS SSBLC   SSEXRF         0            0              0                0             0    SYSTEM TERMINATING

SSIATT  SSSUCC  SSSNAL  SSPDTO         0              0             0                0              0

SSEXRES SSEXFLT SSERROR         0              0               0                0

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0001

TRFMR TRAFFLOW                            PART 2 OF 3

-  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100          http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                               AVG 100-SECOND SCANS 36    ORIGINATING - TERMINATING

ATTMPTS SEIZE   ANS     BUSY         525          537            299       272     74

00-03-24       ID           START           END

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

BEHAV   EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         186         0             0              0            0

UNAL    LOS         0           7            0

- OUTGOING

ATTMPTS SEIZE   SATTMPT ANS     BSN         2455        2408          2408      2039         1447    378

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES   NOCKT         584          0            0               0            0             0

PDTO                         0          0

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0001

TRFMR TRAFFLOW                            PART 3 OF 3

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996TE          00-03-24       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

- TERMINATING

ATTMPTS SEIZE   ANS     BUSY         2622        2393          1344     1176    195

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES

:               :

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

948         0              1             3             0

UNAL    LOS     TRAN         2            62         0           0

- OUTGOING

ATTMPTS SEIZE   SATTMPT ANS     BSN         0              0                0            0   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996            0           0

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES   NOCKT         0             0             0               0            0            0

PDTO                         0          0

以下是对TRAFFLOW报表中，ORIGINATING - TERMINATING及INCOMING - TERMINATING部分的栏位的解释：

- TERMINATING (PS - PS)

- TERMINATING (PSTN - PS) 名        称：USAGE 计算单位：爱尔兰 * 100

名        称：ATTMPTS 计算单位：计次

定        义：试呼次数，交换机收到足够数据，判定被叫是本局用户就开始 计次。

名        称：SEIZE 计算单位：计次

定        义：占用次数，成功占用被叫用户线的次数。

名        称：ANS

定        义：话务量 (在一小时的时段内，此类电话的总忙占时间)。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

计算单位：计次

定        义：应答次数，被叫用户应答的次数。

名        称：BUSY 计算单位：计次

定        义：因被叫用户忙，不成功的呼叫次数。

名        称：BEHAV 计算单位：计次

定        义：成功占用被叫电话线，但被叫用户未应答的此数。

名        称：EXFLT 计算单位：计次

定   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     义：因5ESS交换机错误，造成的呼叫失败次数。

名        称：ERROR 计算单位：计次

定        义：因传输，信令等原因，造成的呼叫失败次数。

名        称：ADMIN 计算单位：计次

定        义：因交换机管理原因，造成的不成功呼叫次数。

计算单位：计次

定        义：因缺少交换机资源，造成的不成功呼叫次数。

名        称：SNAL 计算单位：计次

定        义：因发话或受话用户没有分配补充业务，造成的无效呼叫次数。

名        称：UNAL 计算单位：计次

定        义：因拨叫没分配或空缺号码，造成的无效呼叫次数。

名        称：EXRES

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

名        称：LOS 计算单位：计次

定        义：因受话用户线退出服务，造成的无效呼叫次数。 名        称：TRAN 计算单位：计次

定        义：因被叫用户号码改变，造成的呼叫失败次数。

从以上定义可以看出，EXFLT， ERROR， DMIN，EXRES和LOS 是属于与交换机有关的， 造成的失败呼叫的次数。如果局方发现局内电话接通率低，且LOS值太大，请局方用指令 “OPLST-LINE；”列出局内 退出服务的所有用户线，并能尽量彻底的清除用户外线故障；

&lt;op-trrmr:wrlssum,&quot;24094&quot;;

.0002 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0002    OP TRFMR WRLSSUM                      PART 1 OF 2

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299600-03-24       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

MLCLLA  LMCLLA  MMSCLLA MLSCLLA LMSCLLA MMECALL         0               0              0               0                0               0                0

LMECALL MOBURLS FORCRLS PAGATT  PAGATTS AVGTPG         0               0                 0                0                0              0                 0         AUTATT  AUTHFL  CIPATT  CIPHFL  TMSIAT  TMSIFL         6869        425          0              0              0             0

IMEIATS IMEIGLR IMEIWLR MAPFOR  MAPFORS

of 350

SUMMARY REPORT

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

0          http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   0              0              0               0               0

TROAM   OALTRK  ITALTRK CINCFWD PORTATT         0               0              0               0               0              0

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0002    OP TRFMR WRLSSUM                      PART 2 OF 2

00-03-24       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

SUMMARY REPORT

HOICOM    HOREJI    HOFC      HOSC      HOBSC         201           193              0                 0             0              0

HOREQF    HOCOMI    HOCOMT    HOCOMF    HOCOMR         0                 0                  0                 0   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996              0                   0

ITERHORE  HOFLRTOC  HOFLWLOC

ITRAHOAT  ITRAHOCO  ITERHOAT  ITERHOCO         0                    0                   0                   0                  0

SHLRULR   FHLRULR   ROMLOC    REDREQ    REDRESP         2397            1999            398             0                 0                 0

ORREJSYS  ORREJFAT  ORACCECF  ORREJECF         0                  0                   0                   0                      0

ORREJLCF  RCHACK    RCHSND    SRICSI

0                   0                   0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

0                     0                   0                   0                 0

与PHS有关的主要参数：

名      称：AUTATT 计算单位：计次

定      义：包括 PS 在 起呼、被叫或位置更新时请求鉴权的次数

名      称：AUTHFL 计算单位： 计次://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

定      义： PS 在起呼、被叫或位置更新时鉴权失败的次数

名      称：HOREQI 计算单位：计次

定      义：PSC收到的PSC内部切换请求

名      称：HOICOM 计算单位：计次

定      义：PSC内成功的切换次数

名      称：HOREJI 计算单位：计次

定      义：立即被 PSC拒绝的切换请求

名      称：HLRULR 计算单位：计次

定      义： PSC收到来自CS的位置更新请求

名      称：SHLRULR 计算单位：计次

定      义：PSC完成的成功的位置更新请求

名      称：FHLRULR 计算单位：计次

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

定      义：PSC没能完成的位置更新请求

&lt;op-trrpr:3,&quot;24094&quot;;

.0004 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0004    OP TRFSR PHSSM                         PART 1 OF 4

00-03-24       ID           START           END    PROGRAM                      3            00-01-26        01-01-25    PERIOD                           1                  :                       :    INTERVAL                     10               09:00             10:00    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                                                       DATA IS VALID

SWITCHING MODULE REPORT

- ORIGINATING

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM    1      2294    1323     433        1815    0    PS - TERMINATING

SEIZE   ANS     ATTMPTS    1      1261    1111     1277

- ORIGINATING / PS - TERMINATING

SEIZE   ANS     ATTMPTS BUSY    SNAL    UNAL    1      265       242      459            64           0            6

- ORIGINATING / OUTGOING

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SM  SEIZE   ANS     ATTMPTS SATTMPT BSN     NOCKT    1      1815    1106     1815          1539          287      0

/ PS - TERMINATING

SEIZE   ANS     ATTMPTS    1      1020     890      1036

BEHAV   EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES    1      721         2            54             14          0

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 ORIGINATING COMMAND # = 000645.0004    OP TRFSR PHSSM                         PART 2 OF 4

00-03-24       ID           START           END    PROGRAM                      3            00-01-26        01-01-25    PERIOD                           1                   :                     :    INTERVAL                     10               09:00              10:00                                         DATA IS VALID    PHS SWITCHING MODULE REPORT

AUTHATT AUTHSUC AUTHFL    1       5331          5304            27

HOREQI  HOICOM  HOREJI    1      153         146             0

REGISTRATION

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SM  HLRULR  SHLRULR FHLRULR    1      2003         1607          396

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0004    OP TRFSR PHSSM                         PART 3 OF 4

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996E          00-03-24       ID           START           END    PROGRAM                      3            00-01-26        01-01-25    PERIOD                           1                   :                     :    INTERVAL                     10               09:00             10:00                                                           DATA IS VALID

SWITCHING MODULE REPORT

- ORIGINATING

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM    2     701        393       94          590      0

- TERMINATING

SEIZE   ANS     ATTMPTS    2      381       338      387

- ORIGINATING / PS - TERMINATING

SEIZE   ANS     ATTMPTS BUSY    SNAL    UNAL    2      83         76         118           10          0           1

- ORIGINATING / OUTGOING

SEIZE   ANS     ATTMPTS SATTMPT BSN     NOCKT    2      590       338       590           499             91       0://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r/ PS - TERMINATING

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SEIZE   ANS     ATTMPTS    2      324       287       330

BEHAV   EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES    2      241         0            19            13            0

ORIGINATING COMMAND # = 000645.0004    OP TRFSR PHSSM                         PART 4 OF 4

00-03-24       ID           START           END    PROGRAM                      3            00-01-26        01-01-25    PERIOD                       1            :       :

10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

SWITCHING MODULE REPORT

1538           1522          16

HOREQI  HOICOM  HOREJI    2      48            47             0

REGISThttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996RATION

HLRULR  SHLRULR FHLRULR    2      394            392            2

AUTHATT AUTHSUC AUTHFL

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

下面是PHS有关的参数说明：

名        称：SM

定        义：所统计的SM编号。

名        称：SEIZE 计算单位：计次

定        义：占用次数，成功占用被叫用户线的次数。

名        称：ANS 计算单位：计次

定        义：应答次数，被叫用户应答的次数。

名        称：ATTMPTS 计算单位：计次

定        义：试呼次数，交换机收到足够数据，判定被叫是本局用户就开始 计次。

名        称：BUSY 计算单位：计次

定        义：因被叫用户忙，不成功的呼叫次数。

计算单位：计次

名        称：UNAL 计算单位：计次

定        义：因拨叫没分配或空缺号码，造成的无效呼叫次数。

名      称：AUTATT 计算单位：计次

定      义：包括 PS 在 起呼、被叫或位置更新时请求鉴权的次数

名      称：AUTHFL

of 350

名        称：SNAL

定        义：因发话或受话用户没有分配补充业务，造成的无效呼叫次数。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

计算单位： 计次

名      称：HOREQI 计算单位：计次

定      义：PSC收到的PSC内部切换请求

名http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      称：HOICOM 计算单位：计次

定      义：PSC内成功的切换次数

名      称：HOREJI 计算单位：计次

定      义：立即被 PSC拒绝的切换请求

名      称：HLRULR 计算单位：计次

定      义： PSC收到来自CS的位置更新请求

名      称：SHLRULR 计算单位：计次

定      义：PSC完成的成功的位置更新请求

计算单位：计次

定      义：PSC没能完成的位置更新请求

定      义： PS 在起呼、被叫或位置更新时鉴权失败的次数

)、CSMS中常用基站话务数据 Hitachi日立话务数据

射频帧错误-CRC

LCH分配成功率 OrigCallCom                       呼出接通率

of 350

名      称：FHLRULR

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

LCH分配拒绝率

LCH分配拒绝率 (时隙忙) TermCallCom                      呼入接通率 UWError                          AsyB1B2                          AsyB3B4                          AsyB5B6                          AsyB7B8                          AuthFailure

射频帧错误http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996-UW B1,B2 layer1异步次数 B3,B4 layer1异步次数 B5,B6 layer1异步次数 B7,B8 layer1异步次数 鉴权失败次数

PS呼出接通次数 CallCompTerPS                    PS呼入接通次数 CallOrigPS                       CallTerPS                        CRCerror

呼出次数 PS呼入次数

通信信道Layer1 CRC 错误次数

目的CS切换次数 HandoverReqCS                    CS请求切换次数(源CS) HandoverReqPS                    PS请求切换次数(源CS) HandoverSucCS                    目的CS 切换成功次数 HldSpeechTime                    通话时间

LCH分配拒绝次数 (所有理由) LchAssignRejCSFree             LCH分配拒绝次数(无空闲信道) LchAssignSuc                     LCH分配成功次数 LchReq                           LchReReq                         LocRegRej                        LocRegReq                        PCHchannel

建立请求次数 LCH建立重新请求次数 位置登记拒绝次数 位置登记请求次数 PCH信道数

超时消息数量 SCCHslotback                     后向Shttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996CCH时隙数 SCCHslotForw                     前向SCCH时隙数 SwitchbackComp                   倒回完成次数 SwitchbackFail

倒回失败次数

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

TCH占用时间

CS请求TCH切换次数 TCHswitchReqPS                   PS请求TCH切换次数 TCHswitchSuc                     TCH切换成功次数 TimeAsyB1B2                      B1,B2 layer1异步时间 TimeAsyB3B4                      B3,B4 layer1异步时间 TimeAsyB5B6                      B5,B6 layer1异步时间 TimeAsyB7B8                      B7,B8 layer1异步时间 UWerror

京瓷话务数据

_traffic                       Fai_rate                         Ocu_rate_ab

信道话务流量 TCH建立失败率 掉话率

通信信道Layer1 UW 错误次数

控制信道Layer1 CRC 错误次数

_rate_int_cs                   CS请求切换发生率 Ocu_rate_int_ps                   PS请求切换发生率 Ocu_rate_lch                      http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996Pen_rate                          Ref_fre                           Ref_rate                          Traffic                            Abnomal                          Accept                          Call_attempt                     Confirmation

建立重新请求发生率 呼入接通率

分配拒绝次数(频率忙) LCH分配拒绝率(时隙忙) 话务流量 掉话次数 接收来话次数 试呼次数 确认来话次数

_rate_slot                      时隙忙发生率

_over_cs                     CS请求切换次数 Hand_over_ps                     PS请求切换次数 ISDN_line

占线时间(ISDN)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

_assign                       Lch_re_req                       Lch_req                          Refuse_freq                      Refuse_slot                      Rf_slot                          Tch_establish                    Tch_switch_cs

分配次数 LCH 建立重新请求 LCH 建立请求 LCH拒绝次数(频率忙) LCH拒绝次数(时隙忙) 射频时隙占用时间 TCH 建立次数 CS请求TCH 切换次数

_http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996switch_Ps                    PS请求TCH 切换次数

)、基站话务数据查询

.在CSMS管理终端，打开快捷工具栏中“流量数据分析”按钮，即可查询基站话务数据。

.直接从SQL数据库查询话务数据

日历基站模板

Lchreq,Lchrereq,Lchassignsuc,Callcompterps,Hldspeechtime, cs_dn,          cs_spare,cs_location          from trafficdata_h a

join csmain b on b.id=a.id

date_=&quot;2001-06-27&quot; and hour_=21

京瓷基站模板

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

_req,Lch_re_req,Lch_assign,Refuse_slot,Abnomal,Accept,          Confirmation,ISDN_line,CS_DN,CS_spare,CS_location          from trafficdata_k a

join csmain b on b.id=a.id

date_=&quot;2001-06-26&quot; and hour_=21

). 基站常用话务数据说明

通过CSMS的话务收集与TMM分析功能，可以了解到基站的工作性能。

(1)、ISDN_Line (HldSpeechtime)

下图是从SQL数据库中得到某个基站的一天的的话务量变化情况和所有基站一天平均话务量的情况。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

从图中可明显看出有两个话务高峰，一个在上午9点到12点，一个在下午4点到8点。

下图是所有基站的在某一天中时隙忙或频点忙的情况。通过该项参数可以估计出无线信道资源的分配情况。注意横坐标为基站按话务量大小从小到大的排序。

(2)、Refuse_slot, Rf_slot

of 350

[此处图片未下载成功]

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

图中蓝色的曲线反映了无线信道资源的占用情况。理想情况为平坦曲线，若比较陡峭，则

(3)、Ocu_rate_int_cs,  Ocu_rate_int_ps

避免干扰启动率反映了基站与手机间通信时受到干扰时作切换的程度。下图为某地区基站的该项指标情况(图中黄色和紫色部分)。

资源分配不合理。

of 350

[此处图片未下载成功]

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

从该图中可以看出，当基站话务量不高(25%)时，由CS发起的切换率已经很高，此为不正常情况。理想情况该项指数应集中在图的右方。

of 350

[此处图片未下载成功]

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 计费

提供两种计费格式：86aa和120aa。86aa用于PS市话的计费，120aa用于PS到长话的计费，存于名为“stream5.xxxx”的文件中。PHS计费与一般的计费格式的不同在于： 它在计费格式中包含了基站信息，即主叫和被叫所占用的基站号。如被叫是 外局的PSTN用户，则使用“F”作为填充。下面分别列出了86aa和120aa的内容：  86aa  Field Number

(in Bytes)://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par

Name

Descriptor Word Hex ID

2

1

SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD

4 5 6 7 8 9 10 11

Identifier Code Call Type Sensor Type

2 2 4 2 4 3 10 10

存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位

Identification Recording Office Type Recording Office Identification Sequence Number Originating Phone Number Terminating Phone Number

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

13 14 15

Party Category LDC Indicator Answer Date

1 2 4

SBCD BCD SBCD

存在标记位 存在标记位

存在标记位

Time Cause of Call End Call Duration Business ID Bearer Service Originating Cell Site DN Terminating Cell Site DN Reserved Total Length

17 18 19 20 21 22

4 2 1 10 10 4 86

SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996CD

存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位

Number

(in Bytes)

aa

Name

Descriptor Word Hex ID Structure Code Call Type

2 3 4

1 3 2

存在标记位 存在标记位

SBCD

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Type Sensor Identification Recording Office Type Recording Office Identification Ticket Number Sequence Number Originating Phone Number Terminating Phone Number Charge Category Nature of Call LDC Indicator Service Class of Call

Commencement Date Charging Commencement Time Date of Call End

4 2 4 4 3 10 10 2 2 1 1 2 4 2 4 1 3 3 4 1

SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD BCD SBCD  BCD SBCD BCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD SBCD

存在标记位 存在http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位

存在标记位

存在标记位

存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位 存在标记位

of Call End Cause of Call End Country Destination Code Outgoing Trunk Group Conversation Time Class of Rate

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

27 28 29 30

Mark Day

Billing Number Originating Cell Site DN Terminating Cell Site DN Total Length

1 19 10 10 120

SBCD ASCII SBCD SBCD

存在标记位 存在标记位

存在标记位 存在标记位

中的计费数据可用命令：

-smgvr:SM#,gvar=“Am5carmsg”,l=256;  来观察

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 备份带的制作

备份带的制作与一般交换机一样，只需在1980页面按照提示进行操作即可。为安全起见，除每月做一次全套系统备份带外，以下情况也需要： (1) 上新的SU前和新的SU OFFICAL后； (2) 增加新的硬件前后； (3) 局数据有较大改动时； (4) 版本升级前后； (5) 其他重要改变前后。        二、CS部分

、基站的参数设置。

基站(京瓷500)参数及各数据位所对应的参数意义如下所示：

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B    0C  0D   0E  0F               000 001 002 003 005 006 007 008 009 00A 00B 00C 00D

00  00  00  00  00  00  00  00  00  00   00   00   00   00  00 00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00   00   00   00   00  00 00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00   00   00   00   00  00 00  00  01  33  8D  42  04  91  00  00  00   00  00   00    00   00 00  00  00  00  00   00  00  00  00  00  00   00  01  1B    8C  4D FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  81  00  03  01  F4  00  00    00   00 00  00   01  14  1E  00  14  47  09  13  00   04  00  00    00   00 00  00   00  00  3F  3C  39  42  2C  60  01  28  30  00    00   00 00  00   00  15  51  0C  1A  00  00  7E  00  FF  FF  FF   00   00 00  2C   81  02  00  00  1E  00  00  00  00   00  00  00   00   01 00  00   00  00  00  00  00   00  00  00  00   00  00  00   00   00 00  00   00  00  00  00  00   00  00  00  00   00  00  00   00   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299600 00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00   00   00   00   00  00

4E  4D    53   50    00   91   99    80   30    02   54     00    20     00      00   00

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

00E 46  32   32  00  00  00  16   29  05  2A  00   00  00  00   00  00 00F 010 011 012 013 014 015 016 017 018

00   00  00  00  00  00  2C  2C  2C  00   00  00  00   00  00 00  00   00  00  00  00  00  00  2C  2C  2C   2C  2C  2C  2C  2C 2C  13  D9  00  00  00  00  00  00   00  00    00  00  00  00  00 FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF FF FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF FF FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF FF FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF FF FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF FF FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF FF FF  FF  FF  Fhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996F  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF &lt;-- EOF

前4行 000 ~ 003 为 NMS Header = 64 bytes 004-00 ~ 005-07 为 DDI Header = 24 bytes 005-08 ~ 006-0F 为 Program Header = 24 bytes 007-00 ~ 011-00 为 Program Area = 161 bytes 005-00 ~ 005-03 后续 (005-08 ~ EOF)字段的长度指示 005-04 ~ 005-05 为 (005-08 ~ EOF)字段较验和

-06 ~ 005-07 为 DDI Header (004-00 ~ 005-05)较验和 006-0A ~ 006-0D 为字段 (program area 007-00 ~ EOF)长度指示 006-0E ~ 006-0F 为 (program area 007-00 ~ EOF)字段较验和 007-00 ~ 007-06 为时间戳  007-07 ~ 007-0C 为CS ID

-0D ~ 008-02 BS number   008-03   Parameter 1 ID = 14 008-04   Length of IE 008-05   BS type

-06 ~ 008-0C Radio channel Info 008-0D ~ 009-03 System Info 009-04 ~ 009-0D Area Info 009-0E   Function type

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

-0F ~ 00A-02 Reserved

A-03   Parameter 2 ID = 15 00A-04   Leagth of IE 00A-05   Parameter Version 00A-06   控制信道载频编号://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r

A-07 ~ 00B-00 话务信道载频编号 00B-01 ~ 00E-05 Reserved

E-06   Parameter 3 ID = 16 00E-07   Length of IE

E-08 ~ 00E-0E System Information 00E-0F ~ 011-00 Reserved

对于同一网络中的不同基站，其参数中007-07~007-0C所对应的CS ID，007-0D~008-02 对应的BS NUMBER 是不同的。而其它参数基 本相同。

共 6 BYTES，4 个栏位。

bits(其中最左比特始终为1)  16bits

Provider ID Location Area   GPS    CS No.

bits

bits

4bits

provider ID 最右比特若为1，表示 public service provider; 若为0，表示private service provider。

AREA 表示基站所在的呼叫区LAC。 GPS表示GPS同步方式

No. 为同一呼叫区LAC中的唯一标识号—基站编号。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

为保留数据位。

、基站的参数与程序下载

基站可通过数据线与PC连接进行参数和程序下载。具体步骤如下： A. 将数据线分别连接PC及基站的RS232口。

. 在PC上启动一终端软件，如HYPERTERMINAL，设置数据格式为 8/N/1, 速率为 113200 bps。

. 根据下载菜单提示，键入P，进行NMS参数下载；                               键入B，进行BSMN软http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996件下载;                                键入A，进行ACAM 软件下载。

、基 站 常 用 命 令 及 報 告。 (1) LOGIN 功能：登陆基站。 Enter login command: Login &gt;  (2) LO

功能：退出基站。 LO &gt;

(3) RST

功能：重新啟動基站。 RST

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  _/_/_/  Normal mode.  _/_/_/  _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

!PROC01 01                                        YY-MM-DD TIME ;Start of restart proc (Data Link Restoration) ;BSMN Program Ver = 01  Rev = 1E  Grp = F2 !PROC02 ……

(4) CLK

功能：不加如何参数时顯示时间信息，添加时间参数时設置時間。 CLK

-03-24 14:30:09

00-03-24 14:30:09 OK

(5) STS

功能：顯示基站狀態。 STS

&gt;OUS        基站退出服務 STS

&gt;SHT         基站SHUT DOWN STS

&gt;INS          基站服務  (6) ULI

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

功能：注冊進入基站程序單元。 ULI BSMN        進入BSMN單元 OK

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996arULI ACAM       進入ACAM 單元 OK

(7) CST

功能：顯示通信狀態。 &gt;CST

;NO  TYP SER  CALLING    CALLED     BCH   RF SL FRQ  01  ORG VOI  8172190000 2180185---    0-B1  02 02 15  02  --- ---  ---------- ---------- ----  -- -- --

ORG VOI  8172180266 2222992---    1-B1  04 00 22 04 --- ---  ---------- ---------- ----  -- -- --

---ORG:  主叫,TRM：被叫,HOV：HANDOVER

---VOI: 語音服務,32K: 32K承載業務,64K: 64K承載業務 CALLING: 主叫號碼 CALLED:  被叫號碼

(8) NWI

功能：物理線路狀態顯示。 &gt;NWI

;LINE No STATUS   B1   B2         L1  SAPI-00 SAPI-16 SABM-00 ABM-16    01        INS    READY  READY  OK    OK      OK         00001   00001    02        SHT     --           --        NG     --        --           -----       -----

NO：線路號

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

：INS   服務狀態 ,OUS  退出服務,  SHT  因錯停止

/B2: B CHANNNEL 狀態           BUSY  使用中           http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996READY  未用 (9) P

功能：ID 設置顯示。 &gt;P

;SYSTEM STATUS  SERIAL No: LU001435  BS No: 000000000091

ID: 808001426303   CCH No : 1C   Level : 03   Power : 01

NO：序列號 BS NO：BS NUMBER CS ID：CS ID CCH NO：控制信道號  (10) F

功能：帧同步狀態顯示。 &gt;F

CS ID: 808006520701:1C Frame Sync CS ID: 808007545500:51 Current Slot No: 01

CS ID: 显示本基站CSID

Sync CSID:显示同步基站CSID  (11) I

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

功能：顯示IPR(INFORMATION PROGRAMMING REPORT)內容。 &gt;I

;  DATE     TIME    ------- IPR CODE -------

-02-27 02:58:03  0702 0100 0000 0000 0000 SAPI 0 DL ERROR 00-02-27 02:58:07  0704 1007 0000 0000 0000 LAPD ERROR

-02-27 02:58:07  0703 0100 0000 0000 0000 SAPI 16 DT ERROR 00-02-27 02:58:38  0703 0000 0000 0000 0000 SAPI 16 DT RESTORATION

-02-27 02:58:43  0702 0000 0000 0000 0000 SAPI 0 DL RESTORATION://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r

-02-27 02:58:23  0101 0900 0000 0000 0000 SYSTEM RESET

: 日期 TIME:  時間

CODE: IPR 編號 錯誤消息

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

、常见故障分析

(1) LED 状态指示灯熄没。

状态指示灯熄没，表示基站已停止工作，可能因为电源线短路等供电故障使基站电源保护功能启动。 处理方法：

、确认220V供电。 2、确认电源线连接。 3、重新上电。

(2) 基站不能本地登陆。

此故障可能是因为RCR-233C串口问题或数据线问题引起。 处理方法：

、确认数据线连接，CONNECTER PIN 有无断裂。 2、确认PC 终端程序设置是否正确。

其中PC 终端程序设置为：速率9600bps, 8/1/N, XMODEM

状态指示灯异常表示基站未处于服务状态。 处理方法：

、确认LED状态，如果熄灭参照1处理。 2、确认是否能本地登陆，如果不能参照2处理。 3、用STS命令，确认基站状态是否处于服务状态。 4、用 I 命令，分析IPR 报告。

、用DIR/FTBL ，确认基站软件版本及文件结构是否正确。

、LED状态指示意义

of 350

(3) LED状态指示灯异常。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

没有供电 ON(橙色)                      正常启动

(绿色)                      因错停止(可能线路问题) 每500MS闪烁(绿色)      正常启动 每1SEC闪http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996烁(绿色)        正常工作 ON或闪烁(红色)

(5) ISDN線路故障

線路故障可能會造成呼入呼出受限，切换失敗。 處理方法：

、用 STS 命令确認基站服務狀態。

、用DIR ，FTBL 命令确認基站軟件版本及文件結构是否正确。 3、用NWI命令檢查線路狀態，SAPI0，SAP16 是否是OK 狀態      若是NG，則測試外線。 4、用 I 命令分析IPR 報告。

附：基站故障分析流程

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

BSMN ROM/RAM出错

基站

基站状态

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

错

[此处图片未下载成功]

误报告

[此处图片未下载成功]

检查文件

[此处图片未下载成功]

系统，版本

[此处图片未下载成功]

检查

[此处图片未下载成功]

参数

检查SAPI0&amp;16

检查同步状态

检查基站话务报告

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

报告问题

三、CSMS部分

的使用请参考《CSMS使用手册》

程序由于某种原因非法关闭，重新起动程序时会发现所有基站的 D-ch 状态 都显示  Out-of-order PVC. 这是因为 Eicon 卡与 5E 之间的固定链http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996接异常中断， 无法自行建链，这时需要从 CSMS 侧或者 5E 侧将链路激活。

检查 Eicon 卡状态

)   command:  ECDIALER STATUS ( MS DOS 环境)         response:    Dialer Loadable Module Status =============================== Port Number     Dialer  type   State

number : 1

ISDN           Layer  1  Up 2                          ISDN           Connected  3                          ISDN           Closed Command Completed Successfully.

端口状态为 Layer 1 Up 时，表示 IPS 链路的物理层是工作的。

如果状态显示 Layer 1 Down ，则需要检查 信号线的工作状态，修复断线或者 更换损坏的 NT1 。

). command:  OPST-SUB:DN=3019999;

:   信号线 D 通道的状态如果是 OOS LKDO UINTF ，则表示断线。

从CSMS侧激活链路。

) Stop Eicon 卡

:  ECCARD STOP  ( MS DOS 环境)

:    Do you really want to stop CAED card# ? (Y/N)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

根据情况选择使哪一片卡退出服务。

). Start Eicon 卡://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

判断链路重起后是否稳定

:  ECMODULE STATS HDLC /P  port#  ( MS DOS 环境 )       response:    HDLC Loadable Module Statistics

===============================

number: 12                                    Port name: P12 Ti expired ...........:1500                        Retransmissions..:      3 Underrun............:0 Overrun..............:0

Received                         Sent      Received

.................:1            1               XID..............: 0             0 DISC..................: 0            0                I..................: 123         237 UA......................:1             1               RR...............: 605        45 DM.....................: 0            0                RNR............: 0             0 Abort..................: 0            0 BAD type............:              0 BAD CRC...........:              0

.............http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996....:0            0                Rejects.........: 33          0

:  ECCARD START  ( MS DOS 环境) response:   退出服务的卡将会被起动。

观察统计报告中的 SABM 和 UA 的数目。如果这些值没有增长，说明链路是稳定 的；如果这些值不停地增长，尤其是 SABM 增长，而 UA 没有变化，说明链路没 有成功建立。这时需要考虑从 5E 侧激活。

从 5E 侧激活

) 使相应的 IPS 链路退出服务

: RMV-SUB: DN=3019999,,UCL;

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

:     D ,B1 和 B2 通道状态变为 OOS         2) 恢复 IPS 链路

:  RST-SUB: DN=3019999;          response:   D ,B1 和 B2 通道恢复 IS 状态

再次判断链路重起后是否稳定

如果链路稳定，可以起动 CSMS 程序。         如果链路不稳定，可再一次从 5E 侧做激活。

[此处图片未下载成功]

[此处图片未下载成功]

NO

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

数据库批处理模式---BATCH MODE

摘要

我们通常对ODD数据库进行的修改是通过RC/V执行U(修改)， I(插入)，D(删 除)

操作来实现的，但是当有大量的ODD数据需要到某一时刻立即修改时，用此种方式就费时费力；这时如果用批处http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996理模式(BATCH MODE)，就会迅速完成所需要的 修改。 在此我们简单介绍一下批处理模式的应用。  1、概述

批处理模式(BATCH MODE)主要用于迅速执行大量的ODD数据的修改。具体的修改 内容可以在任意时间输入并存入一个CLERK文件中，如果既定的时间来到或者直接有要求，此文件就可以被执行，作相应的ODD修改。

、批处理的类型 批处理的类型有两种：

，按照既定的时间执行相应的批处理操作。我们叫做Time release mode。 B，按照要求执行，即Demand release mode。

、批处理操作的方式： A，BMI(Batch Mode Input)：

此操作用于创建一个CLERK 文件。如果要建立一个新的批处理操作，无论这一批 处理是何种类型，都必须首先要执行BMI，以将ODD修改的内容存入创建的CLERK 文件中。

，BMD(Batch Mode Display): 用于验证CLERK文件的状态。通过此操作可以看到所有的CLERK文件是否执行，是哪一种类型的批处理以及此CLERK文件对应的具体操作。

，BMR(Batch Mode Release): 用于立即执行CLERK文件作相应的ODD修改。

，IM(Immediate Mode): 从Batch Mode 返回正常的RC/V操作模式。

、Demand Release Mode 批处理操作的步骤 (1)  生成 Demand Release Clerk File

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.    2.

系统响应:    3.

系统响应:    4.

系统响应:   5.

执行需要的ODD修改，与普通RC/V修改完全一样，只不过此时的修改并没有立即对ODD生效，而只是将修改的内容存入到刚刚创建的clerk 文件中。

.://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

系统响应:    7.

系统响应:    8.

系统响应:  失。

of 350

执行196进入ODD数据库  在class menu, 输入 bmi

BATCH INPUT TYPE - DEMAND OR TIMEREL

输入批处理的类型 demand

CLERK ID (UP TO 8 CHARACTERS IN CAPITALS):

输入 clerk 文件名.

menu 显示. BATCH clerk 文件名显示于屏幕右上角。

修改完毕后，返回 class menu.

输入 y

VIEW, CLASS.VIEW, Q, R, V, BMI, BMD, BMR, IM, or &lt;

如果要退出 BATCH input 模式，进入正常的RC/V操作，则 输入 im

YOU WANT TO CHANGE TO IMMEDIATE MODE? (Y OR N)

menu 显示. 显示于屏幕右上角的BATCH 和clerk 文件名 消

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.

按Q退出 RC/V.

(2)、Initialize Demand File Release

.    2.

系统响应:   3.

系统响应:   4.

、Time Release Mode 批处理操作的步骤

.    2.

系统响应:    3.

系统响应:    4.

of 350

执行196进入ODD数据库.  在class menu, 输入 bmr

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ER CLERK ID (UP TO 8 CHARACTERS IN CAPITALS):

输入相应的文件名，这一clerk文件必须是以前已经创建好的。

class menu is displayed.

按Q退出 RC/V.

执行196进入ODD数据库.

在class menu, 输入 bmr

BATCH INPUT TYPE - DEMAND OR TIMEREL

输入 timerel

CLERK ID (UP TO 8 CHARACTERS IN CAPITALS):

输入 clerk 文件名.

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

系统响应:   5.

ITNO    MSGNO   RDATE   RTIME    Where:

系统响应:    6.    7.

系统响应:    8.

表格RC/V B.1 MSBSO 显示. 光标出现在第一个参数项的位置。

对表格MSBSO中的各个参数项输入相应的值。

_____   (service order number A-Z, 0-9)   _____   (item number 0-9999)   _____   (message number 0-9999)   _____   (release date &lt;yy&gt;&lt;mm&gt;&lt;dd&gt;)   _____   (release time &lt;hh&gt;&lt;mm&gt;)   yy   dd   hh

= Year.   = Day.   = Hour.

= Month.

= Minute.

Insert, Change, Validate, or Print:

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar输入完毕后，执行插入操作，输入 i

.

系统响应:

中。

返回到 class menu.

menu 显示. BATCH 和clerk 文件名显示于屏幕右上角。

执行需要的ODD修改，与普通RC/V修改完全一样，只不过此时的修改并没有立即对ODD生效，而只是将修改的内容存入到刚刚创建的clerk 文件

修改完毕后，返回 class menu.

VIEW, CLASS.VIEW, Q, R, V, BMI, BMD, BMR, IM, or &lt;

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.

系统响应:    11.

系统响应:  失。  12.

.

到既定的时刻，系统自动执行Clerk文件中RC/V修改。

注：在script文件中可能出错的原因为：echo和之双引号间需要空格，修改如下。

# cat xb dir=2265266

lg in 11 12 13 14 15 do do

lck in 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 do

&quot;indb-sbldn:dirnr=$dir,q=1,lneqnr=K-007001$lg$lbd$lck,sbclass=icp,tranpri=tp riord,genavail=n,servcond=s1changednr,progtermnet=pterm1;&quot; dir=`expr $dir   1` done done done

of 350

如果要退出 BATCH input 模式，进入正常的RC/Vhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996操作，则 输入 im

YOU WANT TO CHANGE TO IMMEDIATE MODE? (Y OR N)

输入 y

menu 显示. 显示于屏幕右上角的BATCH 和clerk 文件名消

按Q退出 RC/V.

lbd in 0 1 2 3

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

介绍及示例

摘要

每个局有各自的呼叫方向和用户/中继数据信息以及支持呼叫的相关硬件，这些特

定数据均需在ODD数据库中预先定义，如何正确收集这些数据信息对掌握全局非常重要，5ESS交换机通过通用数据库查询GDBQ来实现。GDBQ由QUDB和QUNOT 命令体现。

、QUDB命令的基本格式

-a[:SEL=b][,PROJ=c][,FORMAT=d][,FILE=e][,WRAP=f][,WIDTH=g][,COUNT=h];

：对应需要查询的RC/V表格的名称，参见5CR。 b：条件表达式，只有符合条件的才输出；缺省为任意条件。 c：需要打印显示的参数项，缺省值为关键参数项。 d：格式，缺省为SORT

：将查询的结果输出重定向到一个指定的文件中保存，此文件名须用“”引起来。 f：对于长度超过一行的输出报告的处理。缺省为N，表示一行显示不完的信息另起一段。 g：指定输出文件的一行的宽度。 h：最多输出的记录的个数。

、条件表达式的写法

有如下几种条件表达式的符号： =：等于号 &lt;：小于号 &lt;=：小于等于号 &gt;：大于号 &gt;=：大于等于号 &lt;&gt;：不等于

&amp;：逻辑或，即用&amp;连接的两个条件(须分别用小括号括起来)任一个成立均可。 &amp;&amp;：表示范围

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

,：逻辑与，即当有多个条件需要同时满足时，用,将其隔开。 举例说明：

(1) SEL=(A&lt;=4)：条件为A&lt;=4。

(2)  SEL=(A&lt;=4,B=2,C=1&amp;&amp;10) ：条件为A&lt;=4且B=2且C=1&amp;&amp;10。

(3) SEL=(A&lt;=4,B=2,C=1&amp;&amp;10) &amp; (D=1&amp;3&amp;5&amp;7) ：条件为A&lt;=4且B=2且C=1&amp;&amp;10，

或者D=1，3，5或7。 (4) SEL=(A-B-C=5-8&amp;&amp;-11-3&amp;&amp;-4);

(5) QUDB-SBLDN:SEL=(SBCLASS=PB1&amp;HG1); 用于查找表格SBLDN中SBCLASS为

或者HG1的电话号码。

(6) QUDB-SBASG:SEL=(LIST-SERVICE=&quot;/DIVIMM&quot;);  查找表格SBASG中，列出有新

业务/DIVIMM的电话号码。注意：LIST是一个复合参数项，一共有四列组成，SERVICE是其中的一列，对于这样的参数项使用“-”将两者连接。

(7) QUDB-SBLEN:SEL=(LNEQNR=K-19151130&amp;&amp;-19151131);  在表格SBLEN中查找

设备号在K-19151130 到 K-19151131之间的所有已经在 ODD中定义的设备号。

、PROJ参数项的含义

PROJ项用于确定查询结果中应当输出被查表格中的哪些参数项。因为一个表格中可

能有很多参数项，而只有几个参数项是需要知道的，此时可以用PROJ来指定这几个需要查询的参数项。

在QUDB命令中，PROJ为可选项，缺省为输出关键值。   无论PROJ是否指定，关键值总会输出。

如果要查看一个表格中的所有参数项，则PROJ取值为http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ALL。

如果要查看多个不连续的参数项，则可以使用&amp;将每个需要的参数项选定。

如果要查看多个连续的参数项，则可将第一个和最后一个参数项名称之间用&amp;&amp;连接起

来，表示一个范围。

举例说明：

(1) qudb-sbldn:proj=lneqnr&amp;sbclass;

此命令要显示的参数项包括关键值：DIR NR 和QUANTITY，以及LN EQ NR和SB CLASS。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(2) qudb-sbldn:proj=lneqnr&amp;&amp;sbclass;

此命令要显示的参数项包括关键值：DIR NR 和QUANTITY，以及从LN EQ NR直到SB CLASS的所有参数项。

(3) qudb-sbasg:proj=list-service&amp;&amp;-a;

此命令要显示的参数项包括关键值：DIR NR ，以及LIST参数项中SERVICE， O和A列的从1到18个分项的所有值。

(4) qudb-sbasg:proj=list-1&amp;&amp;-6;

此命令要显示的参数项包括关键值：DIR NR，以及LIST参数项中所有列 的从1到6分项的值。

(5) qudb-sbasg:proj=list-service-1&amp;&amp;-a-6;

此命令要显示的参数项包括关键值：DIR NR ，以及LIST参数项中SERVICE， O和A列的从1到6分项的值。

、QUNOT命令 ---- 对特定表格收集在数据库中未被定义的数值。

-a:SEL=b[,FORMAT=d][,FILE=e][,COUNT=h];

: 特定表格名称--- SBLDN, SBLEN, TRKENhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996, TRKNR, RTCTR, RTIND, PBGRP, b: 条件表达式，必须将所有KEY值(包括可选的)指定取值范围

, DASPT

举例说明：

(1)   查询SM 1 AIU 0  中用户板2 中哪些电路未定义。

-SBLEN: SEL=(LNEQNR=E-0010000200&amp;&amp;-0010000231,QUANTITY=1);

(2) 查询中继群1到1000中，中继线编号从0到1951中哪些中继线未定义。

-TRKNR: SEL=(TRKGRPNR=1&amp;&amp;1000, TRKNR=0&amp;&amp;1951, TRKMEMQT=1);

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

数据库介绍

摘要

数据库是由一个或多个应用程序适用的相关数据的集合，用以记录和保存信息。称为包含数据信息的文件/目录的集合。数据库提供集中控制数据的方式。因此数据库具有下列优点：

保留数据的独立性：即数据与任何程序独立。 减少冗余 避免冲突 共享数据

能确保数据标准 保持一致性 解决冲突

ESS的数据库类型以及与操作系统的关系

数据库 类型 设备配置数据库ECD 系统生成数据库SG 局数据库 ODD

驻留模块 对应操作系统 UNIX-RTR OSDS-C OSDS-SMs

应用功能

定义3B21D所有硬件单元及 输入输出

定义BOOT参数和硬盘分区 定义CM和SMs硬件配置以及 呼叫处理

AM SMs

of http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

一、ECD数据库功能

定义AM 3B21D处理器的物理硬件与逻辑软件的映射,以及系统如何识别 外围硬件单元 ，定义3B21D(UNIX-RTR)与5号机应用软件的接口MSGS   (CM 接口)/OSDS---UNIX-RTR /OSDS报告输出路由，定义AUDIT(检测)程序的配置 与界面信息(MCC页面相关内容)。

由控制单元和外围单元组成：其中控制单元CU包括控制电路CC，内

存MAS，直接内存访问DMA及其双端串形总线DSCH；外围单元包括输入输出处理器IOP和各种外围控制电路PCs，硬盘文件控制电路DFC和硬盘以及磁带驱动器。功能结构图如下。

数据库涉及AM，访问时请务必小心操作！！

[此处图片未下载成功]

148 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

二、ECD数据库存贮区域

MAS(incore):AM的内存区域,系统初始化时硬盘内容装入MAS供系统调用 z MHD(硬盘Partition):主分区(root) /备份分区(broot)

硬盘中ECD文件的两种类型:  /database/ecd, /database/appecd

).  /database/ecd 用于系统初始化启动时以最小方式启动设备。只是单一 启动AM单元(3B21D计算机系统)，恢复UNIX-RTR，不能恢复应用程序。 EAI页面中通过选择设置“32”启动从/Database/ecd文件目录安装ECD文件。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).  /database/appecd 用于系统初始化时启动以全配置方式启动。同时恢复 UNIX-RTR和应用程序。://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r

). EA页面中系统初始化的设置决定了对ECD装载的选择

– 31&amp;33 – 31&amp;32 – 30&amp;33 – 30&amp;32

/database/appecd     /database/ecd

rootdmly          broot

/broot/database/appecd

/broot/database/ecd                    brootdmly

三、ECD数据库的访问形式

. 进入ECD数据库的方式

菜单命令方式：&lt;199;

直接命令方式：&lt; EXEC-ECDRC; 2.  ECD的FORM分为三类:

3BGEN form   -- 这类表格为执行表格，只要给关键字赋值后，在 后续

任一参数项光标闪烁处键入* 执行或光标移动到最后键入 e 此类表格用于：

.帮助数据库的访问(rcvparams)

.针对数据库的修改(trbegin/trend/trabort/activate) c.针对数据库信息的获取(klist/prtlist/dbinfo)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

LOW LEVEL

此类表格用于：

. 定义3B21D物理外设，逻辑外设，选项参数和人机接口行为。

HIGH LEVEL form

此类表格用于：

. 3B21D外设的扩容和减容

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

下面着重介绍一些常用的三类表格，其他详细内容可参照5ES手册

主http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996要参数介绍:

(I)database name= incore / root / broot / rootdmly / brootdmly   incore 为对内存中的数据库操作，实际操作时建议选此项。 (2)review=Y  对ECD数据库的访问为只读方式。

=N 对ECD数据库允许review/ update/ insert/ delate等修改操作， 每个局只可以一台终端进入修改模式。

(1/1)

ECD Parameter Info                                           (Execute Only)

.database_name:incore

.reviewonly:y                3.journaling:y

.print_file:____________________________________________________________   5.echo_file:____________________________________________________________   6.sysgen:n                    7.flat_database:n               8.hlmode:n

.default_dir:________________________________________________

Execute, Change, Substitute, Validate, or Print:

其中：

form name：

. 键入“？”得到当前模式下表格名称帮助信息

. 键入“toggle”可以在Low Level和High Level 之间进行切换 c. 键入特定表格名称可以访问该表格

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                                                               Low Level

RTR RCV (ODIN)  -  Data Entry

==================================

Form Name:

of 350

执行该表格，进入提示页面：

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

also enter '?' or 'help' to list forms or 'toggle' to switch mode

).  逻辑设备到物理设备的映射表格(L-P)：

处理器与外设通讯过程中，首先在/dev目录下获得逻辑信息，然后进行ECD数据库映射，最终连接到该物理外设。5ESS逻辑外设和物理外设名称区分大小写。

实现映射的ECD表格为：logdev      mdct        ucb

通过逻辑外设如/dev/ttyl获得三个重要数值 DCN / PTN / RID：

:外设控制器编号，识别外设软件驱动进程。 PTN: 分区编号。

当DCN=4时，访问硬盘分区。到某个分区调用相关的程序。                                        当DCN=5时，对应为IOP外设的逻辑子单元。如一个终端正常工作时要三个设备文件对其作相应的控制：/dev/cdl  控制菜单页面显示，/dev/ttyl 控制终端输入 输出特性，/dev/ackl  对应终端确认。这三个文件用不同的PTN值来标识。

:标识记录，识别物理设备，同时利用内部逻辑算法完成与ECD中mdct 映射。

(1/1)

Device Information       http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996          (Recent Change and Verify)

.logical_name:/dev/ttyl               2.partition:______      3.mdct_name:ttyl                       4.channel_id:108      5.dcn:5                                6.driver_type:i      7.gettyid:gettyl                       http://www.wendangwang.comr:rw-      9.grp:rw-                             10.other:---

Review, Validate, or Print:

表格链接逻辑外设表logdev与物理设备表ucb

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

关键值来源于lodev表中的No.7项 在mdct表中得到ucb表所需的关键值

(1/3)

To Physical Device Transaction     (Recent Change and Verify)

.mdct_name:ttyl         2.logical_device:io      3.mdct_type:t            4.mdct_id_char:l      5.active_devices

://www.wendangwang.complex_name   http://www.wendangwang.complex_number    8.unit_name   9.unit_number            1)________             ____           TTY    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996           11            2)________             ____           ________          ____            3)________             ____           ________          ____            4)________             ____           ________          ____

Review, Validate, screen#, or Print:

表格对AM硬件作物理特性说明--硬件的位置，状态和连接关系

.13internal_device: / No.59 pcsdid:          对TTY访问，由此两个参数识别TTY终端在TTYC板上的连接端口。

.13internal_device: / No.58 pcid:            对TTYC访问，由此两参数识别PC板(TTYC)在IOP单元中的槽口位置。

.21: major_status 当前外设状态信息     ACT / OOS / STBY

单元在DMA后备板的连接位置。

.41: side 肩并肩。对同级别外设的描述。同级外设TTY单元按编号升序显示. No.46: cntrl_0 TTYC板的编号。

.57: option_name 选项参数索引值，指向ciopt表。

具体ucb表格如下：

(1/4)

About Each Physical      Device                (Recent Change and Verify   )

.23: device_num / No.24: channel_num 两参数联合说明IOP与CU通信时，IOP

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.k_complex_name:________              3.k_unit_name:TTY

.k_complex_number:____         4.k_unit_number:2

_type   5.essential:NEVER        6.top:n              7.unique_unit:y

.pseudo_node:n            9.restorable:y     10.removable:y

.device_type:TTY         14.plant:y

.device_port:IOP                         13.internal_device:2

(2/4)

_device_status            18.boot:n      19.rexinh:n      20.errlog   :n                21.major_status:STBY         22.equipage:__________                23.device_num:0              24.channel_num:11                25.hv:__________           30.pathname:pu/tty                31.location

.floor:1     33.aisle:a    34.plate:1      35.pack:1

(3/4)

_name   complex_number            36.down     37)___http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996_____       38)____              41.side     42)________       43)____              http://www.wendangwang.comtrl_1   52)________       53)____              56.error_table:ioperr               61.handler_id:ci

.packcode:____             63.issue:__                      65.cvaddr:______

(1/4)

.u_model:___

.version:__

(4/4)

_name     unit_number 39)________   40)____         44)TTY            45)20         49)TTYC          50)0         54)________   55)____

.mt:______

.mv:____

.interrupt_num:__            29.service_intrpt:__

.critical:y     16.portswitch:n          17.posswitch:_

://www.wendangwang.comtrl_0   47)________       48)____

.option_name:ttyop2(指向ciopt表格)

.pcid:8 (TTYC0在IOP的槽位)       59.pcsdid:2 (TTY在TTYC的端口号)     60.h_type:__

of 350

青岛http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996朗讯

[此处图片未下载成功]

Information About Each Physical Device                (Recent Change and Verify)

.k_complex_name:________     2.k_complex_number:____      3.k_unit_name:TTYC             4.k_unit_number:5

_type  5.essential:NEVER          6.top:n             7.unique_unit:y                       8.pseudo_node:n            9.restorable:y     10.removable:y     11.device_port:IOP                 13.internal_device:10              15.critical:y

Review, Validate, screen#, or Print:

(2/4)

_device_status       18.boot:n      19.rexinh:y      20.errlog:n     21.major_status:ACT            22.equipage:__________     23.device_num:0                24.channel_num:13     25.hv:__________     26.mt:______   27.mv:____     28.interrupt_num:__            29.service_intrpt:__     30.pathname:pu/ttyc     31.location

.floor:1     33.aisle:a    34.plate:1      35.phttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ack:1

Review, Validate, screen#, or Print:

.device_type:TTYC 14.plant:y 16.portswitch:n

.posswitch:_

(3/4)

_name   complex_number    unit_name     unit_number     36.down       37)________       38)____      39)TTY            40)9     41.side       42)________       43)____      44)TTYC           45)7     http://www.wendangwang.comtrl_0    47)________       48)____      49)IOP            50)1     http://www.wendangwang.comtrl_1    52)________       53)____      54)________       55)____     56.error_table:ioperr          57.option_name:________     58.pcid:10                     59.pcsdid:0              60.h_type:___     61.handler_id:ci

Review, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(4/4)

.packcode:t074               63.issue:81              64.verhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996sion:20     65.cvaddr:0x7f00               66.u_model:___

Review, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(1/4)

About Each Physical Device                (Recent Change and Verify)

.k_complex_name:________     2.k_complex_number:____      3.k_unit_name:TTYC            4.k_unit_number:7

_type  5.essential:NEVER          6.top:n             7.unique_unit:y                       8.pseudo_node:n            9.restorable:y     10.removable:y     11.device_port:IOP            12.device_type:TTYC     13.internal_device:11         14.plant:y

.critical:y     16.portswitch:n     17.posswitch:_

Review, Validate, screen#, or Print:

(2/4)

_device_status       18.boot:n      19.rexinh:y      20.errlog:n     21.major_status:ACT            22.equipage:_______http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996___     23.device_num:0                24.channel_num:13     25.hv:__________     26.mt:______   27.mv:0x2     28.interrupt_num:__            29.service_intrpt:__     30.pathname:pu/ttyc     31.location

.floor:1     33.aisle:a    34.plate:1      35.pack:1

(3/4)

_name   complex_number    unit_name     unit_number     36.down       37)________       38)____      39)TTY               40)17     41.side         42)________       43)____      44)TTYC             45)10     http://www.wendangwang.comtrl_0    47)________       48)____       49)IOP                 50)1     http://www.wendangwang.comtrl_1    52)________       53)____       54)________       55)____     56.error_table:ioperr          57.option_name:________     58.pcid:11                     59.pcsdid:0              60.h_type:___     61.handler_id:ci

Review, Validate, screen#, or Print:

of 350

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

Enter Review, Validate, screen#, or Print:

(4/4)

.packcode:u582               63.issue:4               64.version:__     65.cvaddr:0xfff0               66.u_model:___

Review, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).  选项参数表格：

-getty 链接终端与shell 进程 -ciopt 定义单个终端的特性 -ttopt 定义设备的通信参数 -cdopt 定义终端的仿真参数 -eaiopt 定义终端的系统信息

. getty表格 KEY值来源于ECD数据库中logdev表中的No.7

.2gettyname为getty的名称.

.3 getty_dir:/cft/shl为要链接的文件路径名

.4 shlname: 路径名/文件名进程文件用于翻译指令到所需进程 No.7 pagename: 终端上电时显示的页面

---mcc100, cpdp---mcc112 , cdup---mcc190,  null---什么也不现

.10 auth_chk: 终端权限设定限制

表示无权限设定, T 表示终端权限, P 表示个人权限

.11 cmd_log: 经过本终端输入的指令在对话过程中是否存于CMDLOG文件中 No.12 split_scrn: 是否分屏显示(Y表示分屏显示 ) No.13 :分屏显示时钟控制(多少秒可以自动翻屏)

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996y        (1/1)

Record                           (Recent Change and Verify)    1.gettyrec:gettyl                    2.gettyname:dlggetty    3.getty_dir:/cft/shl

.shlname:/cft/bin/Adlgshl.app

.spl:y        6.prompt:y     7.pagename:INDEX     8.portid:9

.dlg_tmr:0   10.auth_chk:n   11.cmd_log:y         12.split_scrn:n   13.paging_timer:60

Review, Validate, or Print:

. ciopt表格定义单个终端的特性

.1 option_name: 源于ECD数据库中ucb表的No.57项ttyop11 在此表中得到三个索引

.ttopt_name:终端的显示速率PDS48 /PDS48C

.cdopt_name:VT100DAP/ VT100/ STLWSCG终端显示格式             4.eaiopt_name: eaiop0系统特性信息

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.5 logon_dev: 是否为注册终端(人机对话) No.6 ttyacctyp: direct 用2-3-2专用接口连接 No.7 upd_subdev: 是否有时钟显示且定时刷新 No.8 port1: VDU 终端显示 No.9 port2: 打印机输出口output

(1/1)

Interface Option Blohttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ck              (Recent Change and Verify)     1.option_name:ttyop11

.ttopt_name:PDS48C   3.cdopt_name:STLWSCG     4.eaiopt_name:eaiop0     5.logon_dev:y              6.ttyacctyp:direct        7.upd_subdev:n     8.port1:VDU                9.port2:PRT

Review, Validate, or Print:

.  ttopt表格定义设备的通信参数

.1 option_name: PDS48C, 终端的通讯参数选项,通常中间的数字代表速率 No.16 tysdspeed:4800, 终端的通信速率 No.17 duplex:双工    No.20 传输模式:异步传输

(1/3)

Control Structure For /dev/ttyx              (Recent Change and Verify)

.option_name:PDS48C

2.bsdelay:n    3.vtdelay:n    4.crdelay:0     5.noal:n      parity   8.evenp:y      9.oddp:y      mode    10.raw:n       11.crmod:y

.echo:y      13.lcase:n     14.xtabs:y          15.hupcl:n     16.tysdspeed:4800             17.duplex:full      18.stop_bit:1

Review, Validate, screen#, or Print:

(http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129962/3)

.character_set:ASCII         20.transmission:async     21.kill:xff

killr2    killr3     killr4     killr5                  6.tbdelay:n    7.nldelay:0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

22.grp_kill     23.'$'   24.   25.   26.xff   27.xff     28.eras:

erasr2   erasr3   erasr4   erasr5     29.grp_eras     30.   31.' '   32.   33.xff   34.xff

delim2   delim3   delim4   delim5   delim6     35.grp_delim    36.';'   37.'?'    38.     39.'!'      40.x7f     41.xff     42.ict:100      43.ackt:0

Review, Validate, screen#, or Print:

(3/3)

inval2     44.grp_inval    45.'?'   46.x7     47.escape:'&quot;'            48.esc_char:''

gecho2    gecho3    gecho4    gecho5    gecho6     49.grp_echo   50.';'       51.'?'       52.        53.'!'        54.xff     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996  55.xff     56.bkspace:    57.abandon_msg:xff   58.tt_size:0      59.nl:24     60.wdth:80     61.color:1

Review, Validate, screen#, or Print:

.  cdopt表定义终端的仿真特性参数

, VT100DAP(黑/白)  /  STLWSCG(彩色) ---仿真特性不允许修改

(1/4)

Control Structure for /dev/cdx               (Recent Change and Verify)

.option_name:STLWSCG

.  eaiopt表格提供系统信息

.1 option_name: eaiop0 定义终端系统信息 No.5 sysname: 局的名称(左上角)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.6/No.7软件版本信息

.15 dig_reg_char: 人机对话请求字符(x7代表ctrl-g) No.20/21/22/25/26/27用于个人权限应用

(1/3)

Action Interface Option                     (Recent Change and Verify)       1.option_name:eaiop0                     2.short_timeout:2000       3.long_timeout:30000                     4.cmon:10000

.sysname:TRAINING-http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996CENTER                6.systype:5EE13(1)       7.genid:100.00                           8.eaiinit_hex:c

.start_save_time:___                   10.end_save_time:___       11.time_zone

.std_time:NUL        13.min_gmt:-480        14.dst_time:_____

Review, Validate, screen#, or Print:

(2/3)

.dlg_req_char:x7     16.dyn_req_char:'#'    17.datestamp_layout:y-m-d   18.dlg_header:

%s %d %t #%n /*%i*/ &gt;  19.dlg_trailer:

of dialogue #%n   -

.passcard_t/o:5         24.passcard_reads:3    25.break_attempts:3   26.min_psswd_chg:1     27.max_psswd_chg:13    28.disable_attempts:3

Review, Validate, screen#, or Print:

(3/3)

.virtual_switch:____

Review, Validate, screen#, or Print:

.sep_user_code:n     http://www.wendangwang.comer_code_term:  22.password_term:';'

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).  报告输出表格：

-classdef 定义报告输出的位置和方向      -device 定义输出设备特性参数

ESS报告用message class来归类，在报告中用英文字符标识，每类message class 同时对应唯一的数值标识，其中0-31用于UNIX-RTR类报告，32-255用于 OSDS应用程序类报告，可以借助5CR/9025或利用直接命令op-lps:msgcls=all; 查看。

根据报告的message class的数值标识在ECD数据库classdef表格定义此类报告 输出目的地：可以选择ROP，LOG文件或者将报告输出到专门的终端上。这些输出设备均在device定义其输出特性。

(1/1)

Definition Record                               (Recent Change and Verify)     1.class_name:32    2.alarm:y

.device_list             logical_devname            8.rep_dest:MTCE                        1)rop0          11)________                        2)MTCLOG        12)________                        3)________      13)________                        4)________      14)________                        5)________      15)________                        7)________      17)________          http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996              8)________      18)________                        9)________      19)________                       10)________      20)________

Review, Validate, or Print:

(1/3)

Definition Record                              (Recent Change and Verify)      1.logical_devname:rop0      2.path:/dev/rop0

)________      16)________

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

3.seqn:n      4.logfile:n      5.temp:n      6.priority:n      7.maxq:350                     8.blksize:512      9.linelen:80                  10.logflimit:0

.time_stamp:dontcare         12.multiple_msg:y

Review, Validate, screen#, or Print:

(2/3)

.msg_head

head2  head3  head4  head5  head6  head7  head8             x0       x0                  x0       x0      30.msg_trailer

tr2    tr3     tr4     tr5    trhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129966    tr7    tr8            x19    x0     x0     x0     x0     x0     x0     x0

tr10   tr11   tr12   tr13   tr14   tr15   tr16            x0      x0     x0     x0     x0     x0     x0     x0

Review, Validate, screen#, or Print:

.printer_page:66      48.paging_limit:6       49.protocol:no_prot     50.dialogue:n           51.alt_device:ROPLOG    52.page_per_rpt:n     http://www.wendangwang.comnguage:ENGL

Review, Validate, screen#, or Print:

(1/3)

Definition Record                              (Recent Change and Verify)

x0      x0     x0     x0         x0 x0      x0      x0     x0     x0         x0

head10 head11 head12 head13 head14 head15 head16

(3/3)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

1.logical_devname:MTCLOG      2.path:/log/log/MTCLOG

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r3.seqn:n      4.logfile:y      5.temp:n      6.priority:n      7.maxq:50                      8.blksize:512      9.linelen:0                   10.logflimit:15000     11.time_stamp:msgon            12.multiple_msg:y

Review, Validate, screen#, or Print:

(2/3)

.msg_head

head2  head3  head4  head5  head6  head7  head8             x0        x0                  x0        x0      30.msg_trailer

tr2    tr3    tr4      tr5    tr6    tr7    tr8            x0     x0     x0     x0     x0     x0     x0     x0            tr9    tr10   tr11   tr12   tr13   tr14   tr15   tr16            x0     x0     x0     x0     x0     x0     x0     x0 Enter Review, Validate, screen#, or Print:

(3/3)

.dialogue:n           51.alt_device:_________ 52.page_per_rpt:n     http://www.wendangwang.comnguage:ENGL

Review, Validate, screen#, or Print:

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      x0     x0         x0     x0          x0 x0      x0     x0         x0     x0          x0

head10 head11 head12 head13 head14 head15 head16

).  3BGEN表格：

.printer_page:0       48.paging_limit:6       49.protocol:no_prot

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

-rcvparams：参见1)

-trbegin / trend / trabort / activate

. 在rcvparams表格中review only=N b. 执行trbegin准备进行数据库修改 c. 对所需表格进行修改操作

. 修改完毕执行trend进行检错并使修改生效，或执行trabort放弃先前修改 e. 若需修改内容永久保存入硬盘执行activate

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(1/1)

Begin                                                 (Execute Only)

.tr_name:TRBEGIN

Execute, Change, Substitute, Validate, or Print:

(1/1)

End                                                   (Exechttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ute Only)

.tr_name:TREND          2.dis_cf_checks:n          3.apply_tr:y          4.o_missing_links:n

Execute, Change, Substitute, Validate, or Print:

(1/1)

Abort                                                 (Execute Only)

.tr_name:TRABORT

Execute, Change, Substitute, Validate, or Print:

(1/1)

Incore ECD To Root ECD                                       (Execute Only)

.copy_inc_to_disk:YES

Execute, Change, Substitute, Validate, or Print:

注：修改ECD数据库一定小心谨慎操作！

-klist / prtlist / dbinfo

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

与printlist是对ECD表格调用时必备的两个工具FORM。对一个表格调用时不了解KEY值无法对表格正常调用，klist表格可对要访问的表格作选定，用 printlist将选定的表格内容输出。(klist---/user/device   prtlist---/user/deviceprt) 利用dump-filea:FN=“ /user/device”;  dump-fhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ilea:FN=“ /user/deviceprt”;输出收集 结果。(通常用户文件位于/user目录或/tmp目录下)

(1/3)

List                                                          (Execute Only)   1.temp_name:/user/device

.aftopt_form:_    3.aphopt_form:_     4.aphuser_form:_   5.auderr_form:_   6.audhist_form:_   7.audinst_form:_    8.audrec_form:_    9.audstat_form:_  10.authdef_form:_  11.btihdev_form:_   12.btparm_form:_   13.bxslinfo_form:_  14.bxslloc_form:_  15.bxslrmt_form:_   16.cdopt_form:_    17.cftinfo_form:_  18.chopt_form:_    19.ciopt_form:_     20.classdef_form:_ 21.cpblx3_form:_  22.cpphnone_form:_ 23.dciopt_form:_    24.device_form:y   25.dfcopt_form:_

Execute, Change, Substitute, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(1/1)

Form Instances                                              (Execute Only)  1.keylist_fihttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996le:/user/device  2.print_list_file:/user/deviceprt

Execute, Change, Substitute, Validate, or Print:

表格用于收集ECD数据库中特定设备配置数据定义. KEY值处输入一临时文件名，如：/tmp/dbinfo

/IOP Device List Function得到有关设备配置控制列表； Pointer List Function可以得到表格间的链接关系；

Rid Function可以得到某个记录的标识号(实用意义不大)。

(1/6)

Information Form                                         (Execute Only)     1.dbinfo_opf:/tmp/dbinfo

*                   **  INDEX  **                    *       *                                     tab (&gt;) to:    *  *  1) UCB List Function                    2         * *  2) IOP Device List Function          8         * *  3) Pointer List Function               14         * *  4) Form Rid Function                   21         *

Execute, Change, Substitute, Validate, screen#, or Print:

(2/6)

.ucb_list:y  ---收集CU0所控制的各http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996个单元列表              3.ucb_start

_name:________         complex_number:____                      unit_name:CU                  unit_number:0

.iop_list: y ---收集IOP 0控制的PC板列表

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

9.iop_start

_name:________         complex_number:____                      unit_name: IOP            unit_number: 0

Execute, Change, Substitute, Validate, screen#, or Print:

(3/6)

.pointer_list:y  ---收集本局终端为PDS48C(4800bps速率/彩色终端)的列表          15.form_type:ttopt

.form_inst_key      (1 to 4 part key)                keyfield1:PDS48C                keyfield2:____                keyfield3:________                keyfield4:____

Execute, Change, Substitute, Validate, screen#, or Print:

四、调测TTY时遇到的问题和解决方法：

.  问：用于操作维护的TTY只能输入直接命令，不能切换到菜单模式，而且无状态 显示 区。

答：先检查lhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ogdev表中插入logical_name： /dev/cdm 是否定义正确， 再修改ciopt表的cdopt_name：VT100改成 VT100DAP或STLWSCG。

. 问：一般情况下，专用于接收话务报告的TTY，可直接采用新扩TTY时自动生成  的各表，另外需要定义classdef表。

、查手册，找到与话务报告对应的MESSAGE CLASS：TRFM和XTRFM。 b、通过命令“ OP-LPS：MSGCLS=TRFM/ XTRFM；” 列出message class代码为44/ 84。 c、定义classdef表的第一项 class_name ： 44 (84) ，第三项device_list ： ttym 。则 ttym 被定义为专门接收话务报告的TTY。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

但是调测话务TTY时发现，在话务报告的上中下三个位置很有规律的出现乱字符 “口[24;1H”，换电缆线仍存在问题，排除了硬件方面的问题，与原有的话务TTY对比查看ECD各表均未发现错误。

答：先将device表中第50项dialogue 改为n (一般情况下此项为n)。 再修改getty表部分参数：第二项getty_name：dlggetty改为 splgetty，

第三项getty_dir ：/cft/shl改为空，第四项shlname ：/cft/bin/Adlgshl.app 改为空。 话务TTY界面恢复正常。

. 问：专用于接收告警报告的TTY的设置，与话务TTY相同。现需要将紧急告警、 重要告警、一般告警报告送入特定终端。

答：每类报告有message class来归类，并分配OMDB值来对应告警级别。因此进行 如下操作。

、利用klist表格收集classdef的key值信息 ，第一项temp_name ：/user/klist/class， 第十九项classdef_form ：Y 。执行klist后退出数据库，然后键入http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996命令DUMP-FILEA： “ /user/klist/class”；得到所有已经在classdef表中定义的message class代码。

、通过命令 OP-OMDB：ACT，代码（代码为步骤一列出的message class 代码） ；可以列出各代码对应的告警级别。

、把属于三种告警级别的代码汇总，重新定义classdef 表，将这些代码报告送入 指定的终端。经过测试，告警TTY输出报告与实际告警相符。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

文件应用

ESS交换机出现软件或硬件错误时，会产生相应的错误报告；一些日常维

护工作，也会产生相应的报告，如计费标签，备份带标签，恶意呼叫追踪报告等。这些报告，有的会从ROP打印出来，有的会保存于LOG文件中，或者既从ROP打印出来，又保存于LOG文件中。 一、LOG文件的种类

、按照保存格式的不同，5ESS的LOG文件可以分为两类： 1)

格式的LOG文件 - 这种LOG文件一般存放于/etc/log或/log/log 目录下， 例如ROPLOG0，ROPLOG1，MTCLOG0，MTCLOG1等。 不同的局，可能有不同的ASCII格式的LOG文件，这些文件所在的目录 有可能不一样，同一种名称的LOG文件的大小也可能是不一样的，因为这些都是可以人为定义的。LOG文件的定义在ECD表device中完成， 详细请参阅本文第二部份。 2)

二进制(Binary)格式的LOG文件，这种LOG文件就是我们常提到的 DAYLOG，它保存于文件/log/HMlog 中。DAYLOG分为AM DAYLOG，SM DAYLOG。AM DAYLOG存放与AM相关的报告，如AM， CM例测报告， 系统过载报告等；SM DAYLOG存放的是与某一个SM相关的报告，如SM SPP， ASSERT，AUDIT的报告。

、按照LOG文件中存储的报告的类型，也可以分为两类：://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par

) UNIX-RTR的LOG文件，也叫做系统LOG文件。这种LOG文件一般都是

格式存储的，并且一般存放于/etc/log或/log/log目录下。

) OSDS的LOG文件，也叫做应用LOG文件。应用LOG文件中最重要的一个是

，它是二进制(Binary)格式的LOG文件，保存于文件/log/HMlog 中；除了DAYLOG之外，还有一些其它的应用LOG文件，它们的特性与 UNIX-RTR的LOG文件相似。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

、具体LOG文件类型举例 1) UNIX-RTR的LOG文件类型

AUDLOG：包含AM中UNIX-RTR的系统AUDIT；而对于应用AUDIT(如：

，CM硬件以及呼叫处理软件的AUDIT报告)报告则一般都是送往 DAYLOG中。

DKDRVLOG：包含所有因为DKDRV进程产生的错误报告。DKDRV用于处理

器与MHD等DFC设备通讯。

ERLOG：包含AM处理器--3B21D硬件故障，处理器中断的信息 (但不包含 内

存故障)。

IODRVLOG：包含所有因为IODRV进程产生的错误报告。IODRV用于处理器

与IOP外设通讯。

MEMLOG：AM内存的错误报告。

MTCLOG：存储普通的维护报告，一般系统自动产生的大部分送往ROP的维护

报告会同时送往MTCLOG；与其它的UNIXRTR的LOG文件不同， MTCLOG中既存储有UNIX-RTR的系统报告，也存有OSDS的应用报告。

PMLOG：存储5ESS发生紧急故障后产生的POSTMORTEM报告，此类报告

记录各个寄存器的信息及导致紧急行为产生初始化的原因，以供分析；同时送往ROP打印机。

PWLOG：存储用密码访问相关的报告http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996，报告的消息类别是PSSWD。   REPTERR：存储S3和M3级别的初始化相关报告。

SIMLOG：存储由SIM(系统完整性监视)监测到的故障报告，可以用于分析预测

系统过载的时间和周期。

SPLLOG：SOP，CSOP等与外设通信进程故障时存贮，spooler分配报告给外

设，当外设没有收到指令时，此文件中存有相应spooler标识和外设 标识。   ROPLOG：当ROP OOS后，用于存贮所有到ROP的文件。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

ULARPLOG：ULARP进程及其子进程运行中的错误报告。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) OSDS的LOG文件类型

DAYLOG:是最主要的应用log文件，以二进制存贮，至少存贮一天的内容，位

于目录/log/Hmlog下，根据不同局的容量，一般可存2-3天的报告， 是一个单个的文件。

ALARMLOG：存贮告警信息。

CMDLOG：记录TTY对话期间所有输入的指令，及相应个人标识和TTY编

号。

CTRCLOG：用于存储与标准呼叫追踪相关的报告，消息类别为CTRC。   ECDLOG：包含对ECD的修改，/etc/rcvecd.jrnl。   MCTRLOG：存储恶意呼叫追踪相关信息。

OAMLOG：操作管理和维护log文件，存贮GFS相关信息，当5E采用GFT传

送数据时产生相关信息

Recent change log文件：存贮通过RC/V或用户通过话机作的ODD 修改数

据， 二进制存贮，包含如下4个Log文件。

/smlog/imXrc:存贮对SM X作的RC/V修改(维护人员通过&lt;196；所作的)http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   /smlog/imXcorc: 存贮对SM X作的corc修改(用户在话机上所作的新业 务

激活或去激活)

/log/cplog: 记录对AM ODD作的RC/V修改。

/log/redlog:存储对所有SM来说是冗余ODD的修改记录。

也会保存修改的内容。当执行完BKUP-ODD后rclog自动清空。

另外对于RC/V修改，有一个log文件ORIGLOG同样进行了记录，并且是可读的ASCII存贮，此log文件同时存贮RC/V修改前和修改后的数据，此log文件存于/log/log目录下

所有对ODD数据的修改除了在内存中改变外，同时硬盘中上述的

、log文件的存放

除非特别指明，实际应用中大多log文件存放于/log/log目录下。   在一个新的系统，还没有log文件存贮时，/log/log目录下显示为空。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

如果某一个log文件还没有任何报告存储，即其大小为0时，则在相应目录下就

不会显示此log的文件名。

每个 log有0和1两个文件(如AUDLOG0和AUDLOG1)，其中1用于存贮最

新 内容，1满后被拷贝到0文件，1文件清空用于接收新内容；0文件中最旧的数据 被覆盖掉，0的存贮空间远大于1。   没有放于/log/log目录下的log文件有：

：/log/rcvecd.jrnl      DAYLOG: /log/Hmlog 以及4个rc log文件

、log文件相关指令

)  log文件内容获取

对于ECDLOG：Dump-filea:”/log/rcvecd.jrnl1”

或   op-log:logname=ecdlog;

对于其它log文件用指令： (用于打印ASCII lhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996og文件)

-log:logname=a,stdate=b,edate=c,sttime=d,edtime=e,kw=“f”,limit=g;

其中f用于在log文件a中查找给定时间段内容中有f的log文件；limit参数限制输出报告个数。

上面指令用于unix-RTR log文件以及DAYLOG以外的OSDS log文件

对于DAYLOG

-dylog;

查看DYLOG文件中对应于每一个MSGCLS的报告出现次数，最早产生的时间及最新产生的时间

-dylam:[date=a][,sttime=b][,stptime=c][,msgcls=d][,fn=f]; f—定义一个文件，将输出内容作为一个文件存起来 打印AM和CM相关DAYLOG的指定的内容

注：若某一MSGCLS报告由SM处理器产生，此时用dump-dylam 打印会显示”0 log entries printed”

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

-dylsm:date=a,sm=d; 打印SM相关的DAYLOG的内容

注意：当打印输出DAYLOG文件内容时，由于DAYLOG文件很大，可能需时较长，可用STPDP-DYLOG；指令停止

)   log文件内容清除命令

-log:logname=a[,stdate=b][,edate=c][,sttime=d][etime=e][kw=”f”]                     [,id=g][type=h][,action=I]; 用于删除指定log文件内容，删除ASCII log文件

-dylog;删除DAYLOG文件内容

-clgam;清除CORC对AM的log文件，通常此文件在ODDBKUP后自 动清空，此命令用于清除一些坏的AM CORC log文件

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar3)   ODD log文件相关命令

-RCLOG;对于所有处理器允许RC修改存入rclog(corc不受影响) INH-RCLOG;禁止RC修改存入rclog(corc不受影响)

注：此命令的使用易导致ODD数据内存和硬盘中的不一致性。故需谨慎使用。

二、LOG文件与对应的报告类型 1、报告的消息类别与代码

ESS中有许多种具体的报告，为了便于管理，将这些报告分成不同的类

别，称为message class。每一种消息类别以字符形式出现于报告中， 并 且有对应的代码，用于在 ECD中 定义这些消息类别的输出目的地， 是送往 ROP，TTY还是某个LOG文件。

可以通过直接命令OP-LPS：MSGCLS=*；查看。

、与LOG文件相关的ECD表格

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(1) classdef：定义指定的报告是否存入某一log文件(DAYLOG除外)。 某种MESSAGE CLASS的报告，可在ECD表classdef中，定义被送往哪一个 LOG文件中。以下以消息类别DCF为例(定义此类消息输出到LOG文件 SIMLOG)，说明classdef中各参数项的设定。各参数项的详细解释，可参阅手册5ES，3010/Ch 19: classdef。

首先，通过命令&quot;OP-LPS:DCF;&quot;或者查5CR/9025 得到DCF的代码是34。

(1/1)

Definition Record                               (Recent Change and Verify)

.class_name:34    2.alarm:y

.device_list             logical_devname            8.rhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ep_dest:DCF                    1)SIMLOG        11)________                    2)________      12)________                    3)________      13)________

(2) device：定义log文件路径信息具体每一个LOG文件的定义，在相应ECD 表 device中完成，以下以ORIGLOG为例，说明device中相关参数项的设定。 各参数项的详细解释，可参阅手册5ES，3010/Ch 23: device。

Definition Record                              (Recent Change and Verify)

.path:/log/log/ORIGLOG

.seqn:n      4.logfile:y      5.temp:n      6.priority:n 7.maxq:50                        8.blksize:512 9.linelen:0                        10.logflimit:62000 11.time_stamp:dontcare         12.multiple_msg:y :::

:::

:::

.printer_page:0       48.paging_limit:6       49.protocol:no_prot 50.dialogue:n           51.alt_device:_________ 52.page_per_rpt:n

.logical_devname:ORIGLOG

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

http://www.wendangwang.comnguhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996age:ENGL

、不同类型报告对应的LOG文件

UNIX-RTR系统报告

可被送到一个或几个log文件，每个log文件有特定应用。 此报告送往哪一log文件由ECD classdef表决定

OSDS应用报告

通常被送往DAYLOG文件中；某一应用报告是否送往DAYLOG中不能由classdef表决定，而由log/print状态及ECD表格splrinfo中的参数项 rept_logging决定；

另外，我们也可以通过 指令&quot;CHG-LPS:&quot;来改变 某报告的输出目的 地。 其它应用log文件可在classdef中定义。

)、下面是举例说明：

&lt;OP-LPS:MTCE;           001203.0001 PF

ORIGINATING COMMAND # = 001203.0001           OP LPS

CLASSDEF         CURRENT      BACKUP                                                               LOG  PRINT   LOG  PRINT           MTCE                   32                     ON     ON

↑

↑

&#172;

此命令是用来查看MTCE这一消息类别的LOG/PRINT状态，输出报告一共有4列：

第一列：MSGCLS 为MTCE，对应要查看的消息类别的名称为MTCE。 第二列：CLASSDEF为32，指的是MTCE这一消息类别对应的代码为32，每一

个消息类别名称都有唯一的代码与之相对应，此代码也是访问 ECD中classdef表格的关键值。

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129960 of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

第三列：CURRENT给出当前系统的LOG/PRINT状态。

&#172; - PRINT为ON表示MTCE这一类报告会从ROP打印出来，若ROP不在 工作状态，报告存放到ROPLOG；或存放到其它的LOG文件中，如 MTCLOG，但这需要事先在ECD表classdef中定义。   - 表示MTCE这一类报告会被送往DAYLOG文件中。

第四列：BACKUP的LOG/PRINT状态为空。5ESS交换机的每一种MESSAGE

，系统都设定了其默认的报告输出目的地，以上报告中， BACKUP部份显示的是报告的系统默认输出方式，但只有当系统默认输出方式与实际的输出方式不一致时，才特别显示。并且，当某交换机中某些MESSAGE CLASS的系统默认输出方式与报告的实际输出 方式不一致时，在 MCC的110页，02框， MSGCLS LPS将反白。

、如何得知某一个LOG文件(除了DAYLOG)存有那些消息类别的报告

这需要用到ECD中表格dbinfo的指针功能，dbinfo表格的主要作用是获取ECD数据库的相关信息；假设需要查看的LOG文件名称为MTCLOG，具体步骤如下： 1) 以只读方式进入199，进入dbinfo

件名为“/user/mtclog”。

) 使用指针功能，被指向的表格为device，14.pointer_list:y

.form_type:device         16.form_inst_key       (1 to 4 part key)               keyfield1:MTCLOG

) 执行dbinfo，生成的结果存入到自定义的文件中。

) 将文件打印输出，dump-filea: “/user/mtclog”;即可看到都有那些消息类 别的

报告是送往MTCLOG的。

) 在第一个参数项的位置输入一个自定义的文件名http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996，用于存储生成的结果，假设文

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

三、如何扩展LOG文件的存储空间

ECD数据库device表格定义了每个LOG文件的发生溢出空间限制   利用UNIX shell 指令进行LOG文件存贮空间重新分配

扩展步骤 :

.  进入ECD数据库修改roplog溢出空间定义 1). 进入 &lt;199; rcvparams

. Reviewonly : N 然后执行此表格 接着执行 trbegin 表格

. Database_name : incore

). 进入device表格修改第10项  :

.  logical_devname :  ROPLOG 2.  Path : /log/log/ROPLOG 8.  Blksize : 512

. Logflimit  :150000 ---

为ROPLOG分配溢出空间限制 (bytes)

). 执行trend表格完成数据库修改

. 进入UNIX-shell重新分配ROPLOG存贮空间 1). 执行直接指令 &lt; exec-brows;

!sh

# ls -l /log/log/R* 得到ROPLOG文件信息 # cd /log/log

). 执行shell指令分配ROPLOG0/ROPLOG1空间

# falloc  ROPLOG0  300 (重新分配300个blocks) # cp ROPLOG1 ROPLOG0 # rm  ROPLOG1

# falloc  ROPLOG1  300 (重新分配300个blocks)

of 350

青岛朗讯://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

[此处图片未下载成功]

# ls -l /log/log/R* # fsize ROPLOG1 # fsize ROPLOG0

# exit ! q

&lt;190;  &lt;803

(确保此时无人在使用任一终端)

). 退出UNIX-shell

. 刷新CSOP进程

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

四、如何自定义新的LOG文件

文件的定义，在ECD表device中完成，如果要建立新的LOG文件，那么就必须要创建新的device表格。具体步骤如下：

，首先确定此LOG文件的名称。

，再确定要有哪些消息类别的报告送往此新建的LOG文件。

，然后用指令op-lps:all; 或者查找5CR/9025来得到这些消息类别对应的代 码，便于在classdef中将新定义的LOG文件作为它们的输出目的地加进去。 4，以reviewonly=N方式进入ECD，创建一个新的device表格。  5，修改表格classdef，将新定义的LOG文件作为输出目的地加入。

，确认ECD的修改操作无误后，执行activate将修改的内容存入永久硬盘。 7，在MCC页面190，执行代码命令 803。

下面举例说明，5ESS对用户有3种呼叫追踪，可以在RC/V1.1表格定义，分别由参数＃31 CLTRACE 、＃32 MC TRACE、#33 OMCT实现。追踪报告可以存入自定义 LOG文件。

先定义一个收集报告的LOG文件USERLOG： 1. ECD device定义

_devname:USERLOG

. 3种追踪报告分别对应message class=56,57,143，因此修改ECD classdef  在

_name=56、http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299657、143的device_list项加上USERLOG； 3. 修改追踪报告LOG/PRINT状态，保证PRINT=ON

-LPS:CPF,PRINT=ON,LOG=ON;    CHG-LPS:CTRC,PRINT=ON,LOG=ON;    CHG-LPS:MCT,,PRINT=ON,LOG=ON; path=/user/USERLOG;

当RC/V 1.1对用户定义跟踪后，只要用户发生了呼叫， 文件

“/user/USERLOG1”中就记录追踪报告。

具体报告格式如下：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.1 ＃31 CL TRACE=Y  ---作被叫时输出主叫号码或来话中继、被叫号码和 时

间信息。 报告格式为：

*   REPT CALL TRACE COMPL                 TERM: DN =                  FRWD: DN =                 ORIG: DN =                  TIME TRACE

＃32 MC TRACE=/NOALM/MINOR/MAJOR ----查恶意主叫号码，用户拍插

簧 ， 产生呼叫记录报告。报告格式为：

TRACE INCOMING   TRC COMPL

: DN =    CTGY = ORD  PBX-ID =                 OGT:  TKGNM =                 ORIG: DN =    CTGY = ORD

:  TKGNM =  TKGMN= SPC =                 FRWD: DN =  CTGY = NA

TRACE  TIME TRAChttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996E

＃33 OMCT=NOALM/MINOR/MAJOR --- 只要该用户发话就输出报告。

报告格式为：

OMCT OUTGOING

DN =           TERM DN =              DATE

= ORD CTGY = ORD TIME

注1：CL TRACE和MC TRACE不能同时存在。

注2： 95.1 MSEXC中参数TRK HOLD、TONE FLASH；95.5 MSMCT与恶意呼叫相关 注3：对/user/USERLOG文件中存贮的报告可以用UNIX命令筛选输出

# cd /user # cgrep

注4：CL TRACE和/CLIP共存时，可能造成来话呼叫交换机回送RSC(由于存贮器故障 或其他原因时，电路复原消息)，影响接通率。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

3 1 1计费及CCV验证

摘要

ESS交换机MM计费3 1 1功能在10.1版SU22，13.1版SU10上提供，10.1

版和13.1版数据设置完全相同，目前各端局已运行在SU22的软件版本上。目前使用四张计费软表SCR，可以分别用于市话、区间电话、163/169上网、165/167上网。

计费记录了通话过程中脉冲的次数累加，若想查看某一呼叫的详细呼叫信息，

ESS提供了CCV验证功能，可以得到呼叫的详细信息。

一、5ESS MM计费3 1 1实现：

、 检查5ESS交换机是否在相应的软件版本上，相关的RELATION和PARAMETER 是否已做了正确的设置。

、检查各5Ehttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996SS交换机的路由和计费的相关数据：

/V中 V5.4 ,V6.1,V26.1,V26.7,V26.8中的相关路由及计费数据需要做全面的检查， 找出3 1 1方案涉及的市话呼叫字冠以及163等网络接入字冠所对应的V26.8中的   rate id

、收集先前三分钟跳表数据在V26.8中的设置，这些原始数据一定要做好记录，一旦出现问题便于尽快恢复。

RATE INFORMATION

*1. RATE ID                      0001

INFORMATION          PSTN RATES

#2. TARIFF FACTOR                1.00

#3. TARIFF RATE                  0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

4. UNITS ON ANSWER              1

. MM UNITS PER INTERVAL        1

. MM INTERVAL                  180

. KARLSSON DELAY               100

、修改RC/V 26.8实现3 1 1MM计费：

(1)             停止系统例测。

-DMQAM:SRC=ALL;

-REXCM;

-REXSM:1&amp;&amp;192;

(2)             做系统备份带。

(3)             做MM计费带。

(4)             正式启动：

对要修改的RATE ID在RC/V26.8中修改如下：

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129961). 设置 4 &quot;UNITS ON ANSWER = 2&quot;，收到应答信号跳表2次

). 设置 5 &quot;MM UNITS PER INTERVAL  = 1&quot;，每隔1个时间间隔跳表1次

). 设置 6 &quot;MM INTERNAL = 60&quot;，每个时间间隔为60秒

). 设置 7 &quot;KARLSSON DELAY  = 300&quot;，首次跳表时间延迟300%(180秒)

注：如果需要恢复为原计费方式，则查看步骤3中RC/V 26.8 中定义。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

对于163，169等上网字冠涉及的数据因为要改为一分钟跳表，这部分数据相量相对少一些，因为以前与市话用了不同的rate id，

将需要进行3 1 1计费的呼叫选路时在RC/V6.1 表指向已完成定义的计费表格 ( 26.1 →26.7→26.8 RATE ID)

（5）进行拨打测试，检查计费跳表是否正常。

（6）重新做MM计费带，并送计费中心分拣。

（7）恢复停掉的例测。

-DMQAM:SRC=ALL;

-REXCM;

-REXSM:1&amp;&amp;192;

二、MM计费CCV验证: CCV --- Call Charge Verification

--- 对需要CCV验证的用户(3661240)修改表格 1.1 SBLDN, field 49(VER

)=Y

--- 使该用户拨打几个电话

--- 电话结束后等待至少15秒后执行如下操作 ：

&lt;fmt-ccv:&quot;ccv.teamX&quot;;://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r ORIGINATING COMMAND # = 000363.0007  FMT CCV

CHARGE VERIFICATION FORMATTING HAS STARTED  FORMATTED FILENAME IS /multim/fmt/ccv.teamX

&lt;dump-filea:&quot;/multim/fmt/ccv.teamX&quot;;

of 350

--- 修改表格26.10 CHPRM ,  field 3(VER CHARGE)=Y

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

ORIGINATING COMMAND # = 000363.0008 DUMP FILE ALL STARTED

MMCCV    HE-KOU           96-03-13 11:09      CCVD       0  5463661240 00000410 00000001 95-08-30 16:06                 51 3661888            015                    CCVD       1  5463661240 00000411 00000001 95-08-30 16:27                    12 3663333            015                    CCVD       2  5463661240 00000412 00000001 95-08-30 17:23                 32 3662790            015                    CCVD       3  5463661240 00000413 00000001 95-08-30 17:23                 113 3662790            015     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996               CCVD       4  5463661240 00000414 00000001 95-08-30 17:37                 12 3661888            015

MMCCV

注 ：报告中解释如下

---顺次号

--- 主叫号码

--- 该用户此次呼叫前SCR计数器值 00000001 --- SCR计数器累加值 95-08-30 16:06 ---呼叫起始时间

--- 呼叫持续时长 秒

--- 被叫号码 015 --- 此次呼叫tariff ID值 另外可能包括特服业务等其他信息

&lt;opst-sub:3661240;

ORIGINATING COMMAND # = 000363.0012

STATUS DN  5463661240   LCKEN=1-0-7-2-0    COMPLETED IS     MAN          96-03-11 02:47:46 PREVIOUS STATUS: OOS MTCE FE ISLU MAN

若多个用户同时采用CCV验证，若只想查看某个用户呼叫信息，必须

#cgrep 5463661240 ccv.teamX&gt;filename #cat filename&gt;/dev/rop0

进入UNIX-SHELL。如下所示：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

新AMA话单介绍

ESS交换机的5ee13.1 Kpr5.0 版本推出新的详细计费(AMA) 话单，此话单格式

是基于中国信息产业部交换机总规范的补充规范(2001版)的新要求。延长被叫号码http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996的位长至28位。增加本地呼叫详细话单格式，以支持运营商对市话进行详细计费的需求。话单中日期 “ 年”的格式改为4位，解决旧规范话单千年虫的问题。

5ESS新的详细话单包括5种话单类型，分别以不同的流索引进行存贮：

本地话单(Local), stream 1

长途话单(DDD/IDDD),  stream 0

话单(ISDN/Centrex),  stream 2

智能网话单(IN), stream 3

无线市话话单, stream 5

(话单格式未包含在新补充规范中，实际以ISDN为基础增加了3个域。)

话单类型选择方式是在RC/V Charge Index View 26.1中定义参数“ AMA Call

” ，如下。由于Charge Index可根据主叫用户类别或中继类别 (SCR INDEX)和目的索引(DEST INDEX)由用户在RC/V Call Treatment View 6.1中定义选择，因此用户可为不同业务根据来话类别和去话方向的各种组合设置相应的话单类型。

Call Type 取 值 话 单 类 型

, SPECNUM ---本 地 话 单   DDD, IDDD, TRKORIG ---长 途 话 单   CNISDN --- ISDN 或 Centrex 话 单

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

, Wltoll--- 无 线 市 话 市 话,长 途 话 单

注：智能网话单不由AMA Call Type决定，而是与5ESS10.1版本相同，由智能

网业务软件模块自动产生。

一、AMA话单硬盘存贮及gdp分区http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996扩展

话单最终存贮于硬盘gdp分区中，每对硬盘包含12个gdp分区，编号为gdpX00—gdpX11 ( X为硬盘对标识，0标识MHD0/1，1标识MHD2/3，依此类 推)。不同硬盘对的gdp分区分配的块数不同，见下表所示：  硬盘对 (10 版) (13版)

/1

(gdp000-011)

/3 50,000

(gdp100-111)

其他硬盘对

1 166,650

(gdp200-211)

每个gdp块数 45,000 每个gdp块数 28,000

(gdp000-011)

2 124,950

(gdp300-311)

,500

(gdp100-111)

每个gdp分区用于存贮哪类话单由ECD数据库定义，可以通过gfsappl表

格进行查看，gdp分区中每个block包含512字节，每个计费文件占用997.5k字节，每个计费文件包含多少话单随每个话单字节数而不同。不同话单字节数如下所示：

AMA

AMA 基于Switch 113

基于Network 160

ISDN PHS 75

PHS 112

随着各个局交换机软件逐渐升版为13.1，由于13版gdp分区空间相对10

版变小，因此了解并掌握如何扩展gdp分区十分必要，以AMA计费为例，主要扩展步骤如下：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 利用ECD数据库klist收集gfsappl表格中所有关键值并逐一查看gfsappl表格中定义的device list信息/dhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ev/gdpXXX，记录下来。

. 利用OP-FSDIR: FN= “ /dev” ;同时检查/dev目录下gdp信息， 与a步骤进行比较，应该一致。

. 以上gdp分区已被使用，不能作为扩展用。

. 再收集ECD表格logdev中/dev/gdpXXX信息，这些gdp分区可以被分配使用，包含已在gfsappl表格中定义过的。选择在a/b步骤中未出现的gdp分区准备作扩展用。

).  利用ECD high-level表格gfsupd修改SUBREV和REVSH添加新的

注：对于话务等其他应用数据扩展gdp分区步骤同上。

二、AMA话单相关命令及告警报告

---AMA相关直接命令

-DU:APPLIC=a;   不同应用各种状态AMA 占用空间查看

-FPDU:APPLIC=a;  不同应用不同分区各种状态AMA占用空间查看 OP-AMSTR;    STREAM配置查看

-AMADK:STREAM=a;  不同STREAM占用空间查看

of 350

).  AMA计费对应应用类型通常为SUBREV(Local/Toll AMA)或 REVSH

(ITAD)。利用OP-FPDU/OP-DU查看当前AMA空间占用情况。

).  检查当前局硬盘对配置情况，考虑准备扩容入哪对硬盘。 3).  检查所需硬盘gdp分区分配和使用状态。

分区。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

OP-CASTR;   各种STREAM应用及内存占用查看

-AMCFG;   AMA配置文件状态查看

-FILE: APPLIC=a, STATE=b;   不同应用AMA文件状态查看

---- Gdp存贮空间告警

* REPT GFS DISK USAGE

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996REV DISK USAGE HAS REACHED 70 PERCENT OF AVAILABLE SPACE

* * REPT GFS DISK USAGE

DISK USAGE HAS REACHED 80 PERCENT OF AVAILABLE SPACE

* C REPT GFS DISK USAGE

DISK USAGE HAS REACHED 90 PERCENT OF AVAILABLE SPACE

----计费数据管理故障，每5分钟产生如下报告

CALL ACCOUNTING TROUBLE STREAM=a b c RECORDS LOST

其中

= stream编号 b=故障信息，如

IS FULL GFS DISK IS FULL GFS IS INITIALIZING NO MEMORY ALLOCATED

---- AMA相关出错信息同时存贮于OAMLOG文件中

=丢失的计费记录数目

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

三、新AMA话单格式说明及详细定义：

域名

长度及

起始位置

填充缺省值

值

含义

格式

记录类型

.5字节 BCD

第

第

第

第

第

话单记录的呼叫类型： 1—PSTN Toll,  3---IN,  4--- ISDN/CTX, 6---Lochttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996al 8---PHS

字节高

字节高

字节高

字节高

字节高

比特

部分记录 标识

.5字节 BCD

第

比特 第

比特 第

比特 第

比特 第

话单是独立话单还是长话单中的一部分：

字节低

字节低

字节低

字节低

字节低

--单个记录,  1--记录第1部分 2—记录中间部分 3—记录最后部分

比特 比特 比特 比特 比特

顺序号 4字节 二进制

-4 字节 第

-4 字节 第

-4 字节 第

-4 字节 第

-4 字节 第

’0 H’0 如顺序号5, 则字节输出如 00 00 00 05

主叫号码 地址性质 表示语

字节 BCD向右对齐

’0 H’E 主叫用户的地址性质： 0—用户号码, 1—空闲 2—国内有效号码 3—国际号码

字节 字节 字节 字节 字节

-15 字节

-15 字节

-15 字节

-15 字节

-15 字节

’E

’E

主叫号码 10字节 BCD向左对齐

主叫用户号码(带区号)： 若主叫号码为512888000, 则字节输出为51 28 88 80 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299600 EE EE EE EE EE

被叫号码 地址性质 表示语

字节 BCD向右对齐

第16字节

第16字节

第16字节

第16字节

第16字节

’0 H’E 被叫用户的地址性质： 0—用户号码, 1—空闲 2—国内有效号码 3—国际号码

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

被叫号码

字节 BCD向左对齐

-30 字节

-30 字节

-30 字节

-30 字节

-30 字节

’E

’E

被叫用户号码(带区号)：

若被叫号码为300840, 则字节输出为30 08 40 EE EE EE EE EE EE EE

应答日期 7.5字节 BCD

-37 字节, 第38字节高

-37 字节, 第38字节高

-37 字节, 第38字节高

-37 字节, 第38字节高

-37 字节, 第38字节高

全0 应答时间格式为： YYYYMMDDHHMMSST 若话终时间为1999年12月7日15:30分45秒, 则字节输出为

12 07 15 30 45 0

比特

通话类型

.5字节 BCD

第38字节低

比特 第38字节低

比特 第38字节低

比特 第38字节低

比特 第38字节低

呼叫类型：

—本地呼http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996叫, 4—设备呼叫 5—国内发话(发端长途局) 6—国际发话(国际和国内发端 长途局)

—国内来话(终端长途局) 8—国际来话(国际入口局) 9—转话(国际/长途局,非国内)

比特 比特 比特 比特 比特

话终日期/ 时间

.5字节 BCD

-45 字节和46字节高

-45 字节和46字节高

-45 字节和46字节高

-45 字节和46字节高

-45 字节和46字节高

全0 呼叫结束日期和时间： YYYYMMDDHHMMSST 若话终时间为1999年12月7日15:30分45秒按字节输出为 1999 12 07 15 30 45 0

比特 46字节低4特

比

比特 46字节低4特

比

比特 46字节低4特

比

比特 46字节低4特

比

比特 46字节低4特

比

呼叫结束的原因： 0—主叫挂机 1—被叫挂机 2—异常终止 3—不可用

通话终止 原因

.5字节 BCD

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

通话时长

字节 BCD

-50 字节

-50 字节

-50 字节

-50 字节

-50 字节

格式为HHHMMSST

若通话1小时4分钟3秒, 则按字节输出为 00 10 40 30

主叫用户 类别

.5字节 BCD

字节和52字节高4特

比

字节和5http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129962字节高4特

比

字节和52字节高4特

比

字节和52字节高4特

比

字节和52字节高4特

比

00—主叫用户类别不知道 01-05—固定语种话务员 06-08—协商语种话务员 09—国内话务员 0A—普通用户(T-T/T-L) 0B—优先用户(T-T/T-L/L-L) OC—数据呼叫(话带数据) 0D—测试呼叫 0F—付费电话 F0—普通免费(L-T) F1—普通定期(L-T) F2—普通用户表立即(L-T) F3—普通打印机立即(L-T) F4—优先免费(L-T) F5—优先定期(L-T)

若主叫用户类别为0A, 则按字节输出为01 0

记录有效性 指示

.125字节 二进制

字节第3特

比

字节第3特 52字节第2特

比比

字节第3特 52字节第2特

比比

字节第3特 52字节第2特

比比

字节第3特 52字节第2特

比比

0—该记录有效 1—该记录无效

时钟变化 标识

.125字节 二进制

字节第2特

比

o—呼叫过程中时钟发生了 变化 1—呼叫过程中时钟未发生 变化

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

计费/免费 标识

.125字节 二进制

字节第1特

试呼标记 (备用)

.125字节 二进制

字节第0特

入中继群 标识

字节 BCD

-54 字节

比比

字节第1特 52字节第0特 53-54 字节

比比

字节第1特 52字节第0特 5http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129963-54 字节

比比

字节第1特 52字节第0特 53-54 字节

比比

字节第1特 52字节第0特 53-54 字节

’0

入中继群编号为0—9999

比

—试呼免费 1—试呼计费

比

—计费 1—免费

若入中继群为3, 则按字节输出 为00 03

出中继群 标识

字节 BCD

-56 字节

-56 字节

-56 字节

-56 字节

-56 字节

’0 出中继群编号为0---9999 若出中继群为2000, 则按字节 输出为20 00

呼叫中调用 SS (新业务) 计费方身份 标识

字节 二进制 1字节 二进制 向右对齐

-63 字节 第64字节

-63 字节 第64字节

-63 字节 第64字节

-63 字节 第64字节

-63 字节 第64字节

是否调用了补充业务 参见注1

’0 H’E 1—对主叫用户计费 2—对被叫用户计费 3—对目的地址号码计费 5—原被叫用户号码

—对规定的计费号码计费

连接号码 地址性质 表示语 连接号码

字节 BCD向右 对齐 14字节 BCD向左对齐

第65字节

第65字节

第65字节

第65字节

’0

’E

-79 字节

-79 字节

-79 字节

-79 字节

’E H’E

of 350://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

费用

字节 BCD

-83 字节

-83 字节

-83 字节

-83 字节

-68 字节

单位：0.01元

若费用为4.25元, 则按字节 输出为00 00 04 25

承载业务 1字节 BCD

第84字节

第84字节

第69字节

取值范围：0—99 1—电路模式64K不受限, 8KHZ 结构承载业务 2—电路模式64K不受限, 8KHZ 结构承载语音 3—电路模式64K不受限, 8KHZ 结构承载3.1KHZ语音 4—分组模式ISDN虚呼叫,PVC 承载业务由B信道通过的用户 接入

—用户信令承载业务 7—电路模式2X64K不受限, 8KHZ 结构承载业务类别 8—电路模式384K不受限, 8KHZ 结构承载业务类别 9—电路模式1536K不受限,

KHZ 结构承载业务类别 10—电路模式1920K不受限, 8KHZ 结构承载业务类别

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

终端业务

.5字节 BCD

第85字节高

第85字节高

第70字节高

取值范围：0—9 1—3.1KHZ电信业务 2—7KHZ电信业务 3—4类传真 4—智能用户电报 5—可视图文 6—混合型电信业务 7—7KHZ图像

比特 比特 比特

试呼脉冲 (备用)

.5字节   第85字节低

第85字节低

第70字节低://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

‘0

比特

计数

字节 二进制

第86字节

比特 第86字节

比特 第71字节

交换UUS1段的信令消息数量 (64字节为1段) 参见注3

计数 1字节 二进制

第87字节

第87字节

第72字节

交换UUS3段的信令消息数量 (64字节为1段) 参见注3

主叫方专用号码

字节 BCD向左对齐

-92 字节

-92 字节

-77 字节

’E H’E

被叫方专用号码

字节 BCD向左对齐

-97 字节

-97 字节

-82 字节

’E H’E

标识  2字节 二进制

-99 字节

-99 字节

-84 字节

’0 H’0 若CTX标识为10, 则按字节 输出为00 0A

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

计费号码 地址性质 表示语

字节 BCD向右对齐

第 100字节

第

第85 字节

’0

’E

—用户号码 1—空闲(国内备用) 2—国内号码 3—国际号码 4—记帐卡-A类卡 5—记帐卡-B类卡 6—记帐卡-C类卡 7—记帐卡-D类卡 8—VISA卡 9—VPN群号 10—VPN分机号 11—工商银行帐号 12—建设银行帐号 13—中国银行帐号 14—交通银行帐号 15—农业银行帐号 其他—备用

字节

计费号码 14字节 BCD向左http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

-114 字节

-114 字节

-99 字节

’E H’E 若计费号码为

, 则按字节输出为

86 00 10 10 22 22 22 EE EE EE EE EE EE

翻译号码 地址性质 表示语

字节 BCD向右对齐

对齐

第 100 字节

’0 H’E 0—用户号码 1—空闲

—国内有效号码 3—国际号码

翻译号码 14字节 BCD向左对齐

-114字节

’E H’E

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

位置号码 地址性质 表示语

字节 BCD向右对齐

第 115 字节

’0

’E

—用户号码 1—空闲

—国内有效号码 3—国际号码

位置号码 12字节 BCD向左对齐

-127字节

’E H’E

计费率种类 2字节 BCD向右对齐

-129 字节

计费调整 系数

字节 BCD向右对齐

-131 字节

0.5字节用于计费调整类型： 1=费率，2=总费用

.5字节用于表示计费调整率: 0—255

若计费调整率为100, 调整类型 为费率, 则按字节输出为11 00

附加费 3字节 BCD向右对齐

-134 字节

0.5字节用于附加费类型： 1=附加钱数,  2=附加费率 2.5字节用于表示附加费值： 单位为0.01

若附加费为0.5元, 类型为附加 钱数, 则按字节输出为  10 00 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299650

主叫基站 号码CSID

字节 BCD向左对齐

-124 字节

’E

’E

主叫基站号码

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

被叫基站 号码CSID

字节 BCD向左对齐

透明参数

字节

-134 字节

-154 字节

’E

’E

被叫基站号码

表示IN业务中调用的业务特性

用户属性 1字节 BCD

第84 字节

第 115 字节

第 155 字节

00’H---普通用户 01’H---NP用户

接入类型 (备用) 备用

字节 BCD 4字节

第85 字节

00’H---用户线 01’H---ADSL

-87 字节

-119 字节

-159 字节

备用 3字节 86-88 字节

备用 5字节    135-139 字节

备用 16字节     160-175 字节

总长度  89 字节

字节

字节

字节

字节

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

注1：呼叫中调用SS用来说明呼叫中调用了哪些补充业务，当一个新业务被调用时，相应的位置置成1；无调用或不可用时置成0。呼叫中调用的SS 7字节具有如下位图：  H P X AF Ahttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996N AV BD

其中位的含义如下：

：无条件的呼叫前转 B：无应答呼叫前转 C：遇忙呼叫前转

：呼叫前转至固定的录音通知或语音信箱 G：子地址

：闭合用户群CUG J：呼叫转移（call transfer） K：缩位拨号 L：热线服务 M：UUS1 N：UUS2 O：UUS3 P：会议电话 R：三方业务 YT：呼叫保持 U：呼叫等待

：主叫用户线识别限制 AZ：测试呼叫

of 350

O W AE AM AU BC

N V AD AL AT BB

M U AC AK AS BA

L T AB AJ AR AZ

K S AA AI AQ AY

J R Z AH AP AX

I Q Y AG AO AW

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

：特服1XX  BD：紧急呼叫11X 其余为备用

注2： ISDN呼叫记录与Centrex呼叫记录相同.

注3： 5ESS UUS1计数 和 UUS3计数与规范略有不同。规范中是指 以 64bytes为 一字段的 UUS 字段个数。

注4： “ 计费调整系数” 和 “ IN 附加费” 与 1997版 规范 格 式 一 致 。

注5：CCS7中有关计费的消息分别为：

： ANN,  ANC

： ANM ( 对于特服电话若RC/V 5.4表格中dest type=SSC/EMERG时 不计

费，dest type=BTD时计费)

7 话务/信令负荷分担

摘要

在一个局实际运行中，不仅需要了解如何实现话务负荷分担，对于信令负荷分担也应作相应了解。这样有助于合理调整网络结构。 RC/V数据库定义以外，还需了解信令链路选择映射结构。://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par

一、 话务负荷分担

确认本局允许实现话务负荷分担，由RC/V表格 95.1PROP BID定义

1 OF 10                       RECENT CHANGE  95.1 MSEXC                                     EXCHANGE PARAMETERS

of 350

在呼叫处理过程中，遵循主叫&#232;数字分析&#232;选路&#232;被叫/计费分析流程，其

中在选路阶段可以根据需要预先进行负荷分担设置，由RC/V表格 6.19 实现。

话务负荷分担直接通过RC/V数据库定义实现，而信令负荷分担除了需要

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*1. EXCHANGE             CHANGCHUN                                                       2. TIME ZONE             8   3. DST                     4. SES

____

PARAMETERS

/RMAS OPTIONS 11. EADAS OPTION             12. RMAS OPTION              CALL PROCESSING

. OPERATION BLOCKED        N 14. MULTI AREA EXCHANGE     N 15. TDR ACTIVE               16. PROP BID

Y Y N

. TLWS TESTSET         804HZ               6. CIRCUIT QUERY HR     0      http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996              7. CKT QRY TIMER        12                   8. GATEWAY ID           0   9. Q33TIM

#10. DASDDTC              81

进行相关路由数据库定义，分别定义2个出中继群901/921(4.1, 4.3 表格)，2个路由索引RTI 901/921(6.3表格)，2个分目的索引DEST ID 901/921(6.1表格)，主分析表5.4定义主目的索引996。

1 OF 5                        RECENT CHANGE  5.4 DANAL                                     MAIN DIGIT ANALYSIS

*1. MAIN ANL

12. TEST TYPE       __________

#3. STRING TYPE      RANGE               14. SERV TYPE       0   4. NBR OF DIGITS     0                      5. DELETE DIGITS     0                      6. MIN DIGITS          7. MAX DIGITS

. MAC             0 16. OCB TYPE        2 17. DEST MEASMNT    0

. DEST INDEX        996                  19. EOCC            0

. PRIORITY DEST     N                    20. REMARKS         TO SHIJIAZHUANG  10. ENABLE TDP3   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996    COND #11. DEST TYPE        TOLL

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print: SCREEN 1 OF 5                        RECENT CHANGE  6.1 RTCTR

*2. DIG STRING        0311               #13. DEST COND       INUSE

18. CDC             0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

CALL TREATMENT

*1. SCR INDEX

*2. DEST INDEX         0921  3. SUBGRP OF 1000    _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 5                        RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT

. SCR DATA LIST     PFX       1)  NONE      2)  ________  3)  ________  4)  ________  5)  ________  6)  ________  7)  ________  8)  ________  9)  ________

1 OF 5                        RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996T

*1. SCR INDEX          0020 *2. DEST INDEX        0901  3. SUBGRP OF 1000    _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

RTI   PBX ID  _____ 921    ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____

TDV  CST     AB MER NO 21    0     0     0     0     0     0     0     0

NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

TREATMENT

. SCR DATA LIST     PFX       1)  NONE      2)  ________  3)  ________  4)  ________  5)  ________  6)  ________  7)  ________  8)  _______http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996_  9)  ________

RTI   PBX ID  _____ 901    ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____   _____ _____  ____

2 OF 5                        RECENT CHANGE  6.1 RTCTR

TDV  CST     AB MER NO 21    0     0     0     0     0     0     0     0

NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0 ___ NONE   N       0

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

1 OF 2                        RECENT CHANGE  6.3 RTIND                                         ROUTE INDEX

*1. ROUTE INDEX     #2. PURPOSE          3. ANNOUNCE         4. RT DES TYP       5. GRP TYPE         6. GRP NR          #7. DEL DIGITS      #9. NEXT ROUTE      10. INT RT http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996TYP      11. OVLAP IND       12. WINK ACK

13. RT CNTRL IND       0 HUNT                14. ANI IND            N ____                 15. FEATURE GROUP D    N OTHER             16. INHCF              N TRK                  17. DAR GRP NR         0 921                  18. CONGEST TRT        REG 0 918 NATL N N

. ADD DIGITS     ____________         19. REMARKS            SHI JIA ZHUANG

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SCREEN 1 OF 2                        RECENT CHANGE  6.3 RTIND                                         ROUTE INDEX

*1. ROUTE INDEX     #2. PURPOSE          3. ANNOUNCE         4. RT DES TYP       5. GRP TYPE         6. GRP NR          #7. DEL DIGITS      #9. NEXT ROUTE      10. INT RT TYP      11. OVLAP IND       12. WINK ACK

13. RT CNTRL IND       0 HUhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NT                14. ANI IND            N ____                 15. FEATURE GROUP D    N OTHER             16. INHCF              N TRK                  17. DAR GRP NR         0 901                  18. CONGEST TRT        REG 0 918 NATL N N

. ADD DIGITS     ____________         19. REMARKS            TO BEI JING

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

实现话务负荷分担，将主目的索引996用2个分目的索引901/921在表格6.19进行负荷分担。!! 负荷 分担百分比必须按照从大到小排序!!

1 OF 2                        RECENT CHANGE  6.19 RTPBD                                    PROPORTIONATE BIDDING *1. DEST INDEX      #2. ENABLE

PROPORTION Y                    11. PROP1  60

. PROP2  40 14. PROP4  ___ 15. PROP5  ___ 16. PROP6  ___ 17. PROP7  ___ 18. PROP8  ___

DEST INDEX                   13. PROP3  ___  3. DEST1 INDEX    921                   4. http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996DEST2 INDEX    901                   5. DEST3 INDEX    ____                  6. DEST4 INDEX    ____                  7. DEST5 INDEX    ____                  8. DEST6 INDEX    ____  9. DEST7 INDEX    ____

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

10. DEST8 INDEX    ____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

二、信令链路负荷分担

).  信令链路状态查看相关直接命令

-DPCLS:TYPE=c7natl,SM=b,SET=c;  ---查看某信令链路用于哪个DPC      OP-GSM[:SM=a][,TYPE=c7natl];   ---查看某GSM信令支持信息

-LSLS:TYPE=c7natl,SM=b,SET=c;    ---查看某LS或CLS链路负荷情况 OP-LSTG:TYPE=c7natl, GRPNUM=b;     ---查看某TG相关LS情况   OP-SLS:TYPE=c7natl,SM=b,DPC=c;     --- 查看到某DPC链路负荷情况 OPST-CLS:TYPE=c7natl[,CLS=b][,GSM=c];   OPST-LSCLS:TYPE=c7natl[,LS=b][,SM=c];

-CCSLK:TYPE=ctl7n[,SET=b][,MEMBER=c][,STATE=d][,SM=e];  ---查看信令链路状态

---查看CLS由哪些LS负荷分担及状态     ---查看CLS由哪些LS组成

-Dhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996PC:TYPE=c7natl[,DPCID=b][,STATUS=c][,SM=d];   ---查看到DPC链路信息及状态

).  信令链路选择映射表

这里先回顾一下信令选路流程，从主叫&#232;数字分析&#232;选路&#232;被叫，从而得到出中继群信息，AM根据选线类型和中继线忙闲表选择一条空闲中继线，此中继线已被指定唯一电路标识CIC值；同时得到支持该中继群的GSM、OPC、DPC信息进入信令数据库查询。

. GSM、OPC、DPC用于访问RC/V 40.3、40.2、40.5表格最终得到 支持该呼叫的信令链路逻辑端口(PSU PH信道群)和物理端口(DLTU DFI时隙)信息。

. CIC由12比特组成，其中最右4比特用于信令链路选择。转换成十进制对应为0-15，这里称为SLS编号。

. SLS(Signaling Link Selections)存在一些映射分配表，目前中国主要 应用分配选项表1，在RC/V表格40.1中参数NORM SLS DIST=1定义

/V 40.1  ( NORM SLS DIST =1/2/3, Load Sharing= EVEN )

当前链路数目    ------ ----------- ----------- ----------- --------

↓

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   ← sls编号(CIC最右4比特转换值)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

令

--------       --------------------------------------------------    1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1   1   1   1  ← 所有http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996sls编号选择此条链路承载信令    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

2  1  2  1  2  1  2  1  2  1   2   1   2   1   2  ← sls编号从0开始交替选择第1或2链路承载信令   1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2   3   1   2   3   1  ← sls编号从0开始交替选择第1或2或3链路承载信  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3   4   1   2   3   4   1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1   2   3   4   5   1   1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5   6   1   2   3   4   1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4   5   6   7   1   2   1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3   4   5   6   7   8   1  2  3  4  5  6  7  8  9  1  2   3   4   5   6   7     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 1  2   3   4   5   6     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 1  2   3   4   5   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 1  2  3  4    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 1  2  3    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 1  2     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 1       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 15 16

. . . . . . . . . . . .

以此类推

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 通过直接命令可以查看SLS选择情况，如下所示：

&lt;op-sls:c7natl,1,010010048;  (所有链路正常工作) 000093.0017 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000093.0017

SLS:      C7NATL, sm=1, dpc=010-010-048, LS/CLS=10, opc=010-005-048,   FIRST      LS  MEM SLC   Normal SLS    10   0         0                  00 02 04 06 08 10 12 14        ← 基于选项表1的选择

SLS                  00 02 04 06 08 10 12 14     ← 当前实际的选择

ORIGINATING COMMAND # = 000093.0017

SLS:      C7NATL, sm=1, dpc=010-010-048, LS/CLS=10, opc=010-005-048,   LAST       LS  MEM SLC   Normal SLS    10   1         1                  01 03 05 07 09 11 13 15

SLS                  01 03 05 07 09 11 13 15

&lt;op-lsls:c7natl,1,10;    ( 链路1退出服务)  000095.0001 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000095.0001

SLS:http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      C7NATL, sm=1, dpc=, LS/CLS=10, opc=010-005-048,   FIRST

MEM SLC   Normal SLS    10     0         0                  00 02 04 06 08 10 12 14

SLS                  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

ORIGINATING COMMAND # = 000095.0001

SLS:      C7NATL, sm=1, dpc=, LS/CLS=10, opc=010-005-048,   LAST

MEM SLC   Normal SLS    10    1        1                  01 03 05 07 09 11 13 15

SLS

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).  信令链路负荷分担实现

对于信令链路可以实行组合链路组CLS，CLS由2个链路组LS组成，这2个LS各承载50%到某DPC的信令消息。如下所示，将LS71和LS72进行信令负荷分担，形成CLS1025。

1 OF 1                        RECENT CHANGE  40.2 CCLS                                     SIGNALLING LINK SET

*1. LINK SET                071              &amp;16. CLS COUNT   1  *2. PROTOCOL TYPE         C7NATL  *3. GSM                    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 002  #4. APC                       167 133 45  #8. ILS DPC POLICING       N  #9. AUTO ALLOCATION        N #10. MGMT INH PROTOCOL      Y #11. SIF CAPABILITY        DATA272  12. INTERNAL                N &amp;13. PHYSICAL LINKS         2 &amp;14. ACTIVE LINKS           2 &amp;15. LOADED LINKS           2

Review, Change-insert, Validate, or Print:

1 OF 1                        RECENT CHANGE  40.2 CCLS                                     SIGNALLING LINK SET

*1. LINK SET                072              &amp;16. CLS COUNT   1  *2. PROTOCOL TYPE         C7NATL  *3. GSM                     002  #4. APC                              167 133 44   #8. ILS DPC POLICING       N  #9. AUTO ALLOCATION        N #10. MGMT INH PROTOCOL      Y #11. SIF CAPABILITY        DATA272  12. INTERNAL                N &amp;13. PHYSICAL LINKS         2 &amp;14. ACTIVE LINKS           2 &amp;15. LOADED LINKS           2

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ter Review, Change-insert, Validate, or Print:

1 OF 1                        RECENT CHANGE  40.11 CCCLS                                   CCITT7 COMBINED LINK SET

*1. CLS                1025 *2. PROTOCOL TYPE    C7NATL *3. GSM                002 #4. LS1                71 #5. LS2                72

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

Enter Review, Change-insert, Validate, or Print:

1 OF 3                        RECENT CHANGE  40.3 CCPC                                     SIGNALING POINT CODE

*1. POINT CODE                 167 133 44  *5. PROTOCOL TYPE              C7NATL  *6. GSM                         002  #7. TYPE                        SPNULL  &amp;8. ADJACENT                   Y  #9. SCCP CONCERNED             N

#10. SCCP MAPPING ACTION       MPBOTH #11. STP ROUTE                  Y #12. STP OPC POLICING           N #13. ILS DPC POLICING           N #14. REhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996START OPTION            NONE  15. ISUP UPA UPT CONTROL      N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 3                        RECENT CHANGE  40.3 CCPC                                     SIGNALING POINT CODE

. RMT INIT SSN ALLOWED      Y

NETWORK

#17. NODE FUNCTION             NOINET  18. NSC NUMBER                _

#19. NORMAL LINK SET           1025

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 3                        RECENT CHANGE  40.3 CCPC                                     SIGNALING POINT CODE

. ALTERNATIVE LINK SETS     SET 1)  ____ 2)  ____ 3)  ____ 4)  ____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

1 OF 3                        RECENT CHANGE  40.3 CCPC                                     SIGNALING POINT CODE

*1. POINT CODE                 167 133 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299645   *5. PROTOCOL TYPE              C7NATL  *6. GSM                         002  #7. TYPE                        SPNULL  &amp;8. ADJACENT                   Y  #9. SCCP CONCERNED             N

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

#10. SCCP MAPPING ACTION       MPBOTH #11. STP ROUTE                  Y #12. STP OPC POLICING           N #13. ILS DPC POLICING           N #14. RESTART OPTION            NONE  15. ISUP UPA UPT CONTROL      N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 3                        RECENT CHANGE  40.3 CCPC                                     SIGNALING POINT CODE

. RMT INIT SSN ALLOWED      Y

NETWORK

#17. NODE FUNCTION             NOINET  18. NSC NUMBER                _

#19. NORMAL LINK SET           1025

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 3            http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996            RECENT CHANGE  40.3 CCPC                                     SIGNALING POINT CODE

. ALTERNATIVE LINK SETS     SET 1)  ____ 2)  ____ 3)  ____ 4)  ____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

如何将TUP改ISUP

摘要

随着全网ISUP的普遍采用，目前许多局正在从TUP向ISUP进行转换，在TUP改ISUP过程中既要对呼叫业务影响最小，又要可靠成功，因此了解其中相关内容十分必要。

在实施TUP改ISUP 前， 请注意以下事项：

、如果本局原来没有开ISUP，请与朗讯公司联系购买密码。得到密码后，在RC/V

.11中加入如下几项：

.FEATURE  ISUP              CODE

……XX        (共25位)

---(ISDN User Part Feature,支持基本业务)

.FEATURE  COMPAT       CODE

……XX  (共29位)

---(ISUP Message/Parameter Compatibility Service,支持兼容过去版本)

.FEATURE  BS1ISUP

……XX

(共29位)

---(ISUP Basic Enhancements Package #1, 支持基本补充业务)

of 350

青岛朗讯

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par[此处图片未下载成功]

、如果该局部分中继已开过ISUP，则V95.11不需要添加数据。

、.检查确认RC/V 40.7(CPARM) 以下参数值，用于拆线时区分REL原因:

.CAUSE NAT ITU92 68.CAUSE INT ITU92

、原来TUP中继对应的link仍可为ISUP中继提供服务，而不需另建新的link。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

一、实施方案

方案A：将TUP中继群一半TUP中继删除，创建ISUP中继 方案B：将整个TUP中继群删除，重建ISUP中继

为了在不中断话务的前提下实现转换，可以采用以下两个方案：

如果某一局向无中继迂回路由或话务分担(某一局向只有一个中继群)，可采用方案A。 如果某一局向有中继迂回路由或话务分担(某一局向至少有两个中继群)，可采用方案B。

方案A：将TUP中继群一半TUP中继删除，创建ISUP中继。

假设原来TUP中继为TG1，新建立的ISUP中继为TG2

、在RC/V 4.1 TRGNR中change-insert ISUP中继群TG2，OPC及DPC与原来的TUP

中继群TG1相同，需要修改的参数如下：

of 350

.TRK CLASS  CCS7LOTRK(L-L, L-T)或CCS7TOTRK(T-T)

.APT INH               Y          31.DATARATE              64K             37.INC SIG                ISUP7N          38.OUTG SIG             ISUP7N          53.TRKERR RECY           NOA

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996.TEST MODE         0

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.GEN NOTIF             Y

.CALL DIVERSION STD    ITU92 http://www.wendangwang.comEK TO USER SERV     UUSQ767

.CONNECTED LINE ID     ALLCOL  (显示真正被连接的号码)

、在V4.3，将原中继群TG1中一半中继删除。

、利用空出来的时隙创建TG2的V4.3数据，需特别注意COMMON TRK ID (即

值)仍为原值。

、RESTORE所创建的中继群：

-tg:xx,ucl,oos,cadn,dsbld;

-tg:xx,ucl,oos,mtce,ccsinit; 5、检查RC/V 6.1，确认以下参数正确:

. CALL LINE ID ALLCLI

、将V6.3路由指向TG2。注意修改以下参数：

.ARR ACTIVE             N

.DATART   64K          yyyy

在此表中，如果中继对于语音及数据呼叫均可承载，则ROUTE INDEX的值 与DATART 64K的值可以相同。

、进行PSTN及ISDN拨打测试，确认正常后，可将 V4.3 TG1的另一半中继 删除

并插入到TG2中。

--- xx为中继群编号

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

方案B：将整个TUP中继群删除，重建ISUP中继。

如果某一局向有中继话务分担(某一局向有两个中继群)，可采用方案B。 1、rmv-tg:tg#;

、记录V4.3各中继对应的时隙，删http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996除V4.3和V4.1；

、在RC/V 4.1 view中change-insert ISUP中继组，OPC及DPC与原来的TUP 中继群相同，需要修改的参数如下：

.TRK CLASS CCS7LOTRK/CCS7TOTRK

、RESTORE所创建的中继群：

-tg:xx,ucl,oos,cadn,dsbld;  rst-tg:xx,ucl,oos,mtce,ccsinit;

、检查RC/V 6.1，确认以下参数正确:

. CALL LINE ID

、检查V6.3数据。注意修改以下参数：

---xx为中继群编号

.TEST MODE              15.APT INH                 31.DATARATE               37.INC SIG                 38.OUTG SIG               53.TRKERR RECY            106.GEN NOTIF

Y 64K ISUP7N ISUP7N NOA Y

.CALL DIVERSION STD    ITU92 http://www.wendangwang.comEK TO USER SERV     UUSQ767 110.CONNECTED LINE ID       ALLCOL

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.ARR ACTIVE             N

在此表中，如果中继对于语音及数据呼叫均可承载，则ROUTE INDEX的值 与DATART 64K的值可以相同。

、将V6.3迂回路由及对应V4.1话务分担去掉，进行PSTN及ISDN拨打测试，确http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

认正常后，可将迂回路由恢复，并按照步骤1~6将话务分担的另一中继 删除并重建。

.DATART   64K          yyyy

二、注意事项

、有关V4.1 TRK  CLASS的设置， ISUP与TUP不同，它们与V5.4的对应关系， 请参考附录1。

、5ESS与1240局配合时，5ESS局RC/V4.1中HUNTTYPE若设置为FIFO，则S1240中继组参数HUNTING必须为LIFOFIFO&amp;ODDCHN或LIFOFIFO&amp;EVENCHN，否则在中继选线时会发 生混乱。

、5ESS与其他机型互连CCS7电路时，CIC的对应关系如下：    5ESS与5ESS，   CIC从1开始。    5ESS与EWSD， CIC从1开始。    5ESS与CC08，   CIC从1开始。

ESS与S1240对应比较特殊：  CIC须从 33 开始对应。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

、由于方案A插入了新的中继群，所以有关中继的话务报告均要修改。对于方案B则无需修改。

附录1：V4.1  TRK CLASS 与V5.4 DEST TYPE 匹配关系

V4.1表

.4 表

V4.1 表

=NOMETLOC          DEST TYPE=LOCAL

=CCS7LOTRK

=NOMETLOC &#223;TUP

(local tandem, local call)                      =CCS7LOTRK &#223;ISUP DEST TYPE=TOLL

=NOMETLOC &#223;TUP

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996LASS=NOMETLOC                     =CCS7LOTRK

( local tandem, toll call)            =CCS7LOTRK &#223;ISUP

=NOMETNAT &#223;TUP

=NOMETLOC          DEST TYPE=TOLL

=CCS7LOTRK

(orignating toll, toll call)            =CCS7TOTRK &#223;ISUP  DEST TYPE=TOLL

=NOMETNAT &#223;TUP

=CCS7TOTRK &#223;ISUP

=NOMETNAT

=CCS7TOTRK

(tandem toll, toll call)

=NOMETNAT

=CCS7TOTRK

TYPE=LOCAL        TRKCLASS=NOMETLOC &#223;TUP (terminating toll, toll call)             =CCS7LOTRK &#223;ISUP

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

三、在TUP改ISUP后故障解析

、某局ISDN用户不能通过ISUP中继上网，激活信令监测，报告如下：

： Raw  H’01 H’01 H’02 H’03 H’04 H’05

’80  01  01  09  61  10  83  04  06  02  00 f8  01  20  00 H’00  a3  90  80  03  1d  a3  90  80  03  7c  05  03 H’00  00  09://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996’00  00  01  09  01  00  21 H’ef  82  02  00  02 H’00

： IAM RCV： INR SND： INF RCV： REL SND: RLC

’01 H’02 H’03 H’04 H’05

经对ISUP各个消息分析，INR请求主叫号码和主叫类别， REL中H’ef=B’11101111，原因表示语为1101111为协议错误，

发现IAM中未包含CLI值，检查RC/V 6.1数据定义修改#Calling Line ID=ALLCLI

、当本局完成ISUP改造后，若其他局仍采用TUP，这就涉及TUP和ISUP配合问题，应参考标准YDN-038-1997：“国内NO.7信令方式技术规范综合业务数字网 络用户 部分（ISUP）”。

IAM中总包含主叫用户号码，且为国内有效号码。

因此TUP至ISUP 信令配合时，如果转换局收到TUP IAM，则通过GRQ请求 主

叫用户号码， 收到GSM 后再发送ISUP IAM。如果GSM中为中继标识，则ISUP IAM中的主叫用户号码为H’000F。如果转换局收到TUP IAI，但IAI中的主叫用户 号码为用户号码，则转换局应加长途区号，使ISUP IAM中发送国内有效的主叫 用户号码；

of 350

下面简单介绍一下 关于主叫号码的配合问题

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

至TUP的信令配合时，如果ISUP IAM中包含国内有效号码的主叫用户 号

码，转换局至本地市话局/终长途局的TUP中应发送包含用户号码 的IAI，转换局 至转接长途局的TUP中应发送包含国内有效号码的IAI。

ESS关于删除区号涉及RC/V 4.1表格和关系数据库特定参数

若5ESS来话为ISUP，http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996去话为TUP连接至非转接长途局，则出局前只应发送包含用户号码的IAI。

=0x区号FFFFF(F)，表示出局前删除区号(若区号为3位则填充位F为5位，若区号为2位则填充位F为6位)

.1表格中出中继群TRUNK CLASS=NOMETLOC

ESS添加区号涉及RC/V 4.1表格和关系数据库特定参数

参数设置

.1表格中参数ADD FAR END AREA TO、FAR END AREA设置

、TUP更改为ISUP之后，684局不能通过S1240拨到5ESS ，而5ESS用户可以 拨684局。

呼叫流程如下:

R2

ESS&lt;======&gt;S1240 &lt;======&gt;684 Office.                TG687

检查5ESS数据，发现没错。下面是信令监视报告：

687-104 SIGTYPE ISUP7NATL DPC:OPC:CIC 010-056-064:010-056-082:141    DIRECTION IC     MDII NONE          DEN=1-0-2-45    START 17:47:07   END 17:47:08

Message Tag       RCV:      IAM     H'1       SND:      REL     H'2       RCV:      RLC     H'3

Raw Data

'01      H'0a 03 20 20 76 90 82 06 08 02 00 f1 00 48 00       H'01      H'00 0f 47 32 48 67 35 17 83 08       H'02      H'04 e3 82 03 00 02http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996       H'03      H'00

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

分析REL消息，H’e3=B’11100011，原因表示语为1100011(99)表示参数不存在或未实现。发现IAM消息中82不正确。

'01      H'0a 07 91 30 66 90 82 06 08 02 00 f2 80 48 00

正确的数据是“81”或“83”，如下所示：

：用户号码 82：备用，留作国际用 83：国内（有效）号码

局更改某些数据之后，从684到5ESS的呼叫可以完成。

、从TUP改为ISUP之后，呼叫不能完成。

监测信令得到报告：

ORIGINATING COMMAND # = 001663.0009    REPT C7 SIGMN                FINAL

1818-30 SIGTYPE ISUP7NATL DPC:OPC:CIC 010-088-065:010-088-177:159    DIRECTION OG     MDII NONE          DEN=1-0-5-63    START 13:22:22   END 13:22:22

Message Tag       SND:      IAM     H'1       RCV:      REL     H'2       SND:      RLC     H'3

Raw Data

'01      H'0a 00 42 12 28 10 81 06 08 02 03 f8 00 60 00       H'01      H'00 04 1a 02 01 08 0f 04 21 66 36 45 13 83 08       H'01      Hhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996'00 01 00 00

'02      H'00 0a 58 41 03 1e d7 84 02 04 02

分析REL消息，H’d7=B’11010111，其中原因表示语为1010111(87)，表示被叫用户不是CUG成员

由于S1240(ISUP) 不支持CUG，所以更改 RC/V 6.1 field 30:  CLOSED USER GROUP   =N

、 CC7链路出现LKER L1告警

).  检查传输相关：DDF跳线、接地、环路测试、传输误码测试。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

).  将1个正常LINK DEACT，则RST 此链路从LKER L1  ACT，先前DEACT链路变成 LKER  L1 ；换另一正常链路再试，结果相同。因此排除物理故障。

).  考虑PSU PH时隙资源是否出现过载

附录2：REL消息分析---参考YDN 038-1997ISUP技术规范P111，P49

原因表示语为必备可变部分，长度大于3个八位位组。其字段格式如下：

8 扩充 表示语 扩充 表示语

诊断(如果有的话)

原因值

7

6 编码标准

5 备用

4

3

2 位置

1

扩充表示语：0表示八位位组延长到下一个八位位组。1表示最后一个八位位组。 编码标准：00 CCITT标准编码

位置：0000用户U；0001为本地用户服务的专用网LPN；0010位本地用户服务的公用网LN； 0011转接网TN；0100为远端用户的的公用网RLN；0101为远端用户服务的专用网RPN； 0111国际网INTL；1010超出互通点的范围BI；其他组http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996合为备用。

原因值：分成2个字段，比特7/6/5表示类别，比特4/3/2/1表示某类中的值对应某一原因。

例：REL H'02      H'04 –最右为首发比特位 原始值 02 03 82 e3 04

参数类型

必备可变部分首位, 指向参数M的指针 参数M的长度指示位 原因表示语，参考上表

转换为二进制

, 0010 1110, 0011 0000, 0100

含义

指向后续比特03 参数M的长度为3位 编码标准00, 位置0010 原因值1100011=D’99 (参数不存在或未实现)

因原因项较多，这里不再一一列出，具体请参考技术规范P50-52。

呼叫处理实际问题分析

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

摘要

在一个局实际运行过程中，多多少少会遇见一些呼叫处理方面的问题，大多数问题都是与ODD数据库定义有关，这里将介绍实际维护过程中出现的 一些实例及解决步骤。

一、虚拟网不能限拔网外的处理

某虚拟网限拔网外用户，则此用户只能拔打网内电话(免费)，在RC/V 30.2设置 后，仍出现可以拨打网外用户并出现话费。

1 OF 1                         RECENT CHANGE  30.2 BGMEM                        BUSINESS GROUP MEMBER DEFINITION

*1. DIR NR               5226016   2. BEARER SERV GRP     ________  #3. BG ID                2003

RESTRICTIONS

#4. USE GROUP REST       N   5http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996. INC ACCESS            Y   6. OUT ACCESS           N   7. NO ORIG               N   8. NO TERM               N

&amp;9. INTERCEPT             N

检查此用户限呼数据及计费数据均正常。将另一电话加入此虚拟网内限呼网外，拔打测试，能拔通另一市话局所带的用户，出现市话话费。目前只是5ESS交换机所带用户及本地网用户能够限呼。经分析发现是由于TUP改ISUP后，因为ISUP支持闭合用户群CUG，因此需要将到其他局的路由表中CUG功能关闭(从Y修改为N)。

1 OF 5                         RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                 CALL TREATMENT

*1. SCR INDEX           0050  *2. DEST INDEX          0521

#29. CALL LINE ID                        ALLCLI

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. CLOSED USER GROUP                      Y     &#232;N  31. SIG 1 IMPLICIT USER TO USER         Y     &#232;N  32. SIG 1 EXPLICIT USER TO USER         N

. SIG 2 USER TO USER                        N  34. SIG 3 SETUP USER TO USER             N  35. CONNECTED NUMBER REQUEST            Y

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

二、呼叫异常CFL分析

进行信令监测得到报告如下：

213-25  SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 022-034-152:022-034-158:59    DIRECTION IC     MDII NONE          DEN=6-0-1-27    START 13:25:35   END 13:26:00

Message Tag       RCV:      IAM     H'1       SND:      GRQ     H'2       RCV:      GSM     H'3       SND:      ACM     H'4       SND:      CFL       RCV:      CLF       SND:      RLG

Raw Data

'01      H'77 73 26 07 80 02 18       H'02      H'02

'03      H'f3 96 54 34 82 a2 02       H'04      H'06

213-29  SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 022-034-152:022-034-158:63    DIRECTION IC     MDII NONE          DEN=6-0-1-31    START 13:33:16   END 13:33:22

Message Tag       RCV:      IAM     H'1       SND:      GRQ     H'2       RCV:      GSM     H'3       SND:      ACM     H'4       RCV:      Chttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996LF       SND:      RLG

Raw Data

'01      H'77 73 26 07 80 02 18       H'02      H'02

'03      H'f2 96 54 34 82 a2 02       H'04      H'06

用户A呼叫用户B，若用户B忙，交换机送录音通知给用户A，若用户A

在录音播放过程中挂机，则交换机送ACM消息；若录音通知播放完毕，用户A仍未挂机，则交换机送CFL，会影响接通率。因此可以调整录音通知播放次数，避免出现以上问题。(此例CCS为TUP，录音设备为SA7)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SCREEN 1 OF 9                         RECENT CHANGE  4.1 TRGNR                               TRUNK GROUP NUMBER

CHARACTERISTICS

1. TRK GRP NR             0008

2. LABEL CLCI GP ID       __________________________   3. NAME TRK GRP           UPGRADE

#4. DIRECTION        ANNCMNT         11. REMARKS      SVC. SUCCES REGI  #5. HUNT TYPE        ANNC           &amp;12. GRP NUM           8

. SCR INDEX        0              &amp;13. LABEL             UPGRADE   7. DIGIT ANL        0               14. TEST Mhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ODE         0   8. IMPL DIGITS      _____          #15. APT INH           Y  #9. TRK CLASS        ANNCMNT         16. SM                0

. SRC MEASMNT      0               17. MAKE BUSY EQ      __________

4 OF 9                         RECENT CHANGE  4.1 TRGNR                               TRUNK GROUP NUMBER

. CALLING NR VALID         N          67. TRK QRY           N  59. MIN A PARTY LENGTH       8          68. PSEUDO CLID       ____  60. MAX A PARTY LENGTH       12         69. IVPN TRK GRP      N

TRUNKS                             CCITT7 CHARACTERISTICS

. ANNC CYCLES              2 --&gt;4     70. GSM               ___  62. ANNC TYPE                BAR  63. ANNC TIME                60

. SIG ENH                  NONE

. VPNCID                   ________  66. VPNNOCID                 NULL

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par

三、OVERLAP模式应用故障

作为IP电话接入，普通用户拨打长途电话前加拨17905，则此呼叫送入IP

电话服务器进行用户鉴权。因用户号码长度不定，因此采用重叠发送OVERLAP方式发码，但现在用户现不能执行如上操作。(交换机软件版本10.1，CCS为TUP)   23=1

、ODD数据库检查：

.1,  1.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.3, 4.1, 95.1 (NGIN=N)

、Relation检查：GLxrr10spare=2,GLxrr31spare=4112,GLTUP1FEAT比特

&lt;rddb-sbldn:dirnr=88282777; 001690.0002 PF

1 OF 5

DIRECTORY NR

BASIC CHARACTERISTICS

*1. DIR NR            88282777         14. BILL DIR NR     57788282777   2. QUANTITY          ___              #15. TRAN PRI          TPRIORD   3. LN EQ NR          K 00200108001    &amp;16. CALL COUNTER    __________  &amp;6. ISLU SPARING      N                &amp;17. SUB METER         8393

#7. ROUTE INDEX       0                &amp;18. STD REG         __________   8. LOCAL AREA        1                &amp;19. SCR2              4016  #9. SB CLASS http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996         RG2              &amp;20. SCR3              47  10. INSEP             0                &amp;21. SCR4              432  11. DESEP             0                #22. GST               N

#12. COIN              N                 23. STH             __________ #13. KEY TONE          Y                 24. REMARKS   10-14-98   10:22

2 OF 5

DIRECTORY NR

&amp;25. PBX ID        ____                  35. DATATERM            N

&amp;26. PBX LN GRP    ____                  36. SERHLN            ________ &amp;27. LINE NR       ____                 #37. ORIG DENIED         N &amp;28. DIRECT ACC    N                    #38. TERM DENIED         N

#29. ROH           N                     39. BYPASS DN      ___________ &amp;30. SERVICES      Y                    #40. FREE TERM           N ADMINISTRATIVE CHARACTERISTICS           41. OPERATOR            N  31. CL TRACE      N                http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     42. BREAK IN ALLOW      Y

. MC TRACE      NOTRC                #43. BILL TYPE           BILLAMA  33. OMCT          NOTRC                 44. SERV PROV           N

#45. SERV COND           INUSE  34. PRIORITY      0                     46. NEW AREA CODE       ___

3 OF 5

DIRECTORY NR

. NEW DIR NR          ________        59. GNDREF           N

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

48. GEN AVAIL           N              #60. AMEMRNM          N

. VER CHARGE          N         SUBSCRIBER TECHNICAL CHARACTERISTICS  50. EXPCALL MON         N               61. INSTALL TST      N

. DETAIL BILL         N               62. TEST TYPE       __________  52. CRD LIM STATUS      I               63. HOME METER       NONE

. CRD LIM             0               64. HM AUX           _________  54. INTCPT RR           N               65. HM PPMU     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     _________ &amp;55. ICP                 N               66. PPMDP           __________  56. CCBS QB SIZE        0               67. SLLC           ___________ #57. MACHTYPE            N               68. RMB            __________ &amp;58. HRI                 0               69. SLIM INH         N

4 OF 5

DIRECTORY NR

. ALIT INH            N               84. LNEQ               STDEQ #71. DNYVER              N               85. LBRA               N  72. TRAFFIC             N               86. LINE PROTOCOL      DTMF  73. SLUS                N               87. NO PAYMENT         N

. COMPL               N              &amp;88. CHANGE TIME 10-14-98 10:22  75. BAL NETWORK         0              &amp;89. NPAYLCC            ___  76. PROG TERM NET       PTERM0          90. V51 TIMESLOT       __  77. TRANS CLASS         001             91. BG INTERCEPT       N

. PRIVACY             N http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996              92. INCPT BG ID        _____ &amp;79. FAULTY LN EQ NR     _ ___________   93. FRAUD PREV         N #82. NO MON RSLT         N #83. NO TEST RSLT        N

5 OF 5

DIRECTORY NR  94. FRAUD CODE PREV     ________________

&lt;rddb-sbcls:localarea=1,sbclass=rg2; 001690.0003 PF

1 OF 1

CHARACTERISTICS -- SUBSCRIBER GROUP  *1. LOCAL AREA        01  *2. SB CLASS          RG2  #3. ORIG CLASS        INDIV  #4. TERM CLASS        INDIV  #5. SCR INDEX         20   6. DIGIT ANL         2  &amp;7. NBR OF LINES      8340

DISPERSION MEASUREMENTS  #8. SRC MEASMNT       0  #9. DEST MEASMNT      0

. REMARKS           HOST -DDD LOC

&lt;rddb-dasel:digitanl=2; 001690.0004 PF

1 OF 1

ANALYSIS SELECTOR

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*1. DIGIT ANL               2   2. ORIG ANL                1   3. INC Ahttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NL                 0   4. MAIN ANL                102   5. LOC ORIG MAIN ANL       0   6. NAT ORIG MAIN ANL       0   7. IN MAIN ANL             ___

. REMARKS                 DDD AND LOCAL

&lt;rddb-dapro:origanl=1,digstring=17; 001690.0005 PF

1 OF 1

PRELIMINARY ANALYSIS

*1. ORIG ANL            001             13. WRLS SERV     N  *2. DIG STRING          17

#3. CALL TYPE           NORMAL          14. REMARKS       17X   4. SERVICE             ________   5. ACTION              _________   6. PSTN SERV           N   7. ISDN SERV           N

. BEARER SERV GRP     ________   9. ANL CONT            STD  10. OCB TYPE            0  11. DEL DIGITS          0  12. PREFIX              NONE

&lt;rddb-danal:mainanl=102,digstring=1; 001690.0006 PF

1 OF 3

DIGIT ANALYSIS

*1. MAIN ANL           102                #10. DEST TYPE        NODESThttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996  *2. DIG STRING         1                   11. TEST TYPE    __________  #3. STRING TYPE        PARTIAL            #12. DEST COND         INUSE   4. NBR OF DIGITS      0                   13. SERV TYPE         0   5. DELETE DIGITS      0                   14. MAC               0   6. MIN DIGITS         0                   15. OCB TYPE          0   7. MAX DIGITS         0                   16. DEST MEASMNT      0   8. DEST INDEX         0                   17. CDC               0   9. PRIORITY DEST      N                   18. EOCC              0  19. EXT DIGS      _  20. TRAN DIGS     __

2 OF 3

DIGIT ANALYSIS  21. REMARKS            ________________

3 OF 3

DIGIT ANALYSIS  22. SKIP DIGITS        0  23. GOTO MAIN ANL      2  24. CONFRES

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

NBR DIG  DEST TYPE  TEST TYPE   CDI  DSTCND     DESEP  CDC   OCBTYP  1)   0      VACANThttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     __________  0     INUSE         0     0       0  2)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  3)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  4)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  5)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  6)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  7)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  8)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0

&lt;rddb-danal:mainanl=2,digstring=17905; ---因为只支持最多20位码,进行删码操作 001690.0007 PF

1 OF 3

DIGIT ANALYSIS

*1. MAIN ANL           002                #10. DEST TYPE         LOCAL  *2. DIG STRING         17905               11. TEST TYPE    __________  #3. STRING TYPE        RANGE              #12. DEST COND         INUSE   4. NBR OF DIGITS      0       http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996            13. SERV TYPE         0   5. DELETE DIGITS      5                   14. MAC               0   6. MIN DIGITS         9                   15. OCB TYPE          1   7. MAX DIGITS         20                  16. DEST MEASMNT      0   8. DEST INDEX         179                 17. CDC               0   9. PRIORITY DEST      N                   18. EOCC              0  19. EXT DIGS      _  20. TRAN DIGS     __

2 OF 3

DIGIT ANALYSIS  21. REMARKS            ________________

3 OF 3

DIGIT ANALYSIS  22. SKIP DIGITS        0  23. GOTO MAIN ANL      0  24. CONFRES

DIG  DEST TYPE  TEST TYPE   CDI  DSTCND     DESEP  CDC   OCBTYP  1)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  2)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  3)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  4)   0      VACANT     _________http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996_  0     INUSE         0     0       0  5)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  6)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  7)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0  8)   0      VACANT     __________  0     INUSE         0     0       0

&lt;rddb-rtctr:scrindex=20,destindex=179; 001690.0008 PF

1 OF 5

TREATMENT  *1. SCR INDEX           0020  *2. DEST INDEX          0179

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

3. SUBGRP OF 1000      _

2 OF 5

TREATMENT  #4. SCR DATA LIST

GSN  RTI   PBX ID  CHGI  TDV  CST   AB  MDR NO       1) NONE      ___  179    ____   5     N    NONE  N     0       2) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0       3) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0       4) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996  N     0       5) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0       6) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0       7) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0       8) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0       9) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0

3 OF 5

TREATMENT  #4. SCR DATA LIST (CONT)

GSN  RTI   PBX ID  CHGI  TDV  CST   AB  MDR NO      10) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0      11) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0      12) ________  ___  ____   ____   0     ___  NONE  N     0

4 OF 5

TREATMENT #29. CALL LINE ID                        ALLCLI  30. CLOSED USER GROUP                   Y  31. SIG 1 IMPLICIT USER TO USER         Y  32. SIG 1 EXPLICIT USER TO USER         N  33. SIG 2 USER TO USER                  N  34. SIG 3 SETUP USER TO USER        http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996    N  35. CONNECTED NUMBER REQUEST            Y INTERMODULE TRUNK ROUTING

. IMT OPTION                          NONE  37. IMT ROUTE INDEX                     0

5 OF 5

TREATMENT  38. REMARKS     L833 HONG-DIAN-1

&lt;rddb-rtind:routeindex=179; 001690.0009 PF

1 OF 2

INDEX  *1. ROUTE INDEX      0179

#2. PURPOSE          HUNT               13. REMARKS     ms1   3. ANNOUNCE         ____

. RT DES TYP       OTHER             START MOMENT

. GRP TYPE         TRK                14. MFC STM     9   6. GRP NR           591                15. DP STM      9  #7. DEL DIGITS       0                  16. KT STM      9   8. ADD DIGITS       17905              17. RD STM      9

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

#9. NEXT ROUTE       59                 18. CCS STM     9  10. INT RT TYP       NATL  11. OVLAP IND        Y  12. INhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996HCF            N

2 OF 2

INDEX AUTO REROUTE

. ARR ACTIVE       Y  20. FIRST ROUTE      N DATA RATE ROUTE INDEX  21. DATART 56K       0  22. DATART 64K       0  23. DATART R64K      0  24. DATART 3P1       0

&lt;rddb-trgnr:trkgrpnr=591; 001690.0010 PF

1 OF 9

GROUP NUMBER BASIC CHARACTERISTICS

1. TRK GRP NR             0591

2. LABEL CLCI GP ID       __________________________   3. NAME TRK GRP           __________________________

#4. DIRECTION        TWOWAY             11. REMARKS           MS1 DALOU  #5. HUNT TYPE        2WF               &amp;12. GRP NUM           591

. SCR INDEX        20                &amp;13. LABEL             ________   7. DIGIT ANL        9                  14. TEST MODE         0   8. IMPL DIGITS      _____             #15. APT INH           Y  #9. TRK CLASS        NOMETLOC           16. SM                0://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r

. SRC MEASMNT      1                  17. MAKE BUSY EQ    __________

2 OF 9

GROUP NUMBER

. GLARE YIELD         N               30. TCPA               N  19. SPEC ROUTE ID       ___________    DATA TRUNK GROUPS

#20. ECHO SUP            N               31. DATARATE        __________ #21. DIFF NOM LOSS       0.0             32. NX64 TSA TYPE      _____ #22. ATME NKEY           1               33. DED DATA           N #23. ATME LKEY           1              &amp;34. PBX ID             ____ #24. DIR804              Y              &amp;35. GRP SIZE           3 #25. ATME TASI           N              &amp;36. ACT SIZE           3 #26. ATME LEV0           Y

. CALL BAR PAT        __             ADMINISTRATIVE CHARACTERISTICS  28. CALL BAR TREAT      TONE            37. INC SIG            TUP7 &amp;29. DCME                ___             38. OUTG SIG           TUP7

3 OFhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 9

GROUP NUMBER

. AML PERCENT                    ___    51. FAR END AREA     577  40. INCOMING FROM TOLL             Y      52. HDW FOT           Y  41. CROSS BORDER                   N

. IDENT ALLOWED                  Y     MFPV2 TRUNK GROUPS

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

43. SATELLITE                      N      53. SEND KC15         N  44. INTERNATIONAL ID               N

. BARGE IN                       N      54. VOICE MAIL        N  46. ANNC VARIANT                   0

. LB1 SEND                       Y     TRUNK ERROR ANALYSIS

. LB23 SEND                      Y      55. TRK ERR RECY     NOA  49. REQ CLI BEFORE ROUTING         N     #56. CALL PER MDII THRES  10  50. ADD FAR END AREA TO CLI        N     #57. CONSEC MDII THRES     3

4 OF 9

GROUP NUMBER

. CALLING NR VALID         N          67. TRK QRY     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      N  59. MIN A PARTY LENGTH       8          68. PSEUDO CLID       ____  60. MAX A PARTY LENGTH       12         69. IVPN TRK GRP      N ANNC TRUNKS                             CCITT7 CHARACTERISTICS  61. ANNC CYCLES              0          70. GSM               2  62. ANNC TYPE                NBAR  63. ANNC TIME                60  64. SIG ENH                  NONE

. VPNCID                   ________  66. VPNNOCID                 FAILCALL

5 OF 9

GROUP NUMBER  71. ORIG POINT CODE     13       24  53

. DEST POINT CODE     13       24  59   86. SERV TYPE     NOSERV  79. VPA RATE            0

. VPA TYPE            4WICL0           PACKET LEVEL 2 THRESHOLDS                                            87. FCS            _ DCS DATA                                   88. PROT VIOL     ___  81. DCS TRK             N                FLEXIBLE 1 BIT SIGNALING  82. DCS RETRY           N    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996             89. PULSED RLS GRD ALWD  N  83. DCS DIGCNT          __                90. METERING ON ANSWER   N  84. CONT TEST           N                 91. PRIM SIG BIT         N  85. CLI REQUEST         N                 92. A TO D BITS          N

6 OF 9

GROUP NUMBER C7 USER PART

. GRP BLK MSGS                  Y

. GRP RST MSGS                  Y   ISUP92 COMPATIBILITY OPTIONS   95. MULTI BLK STATES              Y    101. COMPATIBILITY      N   96. CUG SUPPORTED                 Y   97. ALLOW CAUSE IN CPG ACM        N   98. SEND ISUP CAUSE 55            N   99. CHECK PERMISSION              N  100. COT PREV ALLOW                Y

7 OF 9

GROUP NUMBER ISUP7 BASIC ENHANCEMENT PACKAGE I  102. LOCATION NUMBER          N  103. USER TEL INFO            N  104. ACCESS DEL INFO          N

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

105. ORIG ISC PT CODEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996         N  106. GEN NUMBER               N  107. ITU92 MSG FMT            N  108. INTL FAC MSG             N  109. GEN NOTIF                N  110. CALL DIVERSION STD       NONE

8 OF 9

GROUP NUMBER

PREMIUM ENHANCEMENT PACKAGE                   116. CN IN ACM    N  111. CALL COMPLETION TO BUSY SUB         N         117. LATE ACM     N                                                     118. AT IN REL    N ISUP SUPPLEMENTARY SERVICES                         119. CI IN CPG    N #112. USER TO USER SERV                   UUSQ767 #113. CONNECTED LINE ID                   NOCOL NL ISUP

. SUPPRESS CHARGE                     N  115. ISUP VERSION                        NONE

9 OF 9

GROUP NUMBER

. AREA OR CITY CODE                          ______ ISUP7 BASIC ENHANCEMENT PACKAGE #2

. DETERMINATION OF PROPAGATION DELAY         N  122. PROPAGATION DEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996LAY COUNTER                  0  123. ASSIGN GTL RESTRICTION                     N

)、以上均正确，进行信令消息追踪，发现可以完成179050532114呼叫，但

不能完成1790505328702000呼叫。消息如下：

&lt;actv-tg:591; 001690.0011 OK

591-0  SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 013-024-059:013-024-053:509    DIRECTION OG     MDII NONE          DEN=3-1-14-61    START 10:49:34   END 10:50:07

Message Tag       SND:      IAM     H'1       RCV:      GRQ     H'2       SND:      GSM     H'3       RCV:      ACM     H'4       RCV:      ANC       SND:      CLF       RCV:      RLG

Raw Data

'01      H'41 12 35 05 09 71 c4 00 18       H'02      H'02

'03      H'0f 77 72 82 88 90 02       H'04      H'01

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

TKGMN 591-0  SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 013-024-059:013-024-053:509    DIRECTION OG     MDII NONE          DEN=3-1-14-61    START 10:50:33   END 10http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996:50:33

Message Tag       SND:      IAM     H'1       RCV:      CFL       SND:      CLF       RCV:      RLG

Raw Data

'01      H'00 02 07 82 35 05 09 71 04 00 18

)、考虑响应呼叫的原因是否对某些码进行了控制，查找有无网管控制存在，结

果&lt;1390页面发现7位码在Hard-To-Reach Code被设置，这正好与RC/V 6.3表格 中DP STM和KT STM发生冲突。

)、执行 CLR-MHTR;删除HTR CODE。

四、RC/V 1.6表无法添加新业务/CLIP

).  检查用户数据定义 RC/V 1.1, 1.5, 6.4, 6.5，NRN TYPE=OTHRGRP

1 OF 1   RECENT CHANGE   6.5 RTHGR                                 HUNDRED GROUP   *1. GRP SEQ NR         011   *2. SUBGRP OF 100      54   #3. SM                 14

#4. SERVICE STATE      ACTIVE   #5. NRN TYPE           OTHRGRP

).   若PHS局同时存在普通用户号码，请将PHS手机用户数据和普通 用户数据

分别定义于不同的SM，因为手机用户其百群NTN TYPE=SBGRP， 与普通用户会发生冲突。

IN ALLOW=Y，LINE PROTOCOL=DTMF；或

).   检查该用户RC/V1.1表格中BREAK IN ALLOW和LINE PROTOCOLhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

IN ALLOW=N，LINE PROTOCOL=FSK。

五、CENTREX特殊呼叫追踪

).在RC/V 5.21表格中添加恶意呼叫激活码44，其类型为RRMCT

1 OF 2                                *1. IDP ID

CHANGE 5.21  DAIDP  IDP DIGIT ANALYSIS

. PSTN ACTION   14. OCB TYPE

44           RRMCT 2

*2. DIG STRING            3. STRING TYPE            4. NBR OF DIGITS          5. MIN DIGITS           _   6. MAX DIGITS           _   7. DEL DIGITS           _

. ADD DIGITS          __________________   9. SERVICE                11. ACTION                 12. ISDN ACTION

2 OF 2

________ _________ _

. BEARER SERV GRP     ________

. CONFLICT RESOLUTION TABLE           NBR OF DIGITS  DEL DIGITS       1)       _

_

)      _

_

DIGITS ____________http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996______

__________________

). 在Rc/v95.5中插入将要监视的号码A，其允许查找恶意主叫。

1 OF 1

MC TRACE LIST

CHANGE 95.5 MSMCT

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

&amp;3. LIST SIZE           2 2. MCT TYPE            DIRECT *1. MCT DIG STRING      A号码

). 具体操作方法：

假设A用户是被监视的用户，B用户正在向A打骚扰电话，这时A用户按&quot;Recall&quot;

键，拨&quot; 44&quot;， 听到一声证实响应， 就开始对A用户进行追踪，一会交换机会发出 告警，我们可以从ROP终端上发现B用户信息。若A用户在按“Recall”键继续进行通话。

六、用TUP中继传送ISDN数据业务

因为ISDN电话可以达到144K速率，使用ISDN电话上网的人数也越来越多。但

目前多数县市局TUP电路较多，而ISUP电路却较少，直接影响ISDN用户上网 。因此 可以利用TUP 中继电路给ISDN 用户上网。当然这只是权宜之 计，根本的方法是实现 全网ISUP。

以用户拨“163”上网为例，已存在RC/V 5.1 , 5.2, 5.4, 6.1, 6.3, 4.1/4.3， 指向TUP中继 群1633：

). 将RC/V 4.1中继群1633表格中DATA RATE由原TUP的“空”修改成64K，用于承载  64kbps 的数据呼叫。

). 将RC/V 6.3表格中DATA RT64K的设置与ROUTE INDEX相同，用于传送 64Kbps 的数据呼叫。http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

数字综合业务故障分析

摘要

数字综合业务，包括可视图文、4类传真、智能用户电报、以及上网等。ISDN数字业务的故障主要是由于电路的承载能力、ISUP和TUP配合等问题引起的。

一、分析ISDN问题的主要步骤如下：

、  对用户终端设备进行测试---硬件和呼叫处理数据  1)  2) 题。  3)  确；  等；

、  对用户相关数据作进一步检查

)        用户的呼叫权限。检查ISDN用户是否具有呼入、呼出的限制，用户 新业务的设置是否与呼叫冲突，以及用户是否欠费停机等；

)        数字呼叫测试：是否可以进行局内、局间以及长途呼叫，ISDN 拨号 上网

模拟呼叫测试：是否可以进行普通语音呼叫，来判断检查用户数据是否 正了解ISDN终端的工作方式，并对终端设置进行核查：如ISDN终端是否 允许数字呼叫等，对于可视电话，还存在视频呼叫不通时如何进行语音呼叫的问

检查ISDN用户线路是否正常，NT1是否工作正常；

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

)        承载数字呼叫能力。ISDN用户要进行数字通信，必须具备承载数字 呼叫的能力，在交换机中未定义这项功能将导致呼叫的失败；

)        交换机配置是否满足ISDN业务的需求。交换机自动统计资源占用以 避免这种情况的发生，同时需要维护人员根据交换机的各项报告对相关配置 进行检查，如协议处理板PH的处理能力等；

、  进行信令进行监测，根据失败原因进一步检查呼叫流程。

)     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   局内的呼叫，进行DSS1信令的跟踪。得到呼叫失败的原因；

)        局间的呼叫，进行ISUP信令的监测。可以采用激活中继群或挂仪表 测试的方式，可以了解呼叫每一阶段的信令情况。尤其应对其中的释放消息 REL(包含原因表示语)进行详细的分析；

呼叫失败的几种可能原因

. 一般事件：如忙、空号、未应答等 b. 资源不可用；

. 业务不可用或未实现：网络不能承载所要求的业务； d. 无效的消息； e. 协议错误；

注：CENTREX用户在ISUP上进行呼叫时可能导致呼叫的不通或权限逾越；

二、实际故障分析举例

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

、ISDN用户不能拨打163

、一些ISDN用户突然不能呼出，不能呼入，RST该用户仍然不能服务，更换物理电路后可以恢复

、 ISDN用户拉不起来

--- MDF配线架问题

对用户执行恢复

&lt;rmv-sub:4227437,d,ucl; 005055.0052 PF

JIYANG 01-09-27 11:51:09 LINE 3457 #043943 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0052

LINE DN  5314227437   D  LCKEN=1-6-0-0-1     COMPLETED    OOS MTCE DSBLD  MAN                      OOS MTCE DSBLD  MAN

OF REPORT #043943   -

&lt;rst-sub:4227437,d,ucl,oos,mtce,dsbld; 005055.0053 PF

JIYANG 01-09-27 11:51:48 LINE 3457 #04http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129963944 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0053

LINE DN  5314227437   D  LCKEN=1-6-0-0-1     COMPLETED

MTCE DSBLD  MAN                      OOS MTCE LKDO UINTF AUTO

OF REPORT #043944   -

JIYANG 01-09-27 11:51:51 LINE 3457 #043945 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0053

LINE DN  5314227437   B1  LCKEN=1-6-0-0-1     COMPLETED    OOS MTCE DCHOOS  MAN                     OOS MTCE DCHOOS  AUTO

OF REPORT #043945   -

JIYANG 01-09-27 11:51:55 LINE 3457 #043946 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0053

LINE DN  5314227437   B2  LCKEN=1-6-0-0-1     COMPLETED    OOS MTCE DCHOOS  MAN                     OOS MTCE DCHOOS  AUTO    END OF REPORT #043946   -

--- 路由数据库RC/V 6.1, 6.3定义出错

---相关用户表格RC/V 65.1 中参数DEA ALLOW 应为N (禁止NT1自动去激活)。

对用户电路进行恢复

&lt;rst-islck:1-6-0-0-1;

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996]

005055.0096 PF

JIYANG 01-09-27 12:33:43 SMCONFG 3267 #273839 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0096

ISLULCKT=1-6-0-0-1 COMPLETED ATP PH 1    END OF REPORT #273839   -

JIYANG 01-09-27 12:33:55 SMCONFG 3267 #273840 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0096

ISLULCKT=1-6-0-0-1 COMPLETED ATP PH 2    END OF REPORT #273840   -

JIYANG 01-09-27 12:34:00 SMCONFG 3267 #273841 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0096

ISLULCKT=1-6-0-0-1 COMPLETED ATP PH 5    END OF REPORT #273841   -

JIYANG 01-09-27 12:34:10 SMCONFG 3275 #273842 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0096

ISLULCKT=1-6-0-0-1 COMPLETED WARNING: PORTS MAY STILL BE OOS    END OF REPORT #273842   -

对用户电路进行测试

&lt;tst-dsl:lcken=1-6-0-0-1,ch=all,term=nt1,ucl=prmt; 005055.0114 PF

JIYANG 01-09-27 14:05:08 MTCE 3467 #457402 &gt; M  ORIGINATING Chttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996OMMAND # = 005055.0114

DSL U DN=5314227437 LCKEN=1-6-0-0-1 CH=ALL PORT=1-H'265a-OOS        TEST=AUTO TERM=NT1 DUR=20

: TESTING BEGINS &lt;2B D BLKD&gt;

OF REPORT #457402   -

JIYANG 01-09-27 14:05:09 MTCE 3467 #457403 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 005055.0114

DSL U DN=5314227437 LCKEN=1-6-0-0-1 CH=ALL PORT=1-H'265a-OOS        TEST=AUTO TERM=NT1 DUR=20        ABORTED: L1 DOWN AT NT1|LT        EOT

OF REPORT #457403   -

检查NT1并直接将该话机和NT1连接到用户电路板，发现可以正常恢复。判

断MDF故障。

、 ISDN用户线总处于OOS DSL INIT 状态

---需要增加PIDB

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

ISDN用户线经常处于 &quot;OOS DSLINIT AUTO&quot; 状态，不能RST成&quot;IS&quot;。

&lt;opst-sub:3261200;

.0291 NO ACKDB, KEYS: 5 0 0 0

ORIGINATING COMMAND # = 002310.0291

STATUS DN  5353261200   D AIUEN=1-16-3-4    COMPLETED    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996OOS DSLINIT   AUTO          01-09-29 15:34:58

ORIGINATING COMMAND # = 002310.0291

STATUS DN  5353261200   B1 AIUEN=1-16-3-4    COMPLETED    OOS MTCE DCHOOS  AUTO          01-09-29 15:34:58

ORIGINATING COMMAND # = 002310.0291

STATUS DN  5353261200   B2 AIUEN=1-16-3-4    COMPLETED    OOS MTCE DCHOOS  AUTO          01-09-29 15:34:58

&lt;rst-sub:3261200,d,ucl,oos,dslinit; 002310.0290 NO ACKDB, KEYS: 5 0 0 0

ORIGINATING COMMAND # = 002310.0290

LINE DN  5353261200   D  AIUEN=1-16-3-4     COMPLETED    OOS DSLINIT   MAN                        OOS DSLINIT   AUTO

ORIGINATING COMMAND # = 002310.0290

LINE DN  5353261200   B1  AIUEN=1-16-3-4     COMPLETED

MTCE DCHOOS  MAN                     OOS MTCE DCHOOS  AUTO

ORIGINATING COMMAND # = 002310.0290

LINE DN  5353261200   B2  AIUEN=1-16-3-4     COMPLETED

MTCE DCHOOS http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 MAN                     OOS MTCE DCHOOS  AUTO

发现有时RMV另一ISDN用户线后，OOS用户线可以被RST  “IS”状态。

有时先 RMV COMDAC再RST COMDAC后， OOS用户线可以被RST 成

测试该用户电路

&lt;tst-dsl:dn=3261200,all,nt1;

.0007 NO ACKDB, KEYS: 5 0 0 0

ORIGINATING COMMAND # = 002319.0007

DSL RU DN=3261200 AIUEN=1-16-3-4 CH=ALL PORT=1-H'1b9d-OOS        TEST=AUTO TERM=NT1 DUR=20

: TESTING BEGINS &lt;2B D BLKD&gt;

ORIGINATING COMMAND # = 002319.0007

DSL RU DN=3261200 AIUEN=1-16-3-4 CH=D PORT=1-H'1b9d-OOS        TEST=PS TERM=NT1 DUR=20 PHEN=1-4-16        FAILED: NO RESOURCES

of 350

“IS”状态。但不是每次有效。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

M  ORIGINATING COMMAND # = 002319.0007

DSL RU DN=3261200 AIUEN=1-16-3-4 CH=B1 PORT=1-H'1b69-OOS        TEST=CS TERM=NT1 DUR=20 RATE=AUTO        ABORTED: TEST EQUIP UNAVAIL

ORIGINAThttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ING COMMAND # = 002319.0007

DSL RU DN=3261200 AIUEN=1-16-3-4 CH=B2 PORT=1-H'1b67-OOS        TEST=CS TERM=NT1 DUR=20 RATE=AUTO        ABORTED: TEST EQUIP UNAVAIL        EOT

分析当前用户所处硬件环境，分析系统资源占用情况，特别是PSU PH。

*  分析此用户所在SM有多少用户单元，多少ISDN用户数

*  分析此SM PSU单元配有多少PIDBs总线(每条PIDB支持32时隙)，多少 EISDN PH、 多少CCS 7 PH、多少QPH以及多少V5接口。

每个EISDN PH需要32个时隙，理论支持128 ISDN用户，实际配置60 ISDN用户

每个QPH需要8个时隙

每个CCS7 PH需要32个时隙，每个信令链路需要1个时隙 每个V5 PH需要32个时隙，每个C信道需要1个时隙

分析结果PIDB时隙不够用，需扩容PIDB总线

、ISDN 状态不对

查看用户状态

&lt;opst-sub:5201998;

ORIGINATING COMMAND # = 000515.0009

STATUS DN  5395201998   D AIUEN=5-0-2-6    COMPLETED    IS    TINTF AUTO          01-07-05 14:02:44    PREVIOUS STATUS: OOS MTCE FE AIU MAN &lt;

ORIGINATING COMMAND # = 000515.0009

STATUS DN  5395201998   B1 AIUEN=5-0-2-6    COMPLEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996TED    IS     MAN          01-07-05 14:02:44    PREVIOUS STATUS: OOS MTCE DCHOOS  MAN &lt;

ORIGINATING COMMAND # = 000515.0009

STATUS DN  5395201998   B2 AIUEN=5-0-2-6    COMPLETED

of 350

---NT1设置出错

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

IS     MAN          01-07-05 14:02:44    PREVIOUS STATUS: OOS MTCE DCHOOS  MAN

TINTF表示T接口出现BRA第1层出错，因此检查话机和NT1设置，发现

设置不对，导致ISDN D信道状态错。

、ISDN 协议监视命令及报告

对指定用户接口或信道进行第2层和第3层协议监测

&lt;exec-pm:dn=7260002,prot=q931,ch=d;   &#223; 对7260002的D信道进行追踪。

.0004 PF

ORIGINATING COMMAND # = 011746.0004    EXEC PM STARTED

=1-5-1 PORT=1-H'244 AIUEN=1-0-12-1 DN=5347260002    SESSION=1 02-05-06 09:25:16    DUR=1440    PROT=Q931   RECLVL=LEVEL3    XLATE   STATE=RECORDING

7260002用户进行拨号呼叫，得到协议监测报告

若拨打测试结束，停止此监测。得到监测报告文件信息。

&lt;stp-pm:dn=7260002,http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996dump=yes,xlate=yes;   &#223; 停止对7260002的协议追踪。 011746.0005 PF

ORIGINATING COMMAND # = 011746.0005    EXEC PM STOPPED

=1-5-1 PORT=1-H'244 AIUEN=1-0-12-1 DN=5347260002    SESSION=1 02-05-06 09:25:16 02-05-06 09:30:24  DUR=1440    PROT=Q931   RECLVL=LEVEL3    XLATE   STATE=STOP WITH DUMP

ORIGINATING COMMAND # = 011746.0005

PM REPORTING - BEGINNING TRANSLATION

=1-5-1 PORT=1-H'244 AIUEN=1-0-12-1 DN=5347260002    SESSION=1 02-05-06 09:25:16 02-05-06 09:30:38  DUR=1440    PROT=Q931   RECLVL=LEVEL3

23 EVENTS RECORDED STATE=TRANSLATING

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

=/log/log/pmtran/atf.001

ORIGINATING COMMAND # = 011746.0005    EXEC PM STOPPED

=1-5-1 PORT=1-H'244 AIUEN=1-0-12-1 DN=5347260002    SESSION=1 02-05-06 09:25:16 02-05-06 09:30:41  DUR=1440    PROT=Q931   RECLVL=LEVEL3

STATE=TRAhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NSLATION COMPLETED    ATF=/log/log/pmtran/atf.001

ORIGINATING COMMAND # = 011746.0005    STP PM COMPLETED

报告存在/log/log/pmtran目录下，session 1对应文件为atf.001。

-FSDIR: “ /log/log/pmtran”;

&lt;DUMP-FILEA: “ /log/log/pmtran/atf.001”;

---------------------------------------------------------------------------

&#223; 输出目录信息 &#223; 输出文件内容

该用户申告可以通过ISDN数字端口接PC上163网，但不能通过模拟端口接

上163网。分别拨打163后协议监测报告如下：

数据方式成功完成163微机上网

---------------------------------------------------------------------------

Monitoring Session Translation

Number = 2     Completion Message = PM STOPPED

Identification Information  ---用户标识信息

Group and Member (DSLGM).................1-5-1                 Physical Port (PORT).......................1-H'244

Intfc Unit Equip Num (AIUEN).......1-0-12-1

Numberhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 (DN)...................5347260002                 Channel Type.....................................D

Type.............Point-to-multipoint BRA                 Port Type...............................AIU U Card                 Port Profile....................ETSI BRA D Channel

Session Parameters  ---监测对话期参数

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

Starting Time....................02-05-06 09:39:46                 Ending Time......................02-05-06 10:00:06

of Events Recorded........................5

Duration......................1440 Minutes                 Recording Protocol...........................Q.931           ================       ===============         Switch Transmits          Switch Receives         ================       ===============                      Event 1  02-05-06 09:40:27.73   TEI 64                          08 Q.931 Chttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996all Control Message

Call Reference Value               Orig       120

05 Message Type        消息类型 &#224;  SETUP

04 Bearer Capability                    Length =   2                          88   Coding Standard                        CCITT  无限制数据方式&#224; Info Transfer Cap.         Unrestricted Digital                          90   Transfer Mode                           Circuit                           Transfer Rate                          64 kbit/s                        I 70 Called Party Number                 Length =   4                          80   Type of Number                     Unknown Type                           Numbering Plan            Unknown Numbering Plan         所拨号码 &#224; Number                                      163

Hex Data

01 78 05 04 02 88 90 70 04 80 31 36 33                            ------------------------------------------------        Event 2  02http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996-05-06 09:40:27.88    TEI 64     08 Q.931 Call Control Message     F8 Call Reference Value                Dest       120   M 02 Message Type           消息类型 &#224;     CALL PROCEEDING   I 18 Channel Identification                Length =   1      89   Interface ID                  Implicitly Defined          Interface Type                             Basic          Preferred/Exclusive                    Exclusive          D Channel Indicator                Not D Channel          Channel Selection                             B1          Raw Hex Data         08 01 F8 02 18 01 89         ------------------------------------------------        Event 3  02-05-06 09:40:28.11    TEI 64     08 Q.931 Call Control Message     F8 Call Reference Value                Dest       120   M 01 Message Type         消息类型 &#224;      ALERTING          Raw Hex Data         08 01 F8 01

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

-http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996-----------------------------------------------        Event 4  02-05-06 09:40:28.17    TEI 64     08 Q.931 Call Control Message     F8 Call Reference Value                Dest       120   M 07 Message Type        消息类型 &#224;         CONNECT          Raw Hex Data         08 01 F8 07         ------------------------------------------------               Event 5  02-05-06 09:40:28.23    TEI 64               08 Q.931 Call Control Message               78 Call Reference Value                Orig       120

0F Message Type       消息类型 &#224;         CONNECT ACKNOWLEDGE

Hex Data                            08 01 78 0F

------------------------------------------------

========================================                   *  End of Protocol Monitoring Session  *

========================================

模拟语音方式不能拨通163协议

------------------------------------------------          http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                  Event 17  02-05-06 10:27:10.61                             08 Q.931 Call Control Message                          04 Call Reference Value

05 Message Type       消息类型 &#224;                            I 04 Bearer Capability                                              80   Coding Standard                             语音方式 &#224;  Info Transfer Cap.                                              90   Transfer Mode                                                         Transfer Rate                                                   A3   Layer 1 Protocol                                            I 18 Channel Identification                                         83   Interface ID                                                Interface Type                                                          Preferred/Exclusive                                                 D Channel Indicator                             http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                Channel Selection

Hex Data

01 04 05 04 03 80 90 A3 18 01 83                            ------------------------------------------------         Event 18  02-05-06 10:27:10.74         08 Q.931 Call Control Message      84 Call Reference Value                   M 0D Message Type          消息类型 &#224;

64

4

Length =   3 CCITT Speech Circuit 64 kbit/s G.711 A-law Length =   1

Defined Basic Preferred

D Channel Any Channel

64

4

ACKNOWLEDGE

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

I 18 Channel Identification                     8A   Interface ID                            Interface Type                                       Preferred/Exclusive                              D Channel Indicator                          Channel Selection                    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996            I 1E Progress Indicator                         82   Coding Standard                                     Location                          88   Value                     Raw Hex Data         08 01 84 0D 18 01 8A 1E 02 82 88         ------------------------------------------------                             Event 19  02-05-06 10:27:11.55                             08 Q.931 Call Control Message                          04 Call Reference Value

=   1

Defined Basic Exclusive

D Channel B2

=   2 CCITT

Public Network

-band Information/Pattern Avail

64 Orig         4

7B Message Type       消息类型 &#224;       INFORMATION                        I 70 Called Party Number                  Length =   2                          80   Type of Number                      Unknown Type                              Numbering Plan      http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996       Unknown Numbering Plan                          31   Number                                        1

Hex Data

01 04 7B 70 02 80 31

-----------------------------------------------

20  02-05-06 10:27:12.15    TEI 64                          08 Q.931 Call Control Message                          04 Call Reference Value                Orig         4                        M 7B Message Type       消息类型 &#224;       INFORMATION                        I 70 Called Party Number                  Length =   2                          80   Type of Number                      Unknown Type                              Numbering Plan             Unknown Numbering Plan                          36   Number                                        6

Hex Data

01 04 7B 70 02 80 36

------------------------------------------------                             Event 21  02-05-06 10:2http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129967:12.55    TEI 64                          08 Q.931 Call Control Message                          04 Call Reference Value                Orig         4                        M 7B Message Type      消息类型 &#224;        INFORMATION                        I 70 Called Party Number                  Length =   2                          80   Type of Number                      Unknown Type                              Numbering Plan             Unknown Numbering Plan                          33   Number                                        3

Hex Data

01 04 7B 70 02 80 33

------------------------------------------------

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

22  02-05-06 10:27:12.55    08 Q.931 Call Control Message 84 Call Reference Value

64 Dest         4

02 Message Type       消息类型 &#224;      CALL PROCEEDING Raw Hex Data  08 01 84 02://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

------------------------------------------------ Event 23  02-05-06 10:27:12.77    08 Q.931 Call Control Message 84 Call Reference Value

64 Dest         4

Hex Data         08 01 84 45 08 02 82 A9         ------------------------------------------------                             Event 24  02-05-06 10:27:12.85                             08 Q.931 Call Control Message                          04 Call Reference Value

45 Message Type      消息类型 &#224;       DISCONNECT I 08 Cause                                 Length =   2 82   Coding Standard                           CCITT Location                     Local Public Network A9   Class                        Resource Unavailable Value                       #41, Temporary Failure

64 Orig         4

4D Message Type       消息类型 &#224;       RELEASE

Hex Data                             08 01 04 4D

------------http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996------------------------------------         Event 25  02-05-06 10:27:12.85    TEI 64      08 Q.931 Call Control Message      84 Call Reference Value                Dest         4

5A Message Type         消息类型 &#224;    RELEASE COMPLETE    I 08 Cause                                 Length =   2      82   Coding Standard                           CCITT           Location                     Local Public Network      A9   Class                        Resource Unavailable           Value                       #41, Temporary Failure              Raw Hex Data         08 01 84 5A 08 02 82 A9         ------------------------------------------------

经查本局163/169 是通过ISUP中继送至数据机房， 数据机房根据相关规 定，将ISUP 来的ISDN呼叫定义为全数据方式，语音方式是不予接通的。

附录1：ISDN第3层的消息类型和功能

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

消息分类 呼叫建立消息

消息类型 提醒ALERTING

呼叫过程CALL PROCEEDING 连接CONNECT

连接证实CONNECTION ACK://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

消息功能

被叫已开始提醒(被叫&#232;网络&#232;主叫) 请求呼叫已开始建立，不再接受呼叫建立消息。(被叫&#232;网络、网络&#232;主叫) 被叫接受呼叫。(被叫&#232;网络&#232;主叫) 网络&#232;被叫，表示该用户得到呼叫； 主叫&#232;网络，请求允许使用对称性呼叫控制程序。

进展PROGRESS 建立SET UP

建立证实SETUP ACK

呼叫阶段消息

暂停SUSPEND

暂停证实SUSPEND ACK 暂停拒绝SUSPEND REJECT 恢复RESUME

恢复证实RESUME ACK 恢复拒绝RESUME REJECT

呼叫清除消息

拆线DISCONNECT 释放RELEASE

用户或网络发送，表示互通进展 启动接入连接的建立(主叫&#232;网络&#232;被叫) 呼叫建立开始，可能需要附加信息。 (被叫&#232;网络、网络&#232;主叫)

用户发起请求网络暂停呼叫(终端的移动性) 网络发送表示完成对暂停呼叫的请求 网络发送表示暂停呼叫不成功 用户发送请求网络恢复一个暂停呼叫 网络发送表示完成对暂停呼叫恢复的请求 网络发送请求暂停呼叫恢复不成功 用户发送请求网络清除端到端连接；或 网络发送表示端到端连接被清除

用户或网络发送表示设备已切断通路，准备释放该通路和呼叫参考

其他消息

通知NOTIFY 状态STATUS

释放完成RELEASE COMPLETE 用户或网络发送表示已释放该通路和呼叫参

考，可以重新使用该通路

信息INFORMATION

用户或网络发送提供呼叫建立的信息或呼叫相关其他信息

用户或网络发送表示与呼叫相关的信息 用户或网络响应状态查询时，或任何时间报告差错情况

状态查询STATUS ENQUIRY

用户或网络任何时间进行同层状态查询://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r

附录2：ISDN第3层的消息结构

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

一般消息格式：

8 0 0

协议鉴别语用于标识ISDN UNI接口D通路第3层协议

呼叫参考用于区别UNI上的呼叫(BRA为1个8比特组，PRA为2个8比特组) 消息类型用于识别消息的功能

其他信息单元：由呼叫控制程序所提供的业务及性能来确定其内容  Bit 7 0

6 0

5 0

4

3

2

1

协议鉴别语

呼叫参考的长度指示(8比特组数目) 消息类型

其他信息单元(见下面附表)

第1类单8比特组信息单元格式：

8 1

第2类单8比特组信息单元格式：

7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1

信息单元标识符 信息单元的内容

8 1

7

6

5

4

3

2

1

信息单元标识符

可变长度信息单元格式：

8 0

7

6

5

4

3

2

1

信息单元标识符

信息单元内容的长度指示(8比特组数目)

信息单元的内容(可变长度)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

新业务和PRA实现

摘要

新业务同PSTN一样需要在ODD 表格中预先定义，否则该业务无法 实现。另外ISDN存在标准网络接口BRA和PRA，其中PRA可用于与数据通讯的接口、局域网扩展与互连等，多采用2M接入，这里介绍一下PRA的实现方法 及数据库定义。

一、ISDN常用新业务

. 主叫号码显示 功

能

(若用户在65.3中参数GEN AVAIL=Y， 则自动具有该 功能)

.  限制主叫号码 提供CLIRPER

.   数据库定义

.10 ISASG     SERVICE = /CLIP, /ICLIRO                             O = A,        A = Y

. 另一具有主叫呼叫显示的用户B 呼叫该用户A ，其话机屏幕上 显示

“Call Number Barred”。

.   强要主叫号码 CLIRO

.   数据库定义

.10 ISASG     SERVICE = /CLIP                             O = A,        A = Y

.   另一用户B 呼叫该用户A ，其号码显示于话机屏幕上。

.  允许话机设置 主叫号码提供或限制

.   数据库定义

.10 ISASG     SERVICE =/CLIP, /CLIRPERAY                             O = A,        A = Y

.   另一具有限制主叫呼叫显示的用户B 呼叫该用户A ，用户A 话机屏

幕上显示“！和主叫号码”。 1.   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996数据库定义

.10 ISASG     SERVICE =/CLIP,  /CLIRPCP                             O = A,        A = Y

.   该用户A 在话机上“Supplementary Service”中“CLIP/CLIR” 选择“Restriction”时选择主叫号码提供；选择“Presentation”时 恢复主

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.  被叫号码显示 功能

.   数据库定义

叫号码显示，其于话机屏幕上显示“Call Number Barred”。

.10 ISASG     SERVICE = /COLP                             O = A,        A = Y

.   此用户A 呼叫用户B ，B应答后，其完整号码显示于话机屏幕上。

.  禁止被叫号码 显示功能

.   数据库定义

.10 ISASG     SERVICE = /COLP, /COLRPER                             O = A,        A = Y

.  另一用户B呼叫该用户A ，通话阶段用户B话机屏幕上显示 “Number Barred”。

.  强制被叫号码 显示功能

.   数据库定义

.10 ISASG     SERVICE =/COLP, /COLRO                             O = A,        A = Y

.   该用户呼叫另一具有限制被叫显示的用户B时 ，用户A话机 屏幕上显示“！和被叫号码”。

.   呼叫保持功能 1. 数据库定义

.10 ISASG     SERVhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ICE = /CHD                             O = A,             A = Y V65.31 ISDNR    GEN AVAIL=N

.  立即转移功能 用户承载业务为 SP3P1

. 用户A在ISDN话机上选择Supplentary Services按键, 选择Call

.

. 用户A呼叫用户B

. 用户A在话机上按“HOLD”键，用户B被挂起

. 用户A呼叫用户C，与C通话，仍可按“HOLD”键，用户C被挂起 6. 用户A可在话机上按上下箭头任意选择连接B或C，连接一方，另一

方被挂起。 1. 确定数据库定义

.2  RTSPR      SPECROUTEID = DIVACT                                    DISPLAY=Y 2. 数据库定义

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

(DIVIMM)

.10 ISASG     SERVICE = /DIVIMM                             O = A,        A = N V65.12 ISDIV      SERVICE =  /DIVIMM                             DESTINATION = DN 3. 特服激活操作(话机)

*57*DN# --- 登记完后听证实音, 挂机再摘机听特殊拨号音 此用户作被叫时, 则呼叫转移至号码DN. 4. 特服去激活操作(话机)

#57#

注 : 若呼叫转移至长途或BP机号码, 需在V95.1 MSEXC 中设置                                                                         REMOTE DIV=Y://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r

.  遇忙呼叫转移 用户承载业务为 SP3P1 (DIVBUSY)

.   数据库定义

.10 ISASG     SERVICE = /DIVBUSY                             O = A,        A = N V65.12 ISDIV      SERVICE =  /DIVBUSY                             DESTINATION = DN V65.10 ISASG     SERVICE = /DIVBUSY                             O = A,        A = Y

.  此用户若正在通话，另一用户呼叫他，则转移到用户DN。

.  无应答呼叫转移  SP3P1 (DIVRPLY)

.   终端可移动性 用户承载业务为

.   数据库定义

.10 ISASG     SERVICE = /DIVRPLY                             O = A,        A = N V65.12 ISDIV      SERVICE =  /DIVRPLY                             DESTINATION = DN V65.10 ISASG     SERVICE = /DIVRPLY                             O = A,        A = Y

.  若其他用户呼叫此用户，20秒后仍无应答转移到DN。

.    数据库定义

.1  ISBRA      TERM PORT SUB=Y

.   此用户呼叫用户B，与B建立通话

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. 此用户在话机上选择“Suspend Call”，拔下话机上电话线再接http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 上，

然后在话机上选择“Resume Call”，通话继续。

. 即时收费AOC

(规范未要求，对长途无效)

. 确定数据库定义

.2  RTSPR      SPECROUTEID = AOCCA/AOCFC/AOCNA                                    DISPLAY=Y 2.    数据库定义

.4 ISDBS     AOC D=Y, AOC E=Y,                            AOC DC EC NTF=K

.    此用户被接通时，按话机“Information”键，可以看见计费跳次， 通话结束后即可收费。

.  恶意追踪 1.    数据库定义 --- 定义用户A

.4 ISDBS       MC TRACE =MAJOR V5.2  DAPRO      DIGSTRING = *39#                             CALL TYPE=RRMCT                             PSTN SERVICE=N                             ISDN SERVICE=N

SERV GRP=PSTN

. 其他用户呼叫用户A，与A通话，A拍插簧后按“*39#”，则交换机 产生告警报告输出在ROP上。

. 用户-用户信令1 UUS1

(UUS1—在SET UP 消息发送用户消息)

. 多用户功能MSN

*在 RC/V 65.10  ISASG 中 添加

定义用户 B :     /COLP        A        Y            定义用户 C :     /CLIP          A        Y

of 350

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par1.    确定数据库定义

.4  ISDBS      UUS1=Y 2. 确认对端局也具有UUS1功能

. 用户可在话机上写一些信息，选择“Send Message”项目中

“Send”，即可传送消息到对端，对方用户选择“View Message”即可查看信息。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*QUDB RC/V 65.3  ISDNR 中 ,

确定一个 新 的电话号码，作为用户 A 的 DN2.   设置       field :   MSN                        Y

*在 RC/V 65.1  ISBRA 中 , 对应用户 A 的设备号( EN ) *在 RC/V 65.3  ISDNR 中 ,

先读出用户 A 的 DN1 的数据，

然后通过 Change-insert 操作，将用户 A 的 DN2 的数据加入。        需 Change-insert 的 Field:         Field 1 :   DN = DN2                                                           Field 33 : Def. DN = N *在 RC/V 65.1  ISBRA 中 , 查看用户A 数据

30:   Default DN  =  DN1

56:   Dir Nr List       显示用户A的2个号码信息 *在 RC/V 65.4  ISDBS 中 ,

先读出用户 A 的 DN1 的数据，

然后通过 Change-insert 操作，将用户 A 的 DN2 的数据加入。        需 Change-insert 的 Field:         Field 1 :   DN  = DN2

* B 呼叫用户 A 的 DN2，http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996与 A 建立通话 .

DN ( DN1 ) 显示在用户 B 的屏幕上。 * 挂机

*在 RC/V 65.3  ISDNR 中 , 对用户 A 的 DN2 的数据

修改      Field  33 :   Def. DN  = Y  Field 30:   Default DN  = DN2

56:   Dir Nr List       显示用户A的2个号码信息

* A 呼叫 C，与 C 建立通话 * 挂机

用户 A 的 DN2 电话号码显示在用户 C 的屏幕上。

* B 呼叫用户 A 的 DN2，与 A 建立通话 .

用户 A 的 DN2 电话号码显示在用户 B 的屏幕上。

* 挂机

*在 RC/V 65.1  ISBRA 中 , 查看用户A 数据

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

* B 呼叫用户 A 的 DN1，与 A 建立通话 .     * 挂机

用户 A 的 DN2 电话号码显示在用户 B 的屏幕上。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

二、ISDN PRA实现

PBX包括专网PBX和ISDN端用户PBX，其中专网PBX即为PRA &#232;PBX呼叫处理流程如下：

PRA ：V5.4&#232;V6.1&#232;(V1.5)V67.1&#232;V67.2&#232;V67.3(GROUP TYPE=PRA/PRAD&#232;V65.2&#232;V65.5 (注：V95.11, v6.4, v6.5已存在)

BRA组：V5.4&#232;V6.1&#232;(V1.5)V67.1&#232http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996;V67.2&#232;V67.3(GROUP TYPE=BRA)&#232;V65.1(BRA CONFIG=MP) &#232;V65.5

&#232;这里只介绍PRA相关的数据库定义(与呼叫处理流程顺序不同)

V95.11定义是否开放PRADFI业务

1 OF 1                        RECENT CHANGE  95.11 FETVL                                      FEATURE VALIDATION

*1. FEATURE   PRADFI

#2. CODE      6l9lSTM8vzOVrNm8PXRp3L1o8pPrj &amp;3. MAX       6 &amp;4. USED      6 &amp;5. ENABLED   _

&amp;6. EXPDATE   ______

Review, Change-insert, Validate, or Print:

实现方式， ISDN端用户为BRA组实现方式。

PRA涉及用户存在千群、百群定义

1 OF 2                        RECENT CHANGE  6.4 RTTGR                                      TEN THOUSAND GROUP

*1. GRP SEQ NR      00169 #2. AREA CODE       29 #3. GRP OF 10000    169 #4. LOCAL AREA      1

. REMARKS         PRA

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 2                        RECENT CHANGE http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 6.4 RTTGR                                      TEN THOUSAND GROUP                                          ALLOCATION

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

: ONCE ALLOCATED, 1000-GROUPS CANNOT BE DELETED ANYMORE !!!  #6. GRP 0000   Y  #7. GRP 1000   N  #8. GRP 2000   N  #9. GRP 3000   N #10. GRP 4000   N #11. GRP 5000   N #12. GRP 6000   N #13. GRP 7000   N #14. GRP 8000   N #15. GRP 9000   N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

1 OF 1                        RECENT CHANGE  6.5 RTHGR                                        HUNDRED GROUP

*1. GRP SEQ NR       00169

*2. SUBGRP OF 100    01    ----因此16901XX可以被分配 #3. SM               1

#4. SERVICE STATE    ACTIVE #5. NRN TYPE         OTHRGRP

Review, Change-insert, Validate, or Print:

V1.5定义用户类别

1 OF 1                 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996       RECENT CHANGE  1.5 SBCLS

CHARACTERISTICS -- SUBSCRIBER GROUP

*1. LOCAL AREA      01 *2. SB CLASS        PR1 #3. ORIG CLASS      EISDN

----主叫类别为ISDN呼叫

#4. TERM CLASS      IPBX  ----被叫类别为ISDN PBX用户 #5. SCR INDEX       50  6. DIGIT ANL       53 &amp;7. NBR OF LINES    6

DISPERSION MEASUREMENTS #8. SRC MEASMNT     0 #9. DEST MEASMNT    0

. REMARKS         ________________

Review, Change-insert, Validate, or Print:

V9.2定义PRA 2M相应DFI电路板

1 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                 DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

*1. SM          001  *2. DLTU        00  *3. DFI         04

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*4. FAC IND     3

#5. TYPE        TRUNK  #6. CLI         1000e  #7. CHNLIND     32  #8. INTF UNIT   0  #9. CI          1 #10. PICB  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      21  11. C5 GDSF     __

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                 DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

0 INFORMATION

. FAC0 APPL TYPE    ______  13. FAC0 DI           1  14. FAC0 PIDB         09  15. FAC0 EQSTAT       O &amp;16. FAC0 PATTERN      _  17. FAC0 MODE         CCS

. FAC0 FACILITY     _________________________  19. FAC0 FRM SET      01  20. FAC0 CGADLYID     00 &amp;21. FAC0 DCME         ___  22. FAC0 EECU         N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                 DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

FAC

. FAC0 COMM LINK          N

FAC

. FAC0 SUBGRP RLI MUX     _ 25. FAC0 PORT RLI MUX       _

. FAC0 AFAC ID    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996        0

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

4 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                 DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

0 SIGNALING BIT INFORMATION   38. FAC0 N0            N 27. FAC0 SA5 FR0TS16     1             39. FAC0 N1 THRU N4    N 28. FAC0 SA7 FR0TS16     1             40. FAC0 SPARING       N 29. FAC0 SA8 FR0TS16     1 30. FAC0 ODD INTL        1 31. FAC0 EVEN INTL       1 32. FAC0 SA4 NATL0       1 33. FAC0 SA5 NATL1       1 34. FAC0 SA6 NATL2       1 35. FAC0 SA7 NATL3       1 36. FAC0 SA8 NATL4       1 37. FAC0 IE AND IO       N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

5 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

LINE TRUNK UNIT PACK

0 ECHO CANCELLER PACK         52. FAC0 RShttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996D ECTL    _ 41. FAC0 EC5          N                53. FAC0 TRANS EN    _ 42. FAC0 ECSU         __               54. FAC0 EC BYP      _ 43. FAC0 POS EC5      __               55. FAC0 EC5 MODE    ___ 44. FAC0 CI EC5       _ 45. FAC0 PICB EC5     __

. FAC0 CLI EC5      ________ 47. FAC0 END PATH     ____

. FAC0 TONE DIS     ________ 49. FAC0 ALPHA VAL    ___ 50. FAC0 TN MATCH     _ 51. FAC0 NB ENGDT     _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

6 OF 9                        RECENT CHANGE  9.2 EPDLT                                 DIGITAL LINE TRUNK UNIT PACK

1 INFORMATION

. FAC1 APPL TYPE    ______  57. FAC1 DI           1  58. FAC1 PIDB         10  59. FAC1 EQSTAT       O &amp;60. FAC1 PATTERN      _  61. FAC1 MODE         CCS

. FAC1 FACILITY     _________________________  63. FAC1 FRM SET      01  64. FAC1 CGADLYID     00 &amp;65. FAC1 DCME http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996        ___  66. FAC1 EECU         N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

V9.9定义PRA 所需PH Channel Group已分配于某一PH3电路板   V5.2/V5.4/V6.1定义对总引示号的数字分析和选路, 指向DPBX

定义PRA相关数据

1 OF 5                        RECENT CHANGE  67.1 IGCHR                                   ISDN PBX CHARACTERISTICS

*1. PBX ID          169  --同V6.1       &amp;13. ORIG1 GRP     ____  #2. INDIAL          Y                 &amp;14. ORIG1 TYPE    ____  #3. LISTED DIRNR    291690169 (总引示号)&amp;15. ORIG2 GRP     ____   4. LOCAL AREA      1                 &amp;16. ORIG2 TYPE    ____  #5. SB CLASS        PR1               &amp;17. HUNT1 GRP     1691   6. OVFL PBX ID     ____              &amp;18. HUNT1 TYPE    PRA   7. RMN CLD DIGS    ALL               &amp;19. HUNT2 GRP     ____   8. ADD CLD DIGS    __________        &amp;20. HUNT2 TYPE    ____   9. COMPLAINT       N                 &amp;21. HUNT3 GRhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996P     ____ #10. LANGUAGE        2                 &amp;22. HUNT3 TYPE    ____  11. IAPPLIC         ISDN              &amp;23. HUNT4 GRP     ____

V67.1定义PBX 总特性：ID，总引示号，用户类别以及用户为网络类型

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. SUB APLC        ETSI              &amp;24. HUNT4 TYPE    ____ Enter Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 5                        RECENT CHANGE  67.1 IGCHR                                   ISDN PBX CHARACTERISTICS

. REMARKS   ________________

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 5                        RECENT CHANGE  67.1 IGCHR                                   ISDN PBX CHARACTERISTICS

. AMATRC                     N  27. SERV PROV                  N

. BILL TYPE                  BILLAMA

. BILL DIR NR                ________________  30. CRD LIM STAhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996TUS             I  31. CRD LIM                    0 &amp;32. CREDIT LIMIT EXCEEDED      N

#33. TYPE OF USER               NETWORK  34. PART BARRING               N  35. ORIG DENIED                N  36. TERM DENIED                N  37. NO PAYMENT                 N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

HOST

4 OF 5                        RECENT CHANGE  67.1 IGCHR                                   ISDN PBX CHARACTERISTICS

&amp;38. CHANGE TIME      ________________ &amp;50. NBR DDI RANGES       1  39. RMN PART DIGS    ALL              &amp;51. NBR BRA ACCESSES     0  40. ADD PART DIGS    __________       &amp;52. NBR PRA ACCESSES     1  41. CGPN TREAT       OPT               53. LOG EPS NUM          __  42. CDPN TREAT       OPT               54. FORCE NAT FORMAT     Y  43. PART ALLOW       N  44. LINE STUDY       Y #45. EPLS PRIORITY    0

. NX64 RATE        ____http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996______  47. NX64 TSA TYPE    _____  48. LINE BILL        N  49. VER CHARGE       N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

5 OF 5                        RECENT CHANGE  67.1 IGCHR                                   ISDN PBX CHARACTERISTICS

SERVICE GROUPS                  60. OUT PORTED   N &amp;55. GROUP 1   SP3P1 &amp;56. GROUP 2   CSDATA &amp;57. GROUP 3   ________ &amp;58. GROUP 4   ________ &amp;59. GROUP 5   ________

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

定义V67.2定义PBX承载业务类型：语音SP3P1，数据CSDATA

1 OF 2                        RECENT CHANGE  67.2 IGBSC

PBX BEARER SERVICE GROUP CHARACTERISTICS

*1. PBX ID              169           13. AOC S                 N  *2. BEARER SERV GRP     SP3P1         14. AOC S FLAV            ALL   3. TONES ANhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NC          Y             15. AOC D                 N   4. OVERFLOW            N             16. AOC D FLAV            ALL   5. AUDIBLE             N             17. AOC E                 N   6. DISPLAY             Y             18. AOC E FLAV            ALL

. SUBADDR             N             19. AOC DC EC NTF         __________   8. LOW LVL COMP        Y             20. AOC INFO IN UNITS     N   9. HIGH LVL COMP       Y

. MC TRACE            NOTRC  11. MC TRACE NO ANS     N &amp;12. SERVICES            N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

HOST

2 OF 2                        RECENT CHANGE  67.2 IGBSC

PBX BEARER SERVICE GROUP CHARACTERISTICS

TO USER SIGNALING

. UUS1                 N #22. UUS2                 N  23. UUS3                 N  24. UUS2 IMPLIED         N  25. UUS3 IMPLIED         N

. UUS3 PROTOCOL        _____http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996_____

. NON SRVD USR NTF     KEYPAD

&amp;28. NX64 RATE            __________ &amp;29. NX64 TSA TYPE        _____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

1 OF 2                        RECENT CHANGE  67.2 IGBSC

PBX BEARER SERVICE GROUP CHARACTERISTICS

*1. PBX ID              169           13. AOC S                 N  *2. BEARER SERV GRP     CSDATA        14. AOC S FLAV            ALL   3. TONES ANNC          N             15. AOC D                 N   4. OVERFLOW            N             16. AOC D FLAV            ALL   5. AUDIBLE             N             17. AOC E                 N   6. DISPLAY             Y             18. AOC E FLAV            ALL

. SUBADDR             N             19. AOC DC EC NTF         __________   8. LOW LVL COMP        Y             20. AOC INFO IN UNITS     N   9. HIGH LVL COMP       Y

. MC TRACE            NOTRC  1http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129961. MC TRACE NO ANS     N &amp;12. SERVICES            N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 2                        RECENT CHANGE  67.2 IGBSC

PBX BEARER SERVICE GROUP CHARACTERISTICS

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

TO USER SIGNALING

. UUS1                 N #22. UUS2                 N  23. UUS3                 N  24. UUS2 IMPLIED         N  25. UUS3 IMPLIED         N

. UUS3 PROTOCOL        __________

. NON SRVD USR NTF     KEYPAD

&amp;28. NX64 RATE            __________ &amp;29. NX64 TSA TYPE        _____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

V67.3定义PBX用PRA实现：定义B信道及选线，定义D信道

1 OF 1                        RECENT CHANGE  67.3 IGGRP                    $                     ISDN GROUP

*1. GROUP NR       1691                  9. http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NX64 CAPABLE     N

*2. GROUP TYPE     PRA  (B信道)         &amp;10. NX64 RATE        __________  3. GROUP HTYPE    UCD                 &amp;11. NX64 TSA TYPE    _____  4. PBX ID         169                  12. DATA RATE        64K  5. FUNCTION       HUNT                &amp;13. GRP SIZE         31  6. POSITION       1                   &amp;14. ACT SIZE         30

. SEMIPERM       N                    15. REMARKS          ________________  8. PKT TYPE       NONE                 16. APPLICATION      ______

Review, Change-insert, Validate, or Print:

1 OF 1                        RECENT CHANGE  67.3 IGGRP                    $                     ISDN GROUP

*1. GROUP NR       1692                  9. NX64 CAPABLE     N

*2. GROUP TYPE     PRAD   (D信道)       &amp;10. NX64 RATE        __________  3. GROUP HTYPE    NONE                &amp;11. NX64 TSA TYPE    _____  4. PBX ID         http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996____                 12. DATA RATE        64K  5. FUNCTION       ____                &amp;13. GRP SIZE         1  6. POSITION       _                   &amp;14. ACT SIZE         1

. SEMIPERM       N                    15. REMARKS          ________________  8. PKT TYPE       NONE                 16. APPLICATION      ______

Review, Change-insert, Validate, or Print:

.2定义D信道物理端口(用时隙16和48)和逻辑端口(PSU PH 信道组)

1 OF 5                        RECENT CHANGE  65.2 ISPRA                             ISDN PRIMARY RATE ACCESS DEFINITION

*1. EQ NR                D 00100004016  13. IAPPLIC           ISDN #4. PBX ID               169            14. SUB APLC          ETSI #5. D CHNL GROUP NR      1692           15. TYPE OF USER      NETWORK #6. D CHNL MEMBER NR     0              16. MSN               N #7. D ISCN               007000         17. MAX CALLS         1   (PSU shelf 0,CG http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299607,Channel 000---以4作步进)

. TRANS PRIORITY       TPRIORD        18. TEI MGMT          Y  9. EPLS PRIORITY        0              19. OUT MSG SEG       N

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

. CGPN TREAT           OPT           &amp;20. DEFAULT DIR NR    ___________ 11. CDPN TREAT           OPT            21. NX64 CAPABLE      N 12. AUDIBLE              N              22. DATA RATE         64K

. REMARKS           ________________

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

1 OF 5                        RECENT CHANGE  65.2 ISPRA                             ISDN PRIMARY RATE ACCESS DEFINITION

*1. EQ NR                D 00100004048  13. IAPPLIC           ISDN #4. PBX ID               169            14. SUB APLC          ETSI #5. D CHNL GROUP NR      1692           15. TYPE OF USER      NETWORK #6. D CHNL MEMBER NR     1              16. Mhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996SN               N #7. D ISCN               007004         17. MAX CALLS         1  8. TRANS PRIORITY       TPRIORD        18. TEI MGMT          Y  9. EPLS PRIORITY        0              19. OUT MSG SEG       N

. CGPN TREAT           OPT           &amp;20. DEFAULT DIR NR    ___________ 11. CDPN TREAT           OPT            21. NX64 CAPABLE      N 12. AUDIBLE              N              22. DATA RATE         64K

. REMARKS           ________________

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OF 5                        RECENT CHANGE  65.2 ISPRA                             ISDN PRIMARY RATE ACCESS DEFINITION

. D CHANNEL PS LIST

DLCI    TRK GRP NR TRK NR EPS CG  LOG EPS NUM TYPE 1)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 2)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 3)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 4) http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996  __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 5)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 6)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 7)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 8)   __ _______    ____     ____  _______      __     _____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 5                        RECENT CHANGE  65.2 ISPRA                             ISDN PRIMARY RATE ACCESS DEFINITION

. D CHANNEL PS LIST

DLCI    TRK GRP NR TRK NR EPS CG  LOG EPS NUM TYPE  9)  __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 10)  __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 11)  __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 12)  __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 13)  __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 14)  __ _______    ____     ____  _______      __     ____http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996_ 15)  __ _______    ____     ____  _______      __     _____ 16)  __ _______    ____     ____  _______      __     _____

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

4 OF 5                        RECENT CHANGE  65.2 ISPRA                             ISDN PRIMARY RATE ACCESS DEFINITION

&amp;43. B CHANNELS PROVISIONED

GROUP NR MEMBER NR     SERV  GROUP NR MEMBER NR 1)  CSDV    1691      0001    9) CSDV    1691      0009 2)  CSDV    1691      0002   10) CSDV    1691      0010 3)  CSDV    1691      0003   11) CSDV    1691      0011 4)  CSDV    1691      0004   12) CSDV    1691      0012 5)  CSDV    1691      0005   13) CSDV    1691      0013 6)  CSDV    1691      0006   14) CSDV    1691      0014 7)  CSDV    1691      0007   15) CSDV    1691      0015 8)  CSDV    1691      0008   16) CSDV    1691      0016

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996arEnter Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

5 OF 5                        RECENT CHANGE  65.2 ISPRA                             ISDN PRIMARY RATE ACCESS DEFINITION

&amp;43. B CHANNELS PROVISIONED

GROUP NR MEMBER NR     SERV  GROUP NR MEMBER NR 17) CSDV    1691      0017   25) CSDV    1691      0025 18) CSDV    1691      0018   26) CSDV    1691      0026 19) CSDV    1691      0019   27) CSDV    1691      0027 20) CSDV    1691      0020   28) CSDV    1691      0028 21) CSDV    1691      0021   29) CSDV    1691      0029 22) CSDV    1691      0022   30) CSDV    1691      0030 23) CSDV    1691      0023 24) CSDV    1691      0024

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

V65.5定义所需的所有B信道(时隙16和48用于D，因此每次可添加15个B

信道)

1 OF 1                        RECENT CHANGE  65.5 ISMEM                                 ISDN GROUP MEMBER ASSIGNMEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NT

*1. GROUP NR        1691 *2. GROUP TYPE      PRA

*3. MEMBER NR       0001   1:1-15, 16:16-30, 31:31-45, 46:46-60 #4. EQ NR           D 00100004001  1:1-15, 17:17-31, 33:33-47, 49:49-63  7. MEMBER QTY      15   15   15      15   15 &amp;8. PBX ID          169

FIELDS

. V51 TIMESLOT    __

Review, Change-insert, Validate, or Print:

定义数字分析和选路将呼叫指向该PRA

1 OF 5                        RECENT CHANGE  5.4 DANAL

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

DIGIT ANALYSIS

*1. MAIN ANL         002                #12. DEST COND       INUSE  *2. DIG STRING       169                 13. SERV TYPE       0  #3. STRING TYPE      FIXED               14. MAC             0   4. NBR OF DIGITS    7                   15. OCB TYPE        0   5. DELETE DIGITS    0                   16. DEST MEASMNT    0   6. MIN DIGITS       0          http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996         17. CDC             0   7. MAX DIGITS       0                   18. EOCC            0

. DEST INDEX       169                 19. REMARKS         To MAX TNT   9. PRIORITY DEST    N

#10. DEST TYPE        LOCAL

. TEST TYPE        __________

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print: ?

2 OF 5                        RECENT CHANGE  5.4 DANAL                                     MAIN DIGIT ANALYSIS

. SKIP DIGITS        0 21. RETAIN SKIPPED     N 22. GOTO MAIN ANL      0 23. NM NBR ADC DIGS    3

3 OF 5                        RECENT CHANGE  5.4 DANAL                                     MAIN DIGIT ANALYSIS

. CONFRES

DESTTYPE  TEST TYPE  CDI  DSTCND      DESEP CDC  OCB GOTO LDIT 1)   0   VACANT    __________ 0    INUSE        0    0     0     0 2)   0   VACANT    __________ 0    INUSE        0    0     0     0 3)   0   VACANT    ___http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996_______ 0    INUSE        0    0     0     0 4)   0   VACANT    __________ 0    INUSE        0    0     0     0

DIGS ADC 1)      0      3 2)      0      3 3)      0      3 4)      0      3

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

4 OF 5                        RECENT CHANGE  5.4 DANAL                                     MAIN DIGIT ANALYSIS

. CONFRES

DESTTYPE  TEST TYPE  CDI  DSTCND      DESEP CDC  OCB GOTO LDIT 5)   0   VACANT    __________ 0    INUSE        0    0     0     0 6)   0   VACANT    __________ 0    INUSE        0    0     0     0 7)   0   VACANT    __________ 0    INUSE        0    0     0     0 8)   0   VACANT    __________ 0    INUSE        0    0     0     0

DIGS ADC 5)      0      3 6)      0      3

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

)      0      3 8)      0      3

Review, Chanhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ge-insert, Validate, screen#, or Print:

5 OF 5                        RECENT CHANGE  5.4 DANAL                                     MAIN DIGIT ANALYSIS

. CONFRES PART 2

DESTTYPE  OR DEST RT SKIP 1)   0   VACANT       N       N 2)   0   VACANT       N       N 3)   0   VACANT       N       N 4)   0   VACANT       N       N 5)   0   VACANT       N       N 6)   0   VACANT       N       N 7)   0   VACANT       N       N 8)   0   VACANT       N       N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

1 OF 5        $               RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT

*1. SCR INDEX         0050

--来自V1.5

*2. DEST INDEX        0169  --来自V5.4  3. SUBGRP OF 1000    _

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

2 OFhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 5        $               RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT

. SCR DATA LIST

GSN   RTI   PBX ID CHGI TDV CST  AB MER NO 1)  NONE     _____ _____  169   3    N   NONE  N  0 2)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 3)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 4)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 5)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 6)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 7)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 8)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 9)  ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

3 OF 5        $               RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT

. SCR DATA LIST

GSN   RTI   PBX ID CHGI TDV CST  AB MER NO 10) ________ _____http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 _____  ____  0    ___ NONE  N  0 11) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 12) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 13) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 14) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 15) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 16) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 17) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0 18) ________ _____ _____  ____  0    ___ NONE  N  0

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

4 OF 5        $               RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT

#33. CALL LINE ID                      ALLCLI

. CLOSED USER GROUP                 Y  35. SIG 1 IMPLICIT USER TO USER       Y  36. SIG 1 EXPLICIT USER TO USER       N  37. SIG 2 USER TO USER                N  38. SIG 3 SETUP USER TO USER          N  39. CONNECTED NUMBER REQUEST          Y  4http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129960. REASSEMBLY OF SGM MSGS            Y

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

5 OF 5        $               RECENT CHANGE  6.1 RTCTR                                        CALL TREATMENT

TRUNK ROUTING

. IMT OPTION           NONE 42. IMT ROUTE INDEX      0

. REMARKS              ________________ 44. NETWORK BOUNDARY     N

Review, Change-insert, Validate, screen#, or Print:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

报告的分析

摘要

是局间不规则信令的报告。当局间呼叫出现异常中断时输出此类报

如果MDII报告中涉及相同的中继

告，MDII出现很多时，应引起注意。         查找故障。

时，就应对相关电路进行诊断或检查 与之相关的局数据。同时结合CCS信令监测

一、MDII的实例分析：   1)、IML(无效消息长度)

联通GSM手机拨叫固定用户(在AXE10局)，但是GSM一侧听到拨号音 后，马上掉话。

进行信令监测，中继信令追踪报告如下：

BENXI_MSChttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 00-12-31 15:34:54 XTERA 4148 #004006 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 000748.0591

C7 SIGMN                FINAL

701-28     SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 00401113:16713459:31    DIRECTION OG     MDII IML           DEN=2-1-16-63    START 15:34:47   END 15:34:53

Message Tag       SND:      IAI     H'1       RCV:      ACM     H'2       RCV:      ANC            RCV:      MPM     H'3

Raw Data

'01      H'f4 65 17 69 10 31 c2 10 07 50 52 87 74 02 0a       H'02      H'25                     H'03      H'01

OF REPORT #004006   -

从信令分析看，对方发的MPM(计次脉冲消息) 是H’01不正确，只有8比特 位长。中国国标 MPM格式中的计费消息字段为16比特，MPM应为 H’0001。 因此交换机等待超时造成呼叫掉话。

局修改数据。呼叫成功。报告如下：

BENXI_MSC 01-01-05 13:28:06 XTERA 4148 #004212 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 000751.0397

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

REPT C7 SIGMN                Fhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996INAL

701-17     SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 00401113:16713459:20    DIRECTION OG     MDII NONE          DEN=2-1-16-52    START 13:25:53   END 13:26:45

Message Tag       SND:      IAI     H'1       RCV:      ACM     H'2       RCV:      ANC       SND:      CLF       RCV:      CBK       RCV:      RLG

Raw Data

'01      H'f7 53 00 20 50 31 c2 10 04 47 03 87 74 02 0a       H'02      H'25

OF REPORT #004212   -

) 、CAF (中继线复位证实失败)

某些中继以前工作正常，但现在恢复中继后经常变为OOS MTCE CCSINIT FROMCP，同时出现大量MDII报告，类型是CAF。CAF是指 电路复 原证实失败。 .       为复原CCS中继标识码要周期地送到对端局，但中继线得不到对端局 的确认信号RLG。

问题解决：更新5ESS与STP之间的负荷负担，消息可以回送到5ESS，中继恢复

)、CAI( 接收到地址不全信号)

用户申告不能拨通 0236857xxxx，检查5ESS 数据没发现错误。

信令监视报告如下：

1001-22    SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 002-016-019:002-016-238:56    DIRECTION OG     MDII CAI           DEN=3-0-7-24    START 23:02:45   END http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a2789331299623:02:48

Message Tag

正常，CAF类型的MDII报告也不再出现。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SND:      IAI        H'1       SND:      SAM     H'2       SND:      SAO     H'3       SND:      SAO     H'4       SND:      SAO     H'5       SND:      SAO     H'6       SND:      SAO     H'7       SND:      SAO     H'8       RCV:      ADI       SND:      CLF       RCV:      RLG

Raw Data

'01      H'0f 99 97 19 52 90 10 03 20 34 02 11       H'02      H'86 20       H'03      H'05       H'04      H'07       H'05      H'00       H'06      H'05       H'07      H'04       H'08      H'01

发现这类报告只在去话时出现，对端局收到本端送来的地址不全，并检测到超时，向本端发送地址不全信号ADI。

对端局数据设置出错。

)、 PDA( 拨号不全放弃)

这类报告在随路信令中的来话电路群出现，用户拨号不全后，主动放弃

实例如下：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

01-11-05 14:54

MDIhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996I PDA         SIGTYPE MFCV1   PROTOCOL DILH6

-GRP G41/1620      MEMBER 6        TGSIZE 30         DEN=5-0-8-39       TKGMOOS 0           CALL-DIR ICT    SERVICE POTS      ADDR-DIG 720808       LAST-DIG 6            TRIAL 1         DATE 01-11-05     CALLTYPE NORMAL       TIME 14:51:59         CATEGORY A       FWD: 07 02 10 08 10 08       BWD: 01 01 01 01 01 01

)、 PDT  ( 拨号不全超时)

这类报告在来话时出现，本局接收的地址不全，并等待超时，向对端发送ADI信号。

实例如下：

944-25     SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 018-068-068:254-238-001:59    DIRECTION IC     MDII PDT           DEN=1-2-10-27    START 14:52:47   END 14:53:07

Message Tag       RCV:      IAM     H'1       SND:      ADI            RCV:      CLF            SND:      RLG

Raw Data

'01      H'03 91 30 02 18

OF REPORT #039964   -

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

)、 CVN  ( 接收http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996到空号)

这类报告只在去话中出现，对端局检测到空号后，向本端发送UNN。造成这类报告的出现，可能原因：一是用户所拨号码为空号；二是对端局就某个局号未放开；三是本端局的原因，即本端局的数字分析过于简单，数字分析的位数应适当，这样对于空局号，在本端局可直接过滤掉，而不再占用出中继，从而减少了中继的无谓占用。

101-221    SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 019-080-064:019-081-082:221    DIRECTION OG     MDII CVN           DEN=2-0-2-12    START 15:09:00   END 15:09:11

Message Tag       SND:      IAM     H'1       RCV:      UNN       RCV:      CFL       SND:      CLF       RCV:      RLG

'01      H'02 22 89 55 74 00 18

Raw Data

实例如下：

)、VCA  (Vacant code  空号)

这类报告与CVN相似，只不过在来话中出现，即本端检测到空号，向对端发送UNN。造成这类报告的出现同样有三种原因，一是用户原因；二是对端局的原因，即对端局将某局号的路由错误的指到本端；三是本端的原因，即本端对某局号未放开。

实例如下：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

MDII VCA       SIGTYPE TUP7NATL PROTOCOL NONE         TRK-GRP 740            MEMBER 472      TGSIZE 1300       DEN=1-0-5-52     TKGMOOS http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129960             CALL-DIR ICT    SERVICE POTS      ADDR-DIG 168     LAST-DIG 3             TRIAL 1         DATE 01-04-13     CALLTYPE NORMAL     TIME 16:48:32          CATEGORY C

该报告的出现是第二种原因造成的，168信息台对联通手机未开放。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

)、EXD  ( IAI、IAM或SAM 地址过长)

这类报告只在来话时出现，是由于用户所拨号过长造成的，通常情况下也能接通。

实例如下：

MDII EXD       SIGTYPE TUP7NATL PROTOCOL NONE        TRK-GRP 740           MEMBER 863      TGSIZE 1300       DEN=1-1-15-8     TKGMOOS 0             CALL-DIR ICT    SERVICE POTS      ADDR-DIG 112     LAST-DIG 3             TRIAL 1         DATE 01-04-13     CALLTYPE NORMAL     TIME 23:19:02          CATEGORY C

其信令监测报告如下：

740-863    SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 255-010-241:010-066-128:904

IC     MDII EXD           DEN=1-1-15-8

23:19:02   END 23:19:30

Messagehttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

:      IAI

:      ACM

:      ANN

:      CBK

:      CLF

:      RLG

of 350

'2 Tag H'1

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

Raw Data

'01      H'12 93 50 31 c2 10 06 15 89 86 12 11 b4 02 0a

'01      H'f1 89

'02      H'05

由此可见该用户拨的是11216898516，但接通了112。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

相关话务报告

摘要

)  信令链路组件话务报告---监视、测量信令网络资源，保证适当的 网络性能。

描述第二功能级的话务报告。报告中的统计值用来规划和 调整信令网资源，例如信令链路数量，信令链路组等。

描述第一层的话务报告，描述DFI 多长时间处在工作状态， 多少时间处于停止状态等 。

统计信令链路可用、不可用的数目和时间段。

在CCS7实际运行过程中，除了信令监测程序帮助了解信令消息的传送，5ESS中与CCS7有关的主要话务报告为：

另外相关信令话务报告可以帮助我们了解本局整个信令消息流量。

) SLS24 (统计链路对不可用数据)和 SIGSYS (TUP不同阶段统计值) 等。

一、SLCOMP报告

ORIGINATING COMMAND # =http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 002626.0002                                              OP TRFSL SLCOMP                                       PART 1 OF 1

02-01-22       ID           START           END                    PROGRAM                                     -  -            -  -                 PERIOD                                      :               :                    INTERVAL                     57           14:00           14:15                                                       DATA IS VALID

LINK MEASUREMENTS

GSM     SET     MEM     NSUE    NSFR    NRBO    SFAR                   c7natl  1       1       0       0       267541  0       0

GSM     SET     MEM     EDLA    EERR    FEDC    ALFL                   c7natl  1       1       0       0       0       0       0

GSM     SET     MEM     DSLU    DSLA    INLM    INRM

of 350

青岛朗讯

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996[此处图片未下载成功]

c7natl  1       1       0       0       900     0       0

GSM     SET     MEM     CDOC    NSFX    MSUX    MSUR                   c7natl  1       1       0       0       147202  6405   10703

GSM     SET     MEM     MDSC    CRMSUL  STPM    MRTR                   c7natl  1       1       0       0       0       0       0

GSM     SET     MEM     TCONG   RCONG   RMCONG TBCONG                 c7natl  1       1       0       0       0       0       0

GSM     SET     MEM     SLTH1   SLTH2   SLTH3   EMRI                   c7natl  1       1       0       0       0       0       0                      TYPE    GSM     SET     MEM     LEMDO   REMDO   NACK    ORTR                   c7natl  1       1       0       0       0       0       0

GSM     SET     MEM     LACO    LACB    LMCO    DSLULF                 c7natl  1       1       0       0       0   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996    0       0

主要参数解释如下：

)  反 映 信 令 链 路 使 用 情 况 的 参 数 ：

信 令 链 路 的 拥 塞 时 长 (秒 )

造 成 MSU 丢 失 的 网 络 拥 塞 的 次 数  EMRI  收 到 扩 展 MSU 的 数 量 ， 且 CRC校 验 正 确 。  MDSC  由 于 链 路 拥 塞 ， 丢 弃 MSU的 数 量 。  MRTR  重 发 消 息 的 数 量  MSUR  收 到 MSU 的 数 量  MSUX  第 一 次 发 送 MSU的 数 量  NSFR  收 到 SIF 和 SIO 的 八 位 位 组 数  NSFX  发 送 SIF 和 SIO 的 八 位 位 组 数 ORTR  PH 每 个 channel 重 发 八 位 位 组 数  RCONG  本 端 DMA 处 理 器 接 收 拥 塞 次 数  RMCONG  远 端 接 收 拥 塞 次 数  SLTH1  超 过 拥 塞 级 别 1 的 次 数  SLTH2  超 过 拥 塞 级 别 2 的 次 数  SLTH3  超 过 拥 塞 级 别 3 的 次 数  STPM  处 理 STP消 息 的 数 量

) 反 映 信 令 链 路 的 性 能 的 参 数 ：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

ALFL  初 始 定 位 ， 验 收 周 期 失 败 的 次 数 。

处 于 服 务 状 态 的 时 长    3600秒 ， 1800秒 ， 900秒  EDLA  确 认 超 时 的 次 数  EERR  过 高 差 错 率 的 次 数

接 收 缓 冲 拥 塞 超 过 一 定 时 间 而 导 致 链 路 失 败 的 次 数  LACB  本 地 自 动 倒 回 的 次 数  LACO  本 地 自 动 倒 换 的 次 数

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996rLEMDO   丢 失 本 局 生 成 扩 展 MSU的 数 量  NACK   不 识 别 消 息 的 数 量 ， 配 合 问 题 。  NRBO  接 收 缓 冲 溢 出 的 次 数  NSUE  信 元 出 错 的 次 数

丢 失 远 端 产 生 扩 展 MSU 的 数 量  SFAR  其 它 原 因 链 路 失 败 的 次 数

) 反 映 电 路 可 用 性 的 参 数：

信 令 链 路 不 可 用 时 长  LMCO  本 地 人 工 倒 换 次 数

本 地 禁 止 时 长   (可 以 传 信 令 链 路 测 试 消 息 ) INRM  远 端 禁 止 时 长

由 于 链 路 失 败 造 成 不 可 用 时 长

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

通 过 SLCOMP 报 告，可 以 计 算 信 令 链 路 流 量

) 国 际 标 准：  每 条 信 令 链 路 流 量 要 求 低 于  0.2 Erlang ， 即

kb / s = 8000 octets / s

) 平 均 每 个 MSU 的 octets 数 = [ NSFR   ( 6* MSUR ) ] / MSUR

： 收 到 SIF 和 SIO 的 八 位 位 组 数  MSUR ：   收 到 MSU 的 数 量

) 实 际 流 量 = 平 均 每 个 MSU 的 八 位 位 组 数 * MSUR / 测 量 时 长                              = [NSFR   ( 6 * MSUR )] / 测 量 时 长

其 中 ， 测 量 时 长 -----  Interval ( 900秒，1800秒，3600秒)

二、SDLCOMP报告

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar ORIGINATING COMMAND # = 001835.0035

TRFSL SDLCOMP                                   PART 1 OF 1

00-01-27       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     35           08:30           08:45                                         DATA IS VALID

DATA LINK PERFORMANCE AND AVAILABILITY

GSM     SET     MEM     NSQV    NSLU    DTLA         c7natl  153     190     0       N       Y       0

GSM     SET     MEM     DTLO    ERRS         c7natl  153     190     0       900     0

OF REPORT #006323   -

主要参数解释如下：

处 于 服 务 状 态 时 长  DTLO  不 可 用 时 长  ERRS   出 错

是 否 达 到 阈 值  ( 链 路 不 可 用 ) NSQV  质 量 是 否 达 到 阈 值

of 350

青岛朗讯

[此处图片http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996未下载成功]

三、SLSCOMP报告

TRFLS SLSCOMP                      PART a OF b   DATE         c        ID        START       END  PROGRAM        d        e          f   PERIOD         g           h          i   INTERVAL      j           k          l                         DATA IS VALID|MAY BE INVALID [m]  SIGNALING LINK SET MEASUREMENTS

GSM   SET   DSLS   NISL   NUSL    ILSDPOL

o     p     q      r      s         t

为 C 间 隔 话 务 报 告，SLS24 为 （24小时）E 间 隔 报 告，其 输 出 内 容 相 同，该 报 告 为 每 个 链 路 组 的 组 件 话 务 报 告。 报 告 中 的 主 要 参 数 为：

在 统 计 的 时 间 间 隔 内，链 路 组 的 不 可 用 时 间 （以 秒 为 单 位 ） NISL    处 于 服 务 状 态 的 链 路 数  NUSL   退 出 服 务 状 态 的 链 路 数

由 于 目 的 地 信 令 点 控 制 而 丢 失 的 消 息 数 。

四、SIGSYS 报 告

TRFMR SIGSYS                      PART a OF b   DATE         c        ID        START       END  PROGRAM        d        e          f   PERhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996IOD         g           h          i   INTERVAL      j           k          l                         DATA IS VALID|MAY BE INVALID [m]

TOTALS C7NATL TELEPHONE USER PART MEASUREMENTS         ADCTO   CCS7RQ   BFMO    UMR     RELREC         223     902935  18658    1860    855429

BFMR    BLKSIGX   BLKASTO   INVMSG         0         77355      1478    1309      1114

TOTALS MESSAGE TRANSFER PART MEASUREMENTS            C7NATL

RNMDC   MDNMDC         0        2       0             NACCS7

RNMDC   ECISDC         0        0       0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

主要参数解释如下：

为 地 址 全 超 时 次 数，即 久 叫 不 应 次 数  CCS7RQ   为 所 有 七 号 电 路 在 统 计 时 段 内 的 试 呼 次 数   BMFO        交 换 机 发 送 的 后 向 失 败 消 息  UMR          收 到 的 无 原 因 消 息 次 数  RELREC    收 到 的 释 放 监 护 消 息   COTFAIL   连 续 失 败 次 数

收 到 的http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 后 向 失 败 消 息 次 数  BLKSIGX   传 送 的 阻 塞 信 号   BLKASTO  不 完 全 证 实 超 时  INVMSG    无 效 消 息 类 型

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

网络管理控制NM

摘要

每个局在开局之前一定进行相当时间的工程设计和设备配置准备，正常运行后随着规模的扩大，就需要一种控制方法用来监测网络是否将要达到拥塞状态，并在拥塞到来之前排除这种可能。网管控制正是一种监视、控制技术。包括自动控制和人工控制。

一、人 工 控 制

. 目的码控制 CALL-GAPPING

目的码控制控制呼向某一目的码的话务，分为基于时间段和基于百分比两种。 系统若设置了目的码控制，MCC 130 页面 CALL GAP 将显示为YES。

) 基于时间段的目的码话务控制—每隔多长时间允许通过1个呼叫

-CGAP:CODE=“ a”,GAP=b,[,DOM=c] [,DEST=d] [,PRI=e] [,ANN=f];

参数解释：

: 目的码，位长1~15，有效字符0~9 和 #         b: 时间间隔，可取如下取值：

- 不控制；PT1 - 0.10 秒；PT25 - 0.25 秒 ；PT5 - 0.50 秒；

- 1.0  秒； 2 -  2.0  秒；      5 - 5.0  秒；       10 - 10.0 秒；  15 - 15.0 秒；30 - 30.0 秒； 60 - 1.0  分；      120 - 2.0  分；  300 - 5.0 分；600 - 10.0 分； INF - 无限的，永远控制

: 主叫类别

取值范围1~ 126，具体取值根据 RC/V5.1  DASEL中 DIGIT ANL 的值， 缺省值：所 有 主 叫 类 别。  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996       d：目的地类 型

：所有目的地类型( 缺省值)            TOLL：目的地类型为长途

：目的地类型为市话和本地网电话

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

： 录音通知类型 ： NCA-无空闲电路

) 基于百分比的目的码话务控制

-CGAP:CODE=“ a”,PCT=g,[,DOM=c] [,DEST=d] [,PRI=e] [,ANN=f];

参数解释：

:  禁止呼出的百分比 ，可取如下值 ：

显示所有激活的目的码命令为：OP-CGAP;           清除所有激活的目的码命令为：CLR-CGAP;

如：SET-CGAP:CODE=“987”, PCT=50;  ---本局50%拨打987局的呼叫被拦截。

- 不 控 制；  12PT5 - 12.5%； 75 - 75% ；

– 25%  ；

PT5 - 37.5%；     50 - 50%；      62PT5 - 62.5% ；

PT5 - 87.5%；      100 -100%

其 它 参 数 同 a)中解释。

. 中继群控制 Trunk Group Control   法。

分成保护型控制：包括CANT、SKIP、CANF；扩张型控制：RR。对于扩其中CANT、SKIP、RR为选线前的控制方法，CANF为选线之后的控制方张型控制需要小心使用，防止造成更严重的网络拥塞。

) Cancel-To ( CANT )

当呼叫选择走该中继群，在选择中继线之前，根据控制中断此呼叫，同时送录音 通知 NCA 。相应直接命令为：

-TGC:CNTL=a, TG=b [,DRPCT=c] [,ARPCT=d][,DL=e][,DLTYPhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996E=f] [,HTR=g][PRI=h][,ANN=i];

参数解释：         a: CANT         b: 中继群号码

: 首选路由话务流量控制的百分比

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

缺省值0 - 不控制

.5 - 12.5% 的话务量受到控制

- 25% 的话务量受到控制                37.5 - 37.5% 的话务量受到控制                50 - 50% 的话务量受到控制                62.5 - 62.5% 的话务量受到控制

- 75% 的话务量受到控制

.5 - 87.5% 的话务量受到控制               100 - 100% 首选路由话务量受到控制        d: 对迂回路由话务流量控制的百分比                缺省值0 - 不控制

.5 - 12.5% 的话务量受到控制

- 25% 的话务量受到控制                37.5 - 37.5% 的话务量受到控制                50 - 50% 的话务量受到控制                62.5 - 62.5% 的话务量受到控制

- 75% 的话务量受到控制                87.5 - 87.5% 的话务量受到控制

- 100% 迂回路由话务量受到控制        e: 主叫类别

主叫类别取值范围1~ 126，每次最多可设置 5 个主叫类别 ， 具体取值根据本交换机 RC/V5.1 DASEL中DIGIT ANL的值；隐含值：所有主叫类别        f: 主叫类别控制类型

：对主叫类别是f 参数所列的主叫发话进行控制            缺省值：INC

: 是否对难以接通的目的码控制 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996            N：不是(缺省值)；Y：是        h: 优先级           i: 录音通知类型           NCA：无空闲电路

如：SET-TGC: CNTL=CANT, TG=58, DRPCT=50, ANN=NCA;

---本局送往TG 58的呼叫50%被拦截。

of 350

：对主叫类别是f 参数所列的主叫发话不做控制

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

) Cancel-From ( CANF )

当呼叫选择走该中继群，若该中继群无空闲中继线，将实施控制，送录音通知 NCA ( 无空闲电路)。相应直接命令为：

-TGC:CNTL=a, TG=b[,DRPCT=c] [,ARPCT=d] [,DL=e] [,DLTYPE=f] [,HTR=h] [,PRI=g] [,ANN=i];

参数解释：与CANT 相同。

) Skip ( SKIP )         当呼叫选择走该中继群，在选择中继线之前，实施控制，将呼叫转到下一迂回路由。

-TGC:CNTL=a, TG=b [,DRPCT=c] [,ARPCT=d] [,DL=e] [,DLTYPE=f]  [,HTR=g] [,PRI=h] [ANN=i];

参数解释：与 CANT 相同，ANN参数用缺省值 ( 无录音通知 )。

) Re-Route ( RR ) 重选路由

当呼叫选择走该中继群，若该中继群无空闲中继线，将实施控制，呼叫走正常 路由链以外的中继群。设置R R 控制的指令：

-RR:TG=a,ALG=b,VIARR=c[,DRPCT=d][,ARPCT=e][,CICR=f][,DL=g][,DLTYPE=h][,HTR=i][PRI=j];

不返回://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996: 主叫类别  ---同CANT h: 主叫类别控制类型 ---同CANT

: 是 否 对 难 以 接 通 的 目 的 码 控 制  ---同CANT a: 中继群号码  b: 选线法则

: 正常路由链之外的中继群号码表

: 对首选路由话务流量控制的百分比  ---同CANT e: 对迂回路由话务流量控制的百分比  ---同CANT

: 当呼叫在正常路由链之外的中继群中不能完成时是否返回正常路由链-----  N：返回；Y：

参数解释：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

显示所有激活的中继群控制命令为：OP-TGC[:CNTL=a][，TG=b];           清除所有激活的中继群控制命令为：CLR-TGC:CNTL=a[,TG=b];

. 人工来话话务量控制MTILC

分配MTILC 控制来话话务量百分比所用控制命令 ：

-MTILC: PCT=a [,SM=b];

参数解释：

：  禁止呼入的百分比

将 TG 分配到SILC 表所用命令：

: 受控制的中继群号码。

注：SILC 与 MTILC 功能控制的中继群表相同。

允许人工来话话务量控制命令：

-MTILC:[SM=a];                    MCC130页 面 MTILC ACT 将显 示 ALW

-MTILC[:SM=a];       禁止某SM 或所有SM 人工来话话务量控制 CLR-SILC[:TG=a];          从 SILC 表中删除某中继群，缺省值：所有中继群 OP-SILC;                        列出 SILC 表中TG

-http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996MTILC;                     列出禁止呼入话务量的百分比及控制状态(ALW/INH) 其它相关指令：     ASGN-SILC:TG=a;

- 不 控 制；         75 - 75% ；

PT5 - 12.5%；               25 – 25% ；

PT5 - 62.5% ；

PT5 - 87.5%；              100 -100%

PT5 - 37.5%；        50 - 50%；

人工来话话务量控制提供了一种人工控制中继群来话话务量的方法 。

：  受MTILC控制的SM 编号；缺省值：所有SM

二、自动控制

:允许受MTILC 控制的SM 编号，缺省值：所有SM

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

包括两种类型：可选择的来话话务量控制( Selective Incoming Load

- SILC )，电路预留( Circuit Reservation - CR )

. SILC

根据交换机拥塞级别，交换机将自动闭塞 SILC 表中来话中继群的话务量。          来话话务量控制的百分比在 RC/V95.1 MSEXC中定义：

注：交换机拥塞级别1：当AM 处于拥塞状态1~6 或者10%~29%的SM的处理器占用率

大于或等于91%。

注：交换机拥塞级别2：当AM 处于拥塞状态7~8 或者30%~100%的SM的处理器占用率

大于或等于91%。

注：MTILC 与 SILC 的区别：

是在 SM 过负荷时，由网络管理人员人工激活；SILC 是根据交换机拥塞状态， 由交换机自动激活。

是基于SM 的http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996控制，可对每个SM 分别实施控制。           MTILC 与AM 的拥塞无关。

其它相关指令：

-DSILC;                  禁止可选择的来话话务量控制

-SILC[:TG=a];      从SILC 表中删除某中继群，缺省值：所有中继群 OP-SILC;

列出 SILC 表中TG

允许可选择的来话话务量控制命令 ：

-DSILC;       MCC130页 面SILC STATUS 将 显 示 YES

设置 SILC 表命令：

:受控制的中继群号码

-SILC:TG=a;

参数37  LEV1 BLOCKED 定义当交换机处于拥塞级别1 时，交换机将 自参 数 38 LEV2 BLOCKED 定义当交换机处于拥塞级别2 时，交换机将 自

动闭塞SILC表中来话中继群话务量的百分比。 动闭塞SILC表中来话中继群话务量的百分比。

. CR 电路保留

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

电路保留功能是保留中继群中的一些电路给首选路由和易于接通(不再HTR列表中交换机可设置两种保留级别：RL1(保留级别1)，RL2(保留级别2)

&lt;RL2&lt;RL1&lt;=15

无电路保留控制  实施有限的电路保留控制

&lt;中继群空闲电路数

目的码)的话务。

&lt;中继群空闲电路数&lt;=RL1

&lt;中继群空闲电路数 &lt;=RL2             实施严格的电路保留控制

请求对某特定中继群实施CR 控制所用命令：

-CR:TG=a,RL1=b,RL2=c,REhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996SP=d[,CNTL=e] [,ARA=f]  [,INH=g];  参数解释 ：

: 中继群号码 (出中继群或双向中继群)        b: RL1 (保留级别1)，取值范围 0 - 15       c: RL2 (保留级别2)，取值范围 0 - 15

: 响应类别，取值范围 A – P，控制首选路由DR和迂回路由AR的话务。

CATEGORY       A     B      C           D      E      F           G      H      I           J      K     L           M     N      O           P

LEVEL 1

HTR    AR    DR    AR       0    0    100   0    0    100   0    0    100      100    0    100   0    0    100   0    0    100      0    0    100   0    0    100   0    0    100      0    0    100    0    0    100   0    0    100       0    0    0   0    0    0   0    0    0      0    0    50

0    0    75     0    75    12.5     25    37.5    50

.5    87.5    100     50    75    100     0

LEVEL 2             NHTR    HTR    AR    DR    AR    DR       0    0    100    75    100    0    100    0    100  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996  0    100    75

100    100    100    0    0    100    87.5    100    0    100    12.5       100    0    100    25    100    0    100    37.5    100    0    100    50       100    0    100    62.5    100    0    100    87.5    100    0    100    100

12.5    100    12.5    100    25    100    25    100    50    100    50       100    75    100    75

: 控制措施

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

CANT( 缺省值)：若呼叫走该中继群，在选择空闲中继线之前，取消该呼叫，送无空闲 电路(NCA) 录音通知；

：若呼叫走该中继群，在选择空闲中继线之前，将呼叫转到路由链中的下一 中继群。        g: 禁止控制

( 缺省值)：控制将有效

：直到执行了ALW-CR 指令控制才有效

允许电路保留命令：

禁止电路保留命令： INH-CR:TG=a;

清除电路保留功能命令：  CLR-CR:TG=a;   允许电路保留命令：

-CROVR;          允许所有具有电路保留功能的中继群实施其功能 INH-CR:TG=a;        设置禁止状态

清除电路保留命令：

-CROVR;       清除SET-CROVR; 命令的设置

-CR:TG=a;

. 难以接通的目的地HTR://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar

当到某一目的地的接通率很低时，我们将此目的地称为HTR( HARD TO REACH ) 难以接通的目的地，区分HTR 码与NON-HTR 码，对于实施有效的话务控制，提高 交换机性能以及网络接通率都是非常重要的。

确定HTR 码

ESS-2000交换机确定 HTR 码的主要方法是：

将 HTR 码分配到 HTR 表所用命令：  ASGN-MHTR:CODE=&quot;a&quot;[,DEST=b][,TG=c];   参数解释：

: 难以接通的目的码，最长7 位，有效数字为0-9

of 350

网络监视数据包：NDC，MP，TGP

话务报告：DESTID，TRAFSEP，LINE USAGE

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

b: 目的地类型

：目的地类型为市话和本地网电话

：所有目的地类型 (缺省值)；    TOLL：目的地类型为长途

:  中继群号码，最多可设置4 个中继群，中继群类型必须是出中继群或双向中继群。        缺省值：该目的码对所有中继群都是难以接通的目的码

中继群控制：

在实施中继群控制的命令中，参数HTR 的缺省值是N，即对所有走该中继群的目的码 进

行控制，但当参数HTR 等于Y，那么只对HTR表中的目的码走该中继群时，才实施控制。

电路保留控制：

在电路保留控制命令中，参数RESP 根据HTR 表将目的码分为HTR 和NON-HTR， 我们

可以有A~P 16种选择进行话务流量控制。

目的码控制 ：

可以直接对HTR码实施控制(CALL GAPPING)。

-HTR;                                   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                  列出HTR 表中的目的码 CLR-MHTR:CODE=&quot;a&quot;[,DEST=b];

从HTR 中清除某目的码

相关命令：

对HTR 码实施控制主要是采用中继群控制、电路保留控制和目的码控制。

-MHTR;                                       从 HTR 表清除所有目的码

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

/AUDIT报告分析

摘要

ESS交换机在运行过程中，当出现软件故障时，监视程序或ASSERT代ASSERT称为防御性检查，为嵌入程序的源代码，可以发现软件中错误，码会请求AUDIT程序、初始化程序来进一步检错、纠错。

并产生相应错误报告，同时请求其他程序进行修复。AUDIT为独立的程序段，在检错的同时输出错误报告，并可以进行修复。他们既运行于AM处理器，也运行于SMs处理器。

一、ASSERT报告识别及分析

).  报告格式：DEF-CHK-FAIL=DCF=Defensive Check Failure

类型

基本ASSERT

(多伴随SM初始化报告和/或AUDIT报告出现)

(需要人工进行故障修复) RTA ASSERT

RTA DCF ERROR

RTA DCF ROUTING ERROR

ASSERT

DEF-CHK-FAIL=错误码

需人工干预ASSERT

对于ODD数据库，ASSERT多进行静态数据库(可以备份到硬盘的数据库)

的检错，AUDIT多面向动态数据库(呼叫的状态，时隙的分配等)检错、纠错。

出错报告标识

-CHK-FAIL=http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996错误码 SRC=DCF

REPT MANUAL ACTION ASSERT=错误码

报告输出目的地

(message class=MTCE或DCF) ROP

(message class=CFA) ROP

(message class=LDCF) ROP

(messgae class=MTCE)

小结报告

AM DEF-CHK-FAIL MESSAGE SUMMARY

(若有ASSERT错误，每15分钟打印输出1

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

次)

(msgcls=SED)

).  参考手册及分析步骤

).  实例解析

.  ASSERT=23672，查看5AS手册

5c78 -ret

null

*Problem: Missing tuple in RLrt_scrning relation.  Data Structures: RLrt_scrning

: a. Use RC/V line/trunk view to check the existence of screen_x.  b. Use RC/V Digit Analysis view to check the existence of prefix and dest_x.  If those keys can be found in those views, a new tuple with those keys should be

in RLrt_scrning relhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ation.

.  若输出错误码信息，参考5CR了解各参数含义及修复行动提示；参考 b.   若无错误码输出(RTA DCF报告)，参考5CR了解各参数含义及修复 行

AS了解错误码含义及修复行动提示。

动提示；并根据报告中输出的关键值信息或路由信息进行数据库查询。

INDEX相关的表格。

这类ASSERT多是因为维护人员在更改数据时，没有将所有相关数据删除或相关数据未建全。

例：在ROP上，出现类似于以下形式的报告：

REPT MANUAL ACTION ASSERT=23672 SM= 7 EVENT=7954    RTscreen.c AT LINE 398    MISSING TUPLE IN RELATION

of 350

可以看出关系数据库丢失一些数据，要求我们验证SCREEN INDEX和

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

RELATION =  RLRT_SCRNING    KEY : DESTINATION INDEX =  4000    KEY : SCREEN INDEX =  1    KEY : PREFIX INDEX =  1

REPT MANUAL ACTION ASSERT=23672 SM= 7 EVENT=5131    RTscreen.c AT LINE 398    MISSING TUPLE IN RELATION    RELATION =  RLRT_SCRNING    KEY : DESTINATION INDEX =  4000    KEY : SCREEN INDEX =  200    KEY : PREFIX INDEX =  1

经检查V1.5, V5.4, V6.1表格发现报告中输出的关键值在V6.1已不存在， 但表1.5, 5.4 存在，因此要么删除5.4http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996中数据，要么补上6.1表格。(若此路由 暂时不想开放，可指向录音通知)

警告：ASSERT报告通常反应了静态数据库出错，一些可以通过&lt;196；排查；朗讯CTS工程师指导下进行！！

一些需要访问关系数据库并进行修改，因此在对这些ASSERT分析时，请在 青岛

注1：与DEST ID有关的表格还有V6.19用于话务负荷分担。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

二、AUDIT报告识别及分析

).  报告格式

报告相对ASSERT简单些，以“AUD”作为标识。同时输出AUDIT名称和AUDIT错误码，其错误报告从ROP输出，若为UNIX-RTR类报告存入 AUDLOG文件中，若为OSDS应用程序类报告 存入 DAYLOG中(message class=LAUDIT)。

).  参考手册及分析步骤

报告分析步骤

[此处图片未下载成功]

).  实例解析

DONGYING-TMS 01-05-27 23:58:21 LAUDIT 3005 #015445 &gt;    AUD  SM=1 CKTDATA  ERROR-CODE=VERTICAL  EVENT=12223    ERROR-ADDR=H'47abd60  BAD-DATA=H'4    LOG-KEY=H'42b  GOOD-DATA=H'1    END OF REPORT #015445   -

DONGYING-TMS 01-05-27 23:58:24 LAUDIT 3003 #015446 &gt;

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

AUD  SM=1 CKTDATA  DUMP    EVENT=12223    ERROR-ADDR=H'047abd60    KEY=SMEShttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996T H'0000042b    BLOCK-ADDR=H'047abd60

b00d3 00000052 000a0405 00015000 002001d6 ffff0000 ffff0000 00000000    END OF REPORT #015446   -

DONGYING-TMS 01-05-27 23:58:28 LAUDIT 3003 #015447 &gt;    AUD  SM=1 CKTDATA  DUMP    EVENT=12223    ERROR-ADDR=H'047af960    KEY=SMEST H'0000020b    BLOCK-ADDR=H'047af960

b00d0 00000052 000a0405 00011000 002001d6 ffff0000 ffff0000 00000000    END OF REPORT #015447   -

DONGYING-TMS 01-05-27 23:58:33 LAUDIT 3005 #015448 &gt;    AUD  SM=1 CKTDATA  ERROR-CODE=ASSOC_TUP  EVENT=12223    ERROR-ADDR=H'4546560  BAD-DATA=H'66    LOG-KEY=H'42b  GOOD-DATA=H'0    END OF REPORT #015448   -

DONGYING-TMS 01-05-27 23:58:37 LAUDIT 3003 #015449 &gt;    ERROR-ADDR=H'04546560    KEY=CDBCOM H'0000042b    BLOCK-ADDR=H'04546560

b0000 00d30000 00820000 00005600 0280004c 00000000 00520cad 022a0000    END OF REPORT #015449   -

因AUD前无“A”标识，直接查找5http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996SA手册2003/CH19，得到如下解释：

: CKTDATA

: VERTICAL

DESCRIPTION:

SM=1 CKTDATA  DUMP    EVENT=12223

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

The child's rlSMEST tuple indicates that this circuit is vertically inconsistent with the parent's rlSMEST.

EFFECT:Circuit is stuck. CORRECTIVE ACTION TAKEN

audit makes the child's rlSMEST tuple consistent with the parent's.

ACTION REQUIRED

.

DESCRIPTION

ADDRESS:Pointer to rlSMEST tuple. BAD DATA:NA. GOOD DATA:NA.

KEY:Circuit's unit ID. DUMP1:The child's rlSMEST tuple. DUMP2:All the parent's rlSMESTs.

: CKTDATA

: ASSOC_TUP

DESCRIPTION:

tuple associated with a circuit of a particular type is being recovered because another

associated with that circuit was bad.  ERROhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996R EFFECT: The circuit is unusable.  CORRECTIVE ACTION TAKEN:

audit recovers the circuit to its proper in-service or out-of-service state by recovering

of the tuples associated with that circuit.  DUMP DESCRIPTION:

ADDRESS  BAD DATA

DATA  = NA.

KEY  = Logical key of the tuple.  DUMP  = Tuple.

= Address of the tuple.

= Relation ID of bad tuple.

可以看出与某一电路有关：relation 为CKTDATA，关键值为H’42b； 查看

发现此电路类型为SMRAF—录音通知电路。

ACTION REQUIRED: None.

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

收集录音中继群相关数据库定义，发现没有定义，因此决定删除RAF单元相

关数据库信息。

&lt;qudb-trgnr:sel=(direction=anncmnt); 000013.0032 IP - QUERY ID = 2

ORIGINATING COMMAND # = 000013.0032    QUDB TRGNR DATABASE QUERY OUTPUT    SELECTION:      DIRECTION=ANNCMNT

|TRKGR    |PNR      |-----

ORIGINATING COMMAND # = 00http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129960013.0032

TRGNR DATABASE QUERY OUTPUT COMPLETED    SELECTION:        DIRECTION=ANNCMNT    TUPLES SELECTED:  0    TUPLES IN ERROR:  0

&lt;qudb-epraf:; &lt;qudb-euraf;

&lt;rddb-euraf:sm=1,unitnum=0,unittype=raf;

&lt;dump-dylsm:,,,1,laudit; 000013.0057 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000013.0057    DUMP DAYLOG NO MATCH WITH KEY DATA

=LAUDIT   PROC= SM 1 THRU 1  DATE=01-5-30 FROM=0000 TO=2359

LOG ENTRIES PRINTED

of 350

|LABELCLCIGPID               |                            |---------------------------

| | |

删除数据后发现此AUD报告消失。

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

三、分析ASSERT报告和AUDIT报告时，可以结合PLNT24话务报告查看全局运行数据统计再做进一步分析。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

话务报告分析

摘要  绍。

一、PLNT24报告—收集24小时内影响系统运行的各项统计

获取报告

&lt;op-trr fmr:plnt24;

TRFMR PLhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NT24                              PART 1 OF 3

02-02-05       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     1            00:00           24:00                                         DATA IS VALID

-AM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       0       0       0          MANUAL          0       0       0       NA      0

-SM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       NA      0       118          MANUAL          0       0       NA      NA      0

MEASUREMENTS - CALL SETUP

OUTGOING        CALL_RELEASE    AUTO_REROUT         0               52764           0                       0

MEASUhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996REMENTS - SYSTEM

ASRT-AM AUD_EV  MSGDIS  EXT_SLP ERR_SEC         0       1       986     19109   75      1

SPUSAG         0       0

MEASUREMENTS - SM TOTALS

ASRT-SM PUMPS   PMPBLK  RESETS  MT_INT         0       497     0       0       4       0

SWITCHING MODULES ONLY - TOTALS         RFERSEC RFSLIP  RFALRMS RLITRB         0       0       0       0 &lt;

ORIGINATING COMMAND # = 003316.0010

TRFMR PLNT24                              PART 2 OF 3

在第一册指南中我们介绍了如何定义测量程序，如何获取话务报告，以及一

些主要报告的分析。这里将针对系统运行和如何分析报告提高接通率作进一步介

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

02-02-05       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     1   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996         00:00           24:00                                         DATA IS VALID

PERFORMANCE

HOLDOVER                 QTY     FAULTS  ERRORS  USAGE   USAGE

8               4

2       0               0    MSCU         2       0               0

2       0               0        0    NCT LINKS    16              0       NA    MMP          2       0               0    FPC          2       0               0    PPC          2       0               0    ONTC-MIB     2       0

4       0               0    QGP          2       0               0    QPIPE        20              0       NA &lt;

ORIGINATING COMMAND # = 003316.0010

TRFMR PLNT24                              PART 3 OF 3

02-02-05       ID           START           END

-  -       http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     1            00:00           24:00                                         DATA IS VALID

NETWORK OFFICE TOTALS

ABAQ    ININA   SBATT   NSBATT  VPNA    CCATT         0       0       0       0       0       0       0

名称   单位   定义    名称   单位   定义       名称   单位   定义

:    :    :     :    :    :

(PLNT24) - Number of Calls Failed Due to Caller Abandon After Query  计次

用户首次向SCP(IN业务控制点)发出查询但发码之前放弃呼叫，呼叫不成功次数  64K_SETUP_FAIL - DCME 64Kbps Data Call Handshake Failure Count  计次

Kbps数据通讯 握手失败的次数.

:    :    :

.1K_SETUP_FAIL - DCME 3.1KHz Voice Band Data Call Handshake Failure Count  计次

.1 KHz voice band data (VBD) 握手失败的次数.

报告中参数解释如下：

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

名称   单位   定义   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 名称   单位   定义         名称  单位   定义      名称   单位   定义     名称   单位   定义    名称   单位   定义     名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

_EV - Audit Events  计次

:    :    :         :    :    :    :    :    :

计次

(PLNT24) - Number of IN Calls Failed due to Caller Abandon Before Query  用户首次向SCP查询之前放弃呼叫的次数 ASRT-AM - Number of Asserts (AM)  计次

出现ASSERT错误的次数

-SM - Number of Asserts (SM)  计次

出现ASSERT错误的次数

系统出现AUDIT的次数，相同AUDIT EVENT的只计入一次 AUTO_REROUTE - Automatic Rerouting Peg Count  计次

交换机自动重选路由的次数

_RELEASE - Restore Verify Failure  计次

小时内呼叫释放(恢复验证)失败的次数

出的次数

- Connecting Call Setup troubles  计次

最后试呼时出现服务设备故障的呼叫次数，系统通知用户呼叫不能完成

计次   计次

- Number of Calling Card Calls

交换机处http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996理的 calling card 呼叫次数，包括成功和不成功的试呼  CME - Circuit Multiplication Equipment Overflow

Multiplication Equipment or TASI (Time Assignment Speech Interpolation) 单元 溢

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义      名称   单位   定义     名称   单位   定义      名称   单位   定义      名称   单位   定义

:    :    :    :    :    :        :    :    :        :    :    :        :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

计次

(PLNT24:INIT-AM) - Automatic Direct Audit Initializations (AM)  AM中出现自动Direct Audit 触发初始化的次数

(PLNT24:INIT-SM) - Automatic Direct Audit Initializations (SM)  计次

中出现自动Direct Audit 触发初始化的次数

_NUMBER - Digital Circuit Multiplication Equipment Number  设备编号

标识应用DCME状态测量的 digital circuit multiplication equipment  DLC_OVERLOAD - DCME DLC Overload Event Cohttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996unt  计次

Circuit Multiplication Equipment (DCME)进入 Dynamic Load Control (DLC) 过载情

况的次数

(:NCTL) - Network Control and Timing Link Errors  计次

(Network Control and Timing Link) 出错的次数 (resets 和 interrupts).

(:QPIPE) - Quad-Link Packet Switch Pipe Errors  计次

端点(MH/QGP/QPH)和QLPS环回测试失败出现的错误次数

(:SM) - Switching Module Errors  计次

_SEC - Errored Seconds  计次

小时内超过864错误门限值的FAS (Frame Alignment Signal) 出错的次数.

计次

出错的次数 (resets 和 interrupts) ， 错误由SM-2000 MH 发现

_SLP - External Digital Trunk Slips

数字中继滑码的次数，滑码指同步数字传输过程中发生轻度偏移

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

名称   单位   定义     名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义  名称   单位   定义    名称   单位   定义  名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ULTS(:QLPS) - QLPS Faults  计次

:    :    :

(:QGP) - QGP Faults  计次

:    :    :

(:ONTC) - ONTC Faults  计次

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

(:FPC) - FPC Faults  计次

进程承认任一FPC发生严重或非严重故障的次数 FAULTS(:MMP) - Module Message Processor Faults  计次

进程承认任一MMP发生严重或非严重故障的次数   FAULTS(:MSCU) - Message Switch Control Unit Faults  计次

进程承认任一MSCU发生严重或非严重故障的次数 FAULTS(:NCLK) - Network Clock Reference Faults  计次

进程承认任一NCLK发生严重故障的次数

进程承认任一ONTC发生严重或非严重故障的次数

进程承认任一QGP发生严重或非严重故障的次数

Bus)之间出现接口故障的次数

(:PPC) - Pump Peripheral Controller Faults  计次

进程承认任一PPC发生严重或非严重故障的次数  FI(PLNT24:AUTO,INIT-AM) - Automatic Full Initializations -AM  计次

计次

进程承认任一QLPS发生严重或非严重故障的次数

(:ONTC-MIB) - ONTC-MIB Interface Faults

进程承认 ONTChttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 [Office (Exchange) Network Timing Complex] 和MIB (Message

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义     名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义     名称   单位   定义

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

出现自动full initializations 的次数

(PLNT24:AUTO,INIT-SM) - Automatic Full Initializations - SM  计次

出现自动 full initializations 的次数

(PLNT24:MANUAL,INIT-AM) - Manual Full Initializations - AM  计次

出现人工 full initializations 的次数

(PLNT24:MANUAL,INIT-SM) - Manual Full Initializations - SM  计次

出现人工 full initializations 的次数

(PLNT24:AUTO,INIT-AM) - AM Automatic Full Process Initializations  计次

出现自动full process initializations 的次数

_USAGE(:NCLKhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996) - NCLK Synchronization Link Holdover Usage  爱尔兰 (100-Second Scan)

秒扫描期内，NCLK已配置的所有外部参考时钟OOS产生的话务量 FPI(PLNT24:MANUAL,INIT-AM) - AM Manual Full Process Initializations  计次

出现人工 full process initializations 的次数

和 service-assists.

- Number of Discarded Messages  计次

为避免冗余和过量资源占用而丢弃输出消息的次数

_USAGE(:FPC) - Foundation Peripheral Controller Maintenance Usage  秒

不能处理呼叫的时长，不包括协助诊断或上一级控制设备OOS的时间

计次

(PLNT24) - Total Incoming IN Call Attempts

Network (IN) 到 Service Switching Point (SSP)的呼叫次数， 不包括hand-offs

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   Usage  单位   定义    单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义     名称

:    :    :    :    :    :    :    :    :

名称

:    :    :

秒

不能处理呼叫的时长

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996r:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

秒

_USAGE(:MMP) - Module Message Processor Maintenance Usage  MMP不能处理呼叫的时长，不包括协助诊断或上一级控制设备OOS的时间 MTCE_USAGE(:MSCU) - Message Switch Control Unit Maintenance Usage  秒

不能处理呼叫的时长，不包括协助诊断或上一级控制设备OOS的时间 MTCE_USAGE(:NCLK) - Network Clock Maintenance Usage  爱尔兰  (100-second Scan)

秒扫描期内，NCLK已配置的所有外部参考时钟OOS产生的话务量 MTCE_USAGE(:ONTC) - ONTC Maintenance Usage  秒

不能处理呼叫的时长

_USAGE(:PPC) - Pump Peripheral Controller Maintenance Usage  秒

不能处理呼叫的时长，不包括协助诊断或上一级控制设备OOS的时间

_USAGE(:QGP) - Quad-Link Packet Switch Gateway Process or Maintenance

秒   计次   计次

_USAGE(:QLPS) - Quad-Link Packet Switch Maintenance Usage

不能处理呼叫的时长

_INT - Number of Maintenance Faults  SM识别的 maintenance interrupts 次数

_64K_CAPACITY - DCME No 64Kbps Capacity Eventhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 Count  给定DCME出现 64 Kbps 业务 的次数

(PLNT24) - Total Non-switch Based IN Call Attempts

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

单位   定义     名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义      名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

- Number of Pumps  计次

发起对SM 初始化的次数

:    :    :        :    :    :    :    :    :    :    :     :    :    :

计次

来话试呼的总次数，不包括基于交换机的IN试呼

(:AM) - Processor Outage in Administrative Module  时长(秒)

出现宕机的时长

(:SM) - Processor Outage in Switching Modules  时长(秒)

所有SM中每个SM不能处理呼叫的时长总和 OUTGOING - Outgoing Call Setup Performance  计次

出局呼叫中，呼叫建立失败的总次数

- Number of Pumped Blocks  计次

发生PUMP时 2-kilobyte segments的数目

(:FPC) - Foundation Pehttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ripheral Controller Quantity  设备数量

申请PC测量的FPCs 的数目

(:MMP) - Module Message Processor Quantity  设备数量

申请测量的MMPs 的数目

(:MSCU) - Message Switch Control Unit Quantity  设备数量

申请MSCU测量的MSCUs 的数目

(:NCLK) - External References to Network Clock  设备数量

申请NCLK测量的NCLK外部参考时钟的数目

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称  单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义

:    :    :    :    :    :

- Number of Resets  计次

承认硬件/软件reset 的次数

:    :    :    :    :    :    :    :    :

(:QLPS) - QLPS Quantity  设备数量

申请QLPS测量的QLPS的数目

:    :    :    :    :    :     :    :    :    :    :    :

(:ONTC) - ONTC Quantity  设备数量

申请 测量的ONTC 的数目

:    :    :

设备数量

申请NCTL测量的NCTL的数目

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

(:NCTL) - Network Control and Timing Link Quantity

(:ONTC-MIB) - ONTC-MIB Quantity  设备数量

申请ONTC-MIB测量的ONTC MIB 的数目

(:PPC) - Pump Peripheral Controller Quantity  设备数量

申请PPC测量的PPC的数目

(:QGP) - Quad-Link Packet Switch Gateway Process or Quantity  设备数量

申请QGP测量的QGP的数目

(:QPIPE) - Quad-Link Packet Switch Pipe Quantity

设备数量   计次

设备数量

申请QPIPE测量的QPIPE的数目

(:SM) - Switching Module Quantity  申请SM测量的SM的数目

- Remote Facility Alarms

远端数字中继链路发生故障的次数，不包括滑码和误帧

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :

名称

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996- Remote Facility Slips  计次

:    :    :

- Remoting Facility Errored Seconds  计次

远端设备超过Errored Second 门限值的次数，此值基于每个交换机

远端数字中继链路发生滑码的次数 (for every fourth slip)  RLITRB - Remote Link Interface Troubles  计次

设备接口单元出现故障的次数

(PLNT24) - Total Switch Based IN Call Attempts  计次

当号码被交换机数据库翻译时，IN试呼次数 (基于交换机的总次数).  SEMIPRM - Number of Active Semi-Permanent Connections  计次

交换机ACT半永久连接的数目

(PLNT24:AUTO,INIT-AM) - Administrative Module Automatic Selective Initializations  计次

发生自动 selective initializations 的次数

(PLNT24:AUTO,INIT-SM) - Switching Module Automatic Selective Initializations  计次

计次   计次

爱尔兰 或CCS

发生自动 selective initializations 的次数

(PLNT24:MANUAL,INIT-AM) - Administrative Module Manual Selective Initializations  AM发生人工selective initializations 的次数

(PLNT24:MANUAL,INIT-SM) - Switchttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996hing Module Manual Selective Initializations  SM发生人工selective initializations 的次数  SPCUSAG - Semi-Permanent Connection Intensity

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义    名称   单位   定义

:    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :    :

半永久连接强度，利用近似100秒扫描来测定半永久连接是否ACT

(PLNT24:AUTO,INIT-AM) - AM Automatic Single Process Purge Initializations  计次

发生自动SPP初始化的次数

(PLNT24:AUTO,INIT-SM) - SM Automatic Single Process Purge Initializations  计次

发生自动SPP初始化的次数

(PLNT24:MANUAL,INIT-AM) - AM Manual Single Process Purge Initializations  计次

发生人工SPP初始化的次数

(PLNT24:MANUAL,INIT-SM) - SM Manual Single Process Purge Initializations  计次

发生人工SPP初始化的次数

(PLNT24) - Total VPN Call Attempts  计次

Private Network (VPN) 试呼次数

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

二、PLNT报告分析

例1.  一天中出现太多ASSERT=32190报告

SM=32  DEF-CHK-FAIL   MESSAGE  SUMMARY    AUTOMATIC DCF MESSAGE BREVITY CONTROL=ON

-CHK-FAIL CODE  :  OCCURRENCES  :  DISCARDED           32190       :      071      :     069

OF REPORT #000458   -

收集PLNT24报告 &lt;op-trfmr:plnt24;

TRFMR PLNT24                              PART 1 OF 3

02-02-26       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     1            00:00           24:00                                         DATA IS VALID

-AM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       0       0       15          MANUAL          0 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      0       0       NA      0

&lt; ALIZATIONS-SM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       NA      0       12          MANUAL          0       0       NA      NA      0

MEASUREMENTS - CALL SETUP

OUTGOING        CALL_RELEASE    AUTO_REROUT         0               6198            0                       0

MEASUREMENTS - SYSTEM

ASRT-AM AUD_EV  MSGDIS  EXT_SLP ERR_SEC         0       7       29      32445   2       4

SPUSAG         43      36998

MEASUREMENTS - SM TOTALS

ASRT-SM PUMPS   PMPBLK  RESETS  MT_INT

SWITCHING MODULES ONLY - TOTALS         RFERSEC RFSLIP  RFALRMS RLITRB         0       0       0       0

OF REPORT #000000   -

收集DAYLOG中ASSERT=32190报告

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par

-DYLSM: DATE=02-02-27;

&lt;        LAI-ZHOU 02-02-27 14:39:31 SPERR 4351 #000459 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 041019.0010    DUMP DAYLOG ENTRY 11

MANUAL ACTION ASSERT=32190 SM= 32 EVENT=12075    Fptatype.c AT LINE 79

TUPLE IN RELATION     RELATION =  TATYPE    KEY: TATYPE =  537

TO RECENT CHANGE MANUAL, FORM RTSPR

OF REPORT #000459   -

查找数据库定义，特别是RTSPR，发现SPEC ROUTE ID=INCMPDEST未定义。 (注：此信

息来自5RC/0602 CH2 特殊路由映射表：TATYPE=537&#232;INCMPDEST))

插入此表

Feb 27 14:52:44 2002 SCREEN 1 OF 1

ROUTES  *1. SPEC ROUTE ID       INCMPDEST

. PSTN TREATMENT      TONE                12. REMARKS     ________________   3. ISDN TREATMENT      _______   4. DISPLAY             N

. WRLS TREATMENT      _______   6. TONE TYPE           BUSY   7. PRE ANN TONE        N   8. ROUTE INDEX         0   9. CHARGE INDEX       http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 0

. RR DIG STRING       __________________  11. FAIL TONE           ________

OF REPORT #000516   -

再次出现ASSERT=32190报告

LAI-ZHOU 02-02-27 16:35:35 SPERR 4351 #000546 &gt; M  ORIGINATING COMMAND # = 041022.0003    DUMP DAYLOG ENTRY 11    Wed Feb 27 15:48:43 2002

MANUAL ACTION ASSERT=32190 SM= 32 EVENT=13813    Fptatype.c AT LINE 79

TUPLE IN RELATION    RELATION =  TATYPE    KEY: TATYPE =  522

TO RECENT CHANGE MANUAL, FORM RTSPR

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

END OF REPORT #000546   -

查找数据库定义，发现SPEC ROUTE ID=BCNI未定义。(注：此信息来自5RC/0602 CH2 特

殊路由映射表)

Feb 27 16:42:59 2002 SCREEN 1 OF 1

ROUTES  *1. SPEC ROUTE ID       BCNI

. PSTN TREATMENT      TONE                12. REMARKS     ________________   3. ISDN TREATMENT      _______   4. DISPLAY             N

. Whttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996RLS TREATMENT      _______   6. TONE TYPE           BUSY   7. PRE ANN TONE        N   8. ROUTE INDEX         0   9. CHARGE INDEX        0

. RR DIG STRING       __________________  11. FAIL TONE           ________

=32190报告不再出现。

例2.  交换机出现太多AUDIT报告

报告如下：

NANJINGLU1 01-03-27 22:19:09 LAUDIT 3005 #000546 &gt;    AUD  SM=1 DALB  ERROR-CODE=ZERO_LINK  EVENT=6245    ERROR-ADDR=H’4c0b5e8  BAD-DATA=H’8    LOG-KEY=H’d7  GOOD-DATA=H’0    END OF REPORT #000546   -

NANJINGLU1 01-03-27 22:19:12 LAUDIT 3003 #000547 &gt;    AUD  SM=1 DALB  DUMP    EVENT=6245    ERROR-ADDR=H’04c0b5e8    KEY=DALB H’000000d7    BLOCK-ADDR=H’04c0b5e8

d70098 ffffffff ffffffff ffff0000 00004000 00000000 03830800 00200000    00000000 00000000 00000010 00000000 00000000 006000da 00000000 00000008    00000000 00000000

OF REPORT #000547   -

NANJINGLU1 01-03-27 22:19:16http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 LAUDIT 3004 #000548 &gt;    AUD  SM=1 DALB  COMPLETED  ERRORS=1  EVENT=6245    END OF REPORT #000548   -

NANJINGLU1 01-03-27 22:19:48 LAUDIT 3005 #000549 &gt;    AUD  SM=1 AOCDB  ERROR-CODE=ONE2ONE  EVENT=6246    ERROR-ADDR=H’43d2920  BAD-DATA=H’1    LOG-KEY=H’8  GOOD-DATA=H’0    END OF REPORT #000549   -

NANJINGLU1 01-03-27 22:19:51 LAUDIT 3003 #000550 &gt;

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SM=1 AOCDB  DUMP    EVENT=6246    ERROR-ADDR=H’043d2920    KEY=AOCDB H’00000008    BLOCK-ADDR=H’043d2920

0000ffff 00000500 0a000000 00000000 00d90000 00000000 00000000    00000000

OF REPORT #000550   -

NANJINGLU1 01-03-27 22:19:55 LAUDIT 3003 #000551 &gt;    AUD  SM=1 AOCDB  DUMP    EVENT=6246    ERROR-ADDR=H’043d2920    KEY=DALB H’000000d7    BLOCK-ADDR=H'04c0b5e8

d70000 00000000 00000000 ffff0000 00000000 00000000 00000000 00http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996000000    00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00600000 00db0000 00000000    00000000 00000000

OF REPORT #000551   -

NANJINGLU1 01-03-27 22:20:00 LAUDIT 3004 #000552 &gt;    AUD  SM=1 AOCDB  COMPLETED  ERRORS=1  EVENT=6246    END OF REPORT #000552   -

NANJINGLU1 01-03-27 22:21:42 MDII 3478 #010213 &gt;    REPT MDII MGUAF       SIGTYPE ISUP7NATL PROTOCOL NONE

-GRP 461           MEMBER 7        TGSIZE 124        DEN=5-1-14-8    TKGMOOS 0             CALL-DIR OGT    SERVICE POTS      ADDR-DIG

-DIG 0            TRIAL 0         DATE 01-03-27     CALLTYPE NORMAL    TIME 22:21:41         CATEGORY D

OF REPORT #010213   -

根据AUDIT名称和错误码查找5SA，发现此错误为数据库链接出错。

AUDIT: DALB ERROR: ZERO_LINK

DESCRIPTION:

rlDALB is in the idle state, but some of its linkages not involved in the idle list mapping are nonzero.

Ehttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996FFECT:

resource is linked to a rlDALB on the idle list and may be unusable by call processing.

ACTION TAKEN:

audit idles the rlDALB tuple and zeros the linkages involved.

ACTION REQUIRED: None.

DESCRIPTION:  ERROR ADDRESS  = Address of rlDALB.  BAD DATA  = Nonzero value of linkage.  GOOD DATA  = 0.

KEY  = Logical key of rlDALB. DUMP

= rlDALB tuple.

: ONE2ONE

DESCRIPTION:

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

tuple has been found with a bad one-to-one linkage. This tuple points to another tuple, but that tuple does not point back.

EFFECT: A tuple is invalidly pointing to another tuple.

ACTION TAKEN:

audit recovers the tuple and places it on the idle list.

ACTION REQUIRED: None.

DESCRIPThttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ION:

ADDRESS = Address of the tuple.

DATA = ptlb index of the bad link block.  GOOD DATA = NA.  LOGICAL KEY = Logical key of the tuple. DUMP

= Tuple, tuple that was pointed to in the bad linkage

(optional).

收集PLNT24报告

NANJINGLU1 01-03-28 00:03:05 PM 3371 #000030 &gt;

OP TRFMR PLNT24                              PART 1 OF 3

01-03-27       ID           START           END

5            01-03-24        01-12-31    PERIOD                       1            00:00           24:00

rop0                       NANJINGLU1                       PAGE#000890

1            00:00           24:00                                         DATA IS VALID

-AM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       0       0       0  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996        MANUAL          0       0       0       NA      0

-SM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       NA      0       3          MANUAL          0       0       NA      NA      0

MEASUREMENTS - CALL SETUP

OUTGOING        CALL_RELEASE    AUTO_REROUT         1               1346            0                       0

MEASUREMENTS - SYSTEM

ASRT-AM AUD_EV  MSGDIS  EXT_SLP ERR_SEC         0       0       53      25972   38      0

SPUSAG         0       0

MEASUREMENTS - SM TOTALS

ASRT-SM PUMPS   PMPBLK  RESETS  MT_INT         0       326     0       0       0       5

SWITCHING MODULES ONLY - TOTALS         RFERSEC RFSLIP  RFALRMS RLITRB

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

0       0       0       0

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996parEND OF REPORT #000030   -

AUDIT-- DALB 和AOCDB 与数据库65.4有关：65.4中参数AOC S、AOC D、  AOC E必须为N，修改后此AUDIT消失。

例3.  交换机不能生成PLNT24报告

初始化话务报告相关进程 4) init-okspp : 25&amp;26&amp;28&amp;50；

) 杀进程 : /no5text/as/format ， /no5text/as/dskwrite  6) &lt;190页面重启CSOP,ULARP,DLGSHL 进程

注：

26   28   50

AS   MSRC   AS   SOCO   HM   MSQC   AS

command process (for traffic reports)    Measurements report control process    System output controller process  Stand-alone traffic report process

) MTTY EA页面 执行：        42!3!15!

将PLNT24相关数据库定义删除后重新添加测量程序。并激活，

仍然不能生成PLNT24报告

禁止告警追踪系统

CANDELA 01-02-27 10:55 #000044 /*lucent*/ &gt; &lt;inh-almtk; 000044.0001 OK

仍然得不到PLNT24报告 &lt;op-trfmr:plnt24; 000044.0002 PF

COMANDO INTRODUCIDO # = 000044.0002    OP   TRFMR   PLNT24  EVENT   180 PF

等待2小时后得到http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996PLNT24报告 &lt;op-trfmr:plnt24;

.0006 PF

COMANDO INTRODUCIDO # = 000045.0006    OP   TRFMR   PLNT24  EVENT   184 PF

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

COMANDO INTRODUCIDO # = 000045.0006

TRFMR PLNT24                              PART 1 OF 3

01-02-26       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     1            00:00           24:00                                         DATA IS VALID

-AM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       0       0       0          MANUAL          0       0       0       NA      0

-SM   FI      SI      FPI     DA      SPP          AUTO            0       0       NA      0http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996       0          MANUAL          0       0       NA      NA      0

MEASUREMENTS - CALL SETUP

OUTGOING        CALL_RELEASE    AUTO_REROUT         0               16138           0                       0

MEASUREMENTS - SYSTEM

ASRT-AM AUD_EV  MSGDIS  EXT_SLP ERR_SEC         0       0       0       44030   18      8

SPUSAG         0       0

MEASUREMENTS - SM TOTALS

ASRT-SM PUMPS   PMPBLK  RESETS  MT_INT         0       13      0       0       0       0

SWITCHING MODULES ONLY - TOTALS         RFERSEC RFSLIP  RFALRMS RLITRB         0       0       0       0

COMANDO INTRODUCIDO # = 000045.0006

TRFMR PLNT24                              PART 2 OF 3

01-02-26       ID           START           END

-  -            http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996-  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     1            00:00           24:00                                         DATA IS VALID

PERFORMANCE

HOLDOVER                 QTY     FAULTS  ERRORS  USAGE   USAGE

6               0

2       0               0    MSCU         2       0               0

3       0               0        0    NCT LINKS    12              0       NA    MMP          2       0               0    FPC          2       0               0    PPC          2       0               0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

-MIB     2       0

4       0               0    QGP          2       0               0    QPIPE        16              0       NA

COMANDO INTRODUCIDO # = 000045.0006

TRFMRhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 PLNT24                              PART 3 OF 3

01-02-26       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     1            00:00           24:00                                         DATA IS VALID

NETWORK OFFICE TOTALS

ABAQ    ININA   SBATT   NSBATT  VPNA    CCATT         0       0       0       0       0       0       0

打开告警追踪系统ALW-ALMTK; ---但仍然可能造成优先级别低的不能输出。

三、分析话务报告，提高接通率

例1：TG 947接通率较低

检查TGCOMP报告，发现 Transient call succeess rate较低，ISATTMPT低于

很多， ICONGS也很高

ORIGINATING COMMAND # = 000330.0004    OP TRFTR TGCOMPPART 1 OF 1

-09-28IDSTARTEND    PROGRAM-  --  -    PERIOD::

:0011:00  DATA IS VALID

USAGE IN ERhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996LANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

TRUNK GROUP DATA

ISEIZE     IROUTE     ISETUP     ISATTMP    IANS       ICONGES       947    122        102        83         52         26         24

OATTMPT    OVFL       OSEIZE     OARR       OSATTMP    OANS       947    0          0          0          0          0          0

TOTUSG     MTUSG      IANSUSG    OANSUSG    BWINCU     BWOUTU       947    258        36         175        0          222        0

INSVC      OOSMTCE    OOS        TRANBID    ITRANSZ    DBLSZR       947    29         1          0          83         83         0

MATTMPT    MOVFL      MSEIZE     FCO       947    0          0          0          0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

同时收集CICSUM报告中TCL值，对TG 947激活信令监测。结果发现许多不成功

呼叫都是13037XXXXX呼叫095169XXXXhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996X。其信令监测报告如下：

947-8      SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 029-008-115:254-252-001:9    DIRECTION IC     MDII EXD           DEN=1-2-13-9    START 10:46:50   END 10:46:50

Message Tag       RCV:      IAI     H'1

Raw Data

947-6      SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 029-008-115:254-252-001:7    DIRECTION IC     MDII EXD           DEN=1-2-13-7    START 10:55:31   END 10:55:31

Message Tag       RCV:      IAI     H'1

Raw Data

947-6      SIGTYPE TUP7NATL   DPC:OPC:CIC 029-008-115:254-252-001:7    DIRECTION IC     MDII EXD           DEN=1-2-13-7    START 11:14:34   END 11:14:34

Message Tag       RCV:      IAI     H'1

Raw Data

'01      H'04 97 30 31 c2 10 06 70 25 96 15 90 b4 02 0a

可以看出用户130XXXXXXXX呼叫 0951695XXXX时，均出现MDII报告：

=EXD 表示收到过多的数字(收到地址信号IAM或SAM但超http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996过了最大数码位) 。

因此需要检查呼叫处理数据，得到

.1 TG947 has SCRINDEX=30, DIGITANL=10 V5.1 DIGIT ANL=10 &#232; INCANL=10, MAINANL=1. V5.4 表如下：

1 OF 5

DIGIT ANALYSIS

*1. MAIN ANL         001            12. TEST TYPE       __________

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

*2. DIG STRING       0951           #13. DEST COND       INUSE  #3. STRING TYPE      FIXED          14. SERV TYPE       0   4. NBR OF DIGITS    4              15. MAC             0   5. DELETE DIGITS    0              16. OCB TYPE        0   6. MIN DIGITS       0              17. DEST MEASMNT    0   7. MAX DIGITS       0              18. CDC             0   8. DEST INDEX       0              19. EOCC            0

. PRIORITY DEST    N              20. REMARKS         AREA CODE DENY  10. ENABLE TDP3      COND #11. DEST TYPE        HNPA

可以看出只接收4位码，因此出现MDII=EXD。   正常的长途转接数字 分析http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996如下所示：

1 OF 5

DIGIT ANALYSIS

*1. MAIN ANL         010            12. TEST TYPE       __________  *2. DIG STRING       0951           #13. DEST COND       INUSE  #3. STRING TYPE      RANGE          14. SERV TYPE       0   4. NBR OF DIGITS    0              15. MAC             0   5. DELETE DIGITS    0              16. OCB TYPE        2   6. MIN DIGITS       7              17. DEST MEASMNT    0   7. MAX DIGITS       11             18. CDC             0   8. DEST INDEX       936            19. EOCC            0

. PRIORITY DEST    N              20. REMARKS         TO YINCHUAN936  10. ENABLE TDP3      COND #11. DEST TYPE        TOLL

继续进行呼叫监测，失败呼叫统计如下：

xxxxxx-----&gt; 0951695xxxx 95169xxxxx ----&gt; 095116

xxxxxx---&gt; 0951695xxxx 13079xxxxxx---&gt; 0951695xxxx 13037xxxxxx---&gt; 0951695xxxx 13034xxxxxx---&gt; 0951695xxxx

结论：GSM局将包含区号的完整号码信息送给UNIhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996COM长途局，造成长途局呼叫失

败，因此GSM局需删除区号再发码。

例2：长途局来话接通率较低

进行TG信令监测，未发现不正常信号，只是出现LOS信号(line out of service)。   检查所有用户，发现OOS HW较多，因此需要排查线路使OOS用户IS。   对空号、欠费用户正确引导到录音通知，减少LOS信号造成的呼损。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

例3：20:00-21:00的接通率降低了5%

收集20:00-21:00的报告

&lt;op-trrmr:offsum,&quot;27204&quot;; 000148.0022 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0022

TRFMR OFFSUM                                  PART 1 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996SCANS 36    REQUESTS

KTORQ   DPINRQ  MFINRQ  CCSRQ         0       0       0       0       54073

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         84961   72260   34021   21610   44549   54

EXFLT     ERROR   ADMIN   EXRES         1439    5712 vs.430     246     103     0

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         79225   54073   22647   50382   3553    0         BEHAV   EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         123     0       2       0       0

ORIGINATING

SSANS   SSBEHAS SSBLC   SSEXRF         0       0       0       0       0

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0022

TRFMR OFFSUM                                  PART 2 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                            http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996          :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

ATTMPTS SEIZE   ANS     BLC         98356   71992   39021   30100   9193

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES         22981   5       916     48      0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

EXFLTAS ERRORAS         8418    36      88

ATTMPTS SEIZE   SATTMPT ANS     BSN         73375   48102   48081   43071   26568   6079

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES   NOCKT         19      206     0       0       0       0

EXFLTAS ERRORAS         15085   41      21

TERMINATING

SSIATT  SSSUCC  SSBEHAV SSINEFF         54      0 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      0       0       0

AVEHT         7       46

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0022

TRFMR OFFSUM                          PART 3 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36    OFFICE SUMMARY REPORT -- ISDN SECTION

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         0       10      0       0       0       0

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         0       0       10      0       0

ORIGINATING

SSANS   SSBEHAS SSBLC   SSEXRF      http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   0       0       0       0       0

SEIZE   ANS         0       0       0

EXFLTAS ERRORAS ADMIN   EXRES         0       0       0       0       0

TERMINATING

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

SSSUCC  SSBEHAV SSINEFF         54      0       0       0

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0022

TRFMR OFFSUM                          PART 4 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

OFFICE TOTALS

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996par  SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         84961   72250   34021   21610   44549   54

EXFLT     ERROR   ADMIN   EXRES         853     5712 vs. 429    13      103     0

49740

ATTMPTS SEIZE   ANS     BLC         95739   71200   39021   30100   9050

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES         22981   5       267     48      0

EXFLTAS ERRORAS EXFLT   ERROR         8418    36      58      41      572

TERMINATING

0

ORIGINATING - TERMINATING

SEIZE   ANS     BUSY         21460   11582   8784    1946

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0022

TRFMR OFFSUM                                   PART 5 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PEhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996RIOD                                      :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID

MODULE OCCUPANCY

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

OCCUP   LOAD            DTDPC   REORD   REOVLD         1       50      36081           0       522     0         2       52      25348           0       745     0         3       39      24272           0       626     0         4       16      7961            0       180     0         5       18      18507           0       71      0         6       29      16141           0       315     0         7       27      11707           0       385     0         8       18      13440           0       255     0         9       34      26587           0       484     0         10      24      9730            0       176     0         11      1http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129961      7780            0       30      0         12      16      8804            0       47      0         13      6       392             0       33      0

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0022

TRFMR OFFSUM                                 PART 6 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID

SWITCH

VALID           MSCBLC          MSCSMG         0       Y               128469          232402         1       Y               128941          307688

MESSAGE PROCESSORS

SIDE    VALID   MMPBLC  MMPMG   RNRMG         0       0       Y       13962   3840    0         2       0       Y     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996  13973   2400    0         1       1       Y       13961   4032    0         3       1       Y       13972   2520    0

收集11:00-12:00的报告，准备进行比较

&lt;op-trrmr:offsum,&quot;27114&quot;; 000148.0024 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0024

TRFMR OFFSUM                                  PART 1 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     12           11:00           12:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

KTORQ   DPINRQ  MFINRQ  CCSRQ         0       0       0       0       51936

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996]

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         70764   58020   32779   16487   41129   47

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         950     430     124     78      0

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         70419   51936   25349   48125   3660    0

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         130     0       4       0       0

ORIGINATING

SSANS   SSBEHAS SSBLC   SSEXRF         0       0       0       0       0

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0024

TRFMR OFFSUM                                  PART 2 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     12           11:00           12:00                                   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

ATTMPTS SEIZE   ANS     BLC         85214   64612   40378   31766   5365

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES         18191   6       814     32      0

EXFLTAS ERRORAS         8166    19      68

ATTMPTS SEIZE   SATTMPT ANS     BSN         60556   44789   44762   40855   26362   4886

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES   NOCKT         26      114     0       0       0       0

EXFLTAS ERRORAS         13220   40      55

TERMINATING

SSIATT  SSSUCC  SSBEHAV SSINEFF         47      0       0       0       0

AVEHT

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

46

ORIGINATING COMMAND # = 000148.002http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a278933129964

TRFMR OFFSUM                          PART 3 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     12           11:00           12:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

SUMMARY REPORT -- ISDN SECTION    ORIGINATING

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         0       13      0       0       0       0

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         0       0       13      0       0

ORIGINATING

SSANS   SSBEHAS SSBLC   SSEXRF         0       0       0       0       0

SEIZE   ANS         0       0       0

EXFLTAhttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996S ERRORAS ADMIN   EXRES         0       0       0       0       0

TERMINATING

SSSUCC  SSBEHAV SSINEFF         47      0       0       0

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0024

TRFMR OFFSUM                          PART 4 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     12           11:00           12:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36

OFFICE TOTALS

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         70764   58007   32779   16487   41129   47

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         518     429     6       78      0

http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

47500

ATTMPTS SEIZE   ANS     BLC         83333   63783   40378   31766   5218

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES         18191   6       132     32      0

EXFLTAS ERRORAS EXFLT   ERROR         8166    19      49      25      398

TERMINATING

0

ORIGINATING - TERMINATING

SEIZE   ANS     BUSY         16283   10415   8075    1264

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0024

TRFMR OFFSUM                                   PART 5 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     12           11:00           12:00              http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                           DATA IS VALID

MODULE OCCUPANCY

OCCUP   LOAD            DTDPC   REORD   REOVLD         1       50      30013           0       450     0         2       49      21014           0       456     0         3       40      22474           0       498     0         4       15      4811            0       174     0         5       18      17530           0       82      0         6       28      14359           0       176     0         7       27      11122           0       229     0         8       18      12107           0       140     0         9       33      22439           0       363     0         10      23      9043            0       161     0         11      10      7471            0       22      0         12      16      8447            0       36      0         13      6       358             0       12      0

ORIGINATING COMMAND # = 000148.0024

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996P TRFMR OFFSUM                                 PART 6 OF 6

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     12           11:00           12:00

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

IS VALID

SWITCH

VALID           MSCBLC          MSCSMG         0       Y               129771          232258         1       Y               128272          293221

MESSAGE PROCESSORS

SIDE    VALID   MMPBLC  MMPMG   RNRMG         0       0       Y       13962   3842    0         2       0       Y       13973   2401    0         1       1       Y       13961   4032    0         3       1       Y       13972   2520    0

收集20:00-21:00的CICSUM报告

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar&lt;op-trrmr:cicsum,&quot;27204&quot;; 000030.0067 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000030.0067

TRFMR CICSUM                                  PART 1 OF 2

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID    CALL INCOMPLETION CODE SUMMARY REPORT

TSUCC         128016          56596

IFS     IPS     IPDA    IPDTO   AAA     RESFA         1053    0       0       63      0       22309   0

TCL     SCO     INVCRCV ALTRK   CONTO   NTMG         5473    435     74      300     0       0       0

ANSTO   CONTFL  OSF     OPCAN   INCER   SBYOS         0       937     0       0       0       2     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996  1740

OUTER   CONG    UNF     FCO     CRBRD         222     47      986     3960    5       0

FCOBCA  ADMNBLK LOSN    ADI     BARRN         0       488     0       48      22      0

NANSTO  RFN     PROERR  NPROERR         0       7       0       18      3

ORIGINATING COMMAND # = 000030.0067

TRFMR CICSUM                                  PART 2 OF 2

01-05-27       ID           START           END    PROGRAM                                     -  -            -  -    PERIOD                                      :               :    INTERVAL                     21           20:00           21:00                                         DATA IS VALID

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

INCOMPLETION CODE SUMMARY REPORT

OFS     OPDA    OPDTO   OPS     SNAORIG         1397    0       0       582http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996     0       627

SUBSTR  SBSTERM SNATERM UTS     ISPRERR         2593    0       6443    15      132     39

NORESP  AUTHFL  CIPHFL  TMSIFL  IMEIFL         0       21247   153     0       0       0

PCO     OPORT   INPE         0       0       0      0

通过比较，发现夜晚硬件单元失败较多和退出服务端口增多，一些RAIU的TSGRP不够，造成手机用户无法发起呼叫，同样造成来话失败。 检查各个SM RAIU 状态，结论如下： SM# 9  1  1  4  3

#  1 12 13 0 0

行动:

激活 OOS TSGRP

已满，将一些 LP 移到另一 RAIU. 激活 OOS TSGRP 扩容 TSGRP 激活 OOS TSGRP

例4：OFFSUM报告中ORIGINATION BEHAV 值较高

收集报告，发现ISDN 报告区ORIGINATION BEHAV值较高，准备收集LUCOMP报告。

&lt;op-trrmr:offsum,&quot;20094&quot;;

TRFMR OFFSUM                                  PART 1 OF 5

00-11-20       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD          http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                            :               :      INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36    REQUESTS

KTORQ   DPINRQ  MFINRQ  CCSRQ         0       18953   0       0       8358    ORIGINATING

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         25022   54844   7279    2776    9882    44

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

0       7       0       0    INCOMING

SEIZE   ANS     TERM    OUT     SYSTERM         18564   8358    4814    7437    880     0

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         41      0       0       0       0    SYSTEM ORIGINATING

SSANS   SSBEHAS SSBLC   SSEXRF         0       0      http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 0       0       0 &lt;

TRFMR OFFSUM                                  PART 2 OF 5

00-11-20       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36    TERMINATING

ATTMPTS SEIZE   ANS     BLC         16892   10213   7350    5848    2864

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES         11      0       4       0       1

EXFLTAS ERRORAS         1432    7       2    OUTGOING

ATTMPTS SEIZE   SATTMPT ANS     BSN         24686   10762   10740   8714    6245    1951

EXFLTBS ERRORBS ADMIN   EXRES   NOCKT      http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   2       0       0       6       0       29

EXFLTAS ERRORAS         2513    0       24    SYSTEM TERMINATING

SSIATT  SSSUCC  SSBEHAV SSINEFF         44      0       34      8       0

AVEHT         1       24 &lt;

TRFMR OFFSUM                          PART 3 OF 5

00-11-20       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36    OFFICE SUMMARY REPORT -- ISDN SECTION    ORIGINATING

SEIZE   ANS     TERM    OUT  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   SYSTERM         4583    35891   86      10      88      0

EXFLT   ERROR   ADMIN   EXRES         35793   0       0       0       0

SSANS   SSBEHAS SSBLC   SSEXRF         0       0       0       0       0    TERMINATING

SEIZE   ANS         772     16      16

EXFLTAS ERRORAS ADMIN   EXRES         0       0       0       0       0    SYSTEM TERMINATING

SSSUCC  SSBEHAV SSINEFF         0       0       0       0 &lt;

TRFMR OFFSUM                                   PART 4 OF 5

00-11-20       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID    SWITCHING MODULE OCCUPANCY

OCCUP   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996LOAD            DTDPC   REORD   REOVLD         1       31      58509           0       90      0         2       15      24539           0       1479    0         3       3       581             0       0       0 &lt;

ORIGINATING COMMAND # = 000600.0015

TRFMR OFFSUM                                 PART 5 OF 5

00-11-20       ID           START           END

-  -            -  -      PERIOD                                      :               :      INTERVAL                     10           09:00           10:00                                         DATA IS VALID

SWITCH

VALID           MSCBLC          MSCSMG         0       Y               131867          25650         1       Y               132721          62670    MODULE MESSAGE PROCESSORS

SIDE    VALID   MMPBLC  MMPMG   RNRMG         0       0http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996       Y       13979   1440    0         1       1       Y       13978   1512    0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

发现该ISLU2配有太多ISDN用户，均承载数据业务，造成PIDB时隙不够，造成BEHAV值

较高。要么扩PIDB，要么将一些用户移到话务较低的用户单元。

例5：提高网络接通率

通过分析一些话务报告和中继群信令监测报告，考虑如下：

来话网络接通率NCR与信令消息对应为( ACM SLB STB)/(IAM IAI)，本局中TG601 存在响应NCR的3方面原因。

无线接入交换机的出中继群1309引起的CGC(网络收到的电路组拥塞)： 5ESS硬件单元OOS HW或被叫用户被禁止作被叫引起的LOS(用户线退出服务) 来话收到的码不全引起ADI   (网络收到的地址不全)

(本端拥塞时向对端回送CGC信号，在本端统计为OVFLW，在对端统计为CONG)

因此建议如下：

要求无线接入交换机提高性能

4055 933

2111 239

RATE 52% 25.6%

TG1309

解决硬件故障，将禁止用户指向录音通知，交换机发送ACM

改进数字分析表格数据库定义，将无效码指向录音通知，交换机发ACM。

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

附录：《5ESS操作维护指南》第一册第一版勘误和补遗

页码, 标题 P16 第行14 P23, 中段

原http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996描述

-file: subvrev…… (1) 将要提取的文件格式化

-tfdst :

“trfm020mmdd001”;

-27, 关于终端权限

. 终端权限相关指令 *. 增加一个个人权限 *. 查看一个局中的个人 权限设置

*. 给该个人权限群加上 *. 查看某个人权限 *. 删除一个个人权限 *. 删除某个人权限的 命令组

补充

(三). 备份完毕后, 请恢复如下操作: 1).  ODD备份.        OP-BKUST;

-ODD: 根据需要进行设置. 2).  AM例测REX.

-DMQAM : SRC=REX; 3).  安装临时SU.

请将所有 “个人”修改为 “终端” 现修改为

删除“subvrev”中“v&quot; (1) 将要提取的文件格式化 fmt-frfmd : “trfm020mmdd001”;

第7-10行 P78 第15行 P78倒数第5行 P80,  d第13行 P80, d 倒数第14行 P84 在1)最后 补 根据数据库(表17.1 TMPRM)定义…… 15/30/45 如B/C间隔时长设定, 报告输出时间定义.

报告在收集结束后整点输出 #11. STOP DATE 00 06 17……

#7 …….  (必须晚于17.4 表中定义的最早时刻)

删除这段描述

删除“报告输出时间定义”

/C间隔的收集时间边界(00/15/30/45) 删除“(与起始时间间隔不能超过一年)” #7 …….  (若17.4中定义的时间早于定义17.3的时刻, 则可为当日日期; 若17.4中定义的时间晚于 定义17.3的时刻, 则为当日的明日起始.) OP-TPDST: RPT=DESTID

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996成功]

充 P84, b P85, 2) P85, 3) P85,  2)中 关于文件方式收集

2) 3)

-FSFLE : SOURCE= “TRFMpppmmddq”; ……

为1/2/3/4代表整点的四分之一步长

倒数第6行 P86 第1/2行 P88倒数第12行

第14/15行 #7 START ……

#11 STOP ……

, 2.2

……当SUBREV空间满时,系统将自动覆盖 SAFE    不需要的文件可人为转化为SAFE文件 得到

特服业务/推诿业务 抢占

) 3) 4)

-TRFMD :  ……

为1/2/3, 代表话务测量时间段标识, 可参考RC/V表17.4  达到

均修改为“新业务” 同抢

均删除小括号中内容

……当SUBREV空间满时(SAFE文件 空间已被占满), 系统将自动覆盖Taped 状态 文件, 同时产生告警信息 .

不需要的文件可人为转化为 SAFE文 件, 当SUBREV空间不够时系统 自动覆盖该 状态文件.

2.9 在表中补充2行及1列

话单类型     字节数    流编号 Local--PSTN                  75                      1 Local--ISDN                   82                      1 Toll                               112                      0 IN                                 113                      4 ITAD                              66            http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996          3 PHS--Local                    86                      5 PHS--Toll                      120                     5

, 第5行后补充

(1/3)

Application      Element Definition                    (Recent Change and Verify   )

.applname:UNIXFILE             2.vfs_id: 1      3.max_files:5 4.max_file_size:     5.max_sessions:5          6.max_dockets:_ 7.max_ids:4                   8.max_dtp:1              9.max_dialogues: 10.appl_status:e      11.appl_importance:c     12.ap_type:ea

.ap_subtype:fs     14.auto_deletion:y       15.ready_deletable:n 16.max_robustness:n           17.auto_file_gen:n

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

.real_time_xfer:   n

(2/3)

.pathname_prefix:         1).  /fmt

.warning_thresh:70          25.critical_thresh:80    26.emergency_thres h:90 27.atd_thresh:  28. athttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996d_active : n

.device_list         logical_devname

)___________________    5)___________________  2)___________________     6)___________________   3)___________________    7)___________________

(3/3)

.dtp_common_id:UNIXFILE    37.dtp_responder_id : FILERSP 38. dtp_initiator_id:_____ 39. Ftamusername: ____ 40. adld_thresh: 0  41. Adld_active : n 42. alw_prefix_chnge: y

倒数第3行

中下部分 P142 第2行到页尾 P143 第1行 P144 中间 P145 中间 P171, 10.6表

&lt;attach-file:   2.2 2.3 2.4

删除“”中“a&quot;

将波浪号分别移到数字&quot;81&quot;,&quot;891&quot;,&quot;81&quot;之下 全部移到P128页 2.3之前 并将顺序号分别改为&quot;2.3&quot;,&quot;2.4&quot; 调整为&quot;2.1&quot; 调整为&quot;2.2&quot; 调整为&quot;2.3&quot;

#8 CLI  8015或40000 表示此号码为缺省号码 修改为&quot; 信息台&quot; SERVICE=/CFV

.6   SBASG   SERVICE=/CFV                            O=A     A=Y

, 10.17表 P175, 3) 倒数第8行

://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996P186 倒数第2行

, 4 第10行 SERVICR=/DIVIMM

分配 详细台

#8 CLI _______ #6 CLI________

表示此设备号只有一个号码

, 1) 倒数第5行

…… SB CLASS=NPY ……SB CLASS=NPY(也可不变)

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

P195,4)中 P197 倒数第9行 P200补充 P215第13行  倒数第2行 P220 第1行补充

第8行补充

最后1行 补充

DEF DN     Y 34 DEF DN     Y

0000020000 #9 SB CLASS=NPY

0000010000 #9 SB CLASS=RG2

三) 目前改号录音通知多采用: 将用户 添加呼叫转移特服业务, 来指向录音 通知.  34  DEF   DN     Y或N 34  DEF   DN      N或Y

……成员(在RC/V  1.1 表中定义组内普通 号码) ……座席(在1.5表中预先定义31.3使用的 用户类别)

: 定义RC/V1.6和1.16允许商务组普通 用户使用专用拨号方案。   V1.6 /IDPADM, O=A, A=N;     V1.16;

.6 /IDPADM, O=A, A=Y

: 定义RC/V 31.11和31.21 将IDP与ATND GRP建立连接

.11 /IDPADM, O=A, A=N;    V31.21;

.11 /IDPADM, O=A, A=Y

, 2 中 P230,2)中 P234倒数第7行

第5行 P243 TUP分析 http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 P244 i.

ISUP分析

Normal SM-2000: …… &lt;122X, SM# ;

Normal SM : 无PSU单元. &lt;112X, SM# ; 并从&lt;112X,SM#…… 新定义的LS…… 收端和发端局 主叫号码为78993020. 收端和发端局

并从&lt;122X,SM#……

新定义的LF…… 发端和收端局 主叫号码为7899302. 发端和收端局

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

最后补充

菜单命令编号系统的说明： (1)

如果要进入某一个SM的某一个UNIT的某一个SUB-UNIT的具体的页， 则输入顺序为：

number (four digits),unit number,sub-unit number,SM number;       (2)

页号是以1开头的四位数码。

单元号码是最高3位数的数码，缺省值为最小的单元号码。 子单元和SM号码同上。

对于给定单元，如果有多于一页需要显示，则这一页号的最后一位对应相应显示页，如：DLTU有最多5屏显示，1120---1124。 对于同一单元，最多有10屏显示(0---9)。

倒数第六行后插入

可以有多个参数项

每个参数项之间用“，”隔开

如果缺省不输参数名称，则系统可通过参数位置确定其对应的参数。 参数名称和参数值之间用“=”连接。 例如：dgn-dfi:

参数项的取值可以为下列值：

单个值

复合值，用-连接 一组不连续的值  &amp; 一定范围内的连续值   &amp;&amp;

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996

若值为一文件名，则须用引号“ ”将文件名括起来。

-SM:UNIT=3;

state of SM 3.  Output state of SM 1, 4 and 5.  Output state of SM 10 through 20.

-SM:UNIT=1&amp;4&amp;5; OPEST-SM:UNIT=10&amp;&amp;20;

如：1&amp;4&amp;&amp;7&amp;10&amp;&amp;13  等效于    1&amp;4&amp;5&amp;6&amp;7&amp;10&amp;11&amp;12&amp;13

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

最后补充：

-rexsm:1; 000007.0003 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000007.0003    OP REX  (DGN,FAB)  SM= 1  - BLOCK  1  OF  6

NOT-STARTED              COMPLETED                        STOPPED    TYPE                                            ATP           STF     CATP     NTR    GRID                0                     0                 0          0             0              0    GRIDBD         0                     0                 0          0             0              0   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996 LUCOMC        0                     0                 0          0             0              0    LDSUCOM     0                     0                 0          0             0             0    GDSUCOM     0                     0                 0          2             0             0    MSUCOM         0                     0                 0          2             0             0    DFI                   0                     0                 0          0             0             0    CDI                  0                     0                 0          0             0             0    DCTUCOM     0                     0                 0          0             0            0    UTG                 0                     0                 0          0             0            0    UTD                0                     0                 0          0             0            0    UCONF            0                     3   http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996              0          0             0            0    TTFCOM         0                     1                 0          0             0            0    MTB                 0                    15               17         0            0           0

ORIGINATING COMMAND # = 000007.0003    OP REX  (DGN,FAB)  SM= 1  - BLOCK  2  OF  6

NOT-STARTED                COMPLETED                 STOPPED    TYPE                                             ATP          STF       CATP    NTR    SCAN               0                     2                 0           0             0          0    DIST             0                     2                 0           0             0          0       GDXC            0                     0                 0           0             0          0    ALIT                0                      0                 0           0             0           0    MTIBAX     http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996      0                       1                 1           0             0           0    PROTO              0                      1                 1           0             0           0    MAB                  0                      8                 0           0             0          0    MTIB                 0                       0                14          0             0          0    TAC                   0                       0                0            0             0           0    TEN                   0                       0                0            0             0           0    LUHLSC           0                       0                0            0             0           0    LUCHAN          0                       0                0            0             0          0    GDXCON          0                      0                0            0             0           0    GDXACC          0          http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996            0                0            0             0          0

ORIGINATING COMMAND # = 000007.0003    OP REX  (DGN,FAB)  SM= 1  - BLOCK  3  OF  6

NOT-STARTED            COMPLETED                           STOPPED    TYPE                                              ATP           STF         CATP    NTR    EAN                      0                  0                0                0           0               0    PMU                              0                  0                0                0           0               0    DCTUPORT                 0                  0                0                0           0               0    MCTSI                          0                  0                1                0           0               0    BTSR                            0                  0                0                0           0               0    RLI                  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996              0                  0                0                0           0               0    RAU                              0                  0                0                0           0               0    RVPT                             0                  0                0                0           0               0    DFTAC                          0                  0                0                0           0               0

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

ASC                                  RCLK                               LDSU2                             RAF                                  PSUCOM

0                0                0           0               0 0                  0                0                0           0               0 0                  0                0                0           0               0 0        http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996          0                0                1              0             0 0                  0                0                 1             0             0

ORIGINATING COMMAND # = 000007.0003    OP REX  (DGN,FAB)  SM= 1  - BLOCK  4  OF  6

NOT-STARTED                  COMPLETED                        STOPPED    TYPE                                               ATP            STF          CATP       NTR    PSUPH                         0                    0                 0                 0             0             0    ISLUCC                       0                     0                0                 1             0             0    ISLULGC                     0                     0                0                 0             0             0    ISLUCD                       0                     0                0                 1             0             0    ISLULC    http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                   0                    64               0                 0             0             0    ISTF                             0                     0                0                 1             0             0    FAC                             0                     0                0                 0             0             0    DFIH                            0                     0                0                 0             0             0    DFIR                            0                     0                0                 0             0             0    RRCLK                        0                     0                0                 0             0             0    ISMAN                        0                     4                0                 0             0             0    ISRG                            0                     2                0                 0             0      http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996       0    ISHLSC                       0                     2                0                 0             0             0    PPMCKT                     0                     0                0                 0             0             0

ORIGINATING COMMAND # = 000007.0003    OP REX  (DGN,FAB)  SM= 1  - BLOCK  5  OF  6

NOT-STARTED              COMPLETED                      STOPPED    TYPE                                             ATP         STF        CATP    NTR    PPMTC            0                     0              0              0           0             0    PPMCOM           0                     0              0              0           0             0    LUAUX               0                     0              0              0           0             0    SLIM                   0                     1              0              0           0             0    DPC                  http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996   0                     0              0              0           0             0    TTF2                    0                     0              0              0           0             0    LDSF               0                     2              0              0           0             0    GDSF                  0                    0              0              0           0             0    SAS                      0                    0              0              0           0             0    VMCKT              0                    0              0              0           0             0    AIUCOMC         0                   1              0              0           0             0    AIULC                0                    64            0              0           0             0    AIUTP                  0                     1              0              0           0             0    PCTLNK              0            http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996          0              0              0           0             0

ORIGINATING COMMAND # = 000007.0003    OP REX  (DGN,FAB)  SM= 1  - BLOCK  6  OF  6

NOT-STARTED              COMPLETED                        STOPPED    TYPE                                              ATP          STF           CATP    NTR

0                      0               0                  0         0              0

-rexcm;

.0002 PF

ORIGINATING COMMAND # = 000007.0002 OP REX  (DGN)  CM   - BLOCK  1  OF  1

NOT-STARTED           COMPLETED                        STOPPED TYPE                                          ATP       STF         CATP     NTR

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

0                      1            1               0            0           0 Ohttp://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996NTCCOM           1                      0            1               0            0           0 QLPS                     2                       0            0               2            0           0  NLI                       4                       0            0               0            0           0

页从倒数第12行修改为

).  报告格式及主要参数解释如下：

ORIGINATING COMMAND # = 000854.0068

TFSEP TRAFSEP                                     PART 1 OF 2

01-08-18       ID           START           END

80           01-08-18        02-08-18    PERIOD                       2            08:00           16:00    INTERVAL                     8            08:00           09:00                                         DATA MAY BE INVALID 3

USAGE IN ERLANG TIMES 100                                         AVG 100-SECOND SCANS 36         TRAFFIC SEPARATIONS://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996ar   SEIZE      INTENS     SATTMPT    ANS        OVFL       BUSYLN

0          0          0          3493411435 187775102  1553415303    2          0          0          892682233  1149927268 859322423  1644235778    3          0          0          0          1267008016 31886      3273529401    4          0          0          4018563605 2291555470 997851487  1922301953    5          0          0          3536127096 1318324209 3404858562 3556313255

TFSEP TRAFSEP                                     PART 2 OF 2

01-08-18       ID           START           END

80           01-08-18        02-08-18    PERIOD                       2            08:00           16:00    INTERVAL                     8            08:00           09:00                                         DATA MAY BE INVALID 3

USAGE IN ERLANG TIMES 100               http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996                          AVG 100-SECOND SCANS 36         TRAFFIC SEPARATIONS

SEIZE      INTENS     SATTMPT    ANS        OVFL       BUSYLN    6          0          0          510091448  1285962216 3276538304 354030280    7          0          0          0          338        1073750016 67108932    8          0          0          0          1578762238 565        151126016

名        称 :CELLGRP

名        称 :ANS 计算单位 :计次

名        称 :INTENS

计算单位 :爱尔兰*100

名        称 :OVFL

定        义 :SRC MEASMNT - DEST MEASMNT组合对代码.

定        义 :呼叫应答次数.

定        义 :呼叫话务量.

of 350

青岛朗讯

[此处图片未下载成功]

计算单位 :计次

名        称 :SATTMPT 计算单位 :计次

名        称 :SEIZE 计算单位 :计次

名        称 :BUSYLN 计算单位 :计次

定        义 :因出局中继全忙,造成的不成功呼叫次数.

定        义 :成功的试呼次数 (被叫振玲).

定        义 :试呼次数, 入局中继被占用http://www.wendangwang.com/doc/e5010377ca47a27893312996的次数.

定        义 :被叫忙次数.(包括呼叫等待统计)

of 350

文档下载网是专业的免费文档搜索与下载网站，提供行业资料，考试资料，教学课件，学术论文，技术资料，研究报告，工作范文，资格考试，word文档，专业文献，应用文书，行业论文等文档搜索与文档下载，是您文档写作和查找参考资料的必备网站。

文档下载 https://www.wendangwang.com/

亿万文档资料，等你来发现