POŽÁRNÍ DETEKTOR

OPTICKÝ

ADRESOVATELNÝ

TYP FD 7130

UŽIVATELSKÝ MANUAL 02-7130

ZÁKLADNÍ POPIS

Požární detektor je určen pro včasné varování před požárem, jakmile stoupne hustota kouře nad mezní úroveň. Princip fungování detektoru je založen na Tindallově efektu. Fotodioda a fototranzistor vyhodnocují množství částic v prostředí hlídaného prostoru. Citlivost detektoru je programovatelná z ústředny IFS 7002 přes protokol datové linky UniTALK.  Pro ochranu před zkratem je v detektoru vestavěn isolátor. Detektor požáru (fig.1) se skládá z desky s tištěnými spoji a komory s fotodiodou a fototranzistorem (pos.4) pevně uloženém v plastovém těle (pos.5).

Oba indikátory LED (pos.3) umožní viditelnost v rozsahu 360 ° a poskytují  informace o stavu:

Klidový stav - obě LED blikají krátce každých 16s

Poplachový stav - obě LED trvale svítí

Poruchový stav ( aktivován izolátor) - obě LED blikají krátce s frekvencí 1 Hz

Poruchový stav (zkrat na výstupu paralelní indikace nebo kontaminovaná komora) - obě LED blikají krátce s frekvencí 2 Hz

TECHNICKÁ DATA:

Napájení							(15-30)V DC

Spotřeba proudu v Klidovém stavu				ne více než 310 µA

Spotřeba proudu v Poplachovém stavu			(2±1) mA

Proud v Poplachovém stavu na výstupu RI/KL		(2±1) mA

Čas nastartování detektoru po zapnutí napájení		až do 40s

Resetovaní čas						5s

Čas obnovy detektoru						až do 40s

Kouřová citlivost						střední nebo o 20% vyšší

(vyhovuje EN 54-7:2000+A1:2002)

nebo o 20% nižší

Chráněná oblast						kruh o průměru 15 m

Max. výška montáže						až do 11 m

Stupeň ochrany						IP 43

Rozsah provozní teploty					- 10°C - + 55°C

Odolnost na relativní vlhkost					(93±3)% at 40°C

Rozměry včetně základny					Ø100 mm, h 47mm

Hmotnost včetně základny					0,100 kg

Typ použitého kabelu						dvou-žilový, stíněný

Průřez použitého kabelu					(0,8-2,5) mm2

INSTALACE

Požární detektor pracuje se základnou typu 7100. Je dodána samostatně a připevněna na  požadované místo pomocí šroubů. Připojení vodičů je provedeno podle diagramu fig.2. Je doporučeno použít kabelové koncovky. Detektor požáru je umístěn na základně (fig.1,pos.1). Je důležité řešit začátky a konce požárních linek (loops).

Požární detektor je uložen v požární patici (fig.1,pos.1). Upevníte ho otočením dle hodinových ručiček dokud nezapadnou do sebe rýhy (fig.1,pos.2). Sloty patice a těla detektoru musí zacvaknout do sebe.(fig.3.2).

Vzhled požárního detektoru (fig.4). Před instalací, západka (pos.3) je oddělena od patice a zámku.

Vyjmutí detektoru z patice. Pevně podržte patici detektoru a otočte detektorem v protisměru hodinových ručiček. Opatrně vyjměte detektor.

TESTOVÁNÍ

Detektor požáru je testován požární ústřednou po oživení linky:

- Je napájen z  poplachové smyčky z požární ústředny IFS7002.

- Detektor zkoušíme tepleným testem. Během 40s přejde do Poplachového režimu.

Tlačítkem Reset je odeslán z požární ústředny příkaz na testovaný požární detektor, který bude během 40 sekund uveden do Klidového stavu. Poté je opět připraven detekovat další poplach

SERVISNÍ PLÁN

Je prováděn pověřenými pracovníky a zahrnuje následující činnosti:

- Vizuální kontrola poškození					- měsíčně

- Testování v reálných podmínkách				- měsíčně

- * Preventivní čistění (odprašování)	 			- každých 6 měsíců

* Vyjměte detektor z patice. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte kryt komory optického detektoru. Pro čištění snímače je možno použít kapaliny. Po té by měl být detektor opláchnut a usušen. Optická komora je zcela jistě znečištěna drobnými částicemi především, když je v Poruchovém stavu. Pokud není prováděn pravidelný servis detektoru, může být znečištěn natolik, že nebude schopen rádného provozu.

ZÁRUKA

Délka je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.