G3351cz

______________________________________________________________________

Univerzální regulátor Polygyr Joker		RWX 62.xxxx

Návod k obsluze

Návod k obsluze

1. Úvod	3

1.1. Obecné informace	3

2. Důležitá upozornění	3

2.1. Symboly	3

2.2. Oblast použití	3

2.3. Bezpečnostní požadavky	3

2.4. Požadavky při uvádění do provozu	3

3. Popis zařízení	4

3.1. Ovládání	4

3.2. Technické údaje	7

3.3. Elektrická instalace	8

4. Nastavení regulátoru	9

4.0.1. Nekonfigurované zařízení	9

4.1. Postup při konfiguraci	10

4.2. Změna parametrů a konfigurace	11

4.3. Režim simulace	11

4.4. Uvedení do provozu	13

4.5. Vlastní spuštění	14

4.6 .Konfigurace	14

5. ZKRATKY	25

1. Úvod

1.1. Obecné informace

Tento návod obsahuje informace nezbytné pro uvedení regulátoru Polygyr  RWX62... do provozu. V hlavní části návodu  jsou popsány instrukce nutné pro konfiguraci a nastavení parametrů regulátoru.

Polygyr  RWX62... je  universální regulátor pro komfortní řízení vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Může být rovněž použit pro regulaci vytápění. Regulátor je vybaven celou řadou pomocných funkcí jako je např. limita, korekce žádané hodnoty; prioritní spínání; protimrazová ochrana a mnoho dalších. Veškeré uživatelské nastavení se provádí přímo na zařízení bez použití dalších prostředků ( HW  i SW ).

2. Důležitá upozornění

2.1. Symboly

noc, noční nastavení­

den, denní nastavení

klid, nastavení „standby“

\  \_ / / regulační funkce: 4 sekvence ( zleva 2,1,3,4), sekvence tučně tištěná je vždy standardní

v.B. 	z rozsahu ( měřené funkce)

Zkratky, které se objevují  na LCD display a jsou užity v návodu k použití RWX62... jsou na posledních dvou stranách návodu.

2.2. Oblast použití

Toto zařízení lze použít pouze k regulaci jak bylo popsáno výše a v katalogovém listu 3351.

Vždy musí být dodrženy podmínky a omezení uvedená v tomto oddílu a oddílu „Technická data“

2.3. Bezpečnostní požadavky

Odstavce označené varovným trojúhelníkem v tomto návodu a v katalogovém listu 3351 obsahují bezpečnostní požadavky a omezení. Tyto požadavky jsou nezbytně nutné pro ochranu osob i zařízení.

2.4. Požadavky při uvádění do provozu

Tento návod obsahuje informace nutné pro zadání všech požadovaných dat. Jejich zadání může být provedeno pouze kvalifikovaným odborníkem  na VZT či topení.

3. Popis zařízení

3.1. Ovládání

Ovládání regulátoru RWX62... se provádí pomocí ovladačů na čelním panelu zařízení:

uživatelské karty

(

(				 (		   (

průhledný držák		LCD display	   ovládací tlačítka

průhledný držák - 	slouží k zasunutí „uživatelských karet“, která je součástí tohoto návodu. Po úspěšném nastavení všech parametrů, je vhodné vyplnit „uživatelské karty“.

LCD display - 		zobrazuje následující informace:

(  nastavované hodnoty  ( max. 3 místa)

(  funkční kódy a symboly

ovládací tlačítka - 	mají tyto funkce:

INFO <  >		pomocí těchto tlačítek lze vybírat jednotlivé režimy (funkce)

levou šipkou  <  se vrátíte na předešlý obrázek a pravou šipkou  >  se zobrazí následující a zároveň můžete potvrdit blikající obrázek a přesunout se na další.

SEL	stisknutím tlačítka můžete povolit (hodnota bliká) změnu nastavené hodnoty  či ji dalším stisknutím potvrdit.

+ / -	těmito tlačítky můžete zvyšovat nebo zmenšovat (měnit) hodnoty, které právě nastavujete.Hodnoty musí blikat.

Poznámka:	Všechny zkratky objevující se na LCD display jsou vysvětleny na poslední dvoustraně tohoto návodu.

Po zapnutí regulátoru se vždy provádí kontrola displaye a asi na 5 sec se objeví tento „testovací vzor“:

Zobrazuje všechny dostupné segmenty LCD displaye, po 5 sec. se automaticky změní na další obrázek.

Zařízení, která nebyla dosud konfigurována:

Na display se objeví režim CONF2/MODE - režim základní konfigurace.Všechna data musí být nastavena odborníkem na VZT či topení.Vlastní nastavení je popsáno v kap. „4. Nastavení regulátoru“.

Zařízení nakonfigurovaná, připravená k činnosti:

Je zobrazen první obrázek

Příklad: 	Y .....zobrazuje všechny analogové výstupy

Q .... zobrazuje všechny číslicové výstupy

B1 20.7 °C Skutečná hodnota hlavní řízené proměnné.

SEL 20.4 °C Žádaná hodnota, nastavitelná stisknutím tlačítka SEL

Blikající horní část linky (tučně) značí oblast, ve které se pohybuje hodnota výstupu. Zde značí: Pro sekvenci 1 oblast práce výkonového prvku leží mezi 50 až 100 %. ( Je-li oblast mezi 0 až 50 % pak bliká spodní část linky.)

Tabulka vysvětlující obsah displaye v režimu automatické regulace:

| Blikající display | Význam | Účinky |
| --- | --- | --- |
| B... Actual value &DEVALM & Q... ( | Příliš velká odchylka od žádané hodnoty | Sekvenční regulátor vyhlásil poplach (pro přílišnou velikost odchylky) |
| +B... (ALM | Nebezpečí zamrznutí. Signál od protimrazové ochrany | Regulační funkce není aktivní, VM-Y výstup na topení nastaven na maximum |
| +B...S(& Actual value Q1 | Nebezpečí zamrznutí. Signál od (super) protimrazové ochrany s automatickým potvrzením | Regulační funkce není aktivní, VM-Y výstup na topení nastaven na maximum |
| +B...S( & Actual value & SEL & Q1 | Nebezpečí zamrznutí. Signál od (super) protimrazové ochrany s ručním potvrzením | Regulační funkce není aktivní, VM-Y výstup na topení nastaven na maximum. Potvrďte tlačítkem SEL dokud SEL na display nezmizí. |
| B... Actual value | Současná hodnota není v rozsahu displaye. | Regulátor reaguje na příslušnou extremní hodnotu. |
| B...ERROR | Současná hodnota NI°C, regulátor překročil rozsah displaye nebo: snimač je vadný | Regulační funkce není aktivní, protimrazová funkce zůstává aktivní; supermrazová fce hlásí nebezpečí. |
| +B...ERROR | Měřená hodnota překročila rozsah diplaye nebo: - snímač je vadný nebo odpojen | Když +B je A. měřená teplota pro pomocnou fci, pak fce LIM-; LIMSPE-; LIMMAX-; MAXPRI-; MULFUN není aktivní; nebo B. +B je měřená teplota pro supermrazovou ochranu pak tato ochrana S(PROT je aktivní |
| +B...ERROR & TELE SEL | Signál ze vzdáleného vysílače žádané hodnoty není v rozsahu displaye. Vysílač žádané hodnoty není připojen | Regulační funkce není aktivní, protimrazová funkce zůstává aktivní |

Tato část je záměrně prázdná

3.2. Technické údaje

Napájení		Provozní napětí				24V stříd. + - 20%

Malé napětí odpovídá				EN 60 730

Kmitočet					50 / 60 Hz

Příkon			RWX62.5030					4 VA

RWX62.7032					5 VA

RWX62.7034					6 VA

RWX62.7036					7 VA

Display (LCD)	skutečné a žádané hodnoty			3 místa

Rozlišení hodnot		>100		1

<100		0,1

<10		0,01

Analogové výstupy (-1 až 11V)		2 místa,rozlišení 1V / 10%

číslicové spínací výstupy			Vyp. / Zap.

Okolní prostředí	Doprava					IEC 721-3-2

klimatické podmínky			třída 2K3

teploty				-25 až +70(C

vlhkost				< 95 % rel. vlhk.

mechanické podmínky		třída 2M2

Provoz						IEC 721-3-3

klimatické podmínky			třída 3K5

teploty				-5 až +50(C

vlhkost				< 95 % rel. vlhk.

mechanické podmínky		třída 2M2

Prostředí		Normální					EN 60 730

Krytí			Regulátor		IP 20			dle EN 60 529

Čelní panel		IP 40			dle EN 60 529

Souhlas se standardy 	dle doporučení EU

elektromagnetická kompatibilita EMC	89/336 EWG

doporučení pro nízké napětí			73/23/EWG

Normy	vyzařované rušení				EN 50 081-1

odolnost proti rušení				EN 50 082-1

bezpečnost					EN 60 730

Svorky			Šroubové svorkovnice			min. ( 0,5mm

max. 2 x 1,5 nebo 1 x 2,5 mm2

Spojité vstupy		Měřená veličina: napětí / proud 		0 až 10 V ss / max. 0,1mA

teplotní čidlo				LG Ni 1000 ( ŕ 0°C /–35...+130 °C

vzdálené nastavování žádané hodnoty 0...1000 (

Číslicové vstupy		napětí / proud				24 V( / ( 8 mA

log. 0 / log. 1				( 5 V( / ( 15 V( eff.

Řídící vstupy E1 / E2		vstupní napětí / proud			24 V( / ( 8 mA

nejv. povolená délka kabelu pro ( ( 0.6 mm	max. 300 m

Spojité výstupy Y...	napěťový výstup (VM)			0...10 V(  ((1.4...11.4 V ss)

pulsně šířková modulace (PM)		0 Vss = VYP, 10 Vss = ZAP

nejv. výstupní proud				( 2,6 mA

Číslicové výstupy Q..	spínací schopnost releových kontaktů

střídavé napětí				24...230V(, 4 A ohm.,3 A ind.

stejnosměrné napětí			max. 50 V ss,  max. 5 A  max. 40 W

Nejmenší zátěž kontaktů pro

nízké napětí				230 V( / 5 mA

malé napětí				24 Vss / 10 mA

největší spínaný proud			10 A  (1 s)

jištění na vstupu				max. 10 A

3.3. Elektrická instalace

Provozní napětí je 24 V (SELV)  - malé napětí v souladu s EN 60 730

Musí být použito izolované trafo  s dvojitou izolací ( v souladu s EN 60 742). Musí být navrženo pro  100 % čas zapnutí. Napětí větší než 30V na vstupu nebo výstupních terminálech může poškodit nebo zničit zařízení. Vyjímkou jsou číslicové výstupy Q.

Kabely musí být připojeny na svorky přístroje.

Vstupní a výstupní funkce připojených zařízení musí být v souladu s konfigurací  regulátoru. Tato konfigurace musí být nastavena v konfiguračním režimu  CO2. Čidla, pohony  atd. musí být připojeny odpovídajícím způsobem. K připojení použijte schematu zapojení (pro každý typ regulátoru je označena příslušná část schematu, platící pro konkretní typ).

Schema kabeláže ( příklad zapojení)

poskytuje informace o možnostech připojení periferních zařízení, čidel, kontaktů vnějších hodin, pohonů klapek,... nikoli však informace, který vstup a výstup může být propojen se zařízeními.

Tuto informaci nahrazuje vlastní konfigurace zařízení.

4. Nastavení regulátoru

Poznámky

4.0.1. Nekonfigurované zařízení

Konfigurace a nastavení parametrů musí být provedeno odborníkem na VZT či topení a to v závislosti

na konkretní aplikaci. To znamená, že musí být nastaveny všechny funkce a vybrané požadované hodnoty. Nastavovaná data vztahující se k zařízení jsou nabízena (poskytována) v písemné formě.

Nejlepší doporučované řešení je vypsání údajů tužkou do okopírované konfigurační tabulky

z katalogového listu 3351.

Dalším řešením je vyplnění tabulky  z kapitoly 4.6. a následujících tohoto návodu.

Po uložení dat v regulátoru zároveň uložte vyplněné tabulky ve skříňce rozvaděče či na jiném vhodném místě.

Kódy funkcí objevující se na LCD display jsou v textu tabulek napsány kursivou.

Jsou-li k disposici  významy nastavovaných hodnot a (nebo) doporučené nastavení, pak jsou vždy v tabulce v příslušném místě uvedeny.

Nastavení  jednotek či fyzikálních rozměrů (C nebo K nebo % příslušného rozsahu.

4.1. Postup při konfiguraci

Nové, dosud nekonfigurované zařízení začněte konfigurovat po připojení 24 V (. -  na display se objeví obrazec režimu CON2. Pokračujte ve vkládání údajů a volbě funkcí jak je dále popsáno:

(	Vyberte pomocí tlačítka INFO levého < nebo pravého >  předcházející či následující obrazec

(	Jsou-li požadovaná data a funkce zvoleny správně, pokračujte dále pomocí tlačítka INFO >

( 	Chcete-li data měnit stiskněte tlačítko SEL -  měněná hodnota začne blikat (funkce či parametr);

(	Změňte hodnoty pomocí tlačítka + nebo -

(	Potvrďte hodnoty pomocí tlačítka SEL nebo INFO >  ( Tlačítko INFO > Vám zároveň zobrazí 	na display další obrázek).

Konfigurace a parametry  jsou přesně nastaveny a jsou popsány jednotlivými kódy v následujících režimech: CO2, CO1, PA2, PA1, SI a vlastním režimu regulace.

Tyto hodnoty a funkce by měly být překontrolovány:

( Hlavní regulační funkce je znázorněna na nejhořejší lince LCD displaye je popsána B.... .

Pomocné funkce jsou ve spodní části LCD displaye a jsou označeny +B...

( Po nastavení typu vstupní funkce je požadováno nastavení hodnot vstupu a pak další vstupní funkce ( 	vstupní fce 1 - vstup typ 1; vstupní fce 2 - vstup typ 2 atd.)

( Je nutno postupovat v nastaveném pořadí. Jinak řečeno, jakmile se požadovaná funkce objeví na LCD 	display musíte ji ihned dle potřeby nastavit a potvrdit, protože se již podruhé neobjeví.

( Při přiřazování výstupních signálů použijte tlačítka SEL pro výběr výstupu Y nebo Q. Přiřazené výstupy jsou znázorněny v levé části LCD displaye.

( Můžete automaticky přejít z jednoho do druhého režimu stlačením tlačítka INFO.

( Funkce či data, která nejsou technicky požadována nebudou zobrazovány

( Fyzikální rozměr teploty (C nebo K nebo (F

( V horní části LCD displaye je v režimu nastavování CO1 zobrazen parametr aktuálního regulátoru B... a také funkce.

( Použitá data ( aktivní i neaktivní ) jsou zobrazeny na spodní lince

- Pečlivě zkontrolujte doplňující informace, které jsou zobrazené symboly ve střední části  LCD

displaye.

( Po dobu konfigurace a nastavování parametrů není automatické řízení aktivní.

( Pouze po ukončení všech režimů CO2, CO1, PA2, PA1,  SI se regulátor přepne do automatického

režimu řízení a všechny změny  funkcí a parametrů budou plně aktivovány.

( Jakýkoli návrat do konfiguračního režimu PA,....CO... z režimu automatického řízení je možný pouze 	dle následujících instrukcí: Změna parametrů a konfigurace.

( Režim konfigurace a nastavování parametrů je popsán tabulkou v kapitole 4.6

4.2. Změna parametrů a konfigurace

Změnu dat a nastavení v režimech PA,... CO,... SI a úplnou konfiguraci může provádět jen odborník na VZT či topení.

K ochraně před neoprávněným přístupem je použit tento postup:

Pro možnost nastavení do jednotlivých režimů konfigurace PA...,SI...,CO je nutno současně zmačknout tlačítka ( a  - a držet dle následující tabulky:

Úplně konfigurované zařízení připojené na 24 V stř. začne automaticky regulovat a na LCD display se objeví obrázek prvního regulátoru B1 nebo případně chybové hlášení.

| Výběr dle požadovaného režimu konfigurace či nastavení parametrů ( pouze pro odborníky na VZT či topení) |
| --- |
| Příkaz Stisknutí +/- a držení | Režim | Příkaz Stisknutí +/- a držení | Režim |
| 5 vteřin | PARA1 MODUS | 20 vteřin | CONF1 MODUS |
| 10 vteřin | PARA2 MODUS | 25 vteřin | CONF2 MODUS |
| 15 vteřin | SIMUL MODUS | 2 vteřiny | Návrat do režimu regulace |

Po dosažení požadovaného režimu změňte požadované hodnoty a postupně se navraťte do režimu automatické regulace opětovným stisknutím  +/-  tlačítek.

Žádné řídící a protimrazové funkce nejsou v režimech SI, CO1 a CO2 aktivní

Všechny změny v režimech CO1 a CO2 mažou všechna nastavení podřízených funkcí a nastavují je do původních přednastavených „default“ hodnot. Všechny změny nastavení musí být proto znovu vloženy

Všechny změny nastavení v režimech CO... a PA... jsou aktivni až po ukončení daného režimu

4.3. Režim simulace

Nastavení konfigurovaných funkcí je možno  vyzkoušet a zkontrolovat v režimu simulace výstupních hodnot ( pro spojitý - sekvenční regulátor) nebo aktuálních hodnot ( pro číslicový regulátor ). Na LCD display se zobrazí čárový diagram řízených funkcí a hodnoty výstupních funkcí (platí pouze pro spojitý sekvenční regulátor).

Upozornění !

V aktivním režimu simulace v závislosti na simulovaných žádaných hodnotách jsou aktivovány výstupy z regulátoru. Připojená zařízení jako např. motory pohonů, ohřívače, .... jsou zapojeny a budou pracovat jako v režimu automatického řízení.

Řízená zařízení, která nejsou připravena k provozu  je nutno vypnout jističi nebo přímo odpojením svorek (pochopitelně vyškoleným odborníkem vyhl.50)

Je také nutno podotknout, že prodlevy při přepínání a největší růsty signálů se v režimu simulace neuplatní. Když je simulace spuštěna tlačítkem SEL, pak se ihned všechny výstupy Y a Q přepnou do hodnot či stavů znázorněných na display.

Po nastavení všech parametrů pravým tlačítkem INFO  > přepnete regulátor do režimu simulace. Další postup je popsán v následující tabulce:

Spojitý sekvenční regulátor

| Akce (užití tlačítka) | Účinek / zobrazení |
| --- | --- |
|  | REŽIM SIMULACE |
| 1) INFO ( | Čárový diagram ukazuje konfigurované funkce regulátoru sekvence 1 a 2; segment grafu bliká v neutrálním pásmu. (Jsou zobrazeny pouze konfigurivané sekvence.). Výstupy nejsou aktivní. |
| 2) SEL (Aktivace výstupů) | Výstupy jsou funkční v závislosti na zobrazených hodnotách . Zobrazení simulovaného výkonu v % (0) bliká; (Nad sekvencí 1; pod sekvencí 2). |
| 3) + nebo ( (Změna výkonu) | Výstupy jsou funkční. Blikající display vybraného simulovaného výkonu; Bliká část čárového diagramu závislého na výkonu což znamená: např. výstup. Y1 5 = napětí 5 V na výstupu Y1 / ( = přepnuto (např. B Q1(). |
| 4) SEL (Výstupy deaktivovány) | Výstupy jsou znovu neaktivní (Display jako č.1) |
| 5) INFO ( | Čárový diagram ukazuje konfigurováné funkce regulátoru sekvence 1 a 2; segment grafu bliká v neutrálním pásmu. Znovu jako pro sekvenci 1 a 2; (= pos. 2..4) |
| 6) INFO ( | Znovu do dalšího režimu jako nahoře |

Digitální regulátor

| Akce (užití tlačítka) | Účinek / zobrazení |
| --- | --- |
|  | REŽIM SIMULACE |
| 1) INFO ( | Display: – – – (pomlčky namísto simulovaných aktuálních hodnot) Výstupy jsou vypnuty |
| 2) SEL (Aktivace výstupů) | Výstupy jsou funkční v závislosti na zobrazených hodnotách . Display zobrazuje počáteční hodnoty konfigurovaného regulačního rozsahu (simulované aktuální hodnoty |
| 3) + nebo ( (Změna řízených hodnot) | Výstupy jsou funkční v závislosti na zobrazených hodnotách . Část displaye odpovídající vkládaným hodnotám bliká. Display zobrazuje výsledné výstupy (( = zapnuto,např. Q1(). |
| 4) SEL (Výstupy deaktivovány) | Výstupy jsou znovu neaktivní (Display jako č.1) |
| 5)INFO ( | Znovu do dalšího režimu jako nahoře |

Upozornění!  Po úspěšné simulaci ponechte regulátor v režimu simulace s vypnutými výstupy (viz pos.4).K uvedení do provozu zapněte AUTO MODE - (automatický režim regulace) stisknutním pravého tlačítka INFO >, stisknutním levého tlačítka INFO < je možno se vrátit do režimu simulace a to bez aktivace výstupů. Vstupy jsou  zapnuty jen tlačítkem SEL.

4.4. Uvedení do provozu

Dbejte následujících poznámek před uvedením do provozu. Případné chyby, rozdíly nebo nesouhlasné hodnoty musí být opraveny. Zkontrolujte poznámky v oddílu „ Změna parametrů a konfigurace“

(	Souhlasí konfigurace v universálním regulátoru s připojeným zařízením?

(	Jsou všechny parametry správně zadány v regulátoru ?

(	Jsou všechna zařízení ( čidla, pohony, ohřívače,...) připojena do el. sítě a připraveny do provozu?

(	Jsou všechny ventily instalovány ve správné orientaci a ruční nastavování je vypnuto ?

(	Jsou všechna zařízení připravena do provozu v závislosti na jejich funkci?

(	Jsou všechna bezpečnostní zařízení ( protimrazová ochrana, ...) instalována?

(	Jsou spínací intervaly a případně externí hodiny správně nastaveny ?

(	Je k disposici dostatečný příkon ?

Splněním těchto bodů a případnými opravami se dostanete z režimu simulace do automatického režimu regulace pomocí pravého tlačítka INFO > a na display se objeví „AUTO MODE“

4.5. Vlastní spuštění

Součástí návodu je také 12 uživatelských kartiček. Ke každému typu a nastavení regulátoru patří konkretní kartičky.

Je vhodné (nutné) příslušné kartičky vyplnit a zastrčit za průhledný kryt.

| Č. kartičky/ Regulátor | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RWX62.5030 | S + D | S + D | S + D |  | S |  |  |  |  |  |  |  |
| RWX62.7032 | S + D | S + D | S + D | S |  | S | S |  |  | D |  |  |
| RWX62.7034 | S + D | S + D | S + D | S |  | S |  | S |  |  | D |  |
| RWX62.7036 | S + D | S + D | S + D | S |  | S |  |  | S |  |  | D |

S - sekvenční spojitý regulátor; D číslicový regulátor;  silně orámované karty jsou zapotřebí vždy.

4.6. Konfigurace

CO2 Konfigurace základních funkcí spojitého sekvenčního  a číslicového regulátoru

B..FUNCT : Vstupní funkce B...

| INACT | Není aktivní | (PROT | Protimrazová ochrana pro SEQREG (Dig. 24V() |
| --- | --- | --- | --- |
| DIGREG | Číslicový regulátor P | LIMSPE | Specielní limita pro PI regulátor SEQREG sekv.1 |
| SEQREG | Spojitý sekvenční regulátor PI(D) nebo P | LIMMAX | Největší limita pro P I regulátor SEQREG sekv.3 |
| TELSEL | Vzdálené nastavení žádané hodnoty v SEQREG (potenciometrem 0...1000) | MAXPRI | Největší priorita v SEQREG sekv.3 (0...10 V = 0...100 %) |
| LIM | Omezení pro PI regulátor - spodní , horní a relativní v SEQREG | S(PROT | Superprotimrazová ochrana PI v SEQREG, se zapojeným kontaktem Q1 |
| ALTDIR | Obrácená charakteristika v SEQREG sekv.1 | MULFUN | Velikost multifunkce pro SEQREG |
| B1: | B2: | B3: | B4: | B5: |

B..TYP : Vstupní funkce B... aktivní

(TELSEL , MAXPRI a (PROT určeny autom. ; pro S(PROT lze jen 1xNI°C 0..130°C nebo Volt (C 0 až 15 (C.

| 1xNI°C | teploměr LG Ni1k/0 °C, rozsah (35...+130 °C | VOLT% | Signál 0...10V( = 0...100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2xNI°C | 2x LG Ni1k/0 °C souběžně s průměrnou teplotou, jmenovitý rozsah (35...+130 °C | VOLT | Signál 0...10 V(, určení rozsahu v CO1 |
| VOLT°C | Signál od teploměru,0..10 V(, určení rozsahu v CO1 | DIG | Signál číslicový 24 V( (volitelný pro ALTDIR) |
| B1: | B2: | B3: | B4: | B5: |

0Q+0Y : SEQREG Přiřazení výstupů sekvencím:  0 nebo 1 Y a 0...6 Q

| Y = výstup. rozsah 0...10V( | \ \ _ / / sekv.1 | \ \ _ / / sekv.2 | \ \ _ / / sekv.3 | \ \ _ / / sekv.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q = reléový výstup | Y... | Q... | Y... | Q ... | Y... | Q... | Y.... | Q... |
| SEQREG B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEQREG B... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEQREG B... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEQREG DEVALM Poplach sekvenčního regulátoru od regulační odchylky: INACT / ACT (v závislosti na typu regulátoru se automaticky aktivuje releový kontakt RWX62.7032: Q2 / RWX62.7034: Q4 / RWX62.7036: Q6),případně s žádanou hodnotou v režimu / přepíná a/nebo řídí se stupňovitou regulací. | Q...: |

|  | DIGREG B1 | DIGREG B2 | DIGREG B3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | první Q... | posl. Q... | První Q... | posl. Q... | první Q... | Posl. Q... |
| 1Q : Q DIGREG přiřažení výstupu regulátoru, Q... |  |  |  |  |  |  |

CO1 Konfigurace podružných funkcí pro spojitý sekvenční a číslicový regulátor

| TEMP Zobrazení fyz. rozměru teploty v °C, K / °F, °F: Všechny teploty uvedené v °F budou přepočítány:(°C x 1.8) + 32 = °F ; K (abs.) x 1.8 = °F (abs.) |  |
| --- | --- |

MINSCA...MAXSCA  rozsah pro vstup B pro VOLT°C (bez S(PROT) a nebo pro  TELSEL  v 1xNI°C nebo 2xNI°C:0...50 °C / -35...35 °C / 0...130°C

| B1: | B2: | B3: | B4: | B5: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MINSCA...MAXSCA Rozsah vstupu B pro VOLT bezrozměrné : –50....50 / 0...min. 0.10  až  max. 850, pro následující  měřicí rozsahy LG :

rozdíl entalpie (kJ/kg) –50...50; entalpie (kJ/kg) 0...100; absolutní vlhkost (g/kg) 0...20; jakost vzduchu 0...2000 ppm CO2 = 0...200; tlak nebo celkový tlakový rozdíl (bar) 0...0.5 / 0...2 / 0...10 / 0...20 / 0...40; tlaková ztráta (Pa) 0...50 / 0...100 / 0...250 / 0...500 / (kPa) 0...1.5 / 0...3; velikost průtoku vzduchu s odmocninou P signálem  od čidla P 0...P 100%, signál od čidla = (m3/h) 0 až konečné hodnoty měření.

| B1: B1: | B2: | B3: | B4: | B5: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Spuštění různých funkcí | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| INACT / ACT pro SEQREG |  |  |  |
| INACT / ACT pro SEQREG / DIGREG |  |  |  |
| PI / P SEQREG Chování spojitého sekvenčního regulátoru , standardně PI |  |  |  |
| CASC SEQREG kaskáda se vstupem LIM: INACT / ACT (nast. ACT je špatné u stupňovité regulace) |  |  |  |
| SEQREG Žádaná hodnota : CONST (konstanta) / COMP ( řízeno MULFUN) |  |  |  |
| SEQREG Žádaná hodnota : CONST (konstanta) / COMP (řízeno MULFUN) |  |  |  |
| \ X _ / / SEQREG sekv.1, přednastavení: REVERS ( \ ) / DIRECT ( / ) |  |  |  |
| \ X _ / / SEQREG sekv.1, automatické přepnutí: INACT / ABS / DIF |  |  |  |
| Pro odpadní vzduch ve výměníku tepla: platí jen zde MULFUN=ABS; MULFUN - SEQREG=DIF; platí jen zde ALTDIR=ABS; MULFUN - ALTDIR=DIF |

CO1 konfigurace  podružných funkcí pro spojitý sekvenční regulátor

| Spuštění různých funkcí | Regulátor B1 | Regulátor B...: | Regulátor B...: |
| --- | --- | --- | --- |
| Chování výstupu Y: VM / PM, VM pro pohon ventilu nebo klapky, PM (pulsně šířková moudlace) pro proudový ventil elektrického ohřívače | Y1: | Y2: | Y3: |
| RAPFU Pro rychlé topení./ chlazení: INACT / ACTIV , ACTIV jen když není dočasně k disposici čerstvý vzduch |  |  |  |
| MULFUN závislé sepnutí releového kontaktu Q : 1Y + 1Q: INACT / ACTIV , např.: pumpa topení závislá na výstupu Y s protimrazovou ochranou | Q...: | Q...: | Q...: |
| MAN Ruční potvrzení poplachu S(PROT: 0 (žádný ) / 1 (každý) / 3 (každý třetí v 30 min) |  |
| Chování přepínače s výstupem 2..4Q: LIN / BIN BIN s 2Q = 3 stup., 3Q = 7 stup., 4Q = 15 stup. | Q... až Q... | Q... až Q... | Q... až Q... |

BIN : rozložení zátěže na jednotlivé kroky S počtem výstupů 2xQ je zátěž rozložena takto: Q1 = 1/3 zátěže + Q2 = 2/3 zátěže S počtem výstupů 1xY+2xQ je zátěž rozložena takto: Y1 = 1/4 zátěže; Q1 = 1/4 zátěže; Q2 = 2/4 zátěže S počtem výstupů 3xQ je zátěž rozložena takto: Q1 = 1/7 zátěže + Q2 = 2/7 zátěže + Q3 = 4/7 zátěže S počtem výstupů 1xY+3xQ je zátěž rozložena takto: Y1 = 1/8 zátěže + Q1 = 1/8 zátěže+ Q2 = 2/8 zátěže+ Q3 = 4/8 zátěže S počtem výstupů 4xQ je zátěž rozložena takto: Q1 = 1/15 zátěže+ Q2 = 2/15 zátěže+ Q3 = 4/15 zátěže+Q4 = 8/15 zátěže S počtem výstupů 1xY+4xQ je zátěž rozložena takto: Y1 = 1/16 zátěže + Q1 = 1/16 zátěže + Q2 = 2/16 zátěže + Q3 = 4/16 zátěže+ Q4 = 8/16 zátěže

PA2 Nastavení vybraných hodnot parametrů spojitého sekvenčního regulátoru

CORSCA korekce měřených hodnot pro 1 x Ni (C nebo 2x Ni (C vstupů B…: 0,0 … - 10,0K

pro korekci chyb měření (například oprava vlivu resistance vedení pro přesnější účinné porovnání měření teploty

| B1: | B2: | B3: | B4: | B5: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NZ necitlivost pro SEQREG B…a PI omezovače B…: od 0,0 do 10,00K / 0,0 až 10,0% z rozsahu

Pro ustálenou regulaci, s požadovanou přesností regulace, nastavte co největší.

| B1: | B2: | B3: | B4: | B5: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

T1 přepínač pro časovou prodlevu mezi dvěmi zapnutími pro aktivní Q v rozsahu 4 sec až 32 min.

Pro ustálenou regulaci, s požadovanou nejmenší prodlevou nastavte co nejmenší.

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

T2 přepínač pro časovou prodlevu mezi dvěmi zapnutími pro aktivní Q v rozsahu 4 sec až 32 min.

Pro ustálenou regulaci, s požadovanou nejmenší prodlevou nastavte co nejmenší.

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PA2 Nastavení vybraných hodnot parametrů spojitého sekvenčního regulátoru

V SEQREG (sekvenční spojitý regulátor) rozsah konstantních žádaných hodnot v režimu (     ):

| Nastavte rozsah co nejmenší abyste se vyhnuli nebezpečným extrémům v žádaných hodnotách | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| MINSEL ... MAXSEL Rozsah žádané hodnoty | MAXSEL: |  |  |  |
| : 0 ...100% rozsahu. | MINSEL ( ( MAXSEL): |  |  |  |

Nastavení žádaných hodnot v sekvenčním spojitém regulátoru řízeném MULFUN:

| Žádané hodnoty pod MINCOM a nad MAXCOM regulace na konstantu MINCOM nebo MAXCOM | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| MINCOM .. MAXCOM | MAXCOM: |  |  |  |
| rozsah žádané řízené hodnoty: 0 ... 100% rozsahu | MINCOM ( ( MAXCOM): |  |  |  |
| hodnota MULFUN : | pro MAXCOM: |  |  |  |
| 0 ... 100% z rozsahu | pro MINCOM: |  |  |  |

PA2 Nastavení vybraných hodnot parametrů v sekvenčním spojitém regulátoru

|  | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| MAXCOR Největší korekce žádané hodnoty ( ) : 0...100% rozsahu, nastavte co nejmenší |  |  |  |
| Časová prodleva přepnutí mezi "topením" a "chlazením" \ \ _ / / : 0 / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 MIN (minuty ), dlouhá prodleva = regulace stabilní s odchylkami během časové prodlevy krátká prodleva = časté přepínání (další vlivy - životnost.) |  |  |  |
|  | \ \ _ / / sekv.1 |  |  |  |
| XP P pro regulátor P na sekvenci: | \ \ _ / / sekv.2 |  |  |  |
| 0.5K / % rozsahu ...100% z celkového rozsahu | \ \ _ / / sekv.3 |  |  |  |
|  | \ \ _ / / sekv.4 |  |  |  |
| Poznámka pro XP P : Výsledek součtu nebo rozdílu všech okrajových hodnot (žádaných a XP P) může být nejvíce 100 % rozsahu a nejméně 0% rozsahu např.: "žádaná hodnota chlazení " + XP P sekv.3 + XP P sekv.4 = max. 100% rozsahu, "žádaná hodnota topení " - XP P sekv.1 - XP P sekv.2 = min. 0% rozsahu |

| Parametry regulátoru PI(D) | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| XP PI pro první sekvenci (sekv.1 nebo sekv.3) pro regul. PI. : 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 320 / 640 K / % rozsahu |  |  |  |
| XPFACT XP faktor PI | \ \ _ / / sekv.2 |  |  |  |
| pro další aktivní sekvenci : | Je-li sekv. 1 aktivní: \ \ _ / / sekv.3 |  |  |  |
| 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 4 | \ \ _ / / sekv.4 |  |  |  |
| TN: 15 / 30 sec; / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 min., integrační čas |  |  |  |
| D: 0 (žádný) / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 vliv diference |  |  |  |
| Doporučená nastavení : XP PI pro teplotu – místnosti./výfuku = 10 K; teplota.- nasávaného venkovního vzduchu/ vzduchu v potrubí = 40 K; Při malé reakci zmenšit a při velké zvětšit. XPFACT: Přibližné relativní nastavení pracovního rozsahu první sekvence. (Nastavený rozsah = největší změna skutečné hodnoty pro největší změnu výstupu např.: změna otevření ventilu topení z 0% na 100%) Příklad: Pracovní rozsah - sekv.1 = 20K a sekv.2 = 40K (= >XPFACT =2) a sekv. 3. =10K (= >XPFACT =0,5) TN pro teplotu – místnosti./výfuku = 16 min.;teplota dodávaného vzd. = 2 min.; vzduchu v přívod. potrubí = 1 min. Pro rychlou řídící smyčku (např. řízení tlaku) - krátký čas TN . Pro dlouhou regulační smyčku ( např. řízení teplota v místnosti ) - dlouhý čas TN Při špatném chování regulátoru se pokuste nejdříve toto zlepšit změnou XP PI. D: Ponechte tovární nastavení = 0 . Změnu provede ve speciálních případech odborník naVZT a topení. |

Rozsah P a integrační časová konstanta pro PI omezení LIM, LIMSPE, LIMMAX,S(PROT

Doporučení pro nastavení : Viz předchozí doporučení pro XP - PI  a TN

|  | B2 | B3 | B4 | B5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XP PI: 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 320 / 640 K / % rozsah |  |  |  |  |
| TN: 15 / 30 sec / 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 min |  |  |  |  |

| Nastavení pro signály -Y v sekv. spoj. regulátoru | Y1 | Y2 | Y3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Omezení | Maximum : MAXPOS 0 ... 114% z Y |  |  |  |
| signálu VM Y | Minimum : MINPOS -14 ... 100% z Y |  |  |  |
| (MAXPC největší změny VM Y za vteřinu : --- (žádná) / 1 ... 20% z Y, jen vybrané pohony klapek mají čas běhu < cca 20 s |  |  |  |
| PMCYC čas cyklu signálu PM Y : 20 / 40 SEC (vteřiny ), 20 s = stabilní řízení, 40 s = nejmenší frekvence zatížení sítě |  |  |  |

PA1 nastavení žádaných hodnot parametrů pro číslicový regulátor

| DIGREG žádané hodnoty pro Q aktivní 0...100% rozsahu | Regulátor .B1 Q1 | Regulátor B... Q2 | Regulátor B... Q3 | Regulátor B... Q4 | Regulátor B.. Q5. | Regulátor B... Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q ON bod zapnutí |  |  |  |  |  |  |
| Q OFF bod vypnutí, min. ( pro Q ON ZAP.: 0.5 K / % rozsahu |  |  |  |  |  |  |

PA1 nastavení žádaných hodnot parametrů pro sekvenční spojitý regulátor

| Žádaná konstantní hodnota SEQREG jen pro "topení." \ \ _ " nebo jen " chlazení ( _ / / | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| Standarní režim ( ) řízení nastavitelný pomocí MINSEL..MAXSEL (PA2),také je možno nastavit v automatickém režimu řízení |  |  |  |
| Noční režim 0...100% rozsahu |  |  |  |

| Konstantní žádaná hodnota SEQREG pro "topení" a "chlazení" \ \ _ / / : | Regulátor B1 | Regul. B... | Regul. B... |
| --- | --- | --- | --- |
| SELMAX Standardní režim pro "chlazení" nastavitelný pomocí MINSEL..MAXSEL (PA2), také je možno nastavit v automatickém režimu řízení |  |  |  |
| SELMINStandardní režim pro "topení", nastavitelné SELMAX s MINSEL...MAXSEL (PA2), také je možno nastavit v automatickém režimu řízení |  |  |  |
| SELMAX Noční režim pro "chlazení" 0...100% rozsah |  |  |  |
| SELMAX Noční režim pro "topení 0...100% rozsahu, SELMAX |  |  |  |
| Žádaná řízená hodnota : |  |  |  |
| COR Standardní režim nastavitelný s hodnotou MAXCOR (PA2), také je možno nastavit v automatickém režimu řízení |  |  |  |
| COR Noční režim 0...100% rozsah, "Žádaná teplota chlazení” je zvětšena COR, "Žádaná teplota topení" je zmenšena hodnotou COR |  |  |  |

| Různé žádané hodnoty v SEQREG : | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| DEVALM Poplach od odchylky v rozsahu : 1...100 K / % ( pevně nastavena -> 1 K / % rozsahu), čím menší hodnota nastavení, tím častější frekvence poplachů |  |  |  |
| RAPFU Rychlé topení /chlazení v rozsahu: 1...100 K / % ( pevně nastavena 1 K/ % rozsahu; čím menší hodnota nastavení, tím častější frekvence zapínání funkce RAPFU = klapka přívodu venkovního vzduchu je minimálně otevřena a neúčinná. |  |  |  |

| LIM / LIMSPE / LIMMAX Omezovač požadovaných hodnot: | B... | B... | B... | B... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIM MAXLIM absolutní největší omezení v rozsahu : 0...100% , pro omezení teploty přívodního vzduchu v rozsahu 40....50 °C, MAXLIM je konečná hodnota regulace kaskády CASC |  |  |  |  |
| LIM MINLIM L absolutní nejmenší omezení v rozsahu : 0...100% , MAXLIM, pro teplotu dodávaného vzduchu 10...18 °C , MINLIM je konečná hodnota pro CASC kaskádní řízení |  |  |  |  |
| LIM RELLIM relativní nejmenší omezení : -0...-100K tepl.. (LIM – SEQREG), nejmenší hodnota = větší komfort v místnosti ale mj. delší čas pro chlazení místnosti |  |  |  |  |
| LIMSPE největší omezení hodnoty v sekv. 3 : 0...100% rozsahu, pro odsávaný (odpadní ) vzduch ve zpětném výměníku tepla (rekuperátoru ) protimrazová ochrana přibližně 0...-10 °C |  |  |  |  |
| LIMMAX speciální omezení hodnoty v sekv.1: :0...100% rozsahu pro vlhčení či sušení vzduchu v místnosti obvykle: 50....60%. rel. vlhk. |  |  |  |  |

| Žádané hodnoty v obrácené sekvenci 1 (chlazení ) SEQREG: | Regulátor B1 | Regulátor B... | Regulátor B... |
| --- | --- | --- | --- |
| ALT ABS sekv.1 :Obrácený pracovní režim (chlazení) : pro rostoucí současnou hodnotu 0...100% rozsah, určený pro 1K / % rozsahu. Pro venkovní teplotu obvykle 20...25°C. |  |  |  |
| ALT DIF sekv.1 :Obrácený pracovní režim (chlazení) : pro rostoucí současnou hodnotu : 0...100K, určený pro 1 K, Pro venkovní i vnitřní ( místnosti) teplotu obvykle 1...3 K |  |  |  |

| S(PROT Žádané hodnoty pro superprotimrazovou ochranu: | B... |
| --- | --- |
| 1xNI°C ALM Poplach od supermrazové ochrany: 0...123 °C , ( určený pro 3 K, obvykle 8...12 °C, ! POZOR Nebezpečí zamrznutí v případě příliš nízkého nastavení ! |  |
| 1xNI°C V režimu klidu „Standby“ žádaná hodnota pro fázi : 7...130 °C a to min o 7 K větší než ALM, obvykle 30...50 °C |  |
| VOLT°C ALM Poplach od supermrazové ochrany: 0...8 °C, ( určený 3 K, obvykle 4...7 °C ! POZOR Nebezpečí zamrznutí v případě příliš nízkého nastavení ! |  |
| VOLT°C V režimu klidu „Standby“ žádaná hodnota pro fázi : 7...15 °C a to min o 7 K větší než žádaní hodnota ALM, nejvíce 15°C, obvykle 15 °C |  |

| Žádané hodnoty pro výstup Q v sekvencích při použitít 1Y+1Q v SEQREG : | Q... | Q... | Q... |
| --- | --- | --- | --- |
| Přepínací bod Y Q ON (Zapnuto) : VM -10...110% Y (při omezení MINPOS...MAXPOS PA2), PM 0...100% výkonu, pro čerpadlo zapnuto obvykle 0...2% |  |  |  |
| Přepínací bod Y Q OFF(Vypnuto) : VM -10...110% Y (při omezení MINPOS..MAXPOS PA2), PM 0...100% výkonu, ( pro ON (zapnuto) min. 0.5%; pro čerpadlo vypnuto obvykle -2...0% |  |  |  |
| Přepínací bod MULFUN Q ON(Zapnuto) : 0-...100% rozsahu, pro čerpadlo - zapnuto pro protimrazovou ochranu od venkovní teploty, obvykle 1...3 °C |  |  |  |
| Přepínací bod MULFUN Q OFF (Vypnuto) : 0...100% rozsahu, ( pro ON(Zapnuto) min. 0.5 K / % rozsahu, pro čerpadlo vypnuto pro protimrazovou ochranu od venkovní teploty, obvykle 2...4 °C |  |  |  |

5. ZKRATKY ( v abecedním pořadí)

ABS		absolutní

ALT		měnící se, alternativní

ALM		poplach, alarm

ALTDIR	obrácený  pracovní režim v sekvenci 1

AUTO		režim automatického řízení

B ...TYP	vstup ...typ ( např. čidlo)

BIN		číslicový (krokový přepínač)

B... ( 1...5 )	hlavní vstup regulátoru č.

+B...( 2...5 )	pomocný vstup regulátoru č.:

CASC		kaskáda

CO...		režim konfigurace

COMP	řízená; kompensovaná hodnota (žádaná)

CONF.../MODUS začátek režimu konfigurace

CONST	konstanta (žádaná hodnota )

COR		oprava ( žádané hodnoty)

CORSCA	oprava měření

DEVALM	poplach od odchylky

DIF		rozdíl

DIGREG	číslicový regulátor

DIRECT	přímo pracující ( sekv.1)

INACT	neaktivní

LIM		obecný omezovač

LIMMAX	PI max. omezovač v sekvenci 3

LIMSPE	PI  spec. omezovač v sekvenci 1

LIN		lineární (krokový přepínač )

MAN		ruční ( potvrzení poplachu )

MAXCOM	největší omezení řízené žádané hodnoty

MAXCOR	největší oprava hodnoty

MAXLIM	největší omezení hodnoty

(MAXPC	největší počet změn / sec. pro VM signály

MAXPOS	největší hodnota rozsahu posice (Y)

MAXPRI	největší priorita sekvence 3

MAXSCA	největší hodnota přiřazeného rozsahu

MAXSEL	největší omezení žádané hodnoty

MIN		minuty

MINCOM	nejmenší omezení řízené žádané hodnoty

MINLIM	nejmenší hodnota omezení

MINPOS	nejmenší hodnota pracovního rozsahu (Y)

MINSCA	nejmenší hodnota přiřazeného rozsahu

MINSEL	nejmenší omezení žádané hodnoty

MULFUN	velikost „multifunkce“

NZ	oblast necitlivosti ( neutrální zóna)

P		proporcionální (regulátor)

PA...		režim nastavování parametrů

PARA/MODUS  začátek režim nastavování parametrů

PI	PI regulátor (proporcionálně integrační)

PM	pulsně šířková regulace (0 až 10 V  ss)

PMCYC	časový cyklus PM (pulsně šířková modulace) signálu

Q...	číslicový výstup ( releový kontakt)

RAPFU	rychlé topení / chlazení

RELLIM	rozdíl hraničních hodnot

REVERS	obrácený smysl práce ( v sekv. 1 chlazení)

SEC		vteřiny

SEL		žádaná hodnota

SELMAX	žádaná hodnota „topení“

SELMIN	žádaná hodnota „chlazení“

SEQREG	sekvenční spojitý regulátor

SI		režim simulace

SIMUL/MODUS  začátek režimu simulace

S(PROT	supermrazová ochrana

T...		čas prodlevy

TEL SEL	žádaná hodnota vzdáleně nastavovaná ( pro sekv. reg.)

TELE SEL	žádaná hodnota vzdáleně nastavovaná na LCD display

TEMP		teplota

TN		integrační časová konstanta

VM		napěťový výstup (0 až 10 V ss)

WRG		zpětný výměník tepla

XP		pásmo proporcionality

XPFACT	XP faktor

(PROT	protimrazová ochrana ( termostat)

Y...		spojitý výstup ( analogový)

Landis & Gyr (CZ), spol. s r. o.

Novodvorská 1010/14		Tel. +420-2-6134 2316 a 8

142 01  Praha 4			Fax. +420-2-6134 2357

Česká republika

Regionální zastoupení:

Výstavní 8			Tel. +420-69-662 2985

709 00  Ostrava – Mar. Hory	Fax. +420-69-662 1995

Lieberzeitova 14			Tel. +420-5-455 45200

614 00  Brno			Fax. +420-5-577 838

Na Okrouhlíku 1733		Tel. +420-40-665 2525

530 03  Pardubice			Fax. +420-40-665 0812

Vlastina 23			Tel. +420-19-753 9795

323 18  Plzeň			Fax. +420-19-753 9797

Čechova 52			Tel. +420-38-731 2833

370 01  České Budějovice		Fax. +420-38-731 2850

Vesecká  97			Tel. +420-48-522 5901

460 06  Liberec 6			Fax. +420-48-522 5902