UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA CIVIL

MÁRCIA VALÉRIA PORTO DE OLIVEIRA CUNHA

IMPORTÂNCIA DA FREQUÊNCIA DE DESCARTE DE LODO NA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM CICLO COMPLETO

Belém

2004

MÁRCIA VALÉRIA PORTO DE OLIVEIRA CUNHA

IMPORTÂNCIA DA FREQUÊNCIA DE DESCARTE DE LODO NA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM CICLO COMPLETO

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Pará.

Orientador: Prof. Dr. José Almir Rodrigues Pereira

Belém

2004

MÁRCIA VALÉRIA PORTO DE OLIVEIRA CUNHA

IMPORTÂNCIA DA FREQUÊNCIA DE DESCARTE DE LODO NA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM CICLO COMPLETO

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Pará.

Data de aprovação:

Banca Examinadora:

______________________________________________

Prof. José Almir Rodrigues Pereira – Orientador

Dr. em Hidráulica e Saneamento

Universidade Federal do Pará

______________________________________________

Profº Neyson Martins Mendonça – Examinador externo

Dr. em Engenharia Hidráulica e Saneamento (S. Carlos)

Instituto Evandro Chagas

______________________________________________

Profª Luiza Carla Girard Teixeira Machado – Examinadora

Drª em Ciências: Desenvolvimento Sócio-Ambiental

Universidade Federal do Pará

______________________________________________

Prof. Augusto César de M. Brasil – Examinador

Dr. em Engenharia Mecânica

Universidade Federal do Pará

DEDICATÓRIA

Agradeço a Deus por ter colocado em minha vida pessoas tão especiais. Foram dessas pessoas que vieram a força, a compreensão, o amor e a confiança de que precisei para acreditar que no final tudo daria certo. Agradeço ao meu marido Adiel por seu amor e apoio incondicional; aos meus filhos – Gabriel, Bruna e Breno – que apesar da ausência sempre me recebiam com um sorriso no rosto e com “eu te amo mamãe” e aos meus pais – Lins e Clara, que nunca deixaram de acreditar e apoiar meus sonhos. Amo todos vocês.

AGRADECIMENTOS

Sou grata com toda a minha essência:

A Deus que, com seu amor incondicional, iluminou cada passo do meu aprendizado;

À Virgem de Nazaré, que sempre que precisei colocou sobre mim suas mãos, aumentando a minha fé e acalmando meu coração;

Aos meus pais Lins e Clara, por me incutirem os valores da educação, lealdade e honestidade;

As minhas irmãs Vanessa e Valena, cunhados (a) e sobrinho, pela torcida, apoio e carinho;

Ao meu marido Adiel, pelo carinho, amizade, companhia e apoio nos tantos momentos difíceis surgidos;

Aos meus filhos Gabriel, Bruna e Breno, por suportarem minhas angústias, falta de tempo e por acreditarem na minha força e coragem para superar os obstáculos;

Aos meus sogros Adiel e Marilúcia, pelo apoio e força constante;

À minha família (vovós Astrogilda e Elisa, tios, primos, etc.), tão numerosa que não há espaço para citar a todos; tão importante na minha vida que não há palavras para agradecer;

As primas Cláudia e Renata, por sempre estarem disponíveis para me ajudar;

Ao Prof. José Almir Rodrigues Pereira, pelos bons exemplos e por ter me possibilitado a oportunidade de aprender com seus ensinamentos;

À Lucy Anne, pela confiança e apoio durante a realização deste trabalho;

À Ellem e ao Fred, que iluminavam o ambiente de trabalho com bom-humor e alegria, agradeço pelo carinho manifestado quando mais precisei;

À Jaqueline e ao Valdinei, amigos de coração, agradeço pelas ajudas nunca negadas;

A todos os bolsistas do LCR, em especial a Lidiane, Amanda, Rose, Monique, Celine, David, Rodrigo, William, agradeço por todo carinho e apoio;

Ao Seu Cacildo, pela palavra sempre amiga;

À Luiza, pela amizade forte e sincera que me permitiu atravessar momentos críticos, sempre me encorajando a continuar; agradeço ainda pelas preciosas sugestões ao trabalho;

Aos Profº Augusto Brasil (UFPA) e Cláudio Nahum Alves (UFPA), pelos ensinamentos fornecidos e pela maneira sempre gentil com que me atenderam;

Ao Prof. Valter Lúcio de Pádua por todo aprendizado e trocas de conhecimentos que tão carinhosamente repartiu comigo durante este trabalho;

Aos professores e colegas do mestrado, pela convivência querida, durante o curso;

À UFPA e particularmente ao PPGEC, pela oportunidade de realizar este Mestrado;

A todos meus superiores do CEFET/PA que me apoiaram para a realização desta pós-graduação, em especial a amiga Profª Sueli Lage Miranda pela compreensão da importância deste trabalho;

À COSANPA, em especial ao Sr. Presidente Haroldo Bezerra, agradeço pela credibilidade, pelo subsídio, suporte técnico e disponibilização dos dados;

A todos os funcionários da ETA Bolonha, em especial ao Engº Cláudio e ao laboratorista César, pelo apoio e carinho que recebi durante a realização deste trabalho;

A todas as pessoas não mencionadas, porém não esquecidas, que, de alguma maneira, contribuíram para a realização deste trabalho, meus sinceros agradecimentos.

“A impossibilidade de se conseguir algo, está no simples fato de acharmos que não somos capazes. Entender que tudo é possível só depende da gente”.

Autor: desconhecido

RESUMO

No trabalho foram avaliados três diferentes períodos de descarte do lodo armazenado nos decantadores da ETA Bolonha, com a finalidade de recomendar a rotina operacional que apresenta os melhores resultados na eficiência dos decantadores. Para isso o trabalho foi dividido em três fases experimentais, sendo que na fase 1 foi avaliada a eficiência da atual rotina operacional dos decantadores, que é de descarga total do lodo de 12 em 12 dias. Na fase 2 a rotina operacional foi alterada para descarga de lodo diária durante o tempo de 5 minutos, para que se pudesse atender as recomendações do projeto executivo; e quanto na fase 3 a rotina operacional foi novamente alterada, descarga de lodo de 5 em 5 dias durante o tempo de 5 minutos, em função de se obter melhores resultados de eficiência. Em todas as fases foram determinadas as variáveis sólidos suspensos totais, turbidez e cor aparente no afluente e efluente dos decantadores, bem como determinado a concentração de sólidos do lodo gerado nos decantadores e no sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária. Além disso, em todas as fases, foi quantificado o volume de lodo descartado e a produção mensal de sólidos gerados pelo lodo. Com a pesquisa foi possível observar que sob o ponto de vista de eficiência dos decantadores, a rotina operacional implementada na fase 2 (remoção diária do lodo) e na fase 3 (descargas de lodo a cada 5 dias) apresentaram resultados semelhantes, porém, com relação a geração de resíduos a rotina operacional implementada na fase 3 se mostrou mais adequada, já que nesta fase houve um decréscimo médio de 48% em relação a fase 1. Assim, recomenda-se que seja estuda a rotina implementada na fase 3 deste estudo em todos os seis decantadores da ETA Bolonha.

Palavras-chave: Tratamento de água, freqüência, eficiência, lodo, descarte.

ABSTRACT

In this work, different periods of discharge of the sludge stored in the decanters of the ETA Bolonha had been evaluated, with the purpose to recommend the operational routine that presents the best ones results in the efficiency of the decanters. The three experimental phases had been divided in three stages: being in phase 1 evaluated the efficiency of the current operation routine of the decanters what is the total discharge of sludge in 12 in 12 days. In phase 2, the operational routine was modified to a daily discharge during the time of 5 minutes and so it coud take care of the recommendations of the executive project; by the other hand, in phase 3, the operational routine was modified again, discharge of sludge of 5 in 5 days during the time of 5 minutes, in order to getting better results of efficiency. In these three phases it was realized the control of total suspended solids, dimming and color in the effluent tributary and, as well as quantified and characterized the sludge generated in the decanters. With the research it was possible to observe that according to the point of view of efficiency of the decanters, the implemented operational routine in phase 3 (discherge of sludge to each 5 days) it was showed more adequate. By the way, it recommends that tests with other operational routines should be done in order to remove the sludge deposited in the decanters to diminish the losses of water of this operation. Moreover, it is important to study other ways to remove the deposited sludge in the intermediate tray of the decanter to prevent the accumulation of sludge on tray.

Key words: Treatment of water, decanters, efficiency, characterization, sludge, loss of water

SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS	14

LISTA DE QUADROS	16

LISTA DE ESQUEMAS	17

LISTA DE FOTOGRAFIAS	18

LISTA DE GRÁFICOS	20

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS	23

1. INTRODUÇÃO	26

2. JUSTIFICATIVA	29

3. OBJETIVOS	31

3.1. GERAL	31

3.2. ESPECÍFICOS	31

4. HIPÓTESE(S)	32

5. REVISÃO DA LITERATURA	33

5.1. PROCESSOS E OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	33

5.2 TEORIA DA SEDIMENTAÇÃO	43

5.2.1 Sedimentação de Partículas Discretas	44

5.2.2 Sedimentação de Partículas Floculentas	53

5.2.3 Sedimentação em Zona	56

5.2.4 Zonas de um Decantador	59

5.2.4.1 Zona de Entrada	60

5.2.4.2  Zona de Sedimentação	63

a) Taxa de escoamento superficial	63

b) Velocidade longitudinal máxima	65

c) Número de decantadores e dimensões	67

d) Tempo de detenção hidráulica	68

5.2.4.3  Zona de Saída	70

5.2.4.4  Zona de Lodos	73

5.3 TIPOS DE DECANTADORES	80

5.3.1 Decantadores Convencionais de Fluxo Horizontal	80

5.3.2 Decantadores Convencionais de Fluxo Vertical	83

a) Manto de lodo com suspensão hidráulica	84

b) Manto de lodo com suspensão mecânica	85

5.3.3 Decantador Laminar de Fluxo Ascendente	86

5.3.4 Decantador Laminar de Fluxo Horizontal	89

5.4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DECANTADORES	91

5.5 EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES	96

6 INSTALAÇÕES E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS	99

6.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	99

6.1.1 Descrição da ETA BOLONHA	99

6.1.2 Unidade de Sedimentação da ETA Bolonha	100

6.1.3 Sistema Auxiliar para Remoção de Lodo	107

6.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	110

6.2.1 Fase 1 - Diagnóstica da Eficiência dos Decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ETA Bolonha.	111

6.2.1.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ETA Bolonha	111

6.2.1.2 Etapa 2 - Quantificação do volume de lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha	113

6.2.1.3 Etapa 3 – Determinação da concentração de sólidos do lodo descartado dos decantadores da ETA Bolonha	113

6.2.2 Fase 2 – Avaliação da Eficiência dos Decantadores 1  e  2 da ETA Bolonha com Remoção Diária de Lodo	115

6.2.2.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com descargas diárias de lodo	116

6.2.2.2 Etapa 2 - Quantificação do volume de lodo produzido nos decantadores 1 e  2 da ETA Bolonha	117

6.2.2.3 Etapa 3 – Determinação da concentração de sólidos descartados no lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	117

6.2.3 Fase 3 – Avaliação da Eficiência dos Decantadores 1  e  2 da ETA Bolonha com Remoção de Lodo a cada 5 dias	118

6.2.3.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo a cada 5 dias	119

6.2.3.2 Etapa 2 - Quantificação do volume de água perdido nos decantadores 1 e 2  da ETA Bolonha	120

6.2.3.3 Etapa 3 - Determinação da concentração de sólidos descartados no lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	120

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO	126

7.1 FASE 1 - DIAGNÓSTICO DA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DA ETA BOLONHA COM ROTINA DE LAVAGEM DOS DECANTADORES A CADA 12 DIAS	126

7.1.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ETA Bolonha.	126

7.1.2 Etapa 2 - Quantificação do lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha	143

7.1.3 Etapa 3 – Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha	144

7.2 – FASE 2 – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1  E   2 DA ETA BOLONHA COM REMOÇÃO DIÁRIA DE LODO	147

7.2.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com descargas diárias de lodo	147

7.2.2 Etapa 2 - Quantificação do lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	162

7.2.3 Etapa 3 - Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha.	164

7.3 FASE 3 – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1  E  2 DA ETA BOLONHA COM REMOÇÃO DE LODO A CADA 5 DIAS	175

7.3.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo a cada 5 dias	176

7.3.2 Etapa 2 - Quantificação do lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	190

7.3.3 Etapa 3 - Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha.	192

8 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS	202

8.1 RESULTADOS DE EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1 E 2  DA ETA BOLONHA	202

8.2 RESULTADOS DE QUANTIFICAÇÃO DO LODO PRODUZIDO NOS DECANTADORES 1 E 2 DA ETA BOLONHA	207

8.3 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DO LODO PRODUZIDO NOS DECANTADORES 1 E 2 DA ETA BOLONHA	208

9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	212

9.1 - CONCLUSÕES	212

9.2 Recomendações	214

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	215

APÊNDICE A –Resultados da avaliação da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Turbidez, Cor e Sólidos Suspensos	219

APÊNDICE B – Resultados da caracterização do lodo do decantador 2: Sólidos Totais, Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis	228

APÊNDICE C - Resultados da avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2: Turbidez, Cor e Sólidos Suspensos	230

APÊNDICE D – Resultados da caracterização dos lodos dos decantadores 1 e 2: Sólidos Totais, Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis	232

APÊNDICE E - Resultados da avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2: Turbidez, Cor e Sólidos Suspensos	256

APÊNDICE F - Resultados da caracterização dos lodos dos decantadores 1 e 2: Sólidos Totais, Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis	258

# LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Variáveis determinadas na 1ª fase experimental para avaliação da eficiência dos decantadores da ETA Bolonha	112

Tabela 2 – Variáveis determinadas na 1ª fase experimental para caracterização do lodo do decantador 2 da ETA Bolonha	115

Tabela 3 – Variáveis determinadas na 2ª fase experimental para avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2	116

Tabela 4 – Variáveis realizadas na 2ª fase experimental para concentração de sólidos do lodo do decantador 1 e 2 da ETA Bolonha	118

Tabela 5 – Variáveis realizadas na 3ª fase experimental para determinação da eficiência dos decantadores 1 e 2	119

Tabela 6 – Variáveis realizadas na 3ª fase experimental para caracterização do lodo do decantador 1 e 2 da ETA Bolonha	121

Tabela 7 – Equipamentos utilizados na determinação das variáveis monitoradas durante a investigação experimental	124

Tabela 8 - Resultados dos valores médios das variáveis analisadas nos decantadores da ETA Bolonha	138

Tabela 9 - Eficiência dos decantadores da ETA Bolonha	139

Tabela 10 - Comparação entre os valores de projeto, os valores atuais, a NBR e a literatura técnica	140

Tabela 11 - Concentração de ST obtidos em decantadores	145

Tabela 12 - Características do lodo dos decantadores da ETA Bolonha	147

Tabela 13 - Estatística básica para os resultados da etapa 2	148

Tabela 14 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de turbidez remanescente	152

Tabela 15 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de cor aparente remanescente	155

Tabela 16 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de SST remanescentes	158

Tabela 17 - Resultados dos valores médios das variáveis analisadas nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	161

Tabela 18 - Eficiência dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	161

Tabela 19 – Volume de lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	163

Tabela 20 – Quantidade mensal de sólidos gerados pelo lodo	164

Tabela 21 - Estatística básica para os resultados da etapa 3	165

Tabela 23 - Estatística básica para os resultados da etapa 3	176

Tabela 24 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de turbidez remanescente	180

Tabela 24 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de cor aparente remanescente	183

Tabela 25 - Estatística básica para os resultados de eficiência de SST	186

Tabela 26 - Resultados dos valores médios das variáveis analisadas nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	188

Tabela 27 - Eficiência dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	189

Tabela 28 - Volume de lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha	191

Tabela 29 – Quantidade mensal de sólidos gerados pelo lodo	192

Tabela 30 - Estatística básica para os resultados da etapa 3	193

Tabela 31 - Valores médios das variáveis analisadas nos efluentes dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha observados nas fases 1, 2 e 3.	203

Tabela 32 - Eficiências médias dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha observadas nas fases 1, 2 e 3.	203

Tabela 33 - Comparação do volume de água perdido na fase 1 e 2	207

Tabela 34 - Comparação entre os valores médios das variáveis analisadas no lodo descartado durante as três fases	209

# LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Principais impurezas da água e o modo como são encontradas	33

Quadro 2 - Principais produtos químicos utilizados nos processos de tratamento de água	42

Quadro 3 – Variação do coeficiente Cd com o número de Reynolds	49

Quadro 4 – Equações mais utilizadas para se prever o comportamento da velocidade de sedimentação em relação à concentração de sólidos	57

Quadro 5 – Velocidade de sedimentação determinada de acordo com a vazão da ETA	65

Quadro 6 – Tempos de detenção em função do tipo de decantador	68

Quadro 7 – Período de detenção em função da taxa de escoamento superficial	69

Quadro 8 – Critérios básicos para o dimensionamento de decantadores convencionais de fluxo horizontal	70

Quadro 9 – Vazão média dos resíduos gerados nos decantadores	91

Quadro 10 – Características dos resíduos de decantadores de ETAs	92

Quadro 11 – Equações empíricas utilizadas para o cálculo da quantidade de lodo produzida em ETAs	93

Quadro 12 – Produtos químicos empregados na ETA Bolonha	100

Quadro 13 – Resumo das fases	111

Quadro 14 – Resumo da metodologia	124

# LISTA DE ESQUEMAS

Esquema 1 – Estação de Tratamento de Água Convencional	35

Esquema 2 – Floculador Mecânico	38

Esquema 3 – Filtro Rápido	40

Esquema 4 – Relação entre os processos de sedimentação e a concentração dos sólidos	44

Esquema 5 –Processo de sedimentação das partículas discretas	45

Esquema 6 – Forças atuantes durante a sedimentação de uma partícula discreta	45

Esquema 7 – Variação do coeficiente de arrasto (Cd) com o número de Reynolds	48

Esquema 8 – Decantador ideal com zonas de sedimentação	50

Esquema 9 – Processo de sedimentação das partículas discretas	53

Esquema 10 – Curvas de isoconcentração para a determinação da percentagem de remoção total de partículas na sedimentação floculenta	56

Esquema 11 – Ensaio mostrando os estágios de sedimentação	57

Esquema 12 – Zonas que compõe um decantador ideal	60

Esquema 13 – Cortinas distribuidoras de água floculada	62

Esquema 14 – Raspador de lodo do tipo longitudinal	76

Esquema 15 – Decantador convencional de fluxo horizontal	81

Esquema 16 – Decantador convencional de fluxo vertical	81

Esquema 17 – Planta simplificada do decantador convencional de fluxo horizontal	82

Esquema 18 – Decantador de manto de lodo com remoção de lodo hidráulica	84

Esquema 19 – Decantador de manto de lodo com remoção de lodo mecânica	85

Esquema 20 – Decantador laminar com bandeja intermediária	86

Esquema 21 – Decantador tubular de fluxo ascendente	88

Esquema 22 – Decantador laminar de fluxo horizontal com lonas plásticas	89

Esquema 23 – Esquema do processo de tratamento da ETA Bolonha	100

Esquema 24 – Decantador da ETA Bolonha	101

Esquema 25 – Corte simplificado do decantador	102

Esquema 26 – Painel distribuidor de água floculada	103

Esquema 27 – Dimensões do tronco de pirâmide	105

Esquema 28 - Representação esquemática da unidade de sedimentação da ETA Bolonha	142

# LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografia 1 – Vertedor Parshall	37

Fotografia 2 – Coluna de sedimentação	55

Fotografia 3 – Calhas coletoras de água decantada	71

Fotografia 4 – Válvulas de descarga de lodo	74

Fotografia 5 – Lavagem do decantador com auxílio de mangueiras de incêndio	75

Fotografia 6 - Raspador de lodo do tipo rotativo	76

Fotografia 7 - Cones para acumulação do lodo em formato de tronco	79

Fotografia 8  – Decantador com bandeja intermediária	101

Fotografia 9  – Volante de acionamento da comporta	102

Fotografia 10 – Painel distribuidor de água floculada	103

Fotografia 11  – Calhas coletoras	104

Fotografia 12  – Canal de água decantada	104

Fotografia 13  – Troncos de pirâmide invertidos do decantador	105

Fotografias 14 e 15  – Válvula auxiliar (2ª fase da ETA Bolonha)	106

Fotografias 16 e 17 – Lavagem da calha coletora e lavagem interna do decantador	107

Fotografia 18 – Canal de drenagem do lodo	107

Fotografia 19 – Sistema auxiliar para remoção do lodo	108

Fotografias 20 e 21 – Tubulação de sinfonamento para remoção do lodo da bandeja intermediária	109

Fotografias 22 e 23 – Bocais de sucção do lodo	109

Fotografias 24 e 25 – Bocais de sucção do lodo	110

Fotografia 26 - Válvula de descarga de fundo	114

Fotografia 27 - Lavagem do decantador 2 da ETA Bolonha	144

Fotografia 28 - Lodo flotando no decantador 1 (28 dias de operação) na Fase 2	149

Fotografia 29 - Lodo flotando no decantador 2 (21 dias de operação) na Fase 2	150

Fotografia 30 - Desprendimento de placas de lodo no decantador 2	150

Fotografia 31 e 32 - Lodo arrastados para as calhas coletoras no decantador 2 na Fase 2	151

Fotografia 33 - Lodo flotando no decantador 2 (28 dias de operação) na Fase 2	151

Fotografia 34, 35 e 36 - Descarga do lodo na abertura da válvula de fundo, no 1º e 2º minuto – Fase 2	168

Fotografia 37, 38 e 39 - Descarga do lodo no 3º, 4º e 5º minuto – Fase 2	168

Fotografia 40, 41 e 42 - Descarga do lodo na abertura da válvula do sistema auxiliar, no 5º e 10º minuto – Fase 2	169

Fotografia 43 e 44 - Descarga do lodo do sistema auxiliar no 15º e 20º minuto – Fase 2	169

Fotografia 45 - Concentração de SST do lodo descartado do decantador 1 na Fase 2	172

Fotografia 46 - Concentração de SST do lodo descartado do decantador 2 na Fase 2	172

Fotografia 47 - Concentração de SST do lodo descartado do sistema auxiliar na Fase 2	173

Fotografia 48 - Lodo flotando no decantador 1 (19º dia de operação) – Fase 3	177

Fotografia 49 - Lodo na calha coletora do decantador 1	178

Fotografia 50 - Lodo flotando no decantador 1 (18 dias de operação) – Fase 3	178

Fotografia 51 - Lodo sendo arrastado para a calha coletora do decantador 1	179

Fotografia 52 - Decantador 1 com a superfície parcialmente coberta de lodo	179

Fotografia 53, 54 e 55 - Descarga do lodo na abertura da válvula de fundo, no 1º e 2º minuto – Fase 3	196

Fotografia 56, 57 e 58 - Descarga do lodo no 3º, 4º e 5º minuto – Fase 3	196

Fotografia 59, 60 e 61 - Descarga do lodo na abertura da válvula do sistema auxiliar, no 5º e 10º minuto – Fase 3	196

Fotografia 62 e 63 - Descarga do lodo do sistema auxiliar no 15º e 20º minuto – Fase 3	197

Fotografia 64 - Concentração de SST no lodo descartado do decantador 1 – Fase 3	199

Fotografia 65 - Concentração de SST no lodo descartado do decantador  2 – Fase 3	199

Fotografia 66 - Concentração de SST no lodo descartado do sistema auxiliar – Fase 3	200

# LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Velocidade de sedimentação em zona em função do teor de sólidos	58

Gráfico 2: Série temporal - valores de turbidez  do decantador 1 na  Fase 1	127

Gráfico 3: Série temporal - valores de turbidez  do decantador  2 na Fase 1	127

Gráfico 4: Série temporal - Valores de turbidez  do decantador 3  na Fase 1	128

Gráfico 5: Série temporal - Valores de turbidez  do decantador 4 na Fase 1	128

Gráfico 6: Série temporal - Valores de turbidez do decantador  5 na Fase 1	129

Gráfico 7: Série temporal - Valores de turbidez  do decantador 6  na  Fase 1	129

Gráfico 8: Série temporal - Valores de cor aparente do decantador 1 na Fase 1	131

Gráfico 9: Série temporal - Valores de cor aparente  do decantador 2 na Fase 1	131

Gráfico 10: Série temporal - Valores de cor aparente remanescente do decantador 3 na Fase 1	132

Gráfico 11: Série temporal - Valores de cor  aparente  do decantador 4  na Fase 1	132

Gráfico 12: Série temporal - Valores de cor aparente do decantador 5 na Fase 1	133

Gráfico 13: Série temporal - Valores de cor aparente do decantador 6 na Fase 1	133

Gráfico 14: Série temporal - Valores de SST  do decantador 1 na Fase 1	135

Gráfico 15: Série temporal - Valores de SST  do decantador 2 na Fase 1	135

Gráfico 16: Série temporal - Valores de SST  do decantador 3 na Fase 1	136

Gráfico 17: Série temporal - Valores de SST  do decantador 4 na Fase 1	136

Gráfico 18: Série temporal - Valores de SST  do decantador 5 na Fase 1	137

Gráfico 19: Série temporal - Valores de SST  do decantador 6 na Fase 1	137

Gráfico 20: Concentração de ST no lodo descartado pelo decantador 2  na Fase 1	145

Gráfico 21: Relação SST e ST nas coletas de lodo do decantador 2 na Fase 1	146

Gráfico 22: Variação dos SSed durante o tempo de descarga do decantador 2 na Fase 1	146

Gráfico 23: Série temporal - variação de turbidez remanescente nos decantadores 1 e 2 na Fase 2	149

Gráfico 24: Box e Whiskers para turbidez remanescente – Fase 2	153

Gráfico 25: Série temporal - variação da eficiência de turbidez  nos decantadores 1 e 2 na Fase 2	153

Gráfico 26: Série temporal - variação de cor aparente  nos decantadores 1 e 2  na  Fase 2	155

Gráfico 27: Box e Whiskers para cor aparente remanescente na Fase 2	156

Gráfico 28: Série temporal - variação da eficiência de cor aparente  nos decantadores 1 e 2  na Fase 2	156

Gráfico 29: Série temporal - variação de SST  nos decantadores 1 e 2 – Fase 2	158

Gráfico 30: Box e Whiskers para SST na Fase 2	159

Gráfico 31: Série temporal - variação da eficiência de SST nos decantadores 1 e 2 na Fase 2	160

Gráfico 32 - Série temporal - variação da concentração de ST nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo na Fase 2	166

Gráfico 33: Concentração de ST nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo na Fase 2	167

Gráfico 34: Concentração de ST no sistema auxiliar durante a descarga de lodo na Fase 2	167

Gráfico 35: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 1 – Fase 2	170

Gráfico 36: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 2 – Fase 2	171

Gráfico 37: Relação SST e ST na descarga de lodo do sistema auxiliar – Fase 2	171

Gráfico 38: Série temporal - variação dos SSed ao longo do tempo nos decantador 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo na Fase 2	174

Gráfico 39: Concentração de SSed nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo – Fase 2	174

Gráfico 40: Concentração de SSed no sistema auxiliar durante descarga de lodo – Fase 2	175

Gráfico 41: Série temporal – valores de turbidez dos decantadores 1 e 2 na Fase 3	177

Gráfico 42: Box e Whiskers para turbidez remanescente – Fase 3	181

Gráfico 43: Série temporal - variação da eficiência de turbidez remanescente nos decantadores 1 e 2 na Fase 3	181

Gráfico 44: Série temporal – valores de cor aparente dos decantadores 1 e 2 na Fase 3	182

Gráfico 45: Box e Whiskers para cor aparente remanescente na Fase 3	184

Gráfico 46: Série temporal - variação da eficiência de cor aparente remanescente nos decantadores 1 e 2 na Fase 3	184

Gráfico 47: Série temporal – valores de SST dos decantadores 1 e 2 na Fase 3	185

Gráfico 48: Box e Whiskers para SST – Fase 3	187

Gráfico 49: Série temporal - variação da eficiência de SST nos decantadores 1 e 2 – Fase 3	187

Gráfico 50: Série temporal - variação da concentração de ST nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo – Fase 3	194

Gráfico 51: Concentração de ST nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo – Fase 3	194

Gráfico 52: Concentração de ST no sistema auxiliar durante a descarga de lodo – Fase 3	195

Gráfico 53: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 1 – Fase 3	197

Gráfico 54: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 2 – Fase 3	198

Gráfico 55: Relação SST e ST na descarga de lodo do sistema auxiliar – Fase 3	198

Gráfico 56: Série temporal - variação dos SSed nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo – Fase 3	201

Gráfico 57: Concentração de SSed nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo – Fase 3	201

Gráfico 58: Concentração de SSed no sistema auxiliar durante a descarga de lodo – Fase 3	202

# LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

A			Área da seção transversal do decantador

a			Área total dos orifícios da cortina distribuidora do decantador

AB			Água Bruta

AD			Água Decantada

AFL			Água Floculada

APA-Belém	Área de Proteção Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água de Belém

AWWA		American Water Works Association

b			Largura do decantador

C			Cor da água bruta (uC)

CAP			Concentração de carvão em pó

Cd			Coeficiente de arrasto de Newton

COSANPA		Companhia de Saneamento do Pará

CV			Coeficiente de Variação

d			Diâmetro da partícula

DFe			Dosagem de cloreto férrico

DAl			Dosagem de sulfato de alumínio

D1			Decantador 1

D2			Decantador 2

D3			Decantador 3

D4			Decantador 4

D5			Decantador 5

D6			Decantador 6

ETA			Estação de Tratamento de Água

ETAs			Estações de Tratamento de Água

ETA Bolonha		Estação de Tratamento de Água do Bolonha

ETEs			Estações de Tratamento de Esgoto

f			Coeficiente de atrito de Fanning

Fa			Força de arrasto

Fe			Força de empuxo

Fi			Massa de precipitação de hidróxido de ferro

FV			Faixa de Variação

H			Profundidade do decantador

H			Dosagem de coagulante em mg/L

IBGE			Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

k 			Coeficiente de precipitação:

L			Comprimento da zona de sedimentação

LCR			Laboratório de Controle de Resíduos

M			Média

Mi			Massa de precipitação de óxido de manganês

Nt			Turbidez no efluente

N0			Turbidez no afluente

P			Peso da partícula

pH			Potencial Hidrogeniônico

PL			Produção de lodo seco

PNSB			Pesquisa Nacional em Saneamento Básico

Q			Vazão da água bruta

ql			Vazão mensal de lodo

Re			Número de Reynolds

RMB			Região Metropolitana de Belém

S.A			Sistema Auxiliar de Remoção de Lodo da Bandeja Intermediária

S.Sed			Sólidos Sedimentáveis

SST			Sólidos em Suspensão Totais

ST			Sólidos Totais

T			Turbidez da água bruta (uT)

Tsm			Quantidade mensal de sólidos

Td			Tempo médio de detenção

Tt			Tempo teórico que uma partícula discreta leva para sedimentar

UFPA			Universidade Federal do Pará

uC			Unidade de cor

US			Unidade de Sedimentação

uT			Unidade de turbidez

V			Volume da partícula

V1			Válvula de Descarga de Fundo 1

V2			Válvula de Descarga de Fundo 2

V3			Válvula de Descarga de Fundo 3

VH			Velocidade média de escoamento

V0			Velocidade de escoamento longitudinal da partícula

Vs			Velocidade de sedimentação da partícula

Vt			Velocidade terminal de sedimentação da partícula

X			Coeficiente para converter cor em sólidos

hp			Perda de carga

g			Aceleração da gravidade

ºC			Grau Celsius

ρ			Massa específica do fluido

ρs			Massa específica real da partícula

μ			Viscosidade dinâmica do fluido

Ø			Diâmetro

%			Percentual

# 1. INTRODUÇÃO

A falta de água é um problema para 17,3% dos distritos brasileiros, estando relacionada ao crescimento desordenado e à degradação da qualidade das águas. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2002, indica que em 1.709 dos 9.848 distritos (bairros legais dos municípios) brasileiros ocorre racionamento de água.

A qualidade da água que abastece a população é outro problema. Segundo a PNSB, o volume de água sem tratamento aumentou, já que passou de 3,9% em 1989 para 7,2% em 2000. Isso demonstra que o crescimento no abastecimento não foi acompanhado pela infra-estrutura para garantir a qualidade da água consumida pela população. A região Norte do Brasil é a que possui menor quantidade de água tratada, pois somente 67,7% do volume distribuído recebe algum tipo de tratamento. É importante observar que na Agenda 21 foi constado que aproximadamente 80% das doenças de origem hídrica são causadas pelo consumo de água contaminada.

Para que seja um produto de qualidade, a água pode ser submetida a diversos procedimentos técnicos dos sistemas de tratamento de água, que são processos e operações realizados na água bruta para a obtenção de produto potável físico-químico e bacteriologicamente seguro para consumo humano. Para tanto, é necessário eliminar ou reduzir determinadas substâncias, elementos químicos e microorganismos a concentrações que não sejam prejudiciais à saúde do ser humano (DI BERNARDO et al., 2002).

Além disso, a qualidade da água depende, entre outros fatores, de bom controle operacional das diversas unidades que compõem o sistema de tratamento, o que nem sempre ocorre, mesmo em estações de grande porte.

Atualmente, um dos objetivos dos projetistas de estações de tratamento de água é agregar técnicas mais eficientes em unidades que ocupem menor área e sejam automatizadas, uma vez que o bom desempenho da estação de tratamento de água depende, inicialmente, da seleção adequada da tecnologia de tratamento, da elaboração de projeto criterioso e de operação eficiente.

Na avaliação de desempenho de uma ETA, essencialmente busca-se aferir a adequação e eficiência de remoção de cor, turbidez e sólidos suspensos e eficiência hidráulica dos diversos processos unitários de tratamento. Genericamente, devem ser analisados os fatores hidráulicos e operacionais que poderiam proporcionar um desempenho insuficiente (BASTOS et al., 2000).

Além desses fatores, é necessário lembrar que muitas estações de tratamento de água encontram-se operando acima de sua capacidade de vazão de projeto ou produzindo água com qualidade insatisfatória. Tal situação ocorre em virtude de se procurar suprir a demanda sempre crescente de água, mantendo sua qualidade, e defrontando-se com a escassez de recursos (COSTA, 1997).

Assim é nítida a importância do diagnóstico e avaliação do desempenho de ETAs, seguida da otimização dos processos de tratamento. Para isso são necessárias investigações laboratoriais que tragam subsídios e contribuições de mais alto valor técnico-cientifico, para resolver questões relacionadas com as condições de coagulação, floculação, sedimentação e filtração, com o objetivo de garantir a produção sistemática de água de boa qualidade, ao menor custo possível, reduzindo os custos com produtos químicos e energia elétrica, aumentando a eficiência do processo e, conseqüentemente, promovendo a saúde pública.

A ETA destacada neste estudo é a Estação de Tratamento de Água do Bolonha (ETA Bolonha), responsável pelo fornecimento de 65% da água consumida na Região Metropolitana de Belém (RMB), que localiza-se dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água de Belém (APA – Belém).

A otimização e a redução dos custos (produtos químicos e energia elétrica) operacionais da ETA BOLONHA são metas da atual direção da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), a que solicitou a cooperação do Grupo de Pesquisa Hidráulica e Saneamento – GPHS da Universidade Federal do Pará na realização de pesquisas com a finalidade de diagnosticar as condições físicas e operacionais da referida ETA, bem como para análise dos atuais resultados operacionais com os recomendados no projeto executivo. Nesse contexto, o presente trabalho é uma das partes integrantes dessa atividade de pesquisa do GPHS.

Assim, neste trabalho foi avaliada a eficiência de remoção de cor, turbidez e sólidos suspensos dos decantadores da ETA Bolonha, além de quantificar e determinar as concentrações de sólidos do lodo produzido nesta unidade, tendo como finalidade reduzir as perdas de água e otimizar o funcionamento dessa unidade.

# 2. JUSTIFICATIVA

O projeto da ETA Bolonha foi elaborado para permitir a construção em duas etapas, com capacidade de 3,32 e 6,4 m3/s nas etapas 1 e 2, respectivamente. Atualmente, apenas a primeira etapa está concluída, sendo que a vazão de operação de 4,0 m3/s supera em 0,64 m3/s (19%) a capacidade inicial projetada para a 1ª etapa.

Como conseqüência da sobrecarga hidráulica, as unidades componentes da ETA Bolonha podem estar operando com eficiência menor do que a projetada, tornando importante a aferição e dos diversos processos de tratamento da ETA Bolonha, o que requer a análise dos fatores hidráulicos e operacionais que podem estar concorrendo para possível diminuição do desempenho operacional da ETA.

Dessa forma, este estudo teve a finalidade de avaliar a eficiência de remoção de cor, turbidez e sólidos suspensos dos decantadores da ETA Bolonha, que são do tipo convencional com bandeja intermediária. Esse tipo de decantador ainda é pouco utilizado no Brasil, por possibilitar a sedimentação de lodo na bandeja, ocasionando alguns transtornos operacionais, principalmente, relativos à limpeza, os quais ainda podem ser agravados quando a unidade é submetida a sobrecarga hidráulica, como na ETA Bolonha.

Nessas condições operacionais existem poucos estudos, o que também justifica a determinação do volume de lodo produzido para indicar a rotina operacional de limpeza do lodo gerado nos decantadores, já que, na situação atual, toda massa líquida é removida em intervalos de 12 dias (prazo estabelecido por critérios práticos), o que difere do recomendado no projeto executivo (remoção diária de lodo armazenado).

Assim, esses fatos podem estar facilitando o arraste de partículas, aumentando a turbidez da água decantada, o que provoca redução na carreira de filtração, devido à sobrecarga de sólidos obstruir os filtros e reduz a qualidade da água filtrada. Portanto, a clarificação do efluente líquido da unidade de decantação é importante para aumentar o tempo de carreira dos filtros e, com isso, reduzir o volume de água perdida na retrolavagem.

Pelo exposto, é necessária avaliação da atual rotina operacional e de alternativas de procedimento operacional com base em determinações laboratoriais, tendo como objetivo aumentar a eficiência do processo e, conseqüentemente, garantir a produção sistemática de água de boa qualidade e promover a saúde pública. Além disso, este estudo tem como escopo servir de base para futuras caracterizações da qualidade da água tratada, da remoção de sub-produtos (lodo), da redução do consumo de produtos químicos, do controle das perdas físicas e, conseqüentemente, da redução do custo do m3 de água distribuído em grande parte da RMB.

# 3. OBJETIVOS

## 3.1. GERAL

Avaliar a variação da eficiência de remoção de cor, turbidez e sólidos suspensos dos decantadores da ETA Bolonha, em função do descarte de lodo, para propor rotina operacional na unidade de decantação.

## 3.2. ESPECÍFICOS

- Verificar a eficiência de remoção de cor, turbidez e sólidos suspensos no efluente dos decantadores;

- Quantificar o volume de lodo produzido nos decantadores;

- Quantificar a perda de água nos decantadores em relação a rotina operacional empregada;

- Determinar as concentrações de sólidos no lodo descartado dos decantadores;

- Determinar as concentrações de sólidos no lodo descartado do sistema auxiliar para remoção de lodo sedimentado na bandeja intermediária do decantador;

- Comparar as rotinas operacionais empregadas na pesquisa;

- Selecionar a melhor rotina operacional.

# 4. HIPÓTESE(S)

Na realização da dissertação foram trabalhadas as seguintes hipóteses:

A avaliação da eficiência de remoção de cor, turbidez e sólidos suspensos dos decantadores da ETA Bolonha se constitui em um instrumento que define a melhor rotina operacional de remoção do lodo armazenado nos decantadores da ETA Bolonha, sendo indispensável para o processo decisório;

Alterar a atual rotina operacional de limpeza dos decantadores para remoção diária de lodo (atendendo ao projeto executivo) ou nova rotina operacional evita a grande perda de água durante a limpeza;

Tecnicamente pode ser reduzido o volume de lodo sedimentado na bandeja intermediária.

# 5. REVISÃO DA LITERATURA

## 5.1. PROCESSOS E OPERAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

De acordo com Leme (1990) e Oliveira (1987), são as impurezas que determinam as características físicas, químicas e biológicas da água bruta em função das quais se fixam os processos de tratamento que devem ser adotados. No Quadro 1 são apresentados as principais impurezas e o modo como são encontradas.

| Estado | Impurezas |
| --- | --- |
| Em suspensão | Areia, silte, argila, bactérias, microrganismos, algas, protozoários, resíduos industriais e domésticos. |
| Em estado coloidal | Substâncias vegetais, sílica. |
| Em dissolução | Sais de cálcio e magnésio, sais de sódio e de potássio, ferro, manganês, oxigênio e substâncias albuminóides e amoniacais. |

Quadro 1 – Principais impurezas da água e o modo como são encontradas

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (1987)

A água destinada ao consumo humano deve preencher condições mínimas para que possa ser ingerida ou utilizada para fins higiênicos, isto é, livre de material em suspensão, cor, gosto, odor, microrganismos patogênicos e substâncias orgânicas ou inorgânicas, com teores que possam ser prejudiciais ao ser humano. (DI BERNARDO, 1993).

Segundo Richter e Azevedo Neto (2002), a qualidade da água é determinada por um conjunto de parâmetros que, por sua vez, são determinados por uma série de análises físicas, químicas e biológicas.

De acordo com Di Bernardo (1993), juntamente com o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de laboratório para a análise da água foram propostos Padrões e Normas cada vez mais restritos à qualidade da água a ser distribuída ao ser humano. Os padrões de potabilidade ou de água potável indicam as condições que a água deve preencher para poder ser utilizada para consumo humano (OLIVEIRA,1987).

Segundo Vianna (2002), os padrões de potabilidade devem ser elaborados de forma a atender a, pelo menos, dois aspectos fundamentais: permitir que se ofereça às populações água límpida, de sabor agradável e inodora; e impedir que a água distribuída leve consigo substâncias e/ou microrganismos patogênicos capazes de afetar a saúde humana.

Em razão da importância que a água representa para melhoria da qualidade de vida e a manutenção da saúde humana, foi publicada a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde em de 25 de março de 2004 com os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Segundo Di Bernardo (1993), as tecnologias de tratamento de água evoluíram consideravelmente, podendo-se dizer que qualquer água pode ser tratada e destinada ao consumo, porém quanto mais poluído for o manancial de captação, mais complexo será o processo de tratamento e, portanto, mais cara será a transformação da água bruta em potável.

De acordo com Richter e Azevedo Neto (2002) e Di Bernardo (1993), somente a realização de exames e análises da água bruta e a inspeção sanitária da bacia hidrográfica e, às vezes, a execução de pesquisas em instalações pilotos é que podem fornecer os elementos necessários à definição da tecnologia de tratamento apropriada à qualidade da água bruta em questão, com o fim de torná-la potável.

No tratamento da água bruta são realizados processos e operações com a finalidade de remover ou destruir quaisquer microrganismos nocivos, substâncias químicas prejudiciais, bem como materiais, sejam em suspensão ou em solução, prejudiciais e danosos à saúde, para melhorar as características qualitativas da água, do ponto de vista físico, químico, bacteriológico e organoléptico, a fim de torná-la própria para o consumo humano.

Dependendo das características físico-químicas e biológicas da água bruta, o sistema de tratamento de água pode ter vários processos, que sempre terão como objetivo a simplicidade de operação ao menor custo possível de implantação e operação.

Na maioria das Estações de Tratamento de Água (ETA) é utilizado o tratamento convencional para remoção de sólidos presente na água bruta, que é composto pelas seguintes unidades: mistura rápida, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. No Esquema 1 são apresentados os principais processos que compõem o sistema de tratamento de água convencional utilizado na maioria das ETAs.

Esquema 1 – Estação de Tratamento de Água Convencional

Fonte: Direta

Na unidade de mistura rápida ocorre o processo de neutralização das cargas das partículas naturais pela adição de produto químico denominado coagulante. Dessa forma, a mistura rápida tem a finalidade de promover a dispersão do coagulante à água, desestabilizando as partículas, para que, em outras etapas do processo de tratamento, sejam aglutinadas umas às outras, formando flocos que serão removidos nas unidades subseqüentes do tratamento (VIANNA, 2002).

Segundo Lorenz (1995), o sulfato de alumínio é o coagulante mais utilizado no tratamento de água por ser um sal de alta solubilidade, fácil transporte (estado sólido) e por possuir faixa de ação de pH próximo das águas naturais. Além do coagulante podem ser utilizados coadjuvantes, que tem a finalidade de auxiliar o processo de coagulação. Os coadjuvantes mais utilizados são:

  - Sílica ativada: indicada em caso de águas com baixa quantidade de material propício à formação de núcleos de flocos, melhorando a floculação e a decantação;

  - Polieletrólitos: utilizado para melhorar a capacidade de floculação, apresentando resultados melhores na decantação e filtração. Reduz o consumo de coagulantes e apresenta também redução do volume de lodo nos decantadores;

  - Bentonita;

  - Flocos pré-formados.

O processo de reação química da aplicação do coagulante à água é muito rápido, ocorrendo em segundos. Por isto, é imprescindível a mistura intensa no ponto de aplicação do coagulante, a fim de que se possa garantir distribuição homogênea e exposição das partículas finas existentes na água ao coagulante, antes que a reação termine. A inexistência de mistura intensa adequada implica em que parte da água seja supertratada, enquanto que outras partes sejam insuficientemente tratadas (LEME, 1990).

O vertedor Parshall é o dispositivo hidráulico mais utilizado em ETAs, sendo também destinado à medição de vazão de líquidos fluindo por gravidade a ser instalado em canais. Assim, quando convenientemente utilizado, o medidor Parshall associa a função de medidor de vazão à de misturador rápido nas ETAs. Na Fotografia 1 é mostrado um vertedor Parshall.

Fotografia 1 – Vertedor Parshall

Fonte: (TRATAMENTO)

A floculação é um processo que tem por finalidade promover a agregação e coalescência das partículas previamente desestabilizadas, efetuadas em unidades de mistura lenta. (VIANNA, 2002).

Parlatore (1977) comenta que a floculação é o processo em que as partículas em estado de equilíbrio eletrostaticamente instáveis na massa líquida são forçadas a se movimentar, por meio de processo mecânico que produz agitação na água, a fim de que sejam atraídas entre si formando flocos, que, com a continuidade da agitação, tendem a aderir uns aos outros, tornando-se partículas maiores e com maior peso para que se possa removê-las mais facilmente na próxima etapa do tratamento.

A agitação deve ser lenta e adequada, pois velocidades muito elevadas podem romper flocos previamente formados, enquanto que velocidades baixas levam a floculação incompleta, prejudicando as unidades subseqüentes (sedimentação e filtração). Essa agitação se processa em tanques com equipamentos eletro-mecânico ou com dispositivos hidráulicos (chicanas) chamados floculadores. No Esquema 2 é mostrado um floculador mecânico.

Esquema 2 – Floculador Mecânico

Fonte: (MÉTODOS)

De acordo com Campos e Povinelli (1977), a coagulação e a floculação são as etapas mais delicadas do tratamento de água para abastecimento, sendo que a correta operação influi de modo decisivo na preparação da decantação e indiretamente para que se processe uma boa filtração.

Jordão e Pessôa (1995) explicam que a sedimentação é a operação unitária pela qual a capacidade de carreamento e de erosão da água é diminuída, até que as partículas em suspensão decantem pela ação da gravidade e não possam mais ser arrastada pela ação erosiva.

Enquanto que na sedimentação as partículas suspensas apresentam movimento descendente em meio liquido de menor massa específica, devido à força gravitacional, a flotação é o processo em que ocorre a ascensão das partículas suspensas, pela aderência de bolhas de ar às mesmas, tornando-as de menor massa específica que o meio onde se encontram. (DI BERNARDO, 1993).

A flotação é caracterizada pela ascensão das partículas suspensas, por meio de insuflação de ar comprimido, pela aderência de microbolhas de ar as mesmas, que arrastam para superfície liquida, sólidos de difícil separação que são removidos por um sistema mecânico de superfície, enquanto o efluente clarificado fica nas camadas mais baixas do tanque onde é removido (REALLI, 1999).

A filtração é a operação de separação das partículas em suspensão, e microrganismos que a ela estiverem associados, que por ventura não foram retidos no decantador.

Segundo Richter e Azevedo Netto (2002), a filtração pode envolver processos físicos, químicos e biológicos de separação sólido-liquido, com a finalidade de remover matéria em suspensão que existe na água que passa por um meio poroso – leito filtrante, onde ficam retidas essas impurezas.

As unidades de tratamento na qual se processa a filtração são denominadas filtros, que podem ser construídos em concreto, fibra de vidro e metálicos, sendo constituídos por um meio filtrante. Vários materiais podem ser empregados como meios filtrantes, porém, tem sido comum o uso de areia e antracito (DI BERNARDO et al., 2002).

De acordo com Libânio (1991), o processo de filtração pode ser efetuado segundo uma das seguintes concepções:

- Filtração de fluxo descendente

    - de baixa taxa de filtração (denominados filtros lentos descendentes);

    - de alta taxa de filtração (denominados filtros rápidos descendentes);

        - de camada simples;

        - de múltiplas camadas;

- Filtração de fluxo ascendente

    - de baixa taxa de filtração (denominados filtros lentos ascendentes);

    - de alta taxa de filtração (denominados filtros rápidos ascendentes).

No Esquema 3 é apresentado um filtro rápido (ou de gravidade) usado para a filtração de grandes volumes de água.

Esquema 3 – Filtro Rápido

Fonte: (MÉTODOS)

Geralmente a filtração é o processo final de remoção de impurezas realizado em uma ETA e, portanto, é a principal unidade responsável pela produção de água com qualidade condizente com o Padrão de Qualidade (DI BERNARDO et al., 2002).

Segundo Vianna (2002), o tratamento de água para abastecimento público só estará completo após haver sido assegurada à eliminação de microrganismos patogênicos (vírus, bactérias, protozoários, fungos e vermes) que por acaso tenham conseguido transpor as fases de tratamento anteriores: coagulação, floculação, decantação e filtração. Dessa forma, o processo de desinfecção tem por finalidade purificar a água para fins de potabilização.

Existem vários produtos que podem ser utilizados como desinfetantes, por exemplo, o cloro, o ozônio, raios ultravioletas e utilização de compostos alternativos de cloro. (VIANNA, 2002).

Como já foi dito, a desinfecção tem caráter corretivo e preventivo, isso porque mesmo quando a água é desinfetada ela pode contaminar-se ao longo do percurso até o consumo. Dessa forma, a Portaria 518 estabelece, em seu artigo 13, que após a desinfecção a água deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L, sendo obrigatória à manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição, com a finalidade de garantir a potabilidade da água em toda a extensão da rede de distribuição.

Dacach (1990) cita que água deve apresentar um teor de cloro residual, entre 0,2 e 1,0 mg/L, até 20 minutos após ter sido aplicado o desinfetante, decrescendo, por ser volátil, esse teor deste ponto em diante até desaparecer.

Com a finalidade de prevenir e reduzir a incidência da cárie dentária, especialmente no período de formação dos dentes é aplicado dosagens adequadas um composto de flúor nas águas distribuídas para abastecimento público.

De acordo com a Lei Federal nº 6.050, de 24 de maio de 1974 (regulamentada pelo Decreto Federal nº 76.872, de 22 de dezembro de 1975), todas as estações de tratamento de água são obrigadas a realizar a fluoretação na água tratada.

Segundo Vianna (2002), existem diversos compostos de flúor que podem ser utilizados na fluoretação, são eles: fluorsilicato de sódio, fluorsilicato de amônio, fluoreto de sódio, fluorita (todos sólidos), ácido fluorídrico e ácido fluorsilícico (líquidos).

Após passar por todos os processos de tratamento químico, a água fica agressiva e geralmente mais corrosiva, o que requer a correção do pH (com aplicação de cal hidratada, carbonato de sódio ou hidróxido de sódio) para neutralizar a acidez da água e proteger as tubulações contra a corrosão. O controle de corrosão ocorre com a alcalinização da água para remover o gás carbônico livre e para provocar a formação de uma película de carbonato na superfície interna das canalizações, que protege a tubulação contra incrustações (RICHTER E AZEVEDO NETTO, 2002).

Verifica-se que na maioria dos processos de tratamento de água utiliza-se a aplicação de produtos químicos, que tem por finalidade melhorar a eficiência das etapas do tratamento de água e, conseqüentemente, a qualidade da água final. No Quadro 2 é mostrado um resumo dos principais produtos químicos utilizados nos processos de tratamento de água e suas finalidades.

| Processos de tratamento de água | Produtos químicos | Finalidades |
| --- | --- | --- |
| Mistura rápida | Sulfato de alumínio* Cloreto férrico Sulfato ferroso Sulfato férrico Alcalinizantes | Neutralizar as cargas das partículas naturais Corrigir pH |
| Desinfecção | Cloro gasoso* Hipoclorito de sódio Hipoclorito de cálcio Ozônio Raios ultravioletas Amônia hidratada | Inativar microrganismos |
| Fluoretação | Fluorsilicato de sódio* Fluorsilicato de amônio Fluoreto de sódio Ácido fluorsilícico Fluoreto de cálcio | Prevenir a incidência da cárie dentária |
| Ajuste do pH e controle da corrosão | Cal hidratada* Carbonato de cálcio Hidróxido de sódio Polifosfato de sódio | Neutralizar a acidez da água Proteger as tubulações contra a corrosão |

* os mais utilizados

Quadro 2 - Principais produtos químicos utilizados nos processos de tratamento de água

Fonte: Adaptado de BARROS et al. (1995)

## 5.2 TEORIA DA SEDIMENTAÇÃO

Segundo Teixeira (1999), as teorias de sedimentação, elaboradas por vários pesquisadores (Stokes, Hazen e Camp), são válidas somente para partículas discretas, em condições ideais de escoamento. Porém, são de grande importância para o entendimento de todo o processo de sedimentação.

Metcalf & Eddy (1991); AWWA (1990) citam que podem ocorrer quatro tipos de sedimentação, dependendo das classes das partículas e suas respectivas concentrações, a saber:

- Sedimentação de partículas discretas: são aquelas que mantêm sua individualidade, portanto não mudam de tamanho, forma e massa específica durante o processo de sedimentação; ocorre em caixa de areia e pré-sedimentação;

- Sedimentação de partículas floculentas: são aquelas que se aglomeram durante a sedimentação, mudando assim o seu tamanho, forma e velocidade de sedimentação, ocorre em decantadores primários;

- Sedimentação em zona: a concentração neste tipo de sedimentação é elevada, fazendo com que as partículas fiquem cada vez mais próximas uma das outras. Portanto, as partículas sedimentam juntas, como uma espécie de bloco, possibilitando a formação de uma interface sólido-líquido, ocorre em decantadores secundários de ETAs e ETEs e em adensadores por gravidade;

- Sedimentação por compressão: a concentração neste tipo de sedimentação é ainda mais elevada que na sedimentação em zona, as partículas podem estabelecer ponto de contato entre si, viabilizando a transmissão de forças mecânicas. Assim as camadas inferiores passam a ser compactadas pelo peso das camadas superiores, ocorre no fundo dos decantadores secundários de ETEs e em adensadores por gravidade.

A representação esquemática das relações entre os tipos de sedimentação e concentrações de sólidos é apresentada no Esquema 4.

Esquema 4 – Relação entre os processos de sedimentação e a concentração dos sólidos

Fonte: PEREIRA (2001)

Geralmente, durante o processo de sedimentação pode ocorrer mais de um tipo de sedimentação ao mesmo tempo (TEIXEIRA, 1999). Nesse estudo serão mencionadas apenas as sedimentações das partículas discretas, floculentas e em zona, por serem os tipos que ocorrem nos processos de tratamento de água. Além disso, serão apresentadas as zonas que compõem um decantador.

### 5.2.1 Sedimentação de Partículas Discretas

Segundo Valencia (1992), no processo de sedimentação de partículas discretas não há interação entre as partículas e entre essas e o fluido, ocorre em suspensões com baixa concentração de sólidos. Aplica-se principalmente em unidades de pré-sedimentação de ETAs ou em caixas de areia de ETEs. Segundo Fair, Geyer e Okun (1973), partícula discreta é aquela que, durante a sedimentação, não altera seu tamanho, forma ou peso. No Esquema 5 é mostrada a sedimentação de partículas discretas.

Esquema 5 –Processo de sedimentação das partículas discretas

Fonte: PEREIRA (2001)

A sedimentação de partículas discretas pode ser analisada por meio das leis clássicas de Newton e Stokes. De acordo com a teoria de Newton, a velocidade de sedimentação é fundamentada no fato de que qualquer partícula não coloidal, suspensa em um meio líquido em repouso e de menor massa específica será acelerada pela ação da gravidade até que as forças de resistência viscosa sejam iguais à resultante do peso efetivo da partícula. A partir daí, a sua velocidade descendente torna-se constante e passa a denominar-se velocidade terminal (Di Bernardo, 1993). No esquema 6 é mostrado a sedimentação de uma partícula discreta, esférica, sendo submetida a forças atuantes.

Fe = Força de empuxo

Fa = Força de arrasto

P = peso da partícula

Esquema 6 – Forças atuantes durante a sedimentação de uma partícula discreta

Fonte: Direta

Quando submersa na massa líquida, a partícula discreta tem seu peso e o empuxo definidos pelas equações:

P = ρs . g . V										(1)

Fe = ρ . g . V										(2)

em que:

P: peso da partícula (N)

Fe = Força de empuxo (N)

ρs: massa específica real da partícula (kg/m3);

ρ: massa específica do fluido (kg/m3);

g: aceleração da gravidade (m/s2);

V: volume da partícula (m3).

O peso aparente da partícula discreta faz com que ela sedimente. Porém, a medida que sua velocidade torna-se maior, mais se faz sentir uma força frenante, causada pelo movimento da partícula na água, denominada força de arrasto, que é determinada pela seguinte equação:

Fa = Cd. A. ρ . Vs2		=		Fa = Cd. π.d2. ρ . Vs2		(3)

2	                                                            8

em que:

Fa: força de arrasto

Cd: coeficiente de arrasto ou coeficiente de arrasto de Newton (adimensional);

A: área de seção transversal da partícula (m2);

ρ: massa específica do fluido (kg/m3);

d: diâmetro da partícula (m);

Vs: velocidade de sedimentação da partícula (m/s).

A partir do momento em que a força de arrasto iguala-se ao peso aparente da partícula, a velocidade de sedimentação torna-se constante, sendo denominada de velocidade terminal de sedimentação da partícula e expressa por:

Cd. A. ρ . Vt2  =  (ρs - ρ) . g. V							(4)

2

ou

Vts = √ 2 . g. (ρs – ρ) . V								(5)

Cd. ρ . A

em que: Vts = velocidade terminal de sedimentação da partícula

No caso de partículas esféricas de diâmetro dp, tem-se que:

Vts = √ 4 . g. (ρs - ρ) . dp								(6)

3 . Cd.  ρ

Segundo Di Bernardo (1993), as equações da força de arrasto e velocidade terminal de sedimentação da partícula são válidas apenas para valores elevados de Re, pois, para valores menores, o coeficiente Cd deixa de ser constante, como suposto por Newton. Para valores de Re ≤ 1 predomina a ação da viscosidade durante a sedimentação da partícula, já que as forças de inércia tornam-se desprezíveis.

O cálculo da velocidade terminal de sedimentação da partícula é função do coeficiente de arrasto, em que esse coeficiente varia com o regime de escoamento e com a forma da partícula, e está relacionado com o número de Reynolds (TEIXEIRA, 1999).

Re = ρ.Vts.dp										(7)

μ

em que: μ = viscosidade dinâmica do fluido (m2/s)

Para o caso de partículas esféricas em escoamento laminar (10-4<Re<0,2), obtendo para Cd o valor de 24/Re, Stokes determinou que:

Fa =3.π.μ.Vts.dp										(8)

Igualando-se as equações (1) e (8), obtém-se que a velocidade terminal para as condições anteriormente citadas é igual a:

Vts = g. (ρs – ρ) . dp2									(9)

18. μ

Essa equação traduz a denominada lei de Stokes.

De acordo com Pearse (1977) apud AWWA (1990), os valores do coeficiente de arrasto variam de acordo com o número de Reynolds, conforme mostrado no Esquema 7 e no Quadro 3.

Esquema 7 – Variação do coeficiente de arrasto (Cd) com o número de Reynolds

Fonte: AWWA (1990)

| Região | Re | Cd |
| --- | --- | --- |
| a | 10-4 < Re < 0,2 | 24/Re |
| b | 0,2 < Re < 500-1000 | 24/Re + 3/Re0,5 + 0,34 |
| c | 500-1000 < Re < 2.105 | 0,44 |
| d | 2.105 < Re | 0,10 |

Quadro 3 – Variação do coeficiente Cd com o número de Reynolds

Segundo Di Bernardo (1993), da aplicação das leis básicas da sedimentação resulta que a velocidade de sedimentação depende das dimensões, forma e massa específica das partículas. Em uma ETA, dependendo do tipo de coagulante utilizado no tratamento e da qualidade da água bruta, as partículas podem apresentar grande variação de tamanho, forma e massa específica.

De acordo com Cunha (1989) e Di Bernardo (1993), todas as leis de sedimentação, apesar de grande utilidade nas avaliações qualitativas e da intensidade com que cada grandeza influencia o fenômeno, não fornecem parâmetros utilizados em projetos de decantadores de ETAs, em razão das interferências hidráulicas que se originam no escoamento nos decantadores e da enorme diversidade de dimensões e massa específica das partículas presentes na água bruta.

Para Di Bernardo et al. (2002), podem ocorrer diversos fatores que reduzem a eficiência da sedimentação, destacando-se:

- Má distribuição da vazão total entre as unidades em paralelo;

- Coleta desuniforme da água clarificada;

- Curtos-circuitos hidráulicos;

- Ação dos ventos;

- Formação de correntes de origem térmica ou de densidade;

- Equipamento e métodos inadequados de descarte de lodo; etc.

Dessa forma, modelos matemáticos foram desenvolvidos para descrever o comportamento hidráulico dos decantadores e avaliar as características de sedimentabilidade das partículas.

O comportamento hidráulico dos decantadores pode ser analisado a partir da teoria de Hazen (1904), que postulou as hipóteses de um decantador ideal, de fluxo horizontal.

Com base nas hipóteses de Hazen (1904), Camp (1946) definiu o decantador ideal (Esquema 8) como sendo um decantador hipotético em que a sedimentação se realiza exatamente da mesma maneira que em um recipiente de igual profundidade que contenha um líquido em repouso. O decantador ideal possui as seguintes características:

- O decantador possui quatro zonas independentes (entrada, saída, sedimentação e de lodo);

- O regime de fluxo é laminar na zona de sedimentação;

- A direção do fluxo é horizontal e a velocidade é a mesma em toda a zona de sedimentação;

- A concentração de partículas é uniforme;

- Não há suspensão de partículas sedimentadas no fundo do tanque (zona de sedimentação).

Esquema 8 – Decantador ideal com zonas de sedimentação

Fonte: Adaptado de TEIXEIRA (1999)

Admitindo que a trajetória de uma partícula de velocidade terminal de sedimentação Vts (velocidade crítica) ocorre entre os pontos 1 e 2, e que o intervalo de tempo que essa partícula tem para sedimentar é numericamente igual ao tempo que ela leva para percorre a zona de sedimentação, têm-se:

Tt  = H/Vts										(10)

Td = L/VH										(11)

em que:

Tt: tempo teórico que uma partícula discreta leva para sedimentar;

Td: tempo em que a partícula discreta leva para percorrer o comprimento da zona de sedimentação (tempo médio de detenção);

H: profundidade útil da zona de sedimentação (m);

Vts: velocidade terminal de sedimentação (m/s);

L: comprimento da zona de sedimentação (m);

VH: velocidade média de escoamento (m/s).

Então, tem-se que:

Vts = VH.H										(12)

L

Sendo a velocidade horizontal igual a:

V =   Q										(13)

B.H

em que:

B: largura do decantador (m);

Q: vazão (m3/s).

Tem-se que:

Vts = Q										(14)

A

em que: A = área superficial do decantador (m2).

A velocidade Vts é conhecida como taxa de escoamento superficial e é, usualmente expressa em m3/m2.dia. Todas as partículas com velocidade de sedimentação igual ou superior a Vts serão removidas pelo decantador. Entretanto, partículas de velocidades de sedimentação inferiores a Vts poderão ser removidas ou não, dependendo da profundidade útil em que se encontrarem ao entrarem na zona de sedimentação. Porém, se essas partículas estiverem a uma profundidade (H-h) serão removidas.

Assim, a eficiência de remoção das partículas com velocidade de sedimentação menor ou igual a Vts  será proporcional a relação entre as alturas h e H ou Vt e VH, uma vez que a  partícula atingiria o fundo do decantador se ela entrasse na zona de sedimentação a uma altura (H-h) a partir da superfície da lâmina líquida.

De acordo com Di Bernardo (1993) e Valencia (1992), a teoria de Hazen foi muito importante para demonstrar que a eficiência de remoção de partículas discretas é função da área superficial do tanque e independe de sua profundidade e do tempo de detenção hidráulica. Hazen percebeu que os decantadores poderiam aumentar a eficiência de remoção, caso houvesse uma subdivisão horizontal do tanque. Além disso, ele verificou através de ensaios e construção de um gráfico da velocidade de sedimentação em função da concentração de partículas, que seria possível prever o desempenho dos decantadores com respeito à remoção de partículas discretas de diferentes velocidades de sedimentação.

No caso dos decantadores reais, as correntes de fluxo de água desempenham papel predominante na redução da eficiência das condições ideais de rendimento (AWWA,1975). As principais são:

- Correntes superficiais: causadas pelo vento, provocando desvio do fluxo superficial;

- Correntes de convecção: causadas pela diferença de temperatura, provocando curto-circuito;

- Correntes de densidade: causadas pela diferença de densidade do líquido afluente com o que se encontra no decantador;

- Correntes de refluxo: provocadas pela inércia do líquido afluente.

Essas correntes produzem turbulência que gera mistura das partículas em suspensão, produzindo curto-circuito. Portanto, o efeito das correntes reduz a eficiência do decantador em relação ao previsto na teoria da sedimentação.

Segundo Di Bernardo (1993), a teoria de Hazen teve grande importância para um melhor entendimento da teoria sedimentação, porém coube a Camp, em 1946, a proposição de metodologia para análise das características de sedimentabilidade das partículas floculentas e de modelo matemático para transformar os resultados obtidos em parâmetros aplicáveis ao estudo da sedimentação nos decantadores ideais.

O mesmo autor relata que, no caso de decantador real, para suspensões de partículas floculentas em decantadores com escoamento contínuo, a área superficial e a taxa de escoamento superficial são parâmetros mais importantes que a profundidade e o tempo médio de detenção hidráulica.

### 5.2.2 Sedimentação de Partículas Floculentas

Segundo Valencia (1992), partículas floculentas são aquelas que se aglomeram durante a sedimentação, com conseqüente aumento de seu tamanho, forma e, portanto maior velocidade de sedimentação. Ocorre em decantadores de ETAs e decantadores secundários de ETEs. No Esquema 9 é mostrada a sedimentação de partículas floculentas.

Esquema 9 – Processo de sedimentação das partículas discretas

Fonte: PEREIRA (2001)

De acordo com Droste (1997), a trajetória das partículas floculentas é curvilínea porque elas passam a ganhar maior velocidade à medida que aumentam de tamanho e peso, conforme as partículas vão se agregando. Dessa forma, todo o processo depende das características de floculação e sedimentação das partículas.

As partículas floculentas são aquelas que tendem a se aglomerar devido a três fatores:

- Diferenças na velocidade de sedimentação de duas partículas, de forma que a partícula de maior velocidade alcance a de menor velocidade;

- Gradiente de velocidade no líquido, no qual as partículas imersas no meio de mais alta velocidade se unem às de menor velocidade;

- Capacidade de agregação.

Devido às dificuldades de se prever, por meio de modelação matemática, as características de sedimentação de partículas floculentas, são empregados ensaios em coluna de sedimentação para determinação dos parâmetros de projeto.

Di Bernardo et al. (2002) recomendam que se deve utilizar colunas de sedimentação no estudo da sedimentabilidade de suspensões floculentas. Contudo, os autores ressaltam que as colunas de sedimentação não permitem a reprodução fiel do que ocorre nas ETAs, uma vez que não refletem alguns fenômenos característicos que ocorrem na unidade de sedimentação, tais como a ruptura dos flocos, devido ao escoamento da água; curtos-circuitos; ressuspensão do lodo; correntes de densidade; efeitos de ventos e falhas operacionais.

De acordo com Metcalf & Eddy (1991), a coluna de sedimentação pode ser de qualquer diâmetro, mas deverá ter altura igual à profundidade do decantador estudado. Porém, resultados satisfatórios podem ser obtidos em colunas construídas de tubo plástico de diâmetro igual a 150 mm e altura igual a 3 m. Pontos de amostragem devem ser instalados a cada 0,60 m. A suspensão deve ser introduzida na coluna com cuidado de modo que não haja rompimento dos flocos e se assegure a sua uniformidade em toda a coluna. Além disso, é necessário que se monitore a temperatura durante todo o teste, de modo que a temperatura fique uniforme evitando a ocorrência de correntes de convecção. Na Fotografia 2 é apresentada uma coluna de sedimentação.

Fotografia 2 – Coluna de sedimentação

Fonte: Visita Técnica – LCR (2003)

No ensaio são retiradas amostras em diferentes pontos de amostragem, com intervalos de tempo pré-determinados, com a finalidade de:

- Determinar os sólidos suspensos;

- Calcular a remoção percentual de partículas para cada amostra analisada;

- Plotar os resultados em gráfico de profundidade em função do tempo de sedimentação (Esquema 10);

- Marcar no gráfico, no ponto correspondente à elevação e ao tempo de coleta de amostra, o valor obtido para remoção percentual;

- Traçar, entre os pontos marcados, curvas de iguais percentuais de remoção.

Esquema 10 – Curvas de isoconcentração para a determinação da percentagem de remoção total de partículas na sedimentação floculenta

Fonte: METCALF & EDDY (1991)

### 5.2.3 Sedimentação em Zona

Este tipo de sedimentação ocorre quando a concentração de sólidos no sistema é elevada e as interações entre as partículas tendem a diminuir a velocidade de sedimentação de cada partícula (MONTGOMERY, 1985). Dessa forma, as partículas sedimentam como se fossem um bloco rígido, formando uma interface sólidos-liquido.

Em 1952, KYNCH formulou a teoria sobre sedimentação na qual admitiu que a velocidade de sedimentação das partículas era função da concentração de sólidos em suspensão.

Segundo COE e CLEVENGER, citado por Masini (1995), quando uma coluna com uma determinada concentração de sólidos é deixada em repouso (Esquema 11), um líquido clarificado aparece no topo da coluna (zona A) e um sedimento denso no fundo (zona D). A interface entre a zona A e B move-se de maneira uniforme para o fundo da proveta, sendo que a interface entre a zona C e D move-se para cima a medida que os sólidos sedimentam. Durante o processo a zona D é comprimida até que a concentração máxima de sólidos seja atingida.

Eventualmente as interfaces entre as zonas podem se encontrar e as zonas B e C desaparecerem.

A Líquido clarificado.

B  Região de concentração constante.

C  Região de concentração variável.

D  Região de compactação.

Esquema 11 – Ensaio mostrando os estágios de sedimentação

Fonte: (DECANTAÇÃO)

O comportamento das suspensões em regiões de sedimentação por zona foi analisado de forma empírica. No Quadro 4 são apresentadas as equações mais usadas para se prever o comportamento da velocidade de sedimentação em relação à concentração de sólidos.

| Equação | Fonte |
| --- | --- |
| V = A.e-Bx | Gregory (1979) apud AWWA (1990) |
| V = A.x-B | Montgomery (1985) |

Quadro 4 – Equações mais utilizadas para se prever o comportamento da velocidade de sedimentação em relação à concentração de sólidos

Fonte: Adaptado de TEIXEIRA (1999)

Para a obtenção dos coeficientes A e B são realizados ensaios de sedimentação por batelada que consiste em preencher com lodo uma coluna de 1 m de altura por 10 cm de diâmetro. A coluna deve ser equipada com raspadores que se movimentam a uma velocidade menor que 1 cm/s, e com uma escala milimetrada ao longo de sua altura (APHA, AWWA, WEF, 1995).

Após o preenchimento com o lodo, a coluna é deixada em repouso, registrando-se os valores da altura da interface ao longo do tempo, sendo o mesmo procedimento repetido para os teores de sólidos.

A velocidade de sedimentação deve ser calculada como a tangente do trecho inicial retilíneo. Com os valores da velocidade de sedimentação obtêm-se gráfico da velocidade de sedimentação em função da concentração de sólidos, conforme pode ser observado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Velocidade de sedimentação em zona em função do teor de sólidos

Fonte: Teixeira (1999)

A equação da velocidade de sedimentação é calculada por meio da linearização da equação:

In V = In A – B.x									(15)

Os coeficientes A e B são determinados através da curva de regressão linear dos pontos obtidos nos ensaios de sedimentação em batelada.

### 5.2.4 Zonas de um Decantador

De acordo com vários pesquisadores (Leme, 1979; Di Bernardo, 1993; Jordão e Pessoa, 1995; Valencia, 1992; entre outros), o decantador ideal apresenta quatro zonas distintas com funções características (Esquema 12), conforme disposto a seguir:

- Zona de entrada: destinada a distribuir uniformemente o afluente na seção transversal do decantador;

- Zona de sedimentação: nessa zona a características hidráulicas do escoamento e a concentração de partículas em suspensão de mesmo tamanho é uniforme, permitindo sua deposição;

- Zona de saída: destinada a coletar uniformemente a água decantada

- Zona de lodo: destinada a acumular as partículas sedimentadas. Essa zona não sofre influencia da corrente de água do decantador em condições normais de operação.

Esquema 12 – Zonas que compõe um decantador ideal

Fonte: (MÉTODOS)

A seguir serão descrita cada uma dessas zonas para o caso de decantadores convencionais de fluxo horizontal e decantadores laminares de fluxo ascendente.

### 5.2.4.1 Zona de Entrada

Normalmente a veiculação da água floculada é feita por meio de um canal equipado com comportas que alimentam os decantadores, sendo esse escoamento perpendicular em relação às entradas. O fluxo de água floculada deve ser o mais uniforme possível na passagem das comportas, de modo que a energia cinética desse fluxo seja dissipada para que a turbulência no tanque seja reduzida.

Richter e Azevedo Netto (2002) citam que o dimensionamento incorreto do canal de acesso de água floculada nos decantadores, que tem como finalidade equalizar o fluxo, tem gerado vários problemas na operação das ETAs, tais como curto-circuito e/ou sobrecarga nos decantadores.

Quando o projeto não é bem elaborado, ou a ETA é construída sem seguir um bom projeto, cabe ao operador da ETA a tarefa de tentar ajustar a vazão por meio da regulagem do grau de abertura das comportas, o que, sem dúvida, é uma tarefa bastante difícil, pois o operador precisa ter experiência e sensibilidade para fazer essa operação.

De acordo com Vianna (2002), a melhor forma de garantir a distribuição eqüitativa da água floculada pelas comportas de acesso aos decantadores é fazer com que a velocidade ao longo do canal de acesso se mantenha constante, e sempre superior a 0,10 m/s (para evitar a sedimentação de flocos em seu interior), embora nunca superior a 0,45 m/s (de forma a evitar a quebra dos flocos) e o gradiente de velocidade nesses dispositivos, ser inferior ou igual ao da última câmara de floculação, assim, a seção do canal que alimenta as comportas deve ser decrescente de montante para jusante.

O mesmo autor comenta que nos decantadores convencionais circulares, deve-se evitar a não formação de fluxos preferenciais na distribuição das vazões em cada comporta que alimenta o decantador a partir desse canal. Isso pode ser conseguido encaminhando toda a vazão a ser distribuída para um mesmo ponto de onde partem as alimentações destinadas a todos os decantadores.

Nos decantadores laminares a uniformidade com qual a água é distribuída sob os módulos, depende tanto do sistema de saída como do de entrada, por isso, deve se ter muito cuidado quando se for projetar esses elementos (VALENCIA, 1992). Em relação a melhor distribuição das linhas de fluxo no interior do decantador, quanto maior for à distância entre os módulos tubulares e as estrutura de entrada (sob os elementos) e saída (sobre os elementos) dos decantadores, melhores serão os resultados (VIANNA, 2002).

Após passar pelas comportas, a água floculada atravessa uma cortina distribuidora, que tem como objetivo uniformizar o fluxo da água. A finalidade da cortina distribuidora é fazer com que a vazão seja aproximadamente a mesma em todos os orifícios.

As cortinas podem ser construídas de alvenaria, concreto ou madeira, sendo mais comum encontrar nas ETAs, cortinas de madeira de lei. No Esquema 13 é apresento um modelo de cortina distribuidora para decantadores de seção retangular ou de seção circular.

Esquema 13 – Cortinas distribuidoras de água floculada

Fonte: Direta

Cortinas mal dimensionadas poderão prejudicar a distribuição das vazões, caso a velocidade de passagem da água através dos orifícios seja muito baixa, ou quebrar os flocos, caso essa velocidade seja muito alta.

Vianna (2002) observa que caso seja necessário aumentar a vazão na ETA, é necessário que seja verificado o dimensionamento da cortina, para ver se os diâmetros dos orifícios são compatíveis com a vazão que os atravessará.

Na NBR 12216 (1992), no item 5.10.7, é preconizado as seguintes recomendações, aplicáveis às cortinas distribuidoras:

- Ter o maior número possível de orifícios uniformemente espaçados segundo a largura e a altura útil do decantador: a distância entre os orifícios deve ser igual ou inferior a 0,50m;

- Estar situada a uma distância d da entrada, calculada por:

d = 1,5 a H									(16)

A

em que:

a = área total dos orifícios, em m2;

A = área da seção transversal do decantador, em m2;

H = altura útil do decantador, em m.

- Gradiente de velocidade nos orifícios igual ou inferior a 20 s-1;

- Quando a parede de cortina tem espessura inferior à dimensão que caracteriza as aberturas de passagem da água, estas devem receber bocais de comprimento pelo menos igual à referida dimensão;

- A câmara de entrada que antecede a cortina deve ser projetada de modo a facilitar a sua limpeza;

- Relação a /A igual ou inferior a 0,5.

### 5.2.4.2  Zona de Sedimentação

Alguns fatores devem ser considerados na zona de sedimentação, são eles:

- Taxa de escoamento superficial;

- Velocidade longitudinal máxima;

- Número de decantadores e dimensões;

- Tempo de detenção.

### a) Taxa de escoamento superficial

A relação entre a vazão e a área horizontal do decantador é conhecida como taxa de escoamento superficial e é expressa em m3/m2.dia, sendo numericamente igual à velocidade crítica de sedimentação.

De acordo com Azevedo Netto (1977), a área dos decantadores é um dos principais fatores e os resultados de operação dependem da relação vazão/unidade de superfície, sendo, atualmente, os decantadores dimensionados com base em taxas de escoamento superficial.

Segundo Richter e Azevedo Netto (2002), a junção de novas tecnologias no tratamento de água (dispersão de reagentes, auxiliares na coagulação, floculação mais eficiente) com o aperfeiçoamento no projeto dos decantadores (redução de espaços perdidos e de correntes prejudiciais) asseguram a possibilidade de adoção de taxas mais elevadas.

Droste (1997) ressalta que as taxas de projeto de decantadores usados no tratamento de água devem considerar a qualidade da água bruta e o tipo de floco formado, os quais são dependentes do coagulante utilizado e da operação da unidade de floculação.

A velocidade de sedimentação teórica, alcançada em ensaios em coluna de sedimentação ou em reatores estáticos, deve ser reduzida para compensar os efeitos adversos que ocorrem nos decantadores (DI BERNARDO, 1993).

Na NBR 12216 (1992) é estabelecido, no item 5.10.4, que a velocidade de sedimentação determinada por meio de ensaios em coluna de sedimentação deve ser multiplicada pelo seguinte fator:

- Estações com capacidade até 1.000 m3/dia: k = 0,50;

- Estações com capacidade de 1.000 a 10.000 m3/dia, em que é possível garantir bom nível de operação: k = 0,70; caso contrário, k = 0,50;

- Estações com capacidade superior a 10.000 m3/dia: k = 0,80.

A execução de ensaios de sedimentação representa a maneira mais adequada de se obter parâmetros para o projeto de decantadores, porém, em virtude do pequeno tempo concedido para elaboração de projetos, grande parte dos projetistas não executa os ensaios de sedimentação.

Em virtude disso, na mesma norma é estabelecido, no item 5.10.4.1, que não sendo possível proceder ao ensaio de laboratório, as velocidades de sedimentação para o cálculo das taxas de aplicação devem ser determinadas de acordo com as capacidades das estações, conforme é mostrado no Quadro 5.

| Vazão (m3/dia) | Velocidade de Sedimentação (m3 / m2.dia) | Taxa de Escoamento Superficial (cm/minuto) | OBS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | 1,74 | 25 | - |
| 1.000 a 10.000 | 2,43 | 35 | Bom nível de operação |
| 1.000 a 10.000 | 1,74 | 25 | Nível de operação ruim |
| > 10.000 | 2,80 | 40 | - |

Quadro 5 – Velocidade de sedimentação determinada de acordo com a vazão da ETA

Fonte: Adaptado da NBR 12216 (1992)

Na América Latina os decantadores laminares têm sido dimensionados com taxas entre 120 a 185 m3/m2.dia, com eficiência de remoção de aproximadamente 90% (VALENCIA 1992).

Na NBR 12216 (1992), no Item 5.10.5.2, é recomendado que em decantadores laminares, a velocidade longitudinal máxima, para fluxo laminar, deva ser de 0,35 cm/s e, para fluxo não laminar, de 0,60 cm/s.

### b) Velocidade longitudinal máxima

É necessário que haja limitação do valor máximo da velocidade longitudinal, para evitar o arrasto e a ressuspensão de flocos já depositados.

Segundo Richter e Azevedo Netto (2002), uma partícula sedimentada no fundo do decantador será arrastada a uma velocidade igual ou superior a:

Vo =   8    ½ .Vts									(17)

f

em que:

Vo: velocidade de escoamento longitudinal;

Vts: velocidade terminal de sedimentação;

f : coeficiente de atrito de Fanning.

O mesmo autor explica que se o fluxo é laminar com Re < 2.000, f = 64/Re; se o fluxo é turbulento, com Re ≥ 15.000, pode-se tomar f constante e igual a 0,025. Então se tem que:

Vo = 18.Vts										(18)

Dessa forma, a seção transversal do decantador deve possuir uma área tal que resulte em velocidades inferiores a 18.Vts. Nos decantadores de fluxo horizontal, recomenda-se que a velocidade de escoamento longitudinal seja inferior a 1,5 cm/s. Já nos decantadores de limpeza manual, essa velocidade deve ser inferior a 0,75 cm/s, sendo preferencialmente inferior ou igual a 0,5 cm/s (RICHTER E AZEVEDO NETTO, 2002).

Na NBR 12216 (1992) é estabelecido, no item 5.9.5.5, que a velocidade longitudinal máxima Vo não deve ser superior ao valor resultante das expressões:

- Vo = √Re/8 . Vts , para fluxo laminar, com Re menor que 2.000;

- Vo = 18. Vts , para fluxo turbulento, com Re > 15.000.

Na mesma norma é acrescentado, ainda, no item 5.10.5.1, que não sendo possível determinar a velocidade longitudinal máxima, em decantadores horizontal convencional, deve ser:

- Em estações com capacidade até 10.000 m3/dia, 0,50 cm/s;

- Em estações com capacidade superior a 10.000 m3/dia, em que é possível garantir bom controle operacional, 0,75 cm/s e, havendo ainda remoção contínua de lodo por sistemas mecânicos ou hidráulicos, 1,00 cm/s.

O fato de limitar a velocidade longitudinal máxima a um valor adequado, impõe uma condição de profundidade mínima nos decantadores. Geralmente, os decantadores convencionais possuem profundidades que variam de 3,0 a 5,0 m, podendo se adotar profundidades menores caso haja remoção contínua de lodo (RICHTER E AZEVEDO NETTO, 2002; AZEVEDO NETTO, 1977).

### c) Número de decantadores e dimensões

Nas ETAs o número mínimo de decantadores são dois, pois isso possibilita que um dos decantadores seja paralisado para limpeza ou reparos, sem que com isso a estação tenha que ser paralisada.

Os decantadores de fluxo horizontal devem possuir relação apropriada entre o comprimento e a largura. Comprimentos relativamente pequenos dificultam a boa distribuição de água, no entanto, comprimentos grandes podem resultar em velocidades longitudinais elevadas, causando o arrasto das partículas sedimentadas (AZEVEDO NETTO, 1977). Geralmente são aceitos os seguintes limites:

2,25 ≤ 1/b < 10									(19)

em que:

1: comprimento do decantador;

b: largura do decantador

Normalmente se usa 1/b = 3 e 4.

Geralmente, as dimensões de projeto dos decantadores convencionais com escoamento horizontal das ETAs sem extração mecânica do lodo são fixadas tais que seu comprimento seja de 2 a 5 vezes sua largura e de 2 a 25 vezes sua altura, a qual comumente varia de 3 a 4 m (PÁDUA e DI BERNARDO,1999).

De acordo com Di Bernardo (1993), as dimensões da unidade de sedimentação estão sujeitas as demais unidades da ETA e do arranjo físico das mesmas. O mesmo autor enfatiza que no projeto de decantadores deve haver uma preocupação com as características das obras de fundação, para que as profundidades das unidades de filtração e de floculação sejam próximas às dos decantadores.

Pádua e Di Bernardo (1999) comentam que quanto menor a altura do decantador convencional, maior o número de interrupções no funcionamento, considerando-se que tal operação não seja realizada mecanicamente.

### d) Tempo de detenção hidráulica

Tempo de detenção ou período de detenção é o tempo necessário que a água precisa permanecer dentro do decantador para que haja a sedimentação das partículas.

O cálculo do tempo de detenção é realizado da seguinte forma:

Tempo de detenção hidráulica (horas) = volume do decantador (m3)

vazão (m3/s)

Segundo Azevedo Netto et al. (1977), normalmente são adotados os seguintes tempos de detenção (Quadro 6):

| Tipos de decantadores | Tempo de detenção |
| --- | --- |
| Decantadores convencionais | 1 ½ a 3 horas |
| Decantadores laminares | 15 a 60 minutos |

Quadro 6 – Tempos de detenção em função do tipo de decantador

Fonte: Adaptado de AZEVEDO NETTO (1977)

De acordo com Di Bernardo (1993), o período de detenção da água no decantador está relacionado à taxa de escoamento superficial e às condições de operação da ETA. No Quadro 7 são mostrados os valores comumente adotados na prática.

| Taxa de escoamento superficial (m3/m2. dia) | Tempo de detenção (hora) |
| --- | --- |
| 15 - 20 | 3,5 – 4,5 |
| 20 - 30 | 3,0 – 4,0 |
| 30 – 40 | 2,5 – 3,5 |
| 40 – 50 | 2,0 – 3,0 |
| 50 - 60 | 1,5 – 2,5 |

Quadro 7 – Período de detenção em função da taxa de escoamento superficial

Fonte: DI BERNARDO (1993)

Richter e Azevedo Netto (2002) fazem um resumo, conforme mostra o Quadro 8, dos critérios básicos de dimensionamento para decantadores de fluxo horizontal.

| Características da instalação | Taxa de escoamento superficial (m3/m2.dia) | Velocidade longitudinal máxima (cm/s) | Tempo de detenção (horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalações pequenas, com controle operacional precário. | 20 – 30 | 0,4 – 0,6 | 3 – 4 |
| Instalações projetadas com nova tecnologia, com controle operacional razoável. | 30 -40 | 0,6 – 0,8 (*) | 2,5 – 3,5 |

Continuação

| Características da instalação | Taxa de escoamento superficial (m3/m2.dia) | Velocidade longitudinal máxima (cm/s) | Tempo de detenção (horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalações projetadas com nova tecnologia, com controle operacional bom. | 35 - 45 | 0,7 – 0,9 (*) | 2 - 3 |
| Grandes instalações que utilizam auxiliares de coagulação e possuem controle operacional excelente | 40 – 60 | 0,6 – 1,25 (*) | 1,5 – 2,5 |

(*) A adoção de valores superiores a 0,75 cm/s implicará necessariamente, na remoção dos lodos depositados, por sistemas mecânicos ou hidráulicos.

Quadro 8 – Critérios básicos para o dimensionamento de decantadores convencionais de fluxo horizontal

Fonte: RICHTER e AZEVEDO NETTO (2002)

### 5.2.4.3  Zona de Saída

Segundo Richter e Azevedo Netto (2002), a coleta de água decantada, juntamente com os dispositivos que distribuem água floculada aos decantadores, podem determinar o sucesso ou o fracasso do projeto de um decantador. Dessa forma, os autores citam que os dispositivos de coleta de água decantada devem também ser objeto de cuidadoso estudo.

A água decantada é removida dos decantadores vertendo em calhas junto à superfície livre. Pode ser utilizada para a coleta da água decantada tanto a calha coletora como tubulações perfuradas. A utilização de calhas coletoras pode ser feita com ou sem placas contendo vertedores triangulares para que a coleta de água decantada seja uniforme. Essas placas podem ser de resina poliéster, reforçadas com fibra de vidro, ou de alumínio. Na Fotografia 3 é mostrada uma calha coletora contendo vertedores triangulares para coleta de água decantada.

Fotografia 3 – Calhas coletoras de água decantada

Fonte: Visita Técnica – ETA BOLONHA (2003)

As calhas podem ser dispostas paralelas ou perpendiculares à direção do fluxo, devendo ficar o mais próximo possível da saída da unidade e permitir a passagem de dispositivos de limpeza dos decantadores, se for o caso de sua instalação.

De acordo com Azevedo Netto (1977), as calhas coletoras são projetadas para atender às seguintes finalidades:

- Melhorar a distribuição de fluxo;

- Reduzir as velocidades ascensionais da água em direção ao dispositivo de saída do decantador e, conseqüentemente, diminuir o transporte de flocos, reduzir a lâmina vertente e, portanto, o arrastamento de partículas.

Vianna (2002) cita que quanto menor for a lamina d’água sobre a estrutura de coleta, menor será o arraste de flocos que já estejam chegando ao fundo do decantador, tendo como conseqüência, uma água de melhor qualidade. Além disso, calhas afogadas propiciam a quebra dos flocos prejudicando a coleta da água floculada (DI BERNARDO, 1993).

Os decantadores geralmente possuem profundidades entre 2,5 a 4,5 m e taxa de escoamento superficial entre 25 a 30 m3/m2.dia, com esses valores a carga sobre os vertedores estará compreendida entre 1,1 a 3,3 L/s por metro (RICHTER E AZEVEDO NETTO, 2002). Os autores observam que o valor médio de 2,0 L/s por metro é aplicado à maioria das instalações, com carga aproximada de 30 m3/m2.dia e profundidade de aproximadamente 3,8 m.

Na NBR 12216 (1992) são apresentas as seguintes considerações, relativas às calhas coletoras de água decantada:

- Item 5.10.8.1: as canaletas de coleta de água decantada devem propiciar escoamento à superfície livre, ter bordas horizontais, ao longo das quais podem existir lâminas sobrepostas ajustáveis, para garantir a coleta uniforme. A colocação das lâminas deve ser feita de modo a impedir a passagem de água nas juntas com as canaletas.

- Item 5.10.8.2: o nível máximo de água no interior da canaleta deve situar-se à distância mínima de 10 cm da borda vertente.

- Item 5.10.8.3: em decantadores convencionais e nos de elementos tubulares de fluxo horizontal, para os quais a velocidade de sedimentação vs tenha sido determinada através de laboratórios, à vazão por metro de vertedor ou de tubo perfurado de coleta deve ser igual ou inferior a:

q = 0,018.H.vs										(20)

em que:

q = vazão, em L/ (s.m);

H = profundidade do decantador, em m;

vs = velocidade de sedimentação, em m3 / (m2.dia).

- Item 5.10.8.5: não sendo possível proceder a ensaios de laboratório, a vazão nos vertedouros ou nos tubos perfurados de coleta deve ser igual ou inferior a 1,8 L/s por metro.

No caso de decantadores laminares a mesma norma permite que as calhas coletoras trabalhem com vazões coletadas de até 2,5 L/s por metro de borda vertedoura. Nos decantadores que possuem tubos perfurados para coleta de água decantada a norma estabelece que estes devem ser submersos, podendo descarregar em canal ou câmara, preferencialmente em descarga livre; se afogada, a carga hidráulica deve ser uniforme, visando a obter vazões iguais nas saídas do decantador. Na NBR 12216 (1992), no Item 5.10.8.6, é preconizado que à distância entre as canaletas ou tubos de coleta não devem ser superiores a duas vezes a altura livre da água sobre os elementos tubulares.

### 5.2.4.4  Zona de Lodos

Richter (2001) explica que o lodo de ETA é constituído de água e sólidos suspensos contidos na água bruta, acrescidos de produtos resultantes dos reagentes aplicados à água nos processos de tratamento. As principais unidades geradoras de lodo em uma ETA são os decantadores e os filtros.

De acordo com Pádua e Di Bernardo (1999), o tempo de operação de decantadores convencionais depende basicamente do volume destinado ao armazenamento do lodo, da forma de remoção do lodo e da qualidade da água decantada.

Os mesmos autores citam que durante um certo período, o manto de lodo que se forma na entrada do decantador favorece a floculação das partículas, porém, conforme aumenta o volume de lodo, inicia-se o arraste excessivo de flocos para as calhas coletoras de água decantada. Além disso, o lodo armazenado nos decantadores por períodos muito longos (acima do projetado) pode ocasionar a redução do volume armazenado de lodo, propiciar maior volume de gases e, conseqüentemente, facilitar a ascensão do lodo.

Dessa forma, um dos aspectos mais críticos nos processos de tratamento de água é o descarte do lodo produzido nos decantadores e filtros (VALENCIA, 1985).

A camada de lodo que se forma no fundo do decantador, proveniente da sedimentação de partículas, é removida através de lavagens ou descargas, que acontecem quando essa camada tornar-se muito espessa, ou quando em processos descontínuos se iniciar a fermentação.

Para facilitar a operação de limpeza é necessário que os decantadores sejam providos de descarga de fundo capaz de permitir o esvaziamento em tempo não muito longo e facilitar a descarga e remoção do lodo (Fotografia 4). Essa remoção pode ser de feita manualmente ou por meio de raspadores de lodo, do tipo longitudinal ou rotativo.

Fotografia 4 – Válvulas de descarga de lodo

Fonte: ETA BOLONHA (2003)

Quando é utilizada a limpeza manual, o decantador deve ser completamente esvaziado, no tempo máximo de 6 horas, para que se possa proceder a sua limpeza com auxílio de jatos d’água, conforme mostrado na Fotografia 5. Essa limpeza pode ser realizada em intervalos que variam de dias a meses, ocorrendo, dessa forma, grande produção de lodo que deve ser armazenado para posterior tratamento. Nesse caso a concentração de sólidos no lodo é geralmente alta, pois a concentração de sólidos no decantador aumenta com o tempo em que fica acumulado, pelo efeito do adensamento acumulado (RICHTER, 2001).

Fotografia 5 – Lavagem do decantador com auxílio de mangueiras de incêndio

Fonte: Visita Técnica - ETA BOLONHA (2003)

De acordo com Vianna (2002), geralmente nos decantadores convencionais de seção horizontal, a maior parte dos flocos depositam-se no primeiro terço de sua extensão longitudinal. Dessa forma, os projetistas costumam localizar nessa região os dispositivos de descarga de fundo.

No caso de raspadores de lodo do tipo longitudinal, o lodo sedimentado é desviado até um poço de lodo, de onde é descarregado por meio de tubulação dotada de válvula automática, que permanece aberta durante certo tempo para permitir a descarga do lodo, conforme mostrado no Esquema 14. O poço de lodo pode ser localizado na entrada ou na saída do decantador.

Esquema 14 – Raspador de lodo do tipo longitudinal

Fonte: VIANNA (2002)

Os raspadores do tipo rotativo removem o lodo continuadamente, encaminhando-o em direção ao poço de lodo, onde no centro é localizado a tubulação de descarga de lodo. Periodicamente, a válvula de descarga é acionada por tempo determinado permitindo a saída do lodo sedimentado no decantador. Na Fotografia 6 é apresentado um decantador constituído de raspadores de lodo do tipo rotativo.

Fotografia 61 - Raspador de lodo do tipo rotativo

Fonte: (DECANTAÇÃO)

Quando o lodo é gerado em decantadores providos de raspadores de fundo, a limpeza é realizada de forma contínua ou semicontínua, sendo o descarte de lodo feito em intervalos que variam de algumas horas. Essas unidades apresentam as menores concentrações de sólidos, aproximando-se dos valores típicos para a água de lavagem dos filtros. (RICHTER, 2001).

Na NB-592 (1989) é recomendado que:

- O decantador com remoção manual de lodo deve apresentar as seguintes características:

  - Ser provido de descarga(s) de fundo para que o esvaziamento seja efetuado em um tempo menor que 6 horas;

  - A(s) descarga(s) deve(m) ser localizada(s), preferencialmente, na zona de maior acumulação de lodo;

  - O fundo deve ter declividade mínima de 5% no sentido do local de descarga;

- Nos decantadores convencionais, com remoção manual de lodo, deve ser prevista altura adicional suficiente para acumular o lodo resultante de 60 dias de funcionamento;

- Deve ser previsto dispositivo de lavagem por jateamento, utilizando-se mangueiras de 13 mm de diâmetro, devendo o jato, atravessar o decantador na sua menor dimensão;

- A remoção hidráulica do lodo acumulado exige o fundo inclinado com ângulo superior a 50° (com o plano horizontal) formando poço em forma de cone ou de tronco de pirâmide invertido, devendo a descarga, ser localizada na sua extremidade inferior;

- A descarga quando automática, deve possuir dispositivos de ajuste do tempo de funcionamento;

- A carga hidráulica para a descarga deve ser superior a 1,5 + hp, sendo hp igual às perdas; caso contrário, deve-se prever a instalação de bombas;

- A tubulação de descarga de lodo, com comprimento inferior a 10 m deve ter diâmetro mínimo de 150 mm; nos demais casos, o diâmetro será de 200 mm;

- A descarga deve possibilitar a observação do lodo drenado;

- Quando da utilização de qualquer tipo de raspador mecânico, as seguintes condições devem ser obedecidas:

  - Ter poço de descarga conforme item 4;

  - Velocidade máxima de raspador = 30 cm/min;

  - Descarga do poço sempre automática e sincronizada com o movimento do raspador.

De acordo com Di Bernardo (1993), a remoção do lodo ocorre de forma contínua se:

- Não pode ser prevista, por questões econômicas ou operacionais, a altura adicional para acumular o lodo resultante de 60 dias de operação nos decantadores convencionais, com remoção manual de lodo, o que acontece com água bruta de alta turbidez, acarretando a produção de grande quantidade de lodo;

- A água bruta possuir teores elevados de matéria orgânica ou receber despejos líquidos, tratados ou não, procedentes de esgoto sanitário ou industrial.

O mesmo autor cita que normalmente são utilizados tempos inferiores a 2 horas para o cálculo da seção da descarga do lodo.

Os decantadores laminares de fluxo ascendente apresentam dificuldades para a remoção do lodo sedimentado, porque, quase sempre, toda a sua superfície encontra-se coberta por módulos tubulares. Dessa forma, o acesso ao fundo do decantador torna-se difícil.

Nesse contexto, foram projetados sistemas de descarga de lodo que possam operar por descarga hidráulica, sem que haja necessidade de se efetuar a remoção manual do lodo sedimentado.

Segundo Vianna (2002), os decantadores laminares podem ter descarga de lodo com fundos simples, fundos múltiplos; sendo esses fundos construídos em forma de troncos de pirâmide invertida (Fotografia 7), cujas paredes possuem inclinação de 50 graus em relação a horizontal, de forma que todo o lodo seja arrastado quando o registro de descarga for acionado.

Fotografia 76 - Cones para acumulação do lodo em formato de tronco

de pirâmide invertido

Fonte: Visita Técnica - ETA BOLONHA (2003)

De acordo com Di Bernardo (1993), um decantador de alta taxa só funciona satisfatoriamente quando há distribuição uniforme de água floculada sob os módulos tubulares ou placas, quando há extração apropriada do lodo e quando há coleta uniforme de água decantada.

O funcionamento hidráulico inadequado reduz a eficiência dos decantadores, dificultando a remoção do lodo e aumentando o volume de água parcialmente tratada que é perdida a cada abertura dos registros instalados no fundo dessa unidade (MACHADO et al., 2002).

O mesmo autor observa que, com o advento de técnicas e procedimentos para minimizar os custos operacionais é preciso, em alguns casos, estudar o processo de remoção do lodo dos decantadores, para evitar perda direta de água parcialmente tratada, que resulta em perdas indiretas, como produtos químicos presentes nos flocos sedimentados, energia elétrica utilizada no bombeamento dessa massa líquida descartada e; perdas de horas trabalhadas pelos operadores da ETA.

## 5.3 TIPOS DE DECANTADORES

Os decantadores mais utilizados no tratamento da água são:

- Decantadores convencionais de fluxo horizontal ou vertical;

- Decantadores convencionais de fluxo vertical;

- Decantadores laminar de fluxo ascendente;

- Decantadores laminar de fluxo horizontal.

O que difere os decantadores laminares dos decantadores convencionais é que o emprego de módulos ou placas dentro do decantador diminui a turbulência, reduzindo bastante o número de Reynolds. Dessa forma, o decantador laminar apresenta uma maior eficiência em relação ao convencional, sendo ultimamente o mais empregados em ETAs.

### 5.3.1 Decantadores Convencionais de Fluxo Horizontal

Segundo Di Bernardo et al. (2002), os decantadores de ETAs convencionais podem ser do tipo horizontal ou vertical, com seção retangular ou circular, em planta, sendo o mais utilizado nas ETAs o tipo horizontal de seção retangular.

Os decantadores do tipo horizontal possuem boa profundidade e volume, podendo reter a água por longo tempo para a deposição dos flocos. Os decantadores do tipo vertical apresentam menor tempo de retenção da água, necessitando de equipamentos como módulos tubulares que dificultam a saída dos flocos. No Esquema 15 e 16 são mostrados decantadores do tipo horizontal e vertical, respectivamente.

Esquema 15 – Decantador convencional de fluxo horizontal

Fonte: (MÉTODOS)

Esquema 16 – Decantador convencional de fluxo vertical

Fonte: (MÉTODOS)

No decantador horizontal de seção retangular, a água floculada é introduzida por meio de comportas, sendo distribuída em toda seção transversal por uma cortina difusora, que tem como finalidade uniformizar o fluxo de água nessa unidade. Em seguida, a água percorre a extensão do decantador com velocidade baixa, até atingir a zona de saída. Na zona de saída, a água decantada é recolhida por meio de calhas coletoras ou tubulações perfuradas. O arranjo típico desse decantador está apresentado em planta no Esquema 17.

Esquema 17 – Planta simplificada do decantador convencional de fluxo horizontal

Fonte: Direta

Segundo Vianna (2002), os decantadores de seção circular, apesar de tão eficientes quanto aos decantadores de seção retangular, são pouco utilizados no Brasil, sendo, mais comum utilizar unidades de formato prismático. O autor menciona que esse tipo de decantador permite, em determinadas situações, que se crie um manto de lodo em seu interior, capaz de melhorar a qualidade da água decantada.

### 5.3.2 Decantadores Convencionais de Fluxo Vertical

Nos decantadores convencionais de fluxo vertical os processos de floculação, sedimentação e armazenamento de lodo se realizam na mesma unidade. Na zona de concentração de lodo, procura-se manter um manto de lodo, que possui a finalidade de aumentar a taxa de escoamento superficial nessa zona, pois a água floculada encontra uma massa de sólidos onde a taxa de encontros é elevada (DI BERNARDO, 1993)

O mesmo autor cita que a taxa de escoamento superficial varia de acordo com a qualidade da água bruta, da eficiência da coagulação e do uso de polímeros, podendo se obter valores entre 50 a 100 m3/m2.dia.

Segundo Valencia (1992), para esses tipos de decantadores obterem um bom desempenho é necessário que se dê especial atenção à forma como se faz à entrada de água bruta, pois, turbulência exagerada pode produzir perturbações que afetam todo o manto de lodo.

O estabelecimento da altura de projeto desses decantadores depende da qualidade desejada para a água decantada e do tempo que se deseja manter o decantador em operação antes de retirá-lo para limpeza (PÁDUA e DI BERNARDO, 1999).

De acordo com Di Bernardo (1993), o desempenho desse tipo de unidade depende da manutenção do manto de lodo, o qual deve ter uma altura compreendida entre 1 e 3 m, e da concentração de sólidos, que varia de 2 a 10%.

Existem dois tipos de decantadores convencionais de fluxo vertical utilizados para o tratamento da água são:

- Os de manto de lodo com suspensão hidráulica;

- Os de manto de lodo com suspensão mecânica.

### a) Manto de lodo com suspensão hidráulica

Esse tipo de decantador consiste em um tanque de fundo cônico ou piramidal invertido, no qual a água floculada é inserida por meio de tubulação que vai até o fundo da unidade, sendo no cone difusor distribuída a água em fluxo ascendente e com velocidade diminuindo à medida que a área aumenta, o que resulta em um manto de lodo hidraulicamente suspenso.

A saída da água decantada ocorre em tubos perfurados ou canaletas. Alguns decantadores desse tipo possuem vertedor na parte superior do decantador para controlar a altura do manto de lodo, de modo que possam ser extraídos em um canal lateral. O lodo é extraído periodicamente por uma tubulação que vai até o fundo do decantador, sendo que essa extração pode ser manual ou automática. No Esquema 18 é apresentado um decantador de manto de lodo com suspensão hidráulica.

Esquema 18 – Decantador de manto de lodo com remoção de lodo hidráulica

Fonte: DI BERNARDO (1993)

### b) Manto de lodo com suspensão mecânica

Os decantadores com manto de lodo de suspensão mecânica podem ser chamados também de manto de lodo pulsante ou a vácuo. Esse tipo de unidade consiste em um tanque de seção quadrada ou circular, em cujo centro se coloca um cilindro, no qual periodicamente se diminui a pressão interna, de modo que a água suba no interior do cilindro até um certo nível e após o encerramento da sucção o nível da água decresce, causando expansão do manto de lodo, e vertendo o excesso dos mesmos para o concentrados de lodo. A finalidade dessa periódica expansão e contração do manto de lodo é de homogeneizar, evitando as brechas ou canais que permitem a passagem direta das partículas e da sedimentação de partículas mais pesadas no fundo do decantador. No Esquema 19 é mostrado um decantador de manto de lodo com suspensão mecânica.

Esquema 19 – Decantador de manto de lodo com remoção de lodo mecânica

Fonte: VALENCIA (1992)

A utilização dos decantadores convencionais de fluxo vertical só é recomendada quando o escoamento é contínuo e não ocorrem variações significativas de vazão e da qualidade da água bruta.

### 5.3.3 Decantador Laminar de Fluxo Ascendente

Richter e Azevedo Netto (2002), comentam que os decantadores laminares ou de alta taxa resultaram de um aperfeiçoamento recente nos decantadores com fundo múltiplos, surgidos a partir de 1915 como aplicação da teoria da sedimentação estabelecida em 1904 por Hazen.

Hazen (1904) concluiu que a eficiência de um decantador depende da sua área e não da sua profundidade, sendo assim, a subdivisão horizontal resulta em uma superfície dupla para receber os flocos sedimentados, duplicando conseqüentemente, a área de sedimentação.

Segundo Vianna (2002), a construção de decantadores de fluxo ascendente com fundos múltiplos, reduz o espaçamento entre elas, de tal forma que se estabelece, em conseqüência, um grande perímetro molhado na seção de escoamento. O mesmo autor afirma que dessa forma, contribui-se para redução do número de Reynolds do escoamento, tornando laminar o seu regime, o que, aumentaria a sua eficiência. No Esquema 20 é apresentado um decantador com bandejas intermediárias.

Esquema 20 – Decantador laminar com bandeja intermediária

Fonte: RICHTER E AZEVEDO NETTO (2002)

De acordo com Azevedo Netto (1977), foram encontradas algumas dificuldades na implementação de decantadores de fundo múltiplos, sendo as seguintes:

- Dificuldades na limpeza dos decantadores;

- Dificuldades de remoção de lodo dos decantadores;

- Dificuldades mecânicas, de equipamentos;

- Dificuldades com material.

Em face do exposto, os projetistas preferiram construir decantadores de dois ou três fundos intermediários espaçados de 1,5 a 2,5 m (RICHTER E AZEVEDO NETTO, 2002). Os mesmos autores observam que a teoria de Hazen conduziria a excelentes resultados, caso fossem resolvidos adequadamente os problemas apontados.

Di Bernardo (1993) cita que para reduzir essas dificuldades tem sido recomendado que o número de Reynolds seja inferior a 500.

Segundo Di Bernardo (1997), coube a Culp e colaboradores (1969) e ao trabalho teóricos de Yao (1970) promoverem verdadeira renovação dessa técnica da sedimentação.

A técnica consiste em agrupar grande quantidade de elementos tubulares, com diâmetros de aproximadamente 5 cm, de forma a atuar como um módulo. Quando os módulos para decantação laminar são dispostos com inclinação de 50° a 60° é assegurada a autolimpeza dos mesmos, ou seja, os flocos sedimentados em seu interior, unem-se uns aos outros, de tal forma, que conseguem, por seu peso próprio, despregar-se das placas e cair para o poço de lodo, localizado no fundo do decantador, onde permanecem acumulados até serem removidos por meio de abertura de descarga de fundo.

Vianna (2002) relata que, no caso de ETAs que se encontram requerendo a ampliação da capacidade de tratamento da água e cujos decantadores são convencionais, mas não há interesse, ou possibilidade, de se construir novos decantadores desse tipo, eles podem ser convertidos em decantadores de alta taxa com escoamento horizontal. O autor explica que com essa medida é possível dobrar a vazão tratada pelo decantador, ou até mais do que isto.

No Esquema 21 é apresentado decantador laminar de fluxo ascendente com módulos inclinados (dutos ou placas paralelas), no qual a água floculada é introduzida abaixo dos módulos, sendo que ao escoar entre eles ocorre a sedimentação dos flocos. A água decantada sai pela parte superior do decantador e é coletada por meio de calhas coletoras. Os flocos sedimentados são armazenados no poço de lodo e removidos periodicamente por descarga de fundo.

Esquema 21 – Decantador tubular de fluxo ascendente

Fonte: VIANNA (2002)

Vários tipos de materiais têm sido empregado para a fabricação de módulos tubulares ou de placas planas paralelas, como: módulos plásticos, placas de fibrocimento ou de PVC, lonas plásticas, madeira, etc.

### 5.3.4 Decantador Laminar de Fluxo Horizontal

Segundo Vianna (2002), esse tipo de decantador representa ainda uma nova tendência de projeto, não sendo utilizados com muita freqüência.

O mesmo autor relata que nesse tipo de decantador, o fluxo da água é horizontal, no qual são instalados módulos tubulares interpostos à passagem da água, como placas paralelas entre si, e com inclinação de no mínimo 50°, de forma a permitir que os flocos sejam arrastados, pela ação da gravidade, para o fundo do decantador. Entre as placas, ocorre a sedimentação dos flocos. No Esquema 22 é apresentado um decantador laminar de fluxo horizontal.

Esquema 22 – Decantador laminar de fluxo horizontal com lonas plásticas

Fonte: RICHTER E AZEVEDO NETTO (2002)

De acordo com Valencia (1992), os decantadores laminares do tipo horizontal possui as seguintes vantagens:

- São mais econômicos na etapa de construção que o decantador de fluxo ascendente, devido a sua profundidade ser cerca de um metro menor (3,20 a 3,50 de altura) e o sistema de canais e apoio das placas ser mais simples;

- A sedimentação dos lodos nas placas se faz em direção diferente ao do fluxo que se estabelece entre elas, havendo, nesse caso, uma menor possibilidade de arraste de partículas que nos sistemas de fluxo ascendente;

- Como o fluxo entra por um ponto diferente ao da zona de lodos, não se deve apresentar interferências entre estes e o processo de decantação como ocorre nos sistemas de fluxo ascendente.

Porém, o mesmo autor comenta que existem alguns questionamentos que devem ser resolvidos antes de se adotar a sedimentação em placas com fluxo horizontal, são eles:

- Qual a longitude ideal das placas que é eficiente para decantar e remover as partículas;

- Dependendo da longitude, podem ser requeridas placas com espessuras maiores o que acaba tornando o processo antieconômico;

- Esse tipo de processo parece ser conveniente somente para ETAs de pequeno e médio porte (1,0 m3/s), sendo esta uma limitação que não tem os decantadores de fluxo ascendente.

## 5.4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DECANTADORES

Um dos aspectos mais críticos nos processos de tratamento de água é o manejo do lodo produzido nos decantadores e filtros (VALENCIA, 1985).

Portanto, os fatores operacionais interferem na boa operação dos decantadores, o que podem concorrer para possível diminuição do seu desempenho operacional.

Assim, é de suma importância que se determine o volume de lodo produzido nos decantadores para que se possa definir a melhor rotina operacional nesta unidade, de modo que a operação da ETA não fique prejudicada.

O percentual de lodo removido nos decantadores depende de suas características, qualidade da água bruta e tipo de reagente utilizado na coagulação, e da técnica usada para a remoção de lodo (RICHTER, 2001). No Quadro 9 são mostrados os valores de vazão média de resíduos gerados nos decantadores em relação à vazão tratada na ETA.

| Tipo de Decantador | Vazão média de resíduos gerados nos decantadores | Observação |
| --- | --- | --- |
| Convencional de Fluxo Horizontal | < 0,5 % da vazão tratada na ETA | Esses valores dependem da freqüência com que as descargas de fundo são realizadas |
| Convencional de Fluxo Vertical | 1 – 5 % da vazão tratada na ETA | - |
| Alta Taxa | 0,5 – 2 % da vazão tratada na ETA | - |

Quadro 9 – Vazão média dos resíduos gerados nos decantadores

Fonte: Adaptado de RICHTER (2001)

O teor de sólidos no lodo gerado nos decantadores de limpeza manual apresenta variações de 0,2 a 2% durante a descarga (MACHADO, 2003). Grandin, Alem Sobrinho e Garcia (1993) comentam que mesmo após a descarga, grande quantidade de lodo, com teores elevados de sólidos, ainda permanece retida no fundo do decantador, sendo esse lodo geralmente removido por jatos d’água sob alta pressão.

Caso o decantador possua equipamentos que realizem o descarte de lodo de forma semi-contínua, em intervalos de horas, a operação da ETA não fica prejudicada, evitando-se a sobrecarga hidráulica nos outros decantadores da ETA. Nesse caso o teor de sólidos no lodo varia de 0,3 a 1,5%, dependendo da freqüência das descargas, sendo valores menores que aqueles obtidos em operação por batelada (FERREIRA FILHO; ALEM SOBRINHO, 1997).

Em ETAs que utilizam o sulfato de alumínio como coagulante, cerca de 60% a 90% do lodo produzido é coletado nos decantadores, sendo o restante produzido na lavagem dos filtros (MONTGOMERY, 1985). Estes valores condizem com os apresentados por Richter (2001) e Valencia (1985), que afirmam ser entre 60 a 95% e 60 a 70%, respectivamente, o lodo acumulado nos decantadores.

Segundo Castro et al. (1997), a vazão média de resíduos gerados em ETA se encontra na faixa de 1 a 3% da vazão tratada, sendo que 10% desse valor se refere a descarga de resíduos dos decantadores e 90% da água de lavagem dos filtros. De acordo com Grandin et al. (1993), o volume de lodo gerado na descarga do decantador representa cerca de 0,06 a 0,25% do volume de água tratada.

Em geral, o conteúdo de ST no lodo de tanques de decantação varia entre 1.000 a 40.000 mg/L (0,1 a 4%), sendo que, normalmente, 75 a 90% destes valores representam SST e 20 a 35% compostos voláteis (RICHTER, 2001). No Quadro 10 é mostrado as características dos lodos formados em decantadores.

| Características | Pesquisador | Fonte |
| --- | --- | --- |
| ST (mg/L) | SST (mg/L) |  |  |
| 12.750 | 5.105 (0,5%) | SEREC (1987); JNS (1989) | YUZHU (1996) |
| 100 a 16.000 | - | - | TEIXEIRA (1999) |
| 14.000 a 60.794 | 20.333 a 46.100 | - | CASTRO et al. (1997) |

Quadro 10 – Características dos resíduos de decantadores de ETAs

Fonte: Direta

A produção total de lodo pode ser estimado pela soma da quantidade de lodo formado pelas partículas presentes na água bruta e do lodo formado a partir da adição de coagulante (MONTGOMERY, 1985). Existem diversas fórmulas empíricas propostas na literatura para estimativa da quantidade de lodo produzida. No Quadro 11 é mostrado algumas dessas equações.

| Equação | Fonte |
| --- | --- |
| Tsm = SST . ql | MACHADO, 2003 |
| PL = Q . (4,89.DAl + SS + CAP) . 10-3 | FERREIRA FILHO, 1997 |
| PL = Q . (2,88.DFe + SS + CAP) . 10-3 | FERREIRA FILHO, 1997 |
| PL = 86400 . 3,5 . 10-3. T0,66 . Q* | AWWA, 1987 apud HIDROCONSULT |
| PL = 86400 . Q .(SS + 0,07C + H + A) . 10-3 | W.R.C. 1979, apud HIDROCONSULT |
| PL = 86400 . Q .(0,23 . DAl + 1,5.T) . 10-3 | CETESB apud HIDROCONSULT |
| PL = 86400 . Q .(0,44 . DAl + 1,5.T + A) . 10-3 | CORNWELL apud HIDROCONSULT |
| PL = 86400 . Q .(SS + x.C + k.D + A + Fi + Mi + Ci) . 10-3 | AFEE, 1982 apud HIDROCONSULT |

Quadro 11 – Equações empíricas utilizadas para o cálculo da quantidade de lodo produzida em ETAs

Fonte: TEIXEIRA (1999)

em que:

PL = produção de lodo seco em kg/dia

Q = vazão de água bruta em m3/dia

Q* = vazão de água bruta em m3/s

ql = vazão mensal de lodo

DAl = dosagem de sulfato de alumínio, expresso como Al em mg/L

DFe = dosagem de cloreto férrico, expresso como Fe em mg/L

SST = concentração de sólidos em suspensão na água bruta em mg/L

CAP = concentração de carvão em pó em mg/L

T = turbidez da água bruta (uT)

Tsm = quantidade mensal de sólidos

C = cor da água bruta (uC)

H = dosagem de coagulante em mg/L

A = dosagem de aditivos em mg/L

x = coeficiente para converter cor em sólidos (0,05 a 0,07)

k = coeficiente de precipitação: sulfato de alumínio liquido (0,17) e cloreto férrico (0,39)

Fi = massa de precipitação de hidróxido de ferro devido a remoção de ferro em mg/L

Mi = massa de precipitação de óxido de manganês devido a remoção de manganês em mg/L

De acordo com Machado (2003), os valores de sólidos na água bruta podem ser estimados com base na turbidez, caso estes não estejam disponíveis. Nielsen, Carns e Deboice (1973) mostraram que para valores de turbidez menores que 100 uT, os valores de sólidos em suspensão em mg/L são similares.

Além da estimativa da produção de lodo, também é fundamental quantificar o volume de água descartada durante a remoção do lodo dos decantadores, pois, a relação entre o volume de lodo e a vazão vai indicar o teor de sólidos (MACHADO, 2003).

Segundo Realli (1999), o teor de sólidos depende de fatores como:

- as características da água bruta;

- o tipo e dosagem de produtos químicos (coagulantes e/ou coadjuvantes);

- o tipo de decantador;

- a eficiência do decantador;

- a maneira como é realizada a retirada do lodo do decantador	.

Finalmente, a disposição dos lodos pode se dar de diversas formas:

- rede coletora;

- lagoas com longo tempo de detenção;

- aplicação no terreno;

- aterros sanitários;

- aproveitamento de subprodutos.

Alguns métodos de disposição exigem a desidratação do lodo por diversos processos não mecânicos como lagoas e leito de secagem, e processos mecânicos como filtração a vácuo, filtro prensa, centrifugação e filtro prensa de correia.

A disposição dos resíduos produzidos em ETAs em cursos d’água, sendo freqüentemente na própria fonte de água que abastece a ETA, foi e continua sendo, uma prática comum em todo o Brasil. No entanto, essa prática precisa ser modificada, pois vai de encontro a Lei nº 9.605, Lei de Crimes Ambientais, causando transtornos e custos as Companhias de Saneamento, mas, sobretudo, provocando impactos negativos nos cursos d’água, inviabilizando a oferta de água à atual e futura geração, em quantidade e qualidade adequadas para a satisfação das necessidades humanas (MACHADO et al., 2002).

Segundo o mesmo autor, a necessidade de dispor esses resíduos de modo econômico e ambientalmente seguro é um requisito moderno, já que estes despejos são potencialmente poluentes devido à presença em sua constituição de impurezas removidas da água bruta durante o processo de tratamento; e de compostos químicos, resultantes da adição de coagulantes e condicionantes.

## 5.5 EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES

Geralmente, para a determinação da eficiência dos decantadores é adotada a relação entre a concentração de partículas no afluente e fluente dos decantadores, ou seja:

Eficiência = 1 – Nt 								(21)

N0

em que:

Nt  = Turbidez no efluente

N0 = Turbidez no afluente

De acordo com Valencia (1992), essa relação tem o inconveniente de ser influenciada pelo valor da turbidez no afluente.  Por exemplo, se o valor da turbidez no efluente do decantador for 5 uT e no afluente 50 uT, a eficiência será de 1 – 5/50 = 0.9 (90%); porém, se a turbidez do afluente fosse 500 uT, a eficiência será de 1 – 5/500 = 0.99 (99%). Nos dois casos o efluente do decantador apresentou a mesma qualidade (5 uT).

Dessa forma, se deve ter cuidado ao comparar a eficiência de um decantador com outro por esse sistema, devendo se levar em conta o valor da turbidez no afluente.

O estudo estatístico dos valores obtidos nos decantadores deve conter valores médios de turbidez da água bruta e da água decantada. Com esses valores podem-se elaborar gráficos correspondentes a turbidez da água bruta e turbidez da água decantada, para que se possa comparar as curvas obtidas em outras ETAs.

Embora se reconheça a importância da turbidez na avaliação da qualidade da água, o incessante avanço tecnológico e o objetivo de garantir o fornecimento de água adequada do ponto de vista sanitário tem levado ao desenvolvimento de novas técnicas de avaliação de sua qualidade (PÁDUA e DI BERNARDO, 2001).

BRITO (1998) comenta que a utilização de contadores de partículas tem permitido monitoramento mais seguro da qualidade da água para consumo humano. O mesmo autor comenta que a contagem de partículas tem tido boa aceitação por parte de entidades sanitárias dos Estados Unidos da América, principalmente após ter sido detectado a presença de organismos muito resistentes à desinfecção, como Giárdia e Cryptosporidium, em águas com turbidez inferior a 1,0 uT. O autor menciona um estudo em que foi verificada a existência de boa correlação entre a remoção de Giárdia e Cryptosporidium e o número de partículas remanescentes na água, assim como com a turbidez remanescente, mas foi constatado que os turbidímetros são menos sensíveis do que os contadores para detectar pequenas mudanças na eficiência da filtração.

O tempo de operação é outro fator que deve ser considerado na hora de se avaliar a eficiência de um decantador convencional com escoamento horizontal, pois à medida que aumenta o tempo de operação dos decantadores, pode ocorrer arrastamento de flocos ao longo do seu comprimento, de modo que, para mantê-lo em operação por mais tempo, é conveniente que a calha de coleta de água decantada ocupe o menor comprimento possível do decantador, obedecendo aos valores máximos de vazão por metro linear no vertedor de coleta de água decantada (PÁDUA e DI BERNARDO, 1999).

Os mesmos autores citam que nos decantadores convencionais com escoamento vertical a qualidade da água decantada e do tempo de operação do decantador depende da altura de projeto. Quanto maior a altura, melhor a qualidade da água decantada e maior o tempo de operação, pois o manto de lodo formado, ao favorecer a floculação no interior do decantador e aumentar a retenção de flocos pré-formados, exerce grande influência na qualidade da água decantada, possibilitando o aumento da velocidade de sedimentação dos flocos.

O aumento da turbidez da água decantada, em decorrência de problemas de projeto, de construção ou de operação da unidade de sedimentação, prejudica o desempenho das unidades de filtração, podendo conduzir a redução brusca da carreira de filtração, devido à sobrecarga de sólidos nos filtros com a deteriorização da qualidade da água filtrada. Esse fato conduz a lavagens mais freqüentes dos filtros, o que resulta em consumo significativo (perdas) de água durante a retrolavagem dos filtros, aumentando os custos operacionais e reduzindo o volume efetivo de água produzida na ETA.

Dessa forma, a clarificação do efluente líquido da unidade de sedimentação é importante para aumentar o tempo de carreira dos filtros e, com isso, reduzir o volume de água perdida na retrolavagem e, naturalmente, diminuir o consumo de energia elétrica nos equipamentos moto-bomba responsáveis por impulsionar essa massa líquida.

Nesse contexto, é fundamental que seja realizado diagnóstico das condições operacionais da unidade de sedimentação da ETA Bolonha, bem como a análise dos atuais resultados operacionais com os recomendados no projeto executivo, já que essa unidade é composta de bandeja intermediária, o que, conforme bibliografia técnica citada, podem apresentar problemas no caso de operação irregular. Além disso, os decantadores da ETA Bolonha apresentam os dois tipos de fluxo, horizontal e ascendente, o que dificulta a sua classificação, uma vez que esse tipo de decantador não foi encontrado em nenhuma das bibliografias citadas.

Nos próximos capítulos serão abordados os métodos para avaliar a eficiência da unidade de sedimentação da ETA Bolonha na RMB, sendo quantificado e caracterizado o volume de lodo produzido, para que se possa propor uma rotina operacional de remoção do lodo gerado nos decantadores.

# 6 INSTALAÇÕES E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Neste capítulo é realizada a descrição da estação de tratamento de água, bem como da unidade de sedimentação e do sistema auxiliar para remoção de lodo na bandeja intermediária do decantador 2. Em seguida são apresentados os procedimentos metodológicos empregados durante a pesquisa.

## 6.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

### 6.1.1 Descrição da ETA BOLONHA

A pesquisa foi realizada na Estação de Tratamento de Água do Bolonha (ETA Bolonha), responsável pelo fornecimento de 65% da água consumida na Região Metropolitana de Belém (RMB), sendo operada pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). A ETA Bolonha faz parte do Sistema de Captação e Tratamento de Água Superficial da RMB, localizada na área do Utinga e situada dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água de Belém (APA-Belém).

A ETA Bolonha foi colocada em operação no ano de 1986, tendo capacidade de 3,36 m3/s (1ª fase) e 6,4 m3/s (2ª fase – futura expansão). Atualmente na operação ocorre tratamento de 4,0 m3/s, o que excede em 0,64 m3/s (19 %) a capacidade de projeto para a primeira fase.

A ETA Bolonha é uma estação de ciclo completo, constituída de mistura rápida em vertedor Parshall de 6’, seis floculadores mecanizados com três câmaras em série,  seis decantadores do tipo convencional dotados de bandeja intermediária e de limpeza manual e de oito filtros de escoamento descendente, cada um com duas câmaras filtrante. No Esquema 23 são apresentados os processos de tratamento de água na ETA Bolonha e no Quadro 12 estão listados os produtos químicos empregados no tratamento de água da ETA Bolonha.

Esquema 23 – Esquema do processo de tratamento da ETA Bolonha

Fonte: Adaptado de CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ / ESTACON

| Produto químico | Ponto de aplicação | Dosagem |
| --- | --- | --- |
| Sulfato de alumínio | Água bruta | 12 a 20 mg/L |
| Cal hidratada | Água filtrada | 1.400 kg/dia |
| Cloro gasoso | Água filtrada | 1.078 kg/dia |
| Fluorsilicato de sódio | Água filtrada | 400 kg/dia |

Quadro 12 – Produtos químicos empregados na ETA Bolonha

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

### 6.1.2 Unidade de Sedimentação da ETA Bolonha

A unidade de sedimentação é constituída por seis decantadores do tipo convencional, retangular com dimensões em planta de 20,00 m x 28,00 m e profundidade útil de 5,40 m, possuindo bandeja intermediária (20,00 m x 25,00 m) com inclinação de 2%, para separar a zona inferior de decantação da zona superior. As áreas totais de sedimentação (inferior e superior) apresentam 1.060 m2 e volume útil de 3.024 m3 (massa líquida). A representação esquemática do decantador é mostrada no Esquema 24.

Esquema 24 – Decantador da ETA Bolonha

Fonte: Adaptado de CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ / ESTACON

Para aumentar a área de escoamento da massa líquida, os decantadores foram constituídos com bandeja intermediária, que, de acordo com o projeto da ETA Bolonha, tem a finalidade de permitir que a entrada e saída de água sejam realizadas no mesmo lado, o que reduz o comprimento da unidade e propicia formação de sombra na maior parte do lodo sedimentado. Na Fotografia 8 é mostrada a bandeja intermediária do decantador.

Fotografia 8 7 – Decantador com bandeja intermediária

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

O escoamento da água no decantador segue da parte inferior para a parte superior (sobre a bandeja) pelo espaçamento livre na lateral oposta a entrada, obrigando, dessa forma, a massa líquida a ter movimento horizontal e ascensional, o que facilita, portanto, a sedimentação dos flocos (Esquema 25). A água floculada é introduzida na zona inferior, através de 2 comportas de acesso (seção retangular de 1,20 m x 1,20 m) e acionadas manualmente (Fotografia 9), passando por cortina difusora.

Esquema 25 – Corte simplificado do decantador

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

Fotografia 9 8 – Volante de acionamento da comporta

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Cada decantador possui uma cortina de distribuição de água floculada (Fotografia 10), que tem a finalidade de uniformizar o fluxo da água nessa unidade. A cortina difusora é dividida em seis painéis com as seguintes dimensões:

- Altura de 2,30 m;

- Largura de 3,085 m.

Fotografia 109 – Painel distribuidor de água floculada

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Cada painel é constituído de vinte e quatro orifícios de diâmetro 0,18 m, dispostos em quatro linhas horizontais e seis linhas verticais, conforme mostrado no Esquema 26.

Esquema 26 – Painel distribuidor de água floculada

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

A água decantada é coletada na superfície do decantador em calhas coletoras formadas por vertedores triangulares, sendo o efluente clarificado encaminhado ao canal de água decantada que dá acesso aos filtros. Cada decantador possui 1.196 vertedores triangulares. Nas Fotografias 11 e 12 são mostrados as calhas coletoras e o canal de água decantada, respectivamente.

Fotografia 11 10 – Calhas coletoras

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

Fotografia 12 11 – Canal de água decantada

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

No fundo do decantador existem nove troncos de pirâmide invertidos, para acumulação dos flocos sedimentados. Na Fotografia 13 é apresentada a construção dos troncos de pirâmide, enquanto que no Esquema 27 são mostradas as dimensões desses compartimentos de acumulação de lodo.

Fotografia 13 6 – Troncos de pirâmide invertidos do decantador

(2ª fase da ETA Bolonha)

Fonte: Visita Técnica - ETA Bolonha (2003)

Esquema 27 – Dimensões do tronco de pirâmide

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

Cada tronco de pirâmide invertido possui 32,04 m2 de área na base e 3,50 m de altura, o que corresponde a 45 m3 de volume útil. Dessa forma, o volume total de cada decantador é de 3.429 m3, sendo 3.024 destinado para a massa liquida e 405 m3 para o armazenamento do lodo.

O lodo é drenado pela abertura de três válvulas esféricas de diâmetro de 200 mm instaladas no fundo do decantador. Cada válvula é conectada em tubulações de ferro fundido com diâmetro de 300 mm, que conduz o lodo de três troncos de pirâmide. Além dessas válvulas, em cada decantador existe uma válvula borboleta (auxiliar) de diâmetro de 400 mm, para esgotar a seção superior dos troncos de pirâmide, conforme apresentado nas Fotografias 14 e 15.

Fotografias 14 e 15 13 – Válvula auxiliar (2ª fase da ETA Bolonha)

Fonte: Relatório COSANPA (2003)

Após a remoção do lodo, acontece a lavagem das paredes internas e da calhas coletoras com mangueiras de incêndio. O volume de lodo drenado dos decantadores é encaminhado para um canal de descarga que deságua no Igarapé Murucutum, localizado dentro da área do Parque Ambiental de Belém. Nas Fotografias 16 e 17 são mostradas as lavagens das calhas coletoras e das paredes internas do decantador, respectivamente. Na Fotografia 18 é mostrado o canal de drenagem do lodo.

Fotografias 16 e 1714 – Lavagem da calha coletora e lavagem interna do decantador

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 1816 – Canal de drenagem do lodo

Fonte: Visita Técnica - ETA Bolonha (2003)

### 6.1.3 Sistema Auxiliar para Remoção de Lodo

Na tentativa de remover o lodo acumulado na bandeja intermediária, os técnicos da COSANPA instalaram um sistema auxiliar (Fotografia 19) na bandeja do decantador 2. Esse sistema foi desenvolvido no ano de 2002, tendo as seguintes finalidades:

- Melhorar o processo unitário de decantação;

- Permitir descargas periódicas para retirada do lodo acumulado na bandeja intermediária dos decantadores, evitando, assim, o arraste de flocos pela redução da área de escoamento e, conseqüentemente, aumentando o tempo de carreira dos filtros com a diminuição da quantidade de flocos retidos nos leitos filtrantes;

- Aumentar o intervalo de tempo entre as lavagens dos decantadores;

- Aumentar a produção da ETA em conseqüência da diminuição do volume de água utilizado nas lavagens dos decantadores.

Fotografia 1916 – Sistema auxiliar para remoção do lodo

Fonte: Visita Técnica - ETA Bolonha (2003)

A remoção periódica do lodo acumulado na bandeja intermediária é realizada por meio de sinfonamento, sendo o sistema formado por quatro linhas de tubo em PVC (Ø 60mm), com ramais de Ø 60mm conectados a rede principal de Ø 85mm em PVC. Nas Fotografias 20 e 21 são mostradas as tubulações de sinfonamento.

Fotografias 20 e 216 – Tubulação de sinfonamento para remoção do lodo da bandeja intermediária

Fonte: Visita Técnica - ETA Bolonha (2003)

Esse sistema possui furos que funcionam como bocais, totalizando quarenta pontos que succionam o lodo depositado na bandeja. Nas Fotografias 22, 23, 24 e 25 são apresentados os bocais de sucção do lodo antes e depois da operação de descarga do lodo.

Fotografias 22 e 2318 – Bocais de sucção do lodo

Fonte: Visita Técnica - ETA Bolonha (2003)

Fotografias 24 e 256 – Bocais de sucção do lodo

Fonte: Visita Técnica - ETA Bolonha (2003)

## 6.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho experimental foi dividido em três fases, sendo na fase 1 realizado o diagnóstico da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6; na fase 2 foi avaliada a eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção diária de lodo; e na fase 3 foi avaliada a eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo de 5 em 5 dias. No Quadro 13 é apresentado um resumo da divisão das fases aplicadas no trabalho.

| Fase | Etapa | Período | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Início | Fim |  |
| 1 | 1 | 18/02/03 | 04/04/03 | Definir a eficiência do processo |
|  | 2 | 18/02/03 | 19/03/03 | Quantificar o volume de lodo, perda de água e quantidade de resíduos gerados pelo lodo |
|  | 3 | 28/02/03 | 12/03/03 | Determinar a concentração de sólidos no lodo descartado |
| 2 | 1 | 11/09/03 | 10/10/03 | Definir a eficiência do processo |
|  | 2 | 11/09/03 | 10/10/03 | Quantificar o volume de lodo, perda de água e quantidade de resíduos gerados pelo lodo |
|  | 3 | 11/09/03 | 10/10/03 | Determinar a concentração de sólidos no lodo descartado |

Continuação

| Fase | Etapa | Período | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Início | Fim |  |
| 3 | 1 | 24/10/03 | 14/11/03 | Definir a eficiência do processo |
|  | 2 | 24/10/03 | 14/11/03 | Quantificar o volume de lodo, perda de água e quantidade de resíduos gerados pelo lodo |
|  | 3 | 24/10/03 | 14/11/03 | Determinar a concentração de sólidos no lodo descartado |

Quadro 13 – Resumo das fases

### 6.2.1 Fase 1 - Diagnóstica da Eficiência dos Decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ETA Bolonha.

Esta fase foi dividida em três etapas, sendo na primeira etapa avaliada a eficiência dos seis decantadores da ETA Bolonha, com a finalidade de se escolher dois decantadores para a fase 2 experimental, sendo que a eficiência do processo determinou os decantadores a serem utilizados na próxima fase da pesquisa. Na segunda etapa foi quantificado o volume de lodo produzido durante a operação de descarga dos decantadores e na terceira etapa foi determinada às concentrações de sólidos do lodo removido dos seis decantadores. Nesta etapa o período de operação de cada decantador foi de 12 dias, após o qual todo o volume útil (3.429 m3) foi drenado.

### 6.2.1.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ETA Bolonha

Para determinação da eficiência foram coletadas amostras, nos seguintes pontos: água bruta, água floculada, água decantada e canal de saída da unidade de sedimentação no horário de 08:30 às 09:00 horas durante 45 dias consecutivos (18/02 a 04/04/03).

Nas amostras coletadas foram realizadas determinações de cor, turbidez e sólidos suspensos; totalizando 999 determinações laboratoriais, conforme mostrado na Tabela 1. As determinações laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Controle de Resíduos do Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFPA, de acordo com os métodos citados no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1995). Foram escolhidas para a 2ª fase experimental os decantadores que apresentaram menor eficiência nos resultados das determinações laboratoriais.

Tabela 1 – Variáveis determinadas na 1ª fase experimental para avaliação da eficiência dos decantadores da ETA Bolonha

| Ponto de Coleta | Cor Aparente | Turbidez | Sólidos Suspensos |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | 45 | 45 | 45 |
| AFL | 45 | 45 | 45 |
| D1 | 33 | 33 | 33 |
| D2 | 33 | 33 | 33 |
| D3 | 33 | 33 | 33 |
| D4 | 33 | 33 | 33 |
| D5 | 33 | 33 | 33 |
| D6 | 33 | 33 | 33 |
| AD (canal) | 45 | 45 | 45 |
| Sub-Total | 333 | 333 | 333 |
| Total | 999 |

### 6.2.1.2 Etapa 2 - Quantificação do volume de lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha

Para quantificar o volume de lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha, foi realizado o monitoramento da operação de limpeza dos decantadores durante o período de 30 dias (18/02 a 19/03/03). Nesse período foram registrados as lavagens dos decantadores e o total de água consumida em cada operação.

Com o conhecimento do volume útil do decantador e o número de lavagens realizadas foi possível quantificar o volume de lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha.

### 6.2.1.3 Etapa 3 – Determinação da concentração de sólidos do lodo descartado dos decantadores da ETA Bolonha

Por dificuldade operacional e conveniência experimental não foi realizado a determinação da concentração de sólidos do lodo dos seis decantadores da ETA Bolonha, sendo na pesquisa coletadas amostras do descarte de lodo em duas lavagens do decantador 2 (28/02 e 12/03/03). As coletas foram realizadas nas válvulas de fundo do decantador, conforme apresentado na Fotografia 26.

Fotografia 26 - Válvula de descarga de fundo

Fonte: Visita Técnica - ETA Bolonha (2003)

Na determinação da concentração de sólidos do lodo foram utilizados os seguintes procedimentos experimentais:

- Coleta de amostras de lodo nos três registros de fundo do decantador em recipientes de 10 litros;

- Homogeneização do conteúdo do balde e retirada de 2 litros de amostra;

- Repetição do procedimento em intervalos da ordem de 10 minutos durante o esvaziamento do decantador.

- Realização das determinações no Laboratório de Controle de Resíduos da UFPA, de acordo com o método descrito em APHA, AWWA, WEF (1995).

Nas amostras coletadas de lodo foram determinadas as seguintes variáveis: sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 – Variáveis determinadas na 1ª fase experimental para caracterização do lodo do decantador 2 da ETA Bolonha

| Variáveis | Válvula | D2 |
| --- | --- | --- |
| Sólidos Totais | V1 | 28 |
|  | V2 | 28 |
|  | V3 | 28 |
| Sólidos Suspensos | V1 | 28 |
|  | V2 | 28 |
|  | V3 | 28 |
| Sólidos Sedimentáveis | V1 | 28 |
|  | V2 | 28 |
|  | V3 | 28 |
| TOTAL | 252 |

### 6.2.2 Fase 2 – Avaliação da Eficiência dos Decantadores 1  e  2 da ETA Bolonha com Remoção Diária de Lodo

Nessa fase os decantadores selecionados (1 e 2) tiveram alteração na rotina de remoção de lodo, passando de 12 dias para remoção diária, para atender as recomendações do projeto executivo. Para isso foram avaliadas as eficiências, determinada a concentração de sólidos do lodo descartado dos decantadores e quantificado o volume de lodo produzido na rotina experimental. Além disso, foi avaliado e quantificado o volume de lodo removido no sistema auxiliar de remoção do lodo acumulado na bandeja intermediária do decantador 2.

### 6.2.2.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com descargas diárias de lodo

Nessa etapa foram monitorados o afluente e efluente dos decantadores 1 e 2, sendo utilizados os mesmos pontos e o mesmo horário de coleta da fase 1. O decantador 1 foi monitorado durante o período de 29 dias (12/09 a 10/10/03) e o decantador 2 (11/09 a 08/10/03) durante o período de 28 dias. Na Tabela 3 são apresentados os totais de determinações laboratoriais e as variáveis que foram realizados nesta etapa.

Tabela 3 – Variáveis determinadas na 2ª fase experimental para avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2

| Decantador | Variáveis | Ponto de Coleta | Sub Total | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AFL | D |  |  |
| D1 | Cor | 29 | 29 | 58 | 174 |
|  | Turbidez | 29 | 29 | 58 |  |
|  | Sólidos Suspensos | 29 | 29 | 58 |  |
| D2 | Cor | 28 | 28 | 56 | 168 |
|  | Turbidez | 28 | 28 | 56 |  |
|  | Sólidos Suspensos | 28 | 28 | 56 |  |
| Total | 342 |

As determinações laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Controle de Resíduos do Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFPA, de acordo com os métodos citados no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1995).

### 6.2.2.2 Etapa 2 - Quantificação do volume de lodo produzido nos decantadores 1 e  2 da ETA Bolonha

Para quantificar o volume de lodo descartado nesta fase, primeiramente foram fechadas as comportas de entrada e saída dos decantadores selecionados (1 e 2), para possibilitar a medição da redução da altura da lâmina d’água em decorrência da abertura das válvulas de descarga de lodo e sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária (decantador 2). Com o conhecimento da área do decantador e as alturas das lâminas de água perdida durante a descarga foi possível quantificar o volume de lodo produzido nessa fase. Esta etapa teve duração de 30 dias (11/09 a 10/10/03).

### 6.2.2.3 Etapa 3 – Determinação da concentração de sólidos descartados no lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

Nesta fase foram coletadas amostras do descarte de lodo durante o período de 29 dias no decantador 1 (12/09 a 10/10) e 28 dias no decantador 2 (11/09 a 08/10). As amostras de lodo foram coletadas após abertura das três válvulas de fundo.

Como os decantadores da ETA Bolonha são dotados de três válvulas de fundo para o descarte do lodo armazenado nos troncos de pirâmide invertidos, foram necessárias 18 amostras diárias, coletadas em intervalos de 1 minuto, o que totalizou no final do período 522 amostras para o decantador 1 e 504 amostras para o decantador 2.

Além disso, foram coletadas amostras do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2, sendo 5 amostras diárias, com intervalos de 5 minutos, o que totalizou no fim do estudo 140 amostras. No final desta fase foram contabilizadas 3.498 determinações laboratoriais, sendo realizadas as seguintes variáveis: sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 – Variáveis realizadas na 2ª fase experimental para concentração de sólidos do lodo do decantador 1 e 2 da ETA Bolonha

| Variáveis | Válvula | D1 | D2 | Sistema Auxiliar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólidos Totais | V1 | 174 | 168 | 140 |
|  | V2 | 174 | 168 |  |
|  | V3 | 174 | 168 |  |
| Sólidos Suspensos | V1 | 174 | 168 | 140 |
|  | V2 | 174 | 168 |  |
|  | V3 | 174 | 168 |  |
| Sólidos Sedimentáveis | V1 | 174 | 168 | 140 |
|  | V2 | 174 | 168 |  |
|  | V3 | 174 | 168 |  |
| Sub Total | 1.566 | 1.512 | 420 |
| Total | 3.498 |

### 6.2.3 Fase 3 – Avaliação da Eficiência dos Decantadores 1  e  2 da ETA Bolonha com Remoção de Lodo a cada 5 dias

Nesta fase os decantadores 1 e 2 tiveram sua rotina operacional de descarte de lodo alterada para cada 5 dias, sendo, novamente, avaliadas as suas eficiências, investigadas as concentrações de sólidos dos resíduos produzidos nestes decantadores e determinado o volume de lodo produzido nesta fase experimental. Além de, também, avaliar e quantificar o volume de lodo removido pelo sistema auxiliar para remoção do lodo acumulado na bandeja intermediária do decantador 2.

### 6.2.3.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo a cada 5 dias

Nesta etapa foram monitorados o afluente e efluente dos decantadores 1 e 2, sendo as coletas realizadas nos mesmos pontos e horários da fase 2. Os dois decantadores foram monitorados durante período de 22 dias (24/10 a 14/11). Na Tabela 5 são apresentados os totais de determinações laboratoriais e as variáveis que foram realizadas nesta etapa.

Tabela 5 – Variáveis realizadas na 3ª fase experimental para determinação da eficiência dos decantadores 1 e 2

| Decantador | Variáveis | Ponto de Coleta | Sub Total | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AFL | D |  |  |
| D1 | Cor | 22 | 22 | 44 | 132 |
|  | Turbidez | 22 | 22 | 44 |  |
|  | Sólidos Suspensos | 22 | 22 | 44 |  |
| D2 | Cor | 22 | 22 | 44 | 132 |
|  | Turbidez | 22 | 22 | 44 |  |
|  | Sólidos Suspensos | 22 | 22 | 44 |  |
| Total | 264 |

As determinações laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Controle de Resíduos do Departamento de Hidráulica e Saneamento da UFPA, de acordo com os métodos citados no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1995).

### 6.2.3.2 Etapa 2 - Quantificação do volume de água perdido nos decantadores 1 e 2  da ETA Bolonha

Para quantificar o volume de lodo produzido nesta fase, primeiramente foram fechadas as comportas de entrada e saída dos decantadores (1 e 2) e medida a lâmina de água que baixou com a abertura das válvulas de descargas de lodo e sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária (decantador 2).

Com o conhecimento da área do decantador e as alturas das lâminas de água perdida durante a descarga foi possível quantificar o volume de lodo produzido nessa fase. Esta etapa teve duração de 22 dias (24/20 a 14/11/03).

### 6.2.3.3 Etapa 3 - Determinação da concentração de sólidos descartados no lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

Nesta fase foram realizadas descargas de lodo a cada 5 dias, totalizando 4 descartes de lodo nos decantadores 1 e 2, sendo o primeiro descarte no dia 28/10, o segundo no dia 02/11, o terceiro no dia 07/11 e o quarto no dia 12/11. As amostras de lodo foram coletadas após abertura das três válvulas de fundo, sendo nesta etapa necessárias 18 amostras diárias, coletadas em intervalos de 1 minuto, o que totalizou no final do período 72 amostras.

No mesmo período foram coletadas amostras de lodo descartado do sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2. Para isso, em cada descarte de lodo  foram coletadas 5 amostras com intervalos de 5 minutos, o que totalizou no fim do período 20 amostras.

No final desta fase foram contabilizadas 492 determinações laboratoriais, sendo realizadas as seguintes variáveis: sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos sedimentáveis, conforme apresentado na Tabela 6. No Quadro 14 é apresentado um resumo da metodologia empregada para a realização dos experimentos com as fases 1, 2 e 3 e na Tabela 7 são mostrados os equipamentos e materiais utilizados durante a pesquisa.

Tabela 6 – Variáveis realizadas na 3ª fase experimental para caracterização do lodo do decantador 1 e 2 da ETA Bolonha

| Variáveis | Válvula | D1 | D2 | Sistema Auxiliar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólidos Totais | V1 | 24 | 24 | 20 |
|  | V2 | 24 | 24 |  |
|  | V3 | 24 | 24 |  |
| Sólidos Suspensos | V1 | 24 | 24 | 20 |
|  | V2 | 24 | 24 |  |
|  | V3 | 24 | 24 |  |
| Sólidos Sedimentáveis | V1 | 24 | 24 | 20 |
|  | V2 | 24 | 24 |  |
|  | V3 | 24 | 24 |  |
| Sub Total | 216 | 216 | 60 |
| Total | 492 |

| Fase | Etapa | Período | Atividade | Total de Determinações Laboratoriais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Término |  |  |
| 1 – Diagnóstico da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com remoção total do volume do decantador a cada 12 dias | 1 | 18/02/03 | 04/04/03 | Avaliação da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | 999 |
|  | 2 | 18/02/03 | 19/03/03 | Quantificação do lodo produzido nos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | - |
|  | 3 | 28/02/03 | 12/03/03 | Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido no decantador nº 2 | 252 |
| 2 – Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção diária de lodo | 1 | 11/09/03 | 10/10/03 | Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com descargas diárias de lodo | 342 |
|  | 2 | 11/09/03 | 10/10/03 | Quantificação do lodo produzido nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar | - |

Continuação

| Fase | Etapa | Período | Atividade | Total de Determinações Laboratoriais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção diária de lodo | 3 | 11/09/03 | 10/10/03 | Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores 1 e 2 e do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2 | 3.498 |
| 3 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo a cada 5 dias | 1 | 24/10/03 | 14/11/03 | Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo a cada 5 dias | 264 |
|  | 2 | 24/10/03 | 14/11/03 | Quantificação do lodo produzido nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar | - |

Continuação

| Fase | Etapa | Período | Atividade | Total de Determinações Laboratoriais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo a cada 5 dias | 3 | 24/10/03 | 14/11/03 | Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores 1 e 2 e do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2 | 492 |

Quadro 14 – Resumo da metodologia

Tabela 7 – Equipamentos utilizados na determinação das variáveis monitoradas durante a investigação experimental

| Variáveis | Equipamento |
| --- | --- |
| Turbidez | Turbidímetro Hach, modelo 2100P |
| Cor aparente | Espectrofotômetro Hach, modelo DR/4000 U |
| Sólidos Suspensos | Espectrofotômetro Hach, modelo DR/4000 U |
| Sólidos Totais | Estufa, chapa quente e cápsulas de porcelana |
| Sólidos Sedimentáveis | Cones Inmhoff |
| Outros equipamentos e materiais utilizados: cronômetro digital, balança analítica, dessecador e vidrarias diversas |

Os resultados foram interpretados por meio da estatística descritiva, que consiste em sumarizar os dados coletados da amostra, ordenando-os e classificando-os, para torná-los de fácil entendimento (ALVES, 2002).

Para a análise dos dados foram utilizadas medidas de posição que, de acordo com o mesmo autor, mostram o valor representativo em torno do qual os dados tendem a agrupar-se, com maior ou menor freqüência. As medidas de posição utilizadas foram:

- Média aritmética: caracteriza o centro da distribuição de freqüência para valores que tenham uma distribuição razoavelmente simétrica;

- Mediana: caracteriza o ponto central da amostra em distribuições assimétricas.

Além das medidas de posição também foram utilizadas as medidas de dispersão que servem para indicar o quanto os dados se apresentam próximos uns dos outros. Quanto maior numericamente elas forem, mais afastados estarão os dados (ALVES, 2002). As medidas de dispersão utilizadas foram:

- Desvio padrão: é uma maneira de medir a variação em um conjunto de observações, sendo que quanto menor for o desvio padrão mais os valores da variável se aproxima de sua média, enquanto que quanto maior o desvio padrão, maior a heterogeneidade entre os elementos de um conjunto.

- Coeficiente de variação: o CV permite a comparação de distribuições, pois seu resultado é o desvio padrão por unidade de média. A grande utilidade do coeficiente de variação é permitir a comparação das variabilidades de diferentes conjuntos de dados.

Os dados analisados são apresentados através de tabelas de freqüência, que permitem condensar os resultados de modo a torná-los de fácil compreensão; e gráficos, que constituem importantes instrumentos de comunicação rápida, clara e efetiva. Os tipos de gráficos utilizados na visualização dos dados foram:

- Gráfico de linha: mostra a tendência dos dados no decorrer do tempo, sendo, portanto, muito utilizado nas representações de séries temporais.

- Gráficos de colunas: exibe as alterações dos dados em um período de tempo ou ilustra comparações entre itens, sendo que as categorias são organizadas horizontalmente e os valores verticalmente para enfatizar a variação ao longo do tempo.

- Gráfico BOX-PLOT: mostra no Box a média e o desvio padrão, exibindo, ainda, o menor e o maior valor através do limite inferior e superior das linhas retas verticais.

Nos próximos capítulos serão apresentados os resultados das determinações laboratoriais, realizadas para avaliar a eficiência dos decantadores da ETA Bolonha e para caracterizar e quantificar os resíduos produzidos nos decantadores da ETA Bolonha.

# 7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

## 7.1 FASE 1 - DIAGNÓSTICO DA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1, 2, 3, 4, 5 E 6 DA ETA BOLONHA COM ROTINA DE LAVAGEM DOS DECANTADORES A CADA 12 DIAS

### 7.1.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ETA Bolonha.

O monitoramento dessa etapa foi realizado através de determinações físicas (turbidez, cor e SST), durante o período de 18/02/03 a 04/04/03. A seguir serão mostrados os valores das variáveis determinadas em todos os decantadores. Os dados experimentais referentes aos gráficos estão apresentados no apêndice A.

Turbidez

Nos Gráficos de 2 a 7 é apresentada à série temporal dos valores de turbidez nas  amostras da água bruta, água floculada, efluente de cada decantador e água decantada (canal).

Gráfico 2: Série temporal - valores de turbidez  do decantador 1 na  Fase 1

Gráfico 3: Série temporal - valores de turbidez  do decantador  2 na Fase 1

Gráfico 4: Série temporal - Valores de turbidez  do decantador 3  na Fase 1

Gráfico 5: Série temporal - Valores de turbidez  do decantador 4 na Fase 1

Gráfico 6: Série temporal - Valores de turbidez do decantador  5 na Fase 1

Gráfico 7: Série temporal - Valores de turbidez  do decantador 6  na  Fase 1

Verifica-se, nos Gráficos de 2 a 7, que os valores de turbidez remanescente obtidos nas amostras de água bruta são, algumas vezes, superiores as obtidas na água floculada. Isto pode ter ocorrido por floculação inadequada, já que o normal seria que os valores da amostra de água floculada fossem maiores que o da água bruta, uma vez que esta recebeu coagulante.

Além disso, observaram-se momentos de variação repentina na turbidez da água bruta entre 3 a 14 uT,  tendo valores médios de 8 a 10 uT, o que pode ser explicado pela lixiviação durante esta fase. Os valores obtidos para água floculada variaram entre 7 e 18 uT, atingindo valores médios de 10 a 13 uT.

Os valores de turbidez do efluente dos decantadores, individualmente, variaram entre 1 a 10 uT, com valores médios de 4 a 5 uT. Nas amostras de água decantada (canal) os valores oscilaram entre 2 a 16 uT, atingindo valores médios de 7 a 8 uT.

Foi observado nos seis gráficos que as amostras de água decantada (canal) e de cada decantador apresentaram, também, grande oscilação. Isso pode ser explicado devido ao tempo que o lodo fica armazenado e a sobrecarga hidráulica, fazendo com que esse lodo seja carreado e depois volte a acumular na bandeja. Vale ressaltar, que os decantadores foram projetados para operarem com descargas diárias de lodo, porém estavam sendo operados com descarga de aproximadamente 12 dias, fato esse que acabava sobrecarregando a unidade.

Nesse sentido, PÀDUA (1999) observa que o manto de lodo que se forma no decantador, durante certo período, favorece a floculação das partículas, melhorando a qualidade da água decantada, contudo, à medida que aumenta seu volume, o lodo pode ser arrastado para as proximidades das calhas coletoras de água decantada. Antes que isso ocorra, o decantador deve ser retirado de operação para limpeza. Vale observar, que o aumento da turbidez da água decantada pode conduzir a redução da carreira de filtração, devido à sobrecarga de sólidos nos filtros.

Dessa forma, o desempenho da unidade de decantação é influenciado tanto pela qualidade da água floculada, como também, pela rotina de lavagem dos decantadores. O fato do intervalo de lavagem de aproximadamente 12 dias ter sido estabelecido por critérios práticos, justifica a avaliação desse procedimento operacional com base em determinações laboratoriais.

Cor Aparente

Nos Gráficos de 8 a 13, têm-se os resultados da série temporal dos valores de cor aparente nas amostras de água bruta, água floculada, efluente de cada decantador e água decantada (canal).

Gráfico 8: Série temporal - Valores de cor aparente do decantador 1 na Fase 1

Gráfico 9: Série temporal - Valores de cor aparente  do decantador 2 na Fase 1

Gráfico 10: Série temporal - Valores de cor aparente remanescente do decantador 3 na Fase 1

Gráfico 11: Série temporal - Valores de cor  aparente  do decantador 4  na Fase 1

Gráfico 12: Série temporal - Valores de cor aparente do decantador 5 na Fase 1

Gráfico 13: Série temporal - Valores de cor aparente do decantador 6 na Fase 1

Foi observado nos Gráficos de 8 a 13, que as amostras da água bruta apresentaram intensa variação nos valores de cor aparente remanescente, o que pode ser explicado pela lixiviação no período das atividades.

Nas amostras de água bruta e de água floculada os valores de cor remanescente se mantiveram parecidos, e em alguns momentos as amostras de água bruta apresentaram valores superiores aos das amostras de água floculada, sendo novamente justificado pela ineficiência da unidade de floculação. Vale ressaltar que, a maioria dos agitadores mecânicos dos floculadores, no período das atividades, encontravam-se fora de operação.

Nas amostras de água bruta os valores de cor remanescente variaram entre 72 a 129 uC, com valores médios de 87 a 92 uC. Os valores obtidos para água floculada variaram entre 65 a 133 uC, atingindo valores médios de 80 a 91 uC.

Conforme pode ser observado nos Gráficos de 8 a 13, as amostras de água de cada decantador apresentam, assim como na turbidez, grande oscilação. Isso novamente pode ser explicado pelo tempo que o lodo fica armazenado no decantador e pela sobrecarga hidráulica, o que pode estar provocando o carreamento dos sólidos.

Apesar do projeto executivo da ETA Bolonha recomendar que a água decantada apresente cor entre 5 a 10 uC, isso não foi verificado nas amostras dos decantadores, sendo observado nas amostras valores entre 10 a 72 uC, com valores médios de 27 a 45 uC.  Dados das amostras de água decantada, realizadas no canal, confirmaram esses resultados, sendo obtidos valores de cor de 17 a 59 uC, com valores médios de 37 a 38 uC.

Sólidos Suspensos Totais

Nos Gráficos de 14 a 19 é apresentada à série temporal dos valores de sólidos suspensos totais (SST) nas amostras de água bruta, água floculada, efluente de cada decantador e água decantada (canal).

Gráfico 14: Série temporal - Valores de SST  do decantador 1 na Fase 1

Gráfico 15: Série temporal - Valores de SST  do decantador 2 na Fase 1

Gráfico 16: Série temporal - Valores de SST  do decantador 3 na Fase 1

Gráfico 17: Série temporal - Valores de SST  do decantador 4 na Fase 1

Gráfico 18: Série temporal - Valores de SST  do decantador 5 na Fase 1

Gráfico 19: Série temporal - Valores de SST  do decantador 6 na Fase 1

Foram observadas nas amostras de água bruta variação repentina para os valores de SST, sendo esse fato explicado pela lixiviação no período das atividades, tendo como valores médios de 6 a 8 mg/L. Para as amostras de água floculada foram obtidos valores médios de 9 a 10 mg/L.

Os SST apresentaram concentrações médias de 4 mg/L no decantador 2 e 3 mg/L nos demais decantadores. As amostras de água de decantada (canal), apresentaram médias de 4 a 8 mg/L.

Os valores médios de cor aparente, turbidez e SST da água floculada e da água decantada de cada decantador são apresentados na Tabela 8, e a faixa de valores de eficiência de remoção dessas variáveis são mostrados na Tabela 9.

Tabela 8 - Resultados dos valores médios das variáveis analisadas nos decantadores da ETA Bolonha

| Variáveis | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | *US |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AFL | AD | AFL | AD | AFL | AD | AFL | AD | AFL | AD | AFL | AD | AFL | AD |
| Turbidez (uT) | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 13 | 4 | 13 | 7 |
| Cor Aparente (uC) | 80 | 32 | 85 | 45 | 84 | 41 | 84 | 37 | 85 | 34 | 91 | 27 | 91 | 38 |
| SST (mg/L) | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 10 | 8 |

*Unidade de sedimentação

Tabela 9 - Eficiência dos decantadores da ETA Bolonha

| Variáveis | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | US |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *FV (%) | **M | FV (%) | M | FV (%) | M | FV (%) | M | FV (%) | M | FV (%) | M | FV (%) | M |
| Turbidez (uT) | -43 a 86 | 56 | 25 a 87 | 51 | 29 a 83 | 64 | 22 a 86 | 57 | 30 a 88 | 65 | 60 a 90 | 73 | -29 a 80 | 45 |
| Cor Aparente (uC) | 20 a 85 | 61 | 14 a 77 | 47 | 3 a 78 | 50 | 21 a 79 | 56 | 30 a 83 | 60 | 46 a 84 | 69 | 30 a 76 | 58 |
| SST (mg/L) | 13 a 88 | 61 | 0 a 70 | 46 | 29 a 88 | 60 | 0 a 85 | 60 | 29 a 92 | 62 | 0 a 90 | 63 | -43 a 75 | 34 |

*FV: faixa de variação

**M: média

Conforme pode ser observado na Tabela 9, a eficiência de remoção de turbidez em cada decantador sofreu grandes variações diárias, apresentando em média, no período monitorado, valores entre 51% e 73%. Em relação à unidade de sedimentação, o percentual médio de remoção foi de 45%.

O projeto executivo da ETA Bolonha recomenda que o decantador remova 90% da turbidez da água floculada, portanto, verifica-se que os decantadores da ETA Bolonha apresentam eficiência baixa em relação à remoção de turbidez remanescente.

Nos efluentes dos decantadores foram encontrados valores de cor acima da faixa recomendada no projeto executivo (Tabela 8), sendo de 32 uC no efluente do decantador 1, 45 uC no decantador 2, 41 uC no decantador 3, 37 uC no decantador 4, 34 uC no decantador 5 e 27 uC no decantador 6. Na saída da unidade de sedimentação, a massa liquida apresentava 38 uC, ou seja, valor bem superior ao recomendado para esse tipo de unidade, que é de 5 a 10 uC.

Com relação a determinação da média de SST, no período monitorado, observa-se que a eficiência de remoção nos decantadores variou entre 46% a 63%. Em relação à unidade de sedimentação, o percentual médio de remoção foi de 34%. Dessa forma, verifica-se que os decantadores da ETA Bolonha apresentam baixa eficiência em relação à remoção de SST.

Dessa forma, conclui-se que o desempenho operacional dos decantadores está sendo comprometido pela sobrecarga hidráulica (19%), já que a taxa de escoamento superficial e o tempo de detenção hidráulica dependem da relação vazão/unidade de superfície e volume do decantador/vazão, respectivamente. Na Tabela 10 são comparados os valores de projeto, os da operação atual e recomendados pela NBR 12216 (1992).

Tabela 10 - Comparação entre os valores de projeto, os valores atuais, a NBR e a literatura técnica

| Decantadores | Vazão (m3/s) | Vazão por decantador (m3/s) | Taxa de aplicação superficial (m3/m2.d) | Tempo de detenção hidráulica (hora) | Velocidade de escoamento horizontal (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | 6 | 3,36 | 0,56 | 46 | 1,5 | 0,0093 |
|  | *5 | 3,36 | 0,67 | 55 | 1,3 | 0,0112 |
| Operação | 6 | 4,00 | 0,67 | 54 | 1,3 | 0,0111 |
|  | 5 | 4,00 | 0,8 | 65 | 1,1 | 0,0133 |
| NBR 12216 | - | - | 40 | 2-3 | 0,0084 |

* 5 decantadores em operação

A NBR 12216 (1992), no Item 5.10.4.1, estabelece que a taxa de escoamento superficial máxima deve ser de 40 m3/m2.dia, em estações com capacidade superior a 10.000 m3/dia. Assim, é observado na Tabela 10 que a taxa de 54 m3/m2.dia que está sendo aplicada na ETA Bolonha se encontra acima do valor máximo permitido pela Norma.

A velocidade média de escoamento horizontal que prevalece nos decantadores da ETA Bolonha é igual a 67 cm/min. Vale ressaltar que a NBR estabelece que a taxa de 40 m3/m2.dia corresponde a velocidade de sedimentação dos flocos igual a 2,80 cm/min. Portanto, o valor máximo admitido para velocidade de escoamento horizontal nos decantadores da ETA Bolonha seria de 50,4 cm/min ou 0,0084 m/s.

Dessa forma, pode-se concluir que a velocidade de escoamento horizontal da ETA não é satisfatória, pois não se encontra dentro do valor máximo permitido que é 0,0084 m/s. Assim, é possível verificar que a unidade de decantação funciona como se somente 5 decantadores estivessem operando.

Em razão disso, é necessário que os procedimentos destinados a melhorar o desempenho da unidade de sedimentação sejam feito de forma criteriosa, levando-se em consideração não apenas os fatores diretamente relacionados aos decantadores, mas também aqueles relacionados às unidades de mistura rápida, de floculação e de filtração.

Com os valores da Tabela 9 é possível verificar que o decantador 2 foi o que apresentou menor eficiência em todas as variáveis, motivo pelo qual optou-se por escolher este decantador e o decantador 1 para a 2º fase experimental, já que as condições de operação hidráulicas são semelhantes em função da disposição dessas unidades na ETA Bolonha, conforme Esquema 28.

Esquema 28 - Representação esquemática da unidade de sedimentação da ETA Bolonha

### 7.1.2 Etapa 2 - Quantificação do lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha

Essa etapa teve duração de 30 dias (18/02/03 a 19/03/03), na qual os decantadores eram lavados de 12 em 12 dias. Isto significa a lavagem de um decantador a cada dois dias, representando 16 lavagens no mês. Multiplicando-se o número de lavagens pelo volume total do decantador que é de 3.429 m3, obtém-se um total de 54.864 m3 de resíduos gerados por mês, sendo 48.280 m3 de água parcialmente tratada (massa líquida) e 6.584 m3 de lodo (massa sólida). Dividindo-se esse total pela vazão de água tratada na ETA Bolonha, que é de 10.368.000 m3/mês, obtém-se o percentual de 0,53% de perda de água tratada por mês.  No cálculo não foi levada em consideração a água utilizada para a lavagem das paredes, calhas e bandeja internas dos decantadores, pela dificuldade de determinação do referido volume.

De acordo com Castro et al. (1997), a vazão média de resíduos gerados em uma ETA encontra-se na faixa de 1 a 3% da água processada na ETA, sendo que 10% desse valor é referente à descarga de decantadores e 90% à água de lavagem de filtros. Portanto, o percentual dos resíduos gerados nos decantadores da ETA Bolonha (0,53%) é superior aos valores citados na literatura técnica. Segundo Grandin, Além Sobrinho e Garcia Jr. (1993), o volume gerado na descarga do decantador pode variar de 0,06 a 0,25% do volume de água tratada na ETA. Dessa forma, o volume de lodo dos decantadores da ETA Bolonha representa o dobro deste valor.

Segundo Machado (2003) a quantidade mensal de sólidos (Tsm) gerados pelo lodo proveniente da descarga dos decantadores pode ser obtida pela multiplicação da concentração de SST com a vazão mensal de lodo (ql), conforme a equação:

Tsm = SST . ql

Considerando que a concentração média de SST nesta fase foi de 1.725 mgSST/L e a vazão de lodo na unidade de decantação de 54.864 m³/mês, tem-se a produção de 95 toneladas de resíduos por mês nos decantadores da ETA Bolonha.

Esse dado demonstra que a rotina operacional dos decantadores deve ser revista, com a finalidade de reduzir o volume de lodo produzido e, conseqüentemente, a geração de sólidos, além de aumentar a produção de água tratada. Na Fotografia 27 é mostrada a lavagem do decantador 2 da ETA Bolonha.

Fotografia 27 - Lavagem do decantador 2 da ETA Bolonha

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

### 7.1.3 Etapa 3 – Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha

Nessa etapa foram realizadas determinações físicas (ST, SST e SSED), durante o período de 28/02/03 a 12/03/03, sendo coletadas amostras do descarte de lodo em duas lavagens do decantador 2. As tabelas com todos os resultados obtidos para cada parâmetro, em cada uma das duas coletas estão no apêndice B.

A concentração média de ST obtidas no decantador 2 durante as duas descargas foram de 3.182 mgST/L na coleta 1 e 3.126 mgST/L na coleta 2. Estes valores estão condizentes com os encontrados na literatura técnica, conforme pode ser observado na Tabela 11. No Gráfico 20 é apresentado a evolução da concentração de ST ao longo do período no decantador 2.

Tabela 11 - Concentração de ST obtidos em decantadores

| ST (mg/L) | Pesquisador | Fonte |
| --- | --- | --- |
| 12.750 | SEREC (1987); JNS (1989) | YUZHU (1996) |
| 100 a 16.000 | - | TEIXEIRA (1999) |

Gráfico 20: Concentração de ST no lodo descartado pelo decantador 2  na Fase 1

Os SST apresentaram concentrações médias de 1.709 mgSST/L, e 1.741 mgSST/L nas coletas 1 e 2, respectivamente.  Observa-se no Gráfico 21 a relação de SST e ST para cada coleta, e a média geral de 54,7%.

Gráfico 21: Relação SST e ST nas coletas de lodo do decantador 2 na Fase 1

A variação de SSed durante a descarga do decantador 2 apresentou comportamento semelhante aqueles observado para os sólidos totais. O Gráfico 22 apresenta o comportamento verificado em cada coleta ao longo do período. Os valores médios de SSed obtidos nas duas coletas foram de 321 mLSSed/L para a coleta 1 e 294 mLSSed/L para a coleta 2.

Gráfico 22: Variação dos SSed durante o tempo de descarga do decantador 2 na Fase 1

Em síntese, o lodo do decantador 2 da ETA Bolonha apresentou as características físicas mostradas na Tabela 12.

Tabela 12 - Características do lodo dos decantadores da ETA Bolonha

| Variáveis | Unidade | Valor Médio |
| --- | --- | --- |
| ST (mg/L) | mg/L | 3.154 |
| SST (mg/L) | mg/L | 1.725 |
| Ssed (mL/L) | mL/L | 307,5 |

Machado (2003) cita que apesar do volume de resíduos gerados nos decantadores ser menor que o volume gerado nos filtros, a sua carga poluidora é mais elevada, o que justifica um tratamento específico para o problema.

## 7.2 – FASE 2 – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1  E   2 DA ETA BOLONHA COM REMOÇÃO DIÁRIA DE LODO

### 7.2.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com descargas diárias de lodo

O monitoramento dessa etapa foi realizado através de determinações físicas (turbidez, cor e SST), durante o período de 11/09/03 a 10/10/03. Na Tabela 13 é mostrada a estatística básica para as variáveis propostas nas análises rotineiras dos decantadores selecionados. As tabelas com os resultados dessas variáveis estão no apêndice C.

Tabela 13 - Estatística básica para os resultados da etapa 2

| Variáveis | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez D1 (uT) | 29 | 1 | 4 | 2 | 2.21 | 0.82 | 37.09% |
| Turbidez D2 (uT) | 28 | 1 | 6 | 3 | 3.32 | 1.16 | 34.82% |
| Cor D1 (uC) | 29 | 11 | 36 | 18 | 19 | 6.01 | 31.61% |
| Cor D2 (uC) | 28 | 16 | 40 | 21 | 23 | 6.21 | 27.37% |
| SST D1 (mg/L) | 29 | 1 | 7 | 2 | 2.21 | 1.68 | 76.00% |
| SST D2 (mg/L) | 28 | 1 | 9 | 2 | 2.64 | 2.09 | 79.25% |

Turbidez

Conforme pode ser observado na Tabela 13 os valores de turbidez remanescente nas amostras de água do decantador 1 variaram entre 1 e 4 uT, apresentando valores médios de 2.21 uT, desvio padrão de 0.82 e coeficiente de variabilidade de 37,09%, o que significa baixa dispersão dos valores encontrados. Os valores de turbidez no efluente do decantador 2 apresentaram variação entre 1 a 6 uT, apresentando valores médios de 3.3214 uT, desvio padrão de 1.1564 e coeficiente de variabilidade de 34,82%, o que significa, novamente, grande homogeneidade entre os valores dos dois decantadores. O Gráfico 23 apresenta a série temporal para remoção de turbidez remanescente para cada decantador.

Gráfico 23: Série temporal - variação de turbidez remanescente nos decantadores 1 e 2 na Fase 2

No Gráfico 23 é observado que no decantador 1 os valores de turbidez foram aumentando a partir do 22º dia de operação, quando houve o surgimento de bolhas de gás em razão da degradação do lodo no fundo do decantador. No 28º dia o lodo começou a flotar (Fotografia 28), sendo que no 29º começou a desprender-se placas de lodo fermentado, que ficaram sobrenadando no decantador.

Fotografia 28 - Lodo flotando no decantador 1 (28 dias de operação) na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

No decantador 2 o lodo flotou com 21 dias (Fotografia 29), sendo que no 24º dia o decantador apresentava bastante desprendimento de placas de lodo fermentado (Fotografia 30) que foram arrastados para as calhas coletoras, conforme pode ser observado nas Fotografias 31 e 32. Este decantador operou somente 28 dias, no qual se encontrava com a superfície totalmente cheia de lodo (Fotografia 33). O desprendimento de flocos tornou-se mais intenso com o passar dos dias, isto ocorreu devido ao acúmulo de lodo em cima da bandeja ter aumentado, resultando na decomposição e no surgimento de bolhas de gás. Esse fato explica a grande variabilidade nos valores de turbidez remanescente encontradas nesse decantador.

Fotografia 29 - Lodo flotando no decantador 2 (21 dias de operação) na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 30 - Desprendimento de placas de lodo no decantador 2

(24 dias de operação) na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 31 e 32 - Lodo arrastados para as calhas coletoras no decantador 2 na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 33 - Lodo flotando no decantador 2 (28 dias de operação) na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Foi verificado que o lodo que flotava era o que ficava sedimentado na bandeja, pois, toda vez que o sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária era acionado havia desprendimento de lodo. Isso pode ter ocorrido devido os flocos possuírem baixa sedimentabilidade, uma vez que a unidade de floculação não estava em operação, o que pode estar gerando um floco com baixo peso específico. Assim, o acionamento do sistema auxiliar possibilitava a desagregação do lodo depositado em cima da bandeja, propiciando a sua ascensão.

Dessa forma, concluiu-se que o sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária, instalado no decantador 2, acelerou o processo de desprendimento do lodo depositado em cima da bandeja, facilitando sua ascensão e prejudicando a qualidade do efluente decantado.

Na Tabela 14 são apresentados os resultados de eficiência média da turbidez, bem como suas estatísticas básicas para as amostras dessa etapa.

Tabela 14 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de turbidez remanescente

| Variável | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia (%) D1 | 29 | -35 | 89 | 71% | 65,35% | 25,27 | 38,68% |
| Eficiencia (%) D2 | 28 | -25 | 89 | 57% | 51,64% | 25,48 | 49,33% |

Com relação ao coeficiente de variação, verificou-se que o decantador 2 (49,33%) apresentou maior variabilidade dos resultados em relação ao decantador 1 (38,68%), tendo uma menor eficiência de remoção de turbidez remanescente, sendo, 51,64% para o decantador 2 e 65,35% para o decantador 1. A variação dos dados de eficiência é apresentada no Gráfico 24 na forma de Box e Whiskers. No Gráfico 25 é mostrado a série temporal para eficiência de remoção de turbidez remanescente nos decantadores 1 e 2.

Gráfico 24: Box e Whiskers para turbidez remanescente – Fase 2

Gráfico 25: Série temporal - variação da eficiência de turbidez  nos decantadores 1 e 2 na Fase 2

Conforme é mostrado no Gráfico 24, a variabilidade das amostras do efluente do decantador 2 está consideravelmente acima das do decantador 1. Este fato ocorreu devido a manipulação do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2, que movimentava toda massa depositada em cima da bandeja, aumentado, dessa forma, a variabilidade nos valores de turbidez remanescente encontradas nesse decantador. Analisando o mesmo gráfico, pode-se constatar que cerca de 50% das amostras dos decantadores 1 e 2 estão com eficiência acima de 71 uT e 57 uT, respectivamente.

No Gráfico 25 é verificado que mesmo com a implementação da nova rotina operacional, os valores de turbidez remanescente nos dois decantadores ficaram abaixo do recomendado pelo projeto executivo, que é de 90% de remoção da turbidez da água floculada.

Cor Aparente

Os valores de cor aparente remanescente no decantador 1, mostrados na Tabela 13, apresentaram valores entre 11 uC e 36 uC, com valores médios de 19 uC e desvio padrão de 6,01. O decantador 2 apresentou variação entre 16 a 40 uC, com valor médio de 23 uC e desvio padrão de 6,21. Dessa forma, verificou-se, através do coeficiente de variação, que o decantador 1 apresentou uma variabilidade um pouco maior (31.61%) que o decantador 2 (27.37%), sendo a diferença de somente 4.24%. Essa baixa diferença demonstra que ambos apresentaram o mesmo comportamento nos resultados de redução de cor aparente remanescente do afluente com a implementação da nova rotina operacional. A séria temporal para este parâmetro é apresentada no Gráfico 26.

Gráfico 26: Série temporal - variação de cor aparente  nos decantadores 1 e 2  na  Fase 2

Conforme pode ser observado no Gráfico 26, os valores médios de 19 uC e 23 uC encontrados no efluente dos decantadores 1 e 2, respectivamente, estão bastante acima do recomendado pelo projeto executivo que é de 5 e 10 uC. Na Tabela 15 são apresentados os resultados de eficiência média de cor aparente remanescente, bem como suas estatísticas básicas para as amostras dessa etapa.

Tabela 15 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de cor aparente remanescente

| Variável | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia (%) D1 | 29 | 30 | 80 | 69% | 65,07% | 12,59 | 19,34% |
| Eficiencia (%) D2 | 28 | 46 | 73 | 63,5% | 61,68% | 8,00 | 12,98% |

O decantador 1 (19,34%) apresentou maior variabilidade dos resultados em relação ao decantador 2 (12,98%), demonstrando uma maior eficiência de remoção de cor aparente remanescente, sendo, 65,07 para o decantador 1 e 61,68 para o decantador 2. A variação dos dados de eficiência é apresentada no Gráfico 27 na forma de Box e Whiskers. No Gráfico 28 é mostrado a série temporal para eficiência de remoção de cor aparente remanescente nos decantadores 1 e 2.

Gráfico 27: Box e Whiskers para cor aparente remanescente na Fase 2

Gráfico 28: Série temporal - variação da eficiência de cor aparente  nos decantadores 1 e 2  na Fase 2

No Gráfico 27 é verificado que com a implementação da nova rotina operacional os valores de eficiência de remoção de cor aparente remanescente variaram de forma bastante semelhante nos decantadores 1 e 2. Pode-se constatar no mesmo gráfico que cerca de 50% das amostras dos decantadores 1 e 2 estão com eficiência acima de 69 uC e 63,5 uC, respectivamente.

No Gráfico 28 pode se observar que com a implementação da nova rotina operacional, os valores de cor aparente remanescente nos dois decantadores ficaram abaixo de 80%.

Sólidos Suspensos Totais

É verificado na Tabela 13, que para os valores de SST o decantador 1 apresentou valores entre 1 mg/L e 7 mg/L, apresentando valores médios de 2,21 mg/L, desvio padrão de 1,68 e coeficiente de variação de 76%. O decantador 2 apresentou valores entre 1 mg/L a 9 mg/L, apresentando média de 2,64, desvio padrão de 2,09 e coeficiente de variação de 79,25%. Observa-se que o decantador 1 apresentou uma variabilidade menor que o decantador 2, porém, essa diferença é pequena, fato este que demonstra, novamente,  grande homogeneidade entre os valores dos dois decantadores. O Gráfico 29 apresenta a série temporal para remoção de SST para cada decantador.

Gráfico 29: Série temporal - variação de SST  nos decantadores 1 e 2 – Fase 2

No Gráfico 29 é observado que os dois decantadores apresentaram evoluções similares na concentração de SST no efluente, apresentando comportamento semelhante àqueles observados para os valores de turbidez remanescente. Na Tabela 16 são mostrados os resultados de eficiência média de SST, bem como suas estatísticas básicas para as amostras dessa etapa.

Tabela 16 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de SST remanescentes

| Variável | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia (%) D1 | 29 | 0 | 83 | 60% | 61,55% | 18,21 | 29,59% |
| Eficiencia (%) D2 | 28 | -13 | 83 | 50% | 49,64% | 23,12 | 46,56% |

Para os valores de coeficiente de variação, verificou-se que o decantador 2 (46,56%) apresentou maior variabilidade dos resultados em relação ao decantador 1 (29,59%) e menor eficiência de remoção de SST remanescente, sendo 49.64% para o decantador 2 e 61.55% para o decantador 1. A variação dos valores no decantador 2 pode ser explicado pela ocorrência do intenso desprendimento de flocos, da bandeja intermediária, com o passar dos dias. A variação dos dados de eficiência é apresentada no Gráfico 30 na forma de Box e Whiskers. No Gráfico 31 é mostrado a série temporal para eficiência de remoção de SST nos decantadores 1 e 2.

Gráfico 30: Box e Whiskers para SST na Fase 2

Gráfico 31: Série temporal - variação da eficiência de SST nos decantadores 1 e 2 na Fase 2

Pode ser observado no Gráfico 30 com a alteração da rotina operacional para descargas diárias a variabilidade das amostras do decantador 2 está consideravelmente acima das do decantador 1. Este fato novamente é explicado pela manipulação do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2. Analisando o mesmo gráfico, pode-se constatar que cerca de 50% das amostras dos decantadores 1 e 2 estão com eficiência acima de 60 mg/L e 50 mg/L, respectivamente.

No Gráfico 31 pode ser verificado que, com a alteração da rotina operacional para descargas diárias os valores de SST nos dois decantadores continuaram abaixo de 83%.

Na Tabela 17 são apresentados resumos dos valores médios de cor aparente, turbidez e SST encontrados na água floculada (AFL) e na água decantada (AD) dos decantadores 1 e 2, enquanto na Tabela 18 é mostrada a faixa de valores de eficiência média de remoção dessas variáveis e o coeficiente de variação. Vale ressaltar, que as entradas de água floculada nos decantadores são diferentes, apresentando, portanto valores díspares.

Tabela 17 - Resultados dos valores médios das variáveis analisadas nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

| Variáveis | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
|  | AFL | AD | AFL | AD |
| Turbidez (uT) | 7 | 2 | 8 | 3 |
| Cor Aparente (uC) | 56 | 19 | 59 | 23 |
| SST (mg/L) | 5 | 2 | 5 | 3 |

Tabela 18 - Eficiência dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

| Variáveis | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
|  | *FV (%) | **M | ***CV (%) | FV (%) | M | CV (%) |
| Turbidez (uT) | -35 a 89 | 65 | 37.09 | -25 a 89 | 52 | 34.82 |
| Cor Aparente (uC) | 30 a 80 | 65 | 32 | 46 a 73 | 62 | 27 |
| SST (mg/L) | 0 a 83 | 62 | 76 | -13 a 83 | 50 | 79 |

*FV: faixa de variação

**M: média

***CV: coeficiente de variação

Conforme pode ser observado na Tabela 17, as amostras do efluente dos decantadores 1 e 2 apresentaram médias de 19 uC e 23 uC e eficiências de 65% e 52% para o decantador 1 e decantador 2, respectivamente.  Mesmo com a implementação da nova rotina operacional os valores continuaram bem acima ao recomendado no projeto executivo da ETA Bolonha que é de 5 a 10 uC.

A eficiência de remoção de turbidez remanescente (Tabela 18) nos decantadores 1 e 2 foi da ordem de 65% e 62%, respectivamente. Verifica-se, novamente, que mesmo com a implementação da nova rotina de operação, os valores ficaram abaixo do recomendado pelo projeto executivo da ETA Bolonha, que é de 90% de remoção da turbidez da água floculada.

Com relação a determinação de SST, foram encontrados nos decantadores 1 e 2, valores médios de 2 mg/L  e 3 mg/L com eficiência de remoção de 62% e 50%, respectivamente. Dessa forma, verificou-se novamente que os decantadores da ETA Bolonha apresentam baixa eficiência em relação a este parâmetro.

### 7.2.2 Etapa 2 - Quantificação do lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

Essa etapa teve a duração de 30 dias (11/09/03 a 10/10/03), no qual o lodo dos decantadores 1 e 2 foram descartados diariamente durante 5 minutos. Além disso, havia também, o descarte do lodo que ficava na bandeja intermediária do decantador 2 que era realizado pelo sistema auxiliar durante 20 minutos, com coletas em intervalos de 5 minutos.

Com o fechamento das comportas, de entrada e saída, o decantador 1 apresentou durante as descargas de fundo lâmina média de água drenada de 40 cm o que gerou volume médio de 6.496 m³ de água perdida durante 29 dias de operação. Soma-se a este valor o volume total do decantador que é de 3.429 m3, que será esvaziado para a lavagem do mesmo, totalizando 9.925 m³/mês de água perdida nesta fase.

O decantador 2 apresentou a mesma lâmina, 40 cm, para a descarga de fundo e mais 5 cm para o sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária, esta lâmina gerou uma perda de 7.056 m³ de água drenada durante 28 dias de operação. Caso esta operação durasse 29 dias esta perda seria de 7.308 m³. Novamente, soma-se a este valor o volume do decantador de 3.429 m³ necessário para o esvaziamento do mesmo para lavagem.

Na Tabela 19 é apresentado um resumo do volume de lodo produzido durante esta fase e do percentual de perda de água tratada por mês, sendo que para efeito de comparação, o decantador 2 apresenta cálculos com 28 e 29 dias. Vale ressaltar, que no cálculo não foi levada em consideração a água utilizada para a lavagem das paredes, calhas e bandeja internas dos decantadores.

Tabela 19 – Volume de lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

| Decantador | Nº de descargas de lodo (dias) | Volume de lodo produzido por decantador (m³/mês) | Volume de lodo produzido na unidade de decantação (m³/mês) | Perda de água tratada por mês (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29 | 6.496 + 3.429 = 9.925 | 9.925 x 6 = 59.550 | 59.550 / 10.368.000 x 100 = 0,57 |
| 2 | 28 | 7.056 + 3.429 = 10.485 | 10.485 x 6 = 62.910 | 62.910 / 10.368.000 x 100 = 0,61 |
| 2 | 29 | 7.308 + 3.429 = 10.737 | 10.737 x 6 = 64.422 | 64.422 / 10.368.000 x 100 = 0,62 |

É observado na Tabela 19 que o decantador 2, que possui o sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária, apresentou maior perda de água (0,62%) durante esta fase experimental, tendo um acréscimo de 812 m³/mês em relação ao decantador 1. Esse fato demonstra que a mudança na rotina de operação dos decantadores, de 12 em 12 dias para remoção diária de lodo, não reduziu o volume de lodo produzido.

Nesta fase foi, também, determinada a quantidade mensal de sólidos gerados pelo lodo proveniente da descarga dos decantadores 1 e 2, sendo estes valores apresentados na Tabela 20. Novamente, para efeito de comparação o decantador 2 apresenta cálculos com 28 e 29 dias.

Tabela 20 – Quantidade mensal de sólidos gerados pelo lodo

| Decantador | Nº de descargas de lodo (dias) | Concentração média de SST (mg/L) | Vazão mensal de lodo produzido na unidade de decantação (m³/mês) | Quantidade de sólidos gerados pelo lodo (toneladas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 29 | 214 | 59.550 | 13 |
| D2 | 28 | 273 | 62.910 | 17 |
| D2 | 29 | 273 | 64.422 | 18 |

Esses dados demonstram que apesar do volume de lodo produzido nesta fase não ter reduzido, a quantidade de sólidos gerados foi consideravelmente menor. Isto pode ser explicado pelo fato de haver descargas diárias de lodo nos decantadores, fato este que diminuiu a quantidade de sólidos dentro da unidade.

### 7.2.3 Etapa 3 - Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha.

Nessa etapa foram realizadas determinações físicas (ST, SST e SSed), durante o período de 11/09/03 a 10/10/03, sendo coletadas amostras diárias do descarte de lodo dos decantadores 1 e 2, além do lodo descartado do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2. Na Tabela 21 é mostrada a estatística básica para as variáveis propostas nas análises rotineiras nos decantadores selecionados nesta fase. As tabelas com todos os resultados obtidos para cada variável estão no apêndice D.

Tabela 21 - Estatística básica para os resultados da etapa 3

| Variáveis | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST D1 (mg/L) | 29 | 431 | 3.288 | 619 | 979 | 754,9 | 77,11% |
| ST D2 (mg/L) | 28 | 446 | 2.974 | 543 | 930 | 763,4 | 82,12% |
| ST SA (mg/L) | 28 | 340 | 2.534 | 1.217 | 1.223 | 438,4 | 35,85% |
| SST D1 (mg/L) | 29 | 43 | 1.073 | 96,5 | 213,6 | 246,9 | 115,57% |
| SST D2 (mg/L) | 28 | 74 | 1.027 | 134 | 272,5 | 286,9 | 105,28% |
| SST SA (mg/L) | 28 | 63 | 1522 | 395 | 441 | 313,5 | 71,07% |
| SSed D1 (mL/L) | 29 | 31 | 205 | 52 | 68,9 | 43,4 | 63,05% |
| SSed D2 (mL/L) | 28 | 9 | 215 | 48 | 64,5 | 53,4 | 82,79% |
| SSed S.A (mL/L) | 28 | 18 | 262 | 88 | 101 | 57 | 56,31% |

Sólidos Totais

Conforme pode ser observado na Tabela 21, a concentração média de ST encontradas no lodo dos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo apresentou valores médios de 979 mgST/L, 930 mgST/L e 1.223 mgST/L, respectivamente. Estes valores estão condizentes com os obtidos por MACHADO (2003) e RICHTER (2001).

A variabilidade nos dois decantadores foi bastante alta. Este fato pode ser explicado pelo aumento excessivo de lodo a partir do 21º dia no decantador 1 e 18º dia no decantador 2. Observa-se que os decantadores 1 e 2 apresentaram, praticamente, o mesmo percentual de coeficiente de variação. Isso demonstra que ambos comportaram-se de forma semelhante com a implementação da nova rotina operacional.

O sistema auxiliar de remoção de lodo apresentou baixa variabilidade, demonstrando grande homogeneidade entre os valores encontrados. No Gráfico 32 é mostrado a série temporal para a variação da concentração de ST durante as descargas de lodo nos decantadores 1 e 2 e sistema auxiliar.

Gráfico 32 - Série temporal - variação da concentração de ST nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo na Fase 2

No Gráfico 32 pode se observar que os decantadores 1 e 2 e o sistema auxiliar apresentaram a mesma evolução da concentração de ST, verificando-se aumento na concentração ao longo dos dias. Os Gráficos 33 e 34 representam a variação de concentração de ST durante as descargas diárias de lodo dos decantadores 1 e 2 e do sistema auxiliar.

Gráfico 33: Concentração de ST nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo na Fase 2

Gráfico 34: Concentração de ST no sistema auxiliar durante a descarga de lodo na Fase 2

É observado no Gráfico 32 que a concentração de ST é alta somente nos dois primeiros minutos, diminuindo ao longo do tempo de descarga do lodo, sendo o mesmo comportamento observado para o sistema auxiliar (Gráfico 33). Isso demonstra que, com a implementação da nova rotina de descargas diárias para os decantadores 1 e 2 a concentração de ST foi baixa.

Nas Fotografias 34, 35, 36, 37, 38 e 39 é mostrada a descarga de lodo na abertura da válvula de fundo do decantador, no 1º , 2º,  3º ,  4º e 5º minuto. Verifica-se nas fotografias que a concentração de ST nos troncos de pirâmide apresentou-se baixa com a implementação da nova rotina operacional.

Fotografia 34, 35 e 36 - Descarga do lodo na abertura da válvula de fundo, no 1º e 2º minuto – Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 37, 38 e 39 - Descarga do lodo no 3º, 4º e 5º minuto – Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Nas Fotografias 40, 41, 42, 43 e 44 é mostrada a descarga de lodo do sistema auxiliar na abertura da válvula, no 5º, 10º, 15º e 20º minuto. Observa-se nas fotografias que a concentração de ST no sistema auxiliar foi alta durante todo o tempo de descarga do lodo. Isto pode ser explicado pela grande quantidade de lodo que ficou sedimentando em cima da bandeja com a implementação dessa rotina operacional.

Fotografia 40, 41 e 42 - Descarga do lodo na abertura da válvula do sistema auxiliar, no 5º e 10º minuto – Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 43 e 44 - Descarga do lodo do sistema auxiliar no 15º e 20º minuto – Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Sólidos Suspensos Totais

Conforme pode ser observado na Tabela 21, o coeficiente de variação foi alto para os decantadores 1 e 2 e para o sistema auxiliar. Dessa forma, os valores de SST, para os decantadores 1 e 2, apresentaram comportamento semelhantes aqueles observados para os ST.

Os SST apresentaram concentrações médias por descarga de 214 mgSST/L no decantador 1 e 273 mgSST/L no decantador 2 e 441 mgSST/L no sistema auxiliar. Nos Gráficos 35, 36 e 37 é possível observar a relação de SST e ST durante o tempo de descarga do lodo, que foi em média de 17%, 25% e 32% para o decantador 1, decantador 2 e sistema auxiliar, respectivamente.

Gráfico 35: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 1 – Fase 2

Gráfico 36: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 2 – Fase 2

Gráfico 37: Relação SST e ST na descarga de lodo do sistema auxiliar – Fase 2

A concentração de SST nos decantadores 1 e 2 apresentou-se baixa com relação a fase de controle, pois, se verificou que, somente os dois primeiros minutos apresentavam elevada quantidade de sólidos. O sistema auxiliar apresentou concentração de SST alta nos cinco primeiros minutos e nos quinze minutos finais essa concentração continua relativamente elevada. Isto novamente pode ser explicado pela grande quantidade de lodo que fica sedimentando em cima da bandeja. Nas Fotografias 45, 46 e 47 são apresentados amostras do lodo descartado do decantador 1, decantador 2 e sistema auxiliar.

Fotografia 45 - Concentração de SST do lodo descartado do decantador 1 na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 46 - Concentração de SST do lodo descartado do decantador 2 na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 47 - Concentração de SST do lodo descartado do sistema auxiliar na Fase 2

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Sólidos Sedimentáveis

Na Tabela 21 é verificado que os valores médios de SSed foram baixos com 69 mLSSed/L para o decantador 1, 65 mLSSed/L para o decantador 2 e 101 mLSSed/L para o sistema auxiliar, isto pode ser explicado pelo fato dos flocos possuírem baixa sedimentabilidade, uma vez que a unidade de floculação não esta operando, o que pode estar gerando um floco com baixo peso específico.

Esse fato indica a possibilidade de reutilização dessa massa líquida na estação, conforme verificado por MACHADO (2003). No Gráfico 38 é mostrado a série temporal para a variação da concentração de SSed durante as descargas de lodo dos decantadores 1 e 2 e sistema auxiliar.

Gráfico 38: Série temporal - variação dos SSed ao longo do tempo nos decantador 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo na Fase 2

Como pode ser verificado no Gráfico 38, os decantadores 1 e 2 e o sistema auxiliar possuem  praticamente a mesma evolução da concentração de SSed nas descargas diárias de lodo. Essa evolução foi semelhante a observada para os valores de ST dos decantadores 1 e 2 e para o sistema auxiliar. Os Gráficos 39 e 40 apresentam a variação da concentração de SSed durante as descargas de lodo dos decantadores 1 e 2 e do sistema auxiliar.

Gráfico 39: Concentração de SSed nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo – Fase 2

Gráfico 40: Concentração de SSed no sistema auxiliar durante descarga de lodo – Fase 2

No Gráfico 39 é verificado que a concentração de SSed apresentou comportamento semelhante àqueles observados para os valores de ST, com valores  elevados somente nos dois primeiros minutos, sendo o mesmo comportamento observado para o sistema auxiliar (Gráfico 40).

## 7.3 FASE 3 – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1  E  2 DA ETA BOLONHA COM REMOÇÃO DE LODO A CADA 5 DIAS

Nesta fase os decantadores 1 e 2 tiveram sua rotina de remoção de lodo alterada para remoção a cada 5 dias com descargas de 5 minutos, sendo avaliadas a eficiência dos decantadores 1 e 2, investigadas as características físicas dos resíduos produzidos nestes decantadores e quantificado o volume de água perdido nesta rotina experimental. Além disso, foi avaliado e quantificado o volume de lodo removido pelo sistema auxiliar para remoção do lodo acumulado na bandeja intermediária do decantador 2.

### 7.3.1 Etapa 1 - Avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2 com remoção de lodo a cada 5 dias

O monitoramento dessa etapa foi realizado através de análises físicas (turbidez, cor e SST), durante o período de 22 dias (24/10 a 14/11/03). Na Tabela 22 é mostrada a estatística básica para as variáveis propostas nas análises rotineiras dos decantadores selecionados. As tabelas com os resultados dessas variáveis estão no apêndice E.

Tabela 22 - Estatística básica para os resultados da etapa 3

| Variáveis | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbidez D1 (uT) | 22 | 1.19 | 4 | 2.02 | 2.37 | 0.67 | 28.16% |
| Turbidez D2 (uT) | 22 | 1.64 | 4.75 | 2.94 | 2.74 | 0.72 | 26.38% |
| Cor D1 (uC) | 22 | 10 | 40 | 25.5 | 24.27 | 8.40 | 34.61% |
| Cor D2 (uC) | 22 | 9 | 60 | 30.5 | 29.77 | 15.06 | 50.57% |
| SST D1 (mg/L) | 22 | 1 | 12 | 4.5 | 5.36 | 3.05 | 56.83% |
| SST D2 (mg/L) | 22 | 2 | 12 | 5 | 5.73 | 3.24 | 56.56% |

Turbidez

Na Tabela 22 pode ser observado que, assim como na fase 2, os decantadores 1 e 2 apresentaram, praticamente, a mesma variabilidade, com coeficiente de variação de 28,16% para o decantador 1 e 26,38% para o decantador 2. Os decantadores 1 e 2 apresentaram valores médios de 2,37 uT e 2,74 uT e mediana de 2,02 uT e 2,94 uT, respectivamente. Esses resultados demonstram homogeneidade entre os valores encontrados nos dois decantadores. No Gráfico 41 é apresentado a série temporal dos valores de turbidez para cada decantador.

Gráfico 41: Série temporal – valores de turbidez dos decantadores 1 e 2 na Fase 3

Pode se observar no Gráfico 41, que a partir do 19º dia houve aumento dos valores de turbidez remanescente. No decantador 1 houve geração de gás com lodo começando a flotar no 19º dia de operação (Fotografia 48). No 22º dia o decantador encontrava-se com 1/3 da sua superfície coberta com placas de lodo que eram arrastados para as calhas coletoras, conforme pode ser observado na Fotografia 49.

Fotografia 48 - Lodo flotando no decantador 1 (19º dia de operação) – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 49 - Lodo na calha coletora do decantador 1

(22º dia de operação) – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

No decantador 2 o lodo flotou no 18º dia (Fotografia 50) e no 19º dia apresentou desprendimento de placas de lodo fermentado que eram arrastados para as calhas coletoras, conforme pode ser observado na Fotografia 51. No 22º dia este decantador se encontrava com a superfície parcialmente coberta de lodo (Fotografia 52) apresentado valor de turbidez de 5 uT.

Fotografia 50 - Lodo flotando no decantador 1 (18 dias de operação) – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 51 - Lodo sendo arrastado para a calha coletora do decantador 1

(19 dias de operação) – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 52 - Decantador 1 com a superfície parcialmente coberta de lodo

(22 dias de operação) – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Assim, verificou-se que o sistema auxiliar para remoção de lodo do decantador 2 acelerou o processo de desprendimento do lodo depositado em cima da bandeja, facilitando sua ascensão. Na Tabela 23 são apresentados os resultados de eficiência média da turbidez remanescente, bem como suas estatísticas básicas para as amostras da etapa 1.

Tabela 23 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de turbidez remanescente

| Variável | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia (%) D1 | 22 | 33,88 | 81,82 | 61,43% | 61,89% | 10,864 | 17,55% |
| Eficiencia (%) D2 | 22 | 28,46 | 76,92 | 62,79% | 61,27% | 11,0294 | 18% |

Pode se verificar na Tabela 23, que os decantadores 1 e 2 apresentaram, praticamente, a mesma variabilidade, sendo, 17,55% para o decantador 1 e 18% para o decantador 2. Isso demonstra que os decantadores se comportaram de modo semelhante com a implementação da nova rotina operacional, apresentando a mesma eficiência média (61 %) de remoção de turbidez remanescente. A variação dos dados de eficiência é apresentada no Gráfico 42 na forma de Box e Whiskers. No Gráfico 43 é mostrado a série temporal para eficiência de remoção de turbidez remanescente nos decantadores 1 e 2.

Gráfico 42: Box e Whiskers para turbidez remanescente – Fase 3

Gráfico 43: Série temporal - variação da eficiência de turbidez remanescente nos decantadores 1 e 2 na Fase 3

Analisando o Gráfico 42, pode-se constatar que cerca de 50% das amostras dos decantadores 1 e 2 estão com eficiência acima de 61 uT . No entanto, verifica-se no Gráfico 43, que mesmo com a implementação da nova rotina operacional, os valores de turbidez remanescente nos dois decantadores ficaram abaixo do recomendado pelo projeto executivo da ETA Bolonha, que é de 90% de remoção da turbidez da água floculada.

Cor Aparente

Os valores de cor aparente remanescente no decantador 1, mostrados na Tabela 22 apresentaram valores entre 10 uC e 40 uC, com valores médios de 24 uC, desvio padrão de 8,40 e coeficiente de variação de 34,61%. O decantador 2 apresentou variação entre 9 a 60 uC, com valor médio de 30 uC, desvio padrão de 15,05 e coeficiente de variação de 50,57%. Dessa forma, é constatado que o decantador 2 apresentou uma variabilidade maior nos valores de cor aparente remanescente com a implementação da nova rotina operacional. A séria temporal para este parâmetro é apresentada no Gráfico 44.

Gráfico 44: Série temporal – valores de cor aparente dos decantadores 1 e 2 na Fase 3

Conforme pode ser observado no Gráfico 44, novamente nesta fase não foi atendido a recomendação do projeto executivo que prevê valores entre 5 e 10 uC para o efluente proveniente da unidade de decantação, sendo o valor de 10 uC observado somente nos primeiros dias de operação dos decantadores 1 e 2. Na Tabela 24 são apresentados os resultados de eficiência média de cor aparente remanescente, bem como suas estatísticas básicas para as amostras dessa etapa.

Tabela 24 - Estatística básica para os resultados de eficiência média de cor aparente remanescente

| Variável | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia (%) D1 | 22 | 33 | 86 | 64% | 66% | 12,10 | 18,22% |
| Eficiencia (%) D2 | 22 | 18 | 88 | 64% | 61% | 17,89 | 29,35% |

O decantador 1 (18,22%) apresentou variabilidade menor em relação ao decantador 2 (29,35%), demonstrando uma maior eficiência de remoção de cor aparente remanescente, sendo, 66% para o decantador 1 e 61% para o decantador 2.

A variação dos dados de eficiência é apresentada no Gráfico 45 na forma de Box e Whiskers. No Gráfico 46 é mostrado a série temporal para eficiência de remoção de cor aparente remanescente nos decantadores 1 e 2.

Gráfico 45: Box e Whiskers para cor aparente remanescente na Fase 3

Gráfico 46: Série temporal - variação da eficiência de cor aparente remanescente nos decantadores 1 e 2 na Fase 3

Observa-se, no Gráfico 45, que com a implementação da nova rotina operacional os valores de eficiência de remoção de cor aparente remanescente variaram de forma bastante semelhante nos decantadores 1 e 2. Foram observados, no Gráfico 46, valores baixos de eficiência a partir do 14º dia de operação (06/11). Além disso, pode-se constatar que cerca de 50% das amostras dos decantadores 1 e 2 estão com eficiência acima de 64%.

Sólidos Suspensos Totais

Como pode ser verificado na Tabela 22, os valores de SST do decantador 1 apresentou valores entre 1 mg/L a 10 mg/L, apresentando valores médios de 3,59 mgSST/L  e coeficiente de variação de 77,66%, enquanto  o decantador 2 apresentou valores entre 1 mg/L a 10 mg/L, apresentando média de 3,86 e coeficiente de variação de 79,99%.

Dessa forma, foi possível observar que os dois decantadores apresentaram praticamente a mesma variabilidade, demonstrando homogeneidade entre os valores encontrados na nova rotina operacional de descargas de lodo a cada 5 dias. O Gráfico 47 apresenta a série temporal dos valores de SST para cada decantador.

Gráfico 47: Série temporal – valores de SST dos decantadores 1 e 2 na Fase 3

Como pode ser verificado no Gráfico 47, no 10º dia houve um aumento expressivo nos valores SST. Isto se deve a um aumento no valor de SST da água floculada, que foi provocado por intensa chuva no dia. Além disso, observa-se no gráfico que os dois decantadores apresentaram a mesma evolução da concentração de SST no efluente, apresentando valores mais elevados no final do experimento, quando a concentração de sólidos foi maior devido ao tempo de operação do decantador.  Na Tabela 25 são apresentados os resultados de eficiência média de SST, bem como suas estatísticas básicas para as amostras dessa etapa.

Tabela 25 - Estatística básica para os resultados de eficiência de SST

| Variável | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia (%) D1 | 22 | - 25 | 88 | 63,5% | 59,14% | 25,53 | 43,18% |
| Eficiencia (%) D2 | 22 | 9 | 91 | 59,5% | 59,64% | 23,65 | 39,65% |

Na Tabela 25 é observado que os dois decantadores apresentaram, praticamente, a mesma variabilidade nos resultados, apresentando a mesma eficiência (59%) para remoção de SST com a implementação da nova rotina operacional.

A variação dos dados de eficiência é apresentada no Gráfico 48 na forma de Box e Whiskers. No Gráfico 49 é mostrado a série temporal para eficiência de remoção de SST nos decantadores 1 e 2.

Gráfico 48: Box e Whiskers para SST – Fase 3

Gráfico 49: Série temporal - variação da eficiência de SST nos decantadores 1 e 2 – Fase 3

Verifica-se, nos Gráficos 48 e 49, que apesar do decantador 1 apresentar uma maior variabilidade nos resultados (43,18%), o valor da mediana foi praticamente o mesmo para os dois decantadores. Isto significa que 50% das amostras nos dois decantadores estão com concentração de SST abaixo de 59 %, apresentando baixas eficiências nos dois últimos dias de operação. Este fato ocorreu devido ao acumulo de sólidos em cima da bandeja ser maior ao longo dos dias.

Na Tabela 26 são apresentados resumos dos valores médios de cor aparente, turbidez e SST encontrados na água floculada e na água decantada dos decantadores 1 e 2. Na Tabela 27 é apresentada a faixa de valores de eficiência média de remoção dessas variáveis e o coeficiente de variação. Vale ressaltar, que as entradas de água floculada nos decantadores são diferentes, apresentando, portanto valores díspares.

Tabela 26 - Resultados dos valores médios das variáveis analisadas nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

| Variável | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
|  | AFL | AD | AFL | AD |
| Turbidez (uT) | 6 | 2 | 7 | 3 |
| Cor Aparente (uC) | 74 | 24 | 76 | 30 |
| SST (mg/L) | 8 | 4 | 9 | 4 |

Tabela 27 - Eficiência dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

| Variáveis | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
|  | *FV (%) | **M | ***CV (%) | FV (%) | M | CV (%) |
| Turbidez (uT) | 34 a 82 | 62 | 17.55 | 28 a 77 | 61 | 18 |
| Cor Aparente (uC) | 33 a 86 | 66 | 18.22 | 18 a 88 | 61 | 29.35 |
| SST (mg/L) | - 25 a 88 | 59 | 43.18 | 9 a 91 | 60 | 39.65 |

*FV: faixa de variação

**M: média

***CV: coeficiente de variação

Conforme pode ser observado na Tabela 26, as amostras do efluente dos decantadores 1 e 2 apresentaram valores médios de 24 uC com eficiência de 66% e 30 uC com eficiência de 61%, respectivamente. Isto significa que mesmo alterando a rotina operacional de descarga dos decantadores de remoção diária de lodo para remoção a cada 5 dias, os valores de cor aparente remanescente do efluente continuaram bem acima do recomendado no projeto executivo que é de 5 a 10 uC.

A eficiência de remoção de turbidez remanescente (Tabela 27) nos decantadores 1 e 2 foi da ordem de 62% e 61%, respectivamente. Verifica-se, novamente, que mesmo com a alteração da rotina operacional para remoção de lodo a cada 5 dias, os valores ficaram abaixo do recomendado pelo projeto executivo, que é de 90% de remoção da turbidez da água floculada.

Com relação a determinação de SST, foram encontrados nos decantadores 1 e 2, valores médios de 4 mg/L  com eficiência médias de remoção de 59% e 60% para os decantadores 1 e 2, respectivamente. Isto significa que não houve alteração na eficiência de SST para o decantador 1, porém, o decantador 2 apresentou melhora significativa com a implementação da nova rotina operacional.

### 7.3.2 Etapa 2 - Quantificação do lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

Essa etapa teve a duração de 22 dias (24/10/03 a 14/11/03), no qual o lodo dos decantadores 1 e 2 eram drenados a cada 5 dias, durante 5 minutos. Além disso, havia também, nos mesmos dias, a drenagem do sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2, durante 20 minutos, com coletas em intervalos de 5 minutos.

Com o fechamento das comportas, de entrada e saída, o decantador 1 apresentou durante as descargas de fundo uma lâmina média de água perdida de 40 cm, o que gerou um volume médio de 224 m³ de água perdida. Como foram realizadas quatro descargas durante os 16 dias de operação o volume total foi de 896 m3. Soma-se a este valor o volume total do decantador que é de 3.429 m3, que será esvaziado para a lavagem do mesmo, totalizando 4.325 m³/mês de água perdida nesta fase.

O decantador 2 apresentou a mesma lâmina, 40 cm, para a descarga de fundo e mais 5 cm para o sistema auxiliar para remoção de lodo da bandeja intermediária, esta lâmina gerou uma perda de 252 m³ de água perdida durante o mesmo período, sendo o volume total das quatro descargas de 1.008 m3. Novamente, soma-se a este valor o volume do decantador de 3.429 m³ necessário para o esvaziamento do mesmo para lavagem, isso perfaz um total de 4.437 m3/mês de água perdida nesta fase com o decantador 2. Na Tabela 28 é apresentado um resumo do volume de água perdido durante esta fase.

Tabela 28 - Volume de lodo produzido nos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha

| Decantador | Nº de descargas de lodo | Volume de água perdido (m³) | Volume de água perdido na unidade de decantação (m³/mês) | Perda de água tratada por mês (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 896 + 3.429 = 4.325 | 4.325 x 6 = 25.950 | 25.950 / 10.368.000 x 100 = 0,25 |
| 2 | 4 | 1.008 + 3.429 = 4.437 | 4.437 x 6 = 26.622 | 26.622 / 10.368.000 x 100 = 0,25 |

Conforme é mostrado na Tabela 28, os decantadores 1 e 2 apresentaram o mesmo percentual de perda de água (0,25%) durante esta fase experimental. Esse fato demonstra que a mudança na rotina de operação dos decantadores, de remoção diária de lodo para remoção a cada 5 dias, reduziu o volume de água perdida durante a operação de descarga. Com o emprego desta rotina operacional, o percentual dos resíduos gerados nos decantadores da ETA Bolonha (0,25%) está de acordo aos valores citados na literatura técnica.

Nesta etapa foi, também, determinada a quantidade mensal de sólidos gerados pelo lodo proveniente da descarga dos decantadores 1 e 2, sendo estes valores apresentados na Tabela 29.

Tabela 29 – Quantidade mensal de sólidos gerados pelo lodo

| Decantador | Nº de descargas de lodo (dias) | Concentração média de SST (mg/L) | Vazão mensal de lodo produzido na unidade de decantação (m³/mês) | Quantidade de sólidos gerados pelo lodo (toneladas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 4 | 709 | 25.950 | 18 |
| D2 | 4 | 574 | 26.622 | 15 |

Esses dados revelam que a quantidade de sólidos foi praticamente a mesma da fase 2, porém, a rotina operacional implantada nesta fase apresentou uma menor perda de água. Isto pode ser explicado devido ao fato do lodo ser descartado de 5 em 5 dias, tempo este que não deixava haver um acumulo excessivo de lodo. Além disso, como a descarga deixou de ser diária para ser de 5 dias, o volume de água perdido diminuiu consideravelmente.

### 7.3.3 Etapa 3 - Determinação da concentração de sólidos descartado no lodo produzido nos decantadores da ETA Bolonha.

Nessa etapa foram realizadas determinações físicas (ST, SST e SSed), durante o período de 22 dias (24/10 a 14/11/03), sendo coletadas amostras de lodo a cada 5 dias com duração de 5 minutos dos decantadores 1 e 2. Além disso, no mesmo período foram coletadas amostras  do lodo descartado do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2 dias a cada 5 dias com duração de 20 minutos.

Na Tabela 30 é mostrada a estatística básica para as variáveis propostas nas análises rotineiras nos decantadores selecionados nesta fase. As tabelas com todos os resultados obtidos para cada variável estão no apêndice F.

Tabela 30 - Estatística básica para os resultados da etapa 3

| Variáveis | Nº de Amostras | Mínimo | Máximo | Mediana | Média | Desvio Padrão | Coeficiente Variação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST D1 (mg/L) | 4 | 596 | 3.273 | 1.408,5 | 671,5 | 1.136,34 | 50,43% |
| ST D2 (mg/L) | 4 | 660 | 2.123 | 796,5 | 1.094 | 691,48 | 41,91% |
| ST SA (mg/L) | 4 | 809 | 4.344 | 2.309,5 | 2.443 | 1.478,8 | 65,53% |
| SST D1 (mg/L) | 4 | 238 | 1.096 | 751,5 | 709,25 | 357,68 | 41,53% |
| SST D2 (mg/L) | 4 | 232 | 777 | 644 | 574,25 | 240,70 | 15,88% |
| SST SA (mg/L) | 4 | 171 | 2011 | 1.291,5 | 1.191,2 | 775,8 | 65,12% |
| SSed D1 (mL/L) | 4 | 101 | 335 | 306 | 262 | 108,80 | 41,53% |
| SSed D2 (mL/L) | 4 | 93 | 138 | 116,5 | 116 | 18 | 15,88% |
| SSed S.A (mL/L) | 4 | 114 | 722 | 441 | 429,5 | 255,2 | 59,43% |

Sólidos Totais

Conforme é mostrado na Tabela 30, a concentração média de ST encontradas no lodo foi de 672 mgST/L no decantador 1,  1.094 mgST/L no decantador 2 e 2.443 mgST/L no sistema auxiliar de remoção de lodo. Assim com na fase 2, esses valores estão condizentes com os obtidos por MACHADO (2003).

A variabilidade no sistema auxiliar foi maior que nos decantadores 1 e 2, podendo ser explicado em função do aumento excessivo de lodo em cima da bandeja com a implementação da nova rotina operacional. No Gráfico 50 é mostrado a série temporal para a variação da concentração de ST durante as descargas de lodo nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar.

Gráfico 50: Série temporal - variação da concentração de ST nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo – Fase 3

Pode se verificar no Gráfico 50, que a evolução da concentração de ST no efluente dos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar  se mostraram similares ao longo dos dias.  Além disso, observa-se uma variação de ST maior durante todo o período experimental no sistema auxiliar. Os Gráficos 51 e 52 apresentam a variação de concentração de ST durante as descargas de lodo dos decantadores 1 e 2 e do sistema auxiliar.

Gráfico 51: Concentração de ST nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo – Fase 3

Gráfico 52: Concentração de ST no sistema auxiliar durante a descarga de lodo – Fase 3

Pela evolução da concentração de ST dos decantadores 1 e 2 mostrada no Gráfico 51 é possível verificar que valores da concentração diminuem ao longo da descarga do lodo, sendo, observado o mesmo comportamento para o sistema auxiliar (Gráfico 52).

Essa evolução é representada de Fotografias 53 a 58, que mostram a descarga de lodo do decantador 2 na abertura da válvula de fundo no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º minuto, enquanto nas Fotografias 59 a 63 é mostrada a descarga de lodo do sistema auxiliar na abertura da válvula no 5º, 10º, 15º e 20º minuto. É observado nas fotografias que a concentração de ST no sistema auxiliar é elevada durante todo o tempo de descarga do lodo, o que pode ser explicado, novamente, pelo acumulo excessivo de lodo que ficou sedimentando em cima da bandeja com a implementação da nova rotina operacional.

Fotografia 53, 54 e 55 - Descarga do lodo na abertura da válvula de fundo, no 1º e 2º minuto – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 56, 57 e 58 - Descarga do lodo no 3º, 4º e 5º minuto – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 59, 60 e 61 - Descarga do lodo na abertura da válvula do sistema auxiliar, no 5º e 10º minuto – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 62 e 63 - Descarga do lodo do sistema auxiliar no 15º e 20º minuto – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Sólidos Suspensos Totais

Na Tabela 30 é observado que os SST apresentaram concentrações médias por descarga de 709 mgSST/L no decantador 1 e 574 mgSST/L no decantador 2 e 1.191,2 mgSST/L no sistema auxiliar. Nos Gráficos 53, 54 e 55 é possível observar a relação de SST e ST durante o tempo de descarga do lodo, que foi em média de 44%, 46% e 51% para o decantador 1, decantador 2 e sistema auxiliar, respectivamente.

Gráfico 53: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 1 – Fase 3

Gráfico 54: Relação SST e ST na descarga de lodo do decantador 2 – Fase 3

Gráfico 55: Relação SST e ST na descarga de lodo do sistema auxiliar – Fase 3

Conforme mostrado no Gráfico 53, o decantador 1 apresentou concentração elevada de SST durante todo o tempo da descarga de lodo, apresentando os maiores valores no 4º minuto. No Gráfico 54 é observado que o decantador 2 apresentou concentração elevada de SST nos três primeiros minutos, diminuindo essa concentração durante a descarga de lodo.

De acordo com Gráfico 55 o sistema auxiliar apresentou concentração de SST elevada durante todo o tempo da descarga de lodo, tendo um aumento significativo nos dez minutos finais da descarga. Isto pode ser explicado pelo fato da nova rotina operacional drenar o lodo somente de 5 em 5 dias, o que faz com que haja um aumento significativo do volume de lodo sedimentado em cima da bandeja.

As Fotografias 64, 65 e 66 ilustram a variação ocorrida com o lodo descartado nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar com a  rotina implementada nesta fase.

Fotografia 64 - Concentração de SST no lodo descartado do decantador 1 – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 65 - Concentração de SST no lodo descartado do decantador  2 – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Fotografia 66 - Concentração de SST no lodo descartado do sistema auxiliar – Fase 3

Fonte: Visita Técnica – ETA Bolonha (2003)

Sólidos Sedimentáveis

Na Tabela 30 é verificado que os valores médios de SSed foram de 262 mLSSed/L para o decantador 1 e 116 mLSSed/L para o decantador 2. O sistema auxiliar apresentou valores médios de SSed elevados com 429,5 mLSSed/L, podendo este fato ser explicado pela implementação da nova rotina operacional, que faz com que haja um acumulo excessivo de lodo sedimentado em cima da bandeja devido a descarga de lodo só acontecer somente de 5 em 5 dias.

Apesar dos valores de SSed se apresentarem elevados nesta etapa, após tratamento há a possibilidade de reutilização dessa massa líquida na estação. No Gráfico 56 é mostrado a série temporal para a variação de concentração de SSed durante as descargas de lodo dos decantadores 1 e 2 e sistema auxiliar.

Gráfico 56: Série temporal - variação dos SSed nos decantadores 1 e 2 e no sistema auxiliar de remoção de lodo – Fase 3

Como pode ser verificado no Gráfico 56, o sistema auxiliar apresentou um aumento maior nos valores de SSed ao longo do experimento, apresentaram comportamento semelhante aqueles observados para os valores de sólidos totais.

Além disso, observa-se que o decantador 2 quase não apresentou variação nos valores de SSed. Isto pode ser explicado pelo fato de haver remoção de lodo no sistema auxiliar.

Os Gráficos 57 e 58 apresentam a variação de concentração de SSed durante as descargas de lodo dos decantadores 1 e 2 e sistema auxiliar.

Gráfico 57: Concentração de SSed nos decantadores 1 e 2 durante a descarga de lodo – Fase 3

Gráfico 58: Concentração de SSed no sistema auxiliar durante a descarga de lodo – Fase 3

No Gráfico 57 é verificado que o decantador 1 apresentou concentração elevada de SSed durante todo o tempo da descarga de lodo, apresentando os maiores valores durante a abertura da válvula. O decantador 2 apresentou concentração elevada de SSed somente no primeiro minuto, apresentando valores menores durante todo o restante da descarga de lodo.

No Gráfico 58 pode se observar que no sistema auxiliar a concentração de SSed apresentou valores elevados, sendo que estes foram diminuindo durante o tempo de descarga do lodo.

# 8 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS

## 8.1 RESULTADOS DE EFICIÊNCIA DOS DECANTADORES 1 E 2  DA ETA BOLONHA

Na Tabela 31 é apresentada comparação entre os valores médios de cor aparente, turbidez e SST do efluente dos decantadores 1 e 2 observados nas fases 1, 2 e 3 do experimento. A faixa de valores de eficiência média de remoção dessas variáveis são mostrados na Tabela 32.

Tabela 31 - Valores médios das variáveis analisadas nos efluentes dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha observados nas fases 1, 2 e 3.

| Variáveis | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|  | AF | EF | AF | EF | AF | EF | AF | EF | AF | EF | AF | EF |
| Turbidez (uT) | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| Cor Aparente (uC) | 80 | 32 | 56 | 19 | 74 | 24 | 85 | 45 | 59 | 23 | 76 | 30 |
| SST (mg/L) | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 |

Tabela 32 - Eficiências médias dos decantadores 1 e 2 da ETA Bolonha observadas nas fases 1, 2 e 3.

| Variáveis | D1 | D2 |
| --- | --- | --- |
|  | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| Turbidez (uT) | 56 | 65 | 62 | 51 | 52 | 61 |
| Cor Aparente (uC) | 61 | 65 | 66 | 47 | 62 | 61 |
| SST (mg/L) | 61 | 62 | 59 | 46 | 50 | 60 |

Turbidez

Decantador 1

É verificado na Tabela 31 que o decantador 1 apresentou melhores resultados de turbidez remanescente na fase 2. Porém, esses valores se mantiveram inalterados com a implementação da fase 3.

Na Tabela 32 pode se observar que os valores de eficiência média foram muito melhores após a implementação da fase 2, mantendo-se, novamente, inalterados coma implementação da fase 3.

Isto indica que a mudança da rotina da fase 2 (remoção de lodo diária) para a fase 3 (remoção a cada 5 dias), não implicou em melhorias significativas quanto a eficiência dessa unidade.

Decantador 2

Conforme pode ser observado na Tabela 31, o decantador 2 apresentou melhores resultados com a implementação de nova rotina operacional na fase 2, sendo este resultado mantido após a implementação da fase 3.

Na Tabela 32 é observado que o decantador 2 apresentou a mesma eficiência nas fases 1 e 2, apresentado eficiência superior na fase 3.

Isto indica que, em termos de valores médios as fases 2 e 3 apresentaram resultados iguais, porém, para valores de eficiência média, a fase 3 apresentou melhores resultados.

Cor

Decantador 1

Na Tabela 31 é verificado que o decantador 1 apresentou melhores resultados de cor remanescente na fase 2. Na fase 3 esses valores sofreram um sensível aumento.

Na Tabela 32 pode se observar que os valores de eficiência média foram praticamente os mesmos após a implementação da fase 2, mantendo-se inalterados com a implementação da fase 3.

Isto indica que a mudança implementada na fase 2 implicou em melhorias significativas quanto a eficiência dessa unidade. Porém, na fase 3 os resultados não se apresentaram melhores.

Decantador 2

Conforme pode ser observado na Tabela 31, o decantador 2 apresentou melhores resultados com a implementação de nova rotina operacional na fase 2, sendo que este resultado sofreu aumento com a implementação da fase 3.

Na Tabela 32 pode ser verificado que o decantador apresentou uma eficiência maior com a implementação da fase 2, apresentado a mesma eficiência com a implementação da fase 3.

Isto indica que, em termos de valores médios a rotina operacional implementada na fase 2 apresentou resultados melhores, porém, para valores de eficiência média as duas fases (2 e 3) apresentaram valores semelhantes.

Sólidos Suspensos Totais

Decantador 1

Na Tabela 31 pode se observar que os melhores resultados de remoção de SST ocorreram na fase 2, sendo que na fase 3 esses valores sofreram aumento.

Em termos de eficiência as três fases apresentaram valores semelhantes (Tabela 32).

Dessa forma, verifica-se que o decantador 1 apresentou melhores resultados de remoção de SST e eficiência média na fase 2.

Decantador 2

Na Tabela 31 é verificado que a mudança da rotina de remoção de lodo não implicou em melhorias significativas para a remoção de SST nas três fases.

Na Tabela 32 é observado que houve uma melhoria significativa de eficiência com a implementação da fase 3.

Isto indica que, em termos de valores médios as três fases apresentaram resultados parecidos, porém, para valores de eficiência média a fase 3 demonstrou ser bem melhor.

## 8.2 RESULTADOS DE QUANTIFICAÇÃO DO LODO PRODUZIDO NOS DECANTADORES 1 E 2 DA ETA BOLONHA

Na Tabela 33 verifica-se a comparação entre os valores de volume de água perdido nas fases 1, 2 e 3 do experimento.

Tabela 33 - Comparação do volume de água perdido na fase 1 e 2

|  | FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D (30 dias) | D1 (29 dias) | D2 (29 dias) | D1 (22 dias) | D2 (22 dias) |
| Perda de água tratada por mês em relação a vazão da ETA Bolonha (%) | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,25 | 0,25 |
| Perda de água (m³) | 9.144 | 6.496 + 3.429 = 9.925 | 7.308 + 3.429 = 10.737 | 896 + 3.429 = 4.325 | 1.008 + 3.429 = 4.437 |
| Unidade de decantação (6 decantadores) | 54.864 | 59.550 | 64.422 | 25.950 | 26.622 |
| Acréscimo (%) | - | 8 | 17 | - | - |
| Decréscimo (%) | - | - | - | 47 | 48 |
| Quantidade mensal de sólidos gerados pelo lodo (toneladas) | 95 | 13 | 18 | 18 | 15 |

Na Tabela 33 é verificado que na fase 2 houve um maior volume de perda de água durante a operação de descarga do lodo, apresentando um percentual médio de perda de água (0,60%). Porém, nesta fase a geração de sólidos foi consideravelmente menor que na fase 1.

Na fase 3 os decantadores 1 e 2 apresentaram um percentual de perda de água de 0,25%, demonstrando que a mudança na rotina de operação dos decantadores, de remoção diária de lodo para remoção a cada 5 dias, reduziu o volume de água perdida durante a operação de descarga. Com o emprego desta rotina operacional, o percentual dos resíduos gerados nos decantadores da ETA Bolonha (0,25%) está de acordo aos valores citados na literatura técnica.

Sob o ponto de vista de geração de resíduos (perda de água) a rotina operacional implementada na fase 2 (remoção de lodo diária, com descargas de 5 minutos) não é adequada, pois, conforme é observado na Tabela 33, houve um acréscimo de 8% e 17% nas descargas dos decantadores 1 e 2, respectivamente.

Na Tabela 33 é observado que com a implementação da fase 3 (descargas de lodo a cada 5 dias) obteve-se um decréscimo médio de consumo de água de 47%. Com relação a quantidade de sólidos gerados no lodo dos decantadores, tanto a fase 2 como a fase 3 apresentaram resultados semelhantes. Dessa forma, sob o ponto de vista de geração de resíduos (perda de água) a rotina implementada na fase 3 é a mais adequada.

## 8.3 RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO DO LODO PRODUZIDO NOS DECANTADORES 1 E 2 DA ETA BOLONHA

Na Tabela 34 verifica-se a comparação entre os valores médios de ST, SST e SSed do lodo descartado dos decantadores 1 e 2 e do sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária do decantador 2.

Tabela 34 - Comparação entre os valores médios das variáveis analisadas no lodo descartado durante as três fases

| Variáveis | Fase 1 | D1 | D2 | SA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fase 2 | Fase 3 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 2 | Fase 3 |
| ST (mg/L) | 3.154 | 979 | 1.672 | 930 | 1.094 | 1.223 | 2.443 |
| SST (mg/L) | 1.725 | 214 | 709 | 273 | 574 | 441 | 1.191 |
| SSed (mL/L) | 307 | 69 | 262 | 65 | 116 | 101 | 430 |

Sólidos Totais

Com a implementação da fase 2 a concentração média de ST encontradas no lodo foi de 979 mgST/L no decantador 1, 930 mgST/L no decantador 2 e 1.223 mgST/L no sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária. Na fase 3 a concentração média de ST encontradas no lodo foi de 672 mgST/L no decantador 1,  1.094 mgST/L no decantador 2 e 2.443 mgST/L no sistema auxiliar de remoção de lodo. Assim, esses valores estão condizentes com os obtidos por MACHADO (2003).

Os decantadores 1 e 2 e o sistema auxiliar apresentaram evolução similar na concentração de ST nas fases 2 e 3, verificando-se aumento na concentração de sólidos ao longo dos dias.

Foi observado nas fases 2 e 3 que a concentração de ST é alta somente nos dois primeiros minutos, diminuindo ao longo do tempo de descarga do lodo. Isso demonstra que, tanto na fase 1 quanto na fase 2, a concentração de ST apresentou-se baixa. Para o sistema auxiliar a concentração de ST foi alta durante todo o tempo de descarga do lodo (fase 1 e 2), sendo este fato explicado pela grande quantidade de lodo que ficou sedimentando em cima da bandeja com a implementação dessa rotina operacional.

Sólidos Suspensos Totais

Na fase 2 os valores de SST apresentaram concentrações médias por descarga de 214 mgSST/L no decantador 1 e 273 mgSST/L no decantador 2 e 441 mgSST/L no sistema auxiliar. Com a implementação da fase 3 as concentrações médias de SST encontradas no lodo foi de 709 mgSST/L no decantador 1, 574 mgSST/L no decantador 2 é 1.191 mgSST/L no sistema auxiliar de remoção de lodo da bandeja intermediária.

A relação entre SST e ST na fase 2 foi de 17%, 25% e 32%, e na fase 3 de 44%, 46% e 51% para o decantador 1, decantador 2 e sistema auxiliar, respectivamente

Na fase 2 a concentração de SST nos decantadores 1 e 2 apresentou-se baixa, pois, se verificou que, em geral, somente os dois primeiros minutos apresentavam grande quantidade de sólidos. No sistema auxiliar a concentração de SST apresentou-se alta durante todo o tempo de descarga do lodo, sendo este fato novamente explicado pela grande quantidade de lodo que fica sedimentando em cima da bandeja.

Na fase 3 o decantador 1 apresentou concentração elevada de SST durante todo o tempo da descarga de lodo, apresentando os maiores valores no 4º minuto. Já o decantador 2 apresentou concentração elevada de SST nos três primeiros minutos, diminuindo essa concentração durante a descarga de lodo. O sistema auxiliar apresentou concentração de SST elevada durante todo o tempo da descarga de lodo, tendo um aumento significativo nos dez minutos finais da descarga, podendo este fato ser explicado pela implementação da nova rotina operacional de remoção do lodo ocorrer somente de 5 em 5 dias, o que faz com que haja um aumento significativo do volume de lodo sedimentado em cima da bandeja.

Sólidos Sedimentáveis

Com a implementação da fase 2 os valores médios de SSed apresentaram-se baixos com 69 mLSSed/L para o decantador 1, 65 mLSSed/L para o decantador 2 e 101 mLSSed/L para o sistema auxiliar.

Na fase 3 os valores médios de SSed foram mais elevados com 262 mLSSed/L para o decantador 1 e 116 mLSSed/L para o decantador 2. O sistema auxiliar foi o que apresentou os maiores valores de SSed, com 430 mLSSed/L, podendo este fato ser explicado pela implementação da nova rotina operacional, que faz com que haja um acúmulo excessivo de lodo sedimentado em cima da bandeja devido a descarga de lodo  acontecer somente de 5 em 5 dias.

Apesar dos valores de SSed se apresentarem elevados na fase 3, após tratamento do lodo há a possibilidade de reutilização dessa massa líquida na estação. Isto se torna uma alternativa para o aumento da produção para a água tratada.

Nas fase 2 e 3 os decantadores 1 e 2 e o sistema auxiliar apresentaram evoluções da concentração de SSed semelhantes nas descargas diárias de lodo, acontecendo comportamento similares, aqueles observados para os valores de sólidos totais.

Na fase 2 os decantadores 1 e 2 apresentaram valores altos de SSed somente nos dois primeiros minutos, sendo o mesmo comportamento observado para o sistema auxiliar.

Na fase 3 o decantador 1 apresentou concentração elevada de SSed durante todo o tempo da descarga de lodo, apresentando os maiores valores durante a abertura da válvula. O decantador 2 apresentou concentração elevada de SSed somente no primeiro minuto, apresentando, assim com na fase 2, valores menores durante todo o restante da descarga de lodo. O sistema auxiliar apresentou concentração de SSed elevada durante todo o tempo da descarga de lodo, sendo que esta concentração foi diminuindo durante o tempo de descarga do lodo.

O fato da concentração de SSed ter sido mais elevada na fase 3 justifica-se pelo fato da remoção do lodo ocorrer somente de 5 em 5 dias, o que faz com que haja um acumulo maior de lodo nos troncos de pirâmide e na bandeja intermediária.

# 9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

# 9.1 - CONCLUSÕES

Baseado na avaliação da eficiência dos decantadores da ETA Bolonha, na quantificação do volume de lodo produzido e na caracterização do efluente dessa unidade, durante as três fases do experimento, pode-se concluir que:

- o decantador 1 apresentou resultados expressivos de remoção de SST, turbidez e cor remanescente com a implementação da fase 2, porém, para valores de eficiência média os resultados foram semelhantes nas três fases;

- o decantador 2, que apresenta o sistema de remoção de lodo da bandeja intermediaria, apresentou resultados melhores de remoção de SST, turbidez, cor remanescente com a implementação da fase 2, porém, para os valores de eficiência média de SST e turbidez remanescente foi observado que a fase 3 apresentou os melhores resultados.

- sob o ponto de vista de remoção de turbidez, cor, sólidos suspensos dos decantadores 1 e 2 a rotina operacional implementada na fase 2 (remoção de lodo diária, com descargas de 5 minutos) é a mais adequada.

- sob o ponto de vista de geração de resíduos (perda de água) a rotina operacional implementada na fase 2 (remoção de lodo diária, com descargas de 5 minutos) não é adequada, pois, acrescentou em 8% e 17% a perda de água nas descargas dos decantadores 1 e 2, respectivamente;

- com a implementação da rotina operacional da fase 3 (descargas de lodo a cada 5 dias) foi obtido um decréscimo médio de consumo de água de 47%, sendo dessa forma, sob o ponto de vista de geração de resíduos (perda de água) e quantidade de sólidos gerados pelo lodo, a rotina mais adequada;

- os valores de SST encontrados no lodo nas fases 2 e 3 estão condizentes com os obtidos na literatura técnica citada no trabalho;

- a duração das descargas de lodo podem ser inferiores a 5 minutos, uma vez que nas fases 2 e 3 os decantadores 1 e 2 apresentaram concentrações elevadas de ST somente nos dois primeiros minutos e SST somente até o quarto minuto, diminuindo as concentrações ao longo do tempo de descarga do lodo;

- nas fases 2 e 3 o sistema auxiliar apresentou concentração de ST e SST elevada durante todo o tempo da descarga de lodo, podendo a duração das descargas de lodo serem superiores para este sistema;

- de acordo com os valores de SSed obtidos nas fases 2 e 3, pode haver, após tratamento do lodo, a possibilidade de reutilização dessa massa líquida na estação;

- à medida que aumenta o tempo de operação dos decantadores pode ocorrer arraste de flocos, fazendo com que o floco seja carreado e depois volte a acumular na bandeja, podendo esta situação ser agravada pela sobrecarga hidráulica;

- o desempenho da unidade de decantação é influenciado tanto pela qualidade da água floculada, como também, pela rotina de lavagem dos decantadores;

- o desempenho operacional dos decantadores pode ser comprometido pela sobrecarga hidráulica, já que a taxa de escoamento superficial e o tempo de detenção hidráulica dependem da relação vazão/unidade de superfície e volume do decantador/vazão, respectivamente.

# 9.2 Recomendações

Para a realização de novas pesquisas visando alteração da rotina operacional dos decantadores, recomenda-se:

- estudar a rotina empregada na fase 3 deste estudo em todos os decantadores da ETA Bolonha;

- estudar outras rotinas operacionais para os decantadores da ETA Bolonha;

- estudar outros mecanismos de remoção do lodo sedimentado na bandeja intermediária dos decantadores da ETA Bolonha,

- reutilizar a massa liquida, após tratamento do lodo, já que esta se torna uma alternativa para o aumento da produção de água tratada e economia de produto químico, uma vez que existe a possibilidade de se recuperar uma parte do coagulante ainda existente na água;

- verificar de que forma a intensidade pluviométrica afeta a eficiência dos decantadores;

- realizar de forma criteriosa os procedimentos destinados a melhorar o desempenho da unidade de decantação, levando-se em consideração não apenas os fatores diretamente relacionados aos decantadores, mas também aqueles relacionados às unidades de mistura rápida, de floculação e de filtração.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, C.N.Apostila de Estatística Básica. Belém, 2002.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION.  Standard methods for the Examination of Water and Wastewater. 19º ed. Washington, 1995.

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION.  Water quality and treatment. 4 ed. New York, McGraw Hill 1990.

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION.  Water treatment plant waste management. American Water Works Association Research Foundation, USA, 1987.

.  Control de calidad y tratamiento del agua. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1975.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público; procedimento: NBR 12216/1992.Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público: NBR 592/1989.Rio de Janeiro, 1989.

AZEVEDO NETTO, J.M. In: Técnicas de abastecimento e tratamento de água. Vol II, 2ª edição. São Paulo: CETESB, 1977.

BARROS, Raphael Tobias de Vasconcelos et al. Saneamento. In:        . Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios. Belo Horizonte: SEGRAC, 1995.

BASTOS, R.K.X.; VARGAS, L.C.; MOYSÉS, S.S.; SILVA, H.C.A. Avaliação do desempenho de estações de tratamento de água – desvendando o real. In: XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental.

BRASIL. Lei Federal nº 6.050, de 24 de maio de 1974 - Regulamentada pelo Decreto Federal nº 76.872, de 22 de dezembro de 1975.

BRASIL. Lei de Crimes Ambientais nº 9.605, de 12 fevereiro de 1998.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. PNUD. Agenda 21 Brasileira: bases para discussão. Brasília, 2000.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. PNUD. Portaria nº 518/GM, de 25 de março de 2004. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, jan. 2004.

BRITO, S.A. Influência da velocidade de sedimentação na determinação dos coeficientes de agregação e ruptura durante a floculação. 1998. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Brasil. 1998.

CAMP,T.R. Sedimentation and the Design of Settling Tanks. Transactions ASCE. Vol III. 1946.

CAMPOS, J.R, POVINELLI, J. Coagulação e Floculação. In: Técnicas de abastecimento e tratamento de água. Vol II, 2ª edição. São Paulo: CETESB, 1977.

CASTRO, A.A., DIAS, A.M.V., RENNÓ, C.R.ª, CÉSAR, L.A.S., DEMATTOS, M., MONTEIRO, T.A.S. O problema da caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes gerados nas estações de tratamento de água – o caso da unidade de tratamento e recuperação de resíduos – UTR do sistema de Rio das Velhas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 19, 1997, Foz do Iguaçu. Anais ... Foz do Iguaçu: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1997.

CULP. A.M., Kou-Ying Hsiung y Conley W.R. Tube clarification process, operating experiences. Proc. ASCE, 95:SA5. 1969.

CUNHA, H.R. Estudo do comportamento hidráulico e da eficiência na decantação de alta taxa. 1989. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos. São Paulo, 1989.

DACACH, Nelson Gandur. Saneamento Básico. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Didática e Científica Ltda, 1990.

DECANTAÇÃO. Disponível em: <http://www.enq.ufsc.br/disci/eqa5313/Decantacao>. Acesso em: 13 set. 2003.

DI BERNARDO, L. Métodos e técnicas de tratamento de água. Rio de Janeiro: ABES,1993. v. 1.

DI BERNARDO, L; DI BERNARDO A. e CENTURIONE FILHO, P.L. Ensaios de Tratabilidade de Água e dos Resíduos Gerados em Estações de Tratamento de Água. Ed. Rima. São Carlos, 2002.

DROSTE, RONALD L. Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment. 1997.

FAIR, G.M., GEYER, John Charles, OKUN, Daniel Alexander. Sedimentación. In: Purificación de agues y tratamiento y remoción de agues residuales. México: Limusa. v.2, cap 25, 1973.

FEREEIRA FILHO, S.S. Pré-condicionamento de lodos de estações de tratamento de água visando o seu adensamento por gravidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 19, 1997, Foz do Iguaçu. Anais ... Foz do Iguaçu: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1997.

FEREEIRA FILHO, S.S.; ALÉM SOBRINHO, P. Considerações sobre o tratamento de lodos de estações de tratamento de água. São Paulo: Escola Politécnica. Universidade de São Paulo, 1997.

GRANDIN, S.R.; ALÉM SOBRINHO, P.; GARCIA JR, A.D. Desidratação de lodos produzidos em estações de tratamento de água. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 1993, Natal. Anais ... Natal: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1993.

HAZEN, A. On sedimentation. Transactions ASCE. 1904.

HELLER,L.; CASSEB, M.M.S. Abastecimento de Água. In: Manual de Saneamento e proteção ambiental para os municípios. Belo Horizonte: SEGRAC, 1995.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2000: Indicadores sociais. Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: http://www.world-aluminium.org/aia/publications/documents/tables.pdf. Acesso em: 22 ago. 2002.

HIDROCONSULT. Memorial descritivo relativo a cálculos de volumes de lodos produzidos em várias ETAs.

JORDÃO, E.P; PESSÔA, C.A. Tratamento de Esgotos Domésticos. 3. ed. Rio de Janeiro: ABES, 1995.

LIBÂNIO, M. A filtração direta como alternativa na potabilização das águas de abastecimento das pequenas e médias comunidades. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA CIVIL, 3, Ilha Solteira, 1991.

LEME, P. L. Teoria e técnicas de tratamento de água. 2ª edição. ABES. Rio de Janeiro, ABES, 1990.

LORENZ, W.TT. Liquid / solid separation: the chemicals used to make in better. Water Engineering & manegement., p. 30-32,abr. 1995.

MACHADO, L.C.G.T.; PEREIRA, J.A.R.; CUNHA, M.V.P.O.; SILVA,N.A.S.; SOUSA,E.C.M. Caracterização do Lodo Gerado nos Decantadores da ETA Bolonha. In: VI SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 2002, Anais ...

MACHADO, L.C.G.T.; PEREIRA, J.A.R.; CUNHA, M.V.P.O.; SILVA,N.A.S.; SOUSA,E.C.M. Resíduos Produzidos na Estação de Tratamento de Água do Bolonha. In: XXVIII CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIANTAL, 2002, México. Anais ... México.

MACHADO, L.C.G.T; Análise do ciclo de vida aplicada ao gerenciamento de resíduos: o caso da ETA Bolonha – RMB., 2003. Tese (Doutorado). Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará. Belém, 2003.

METCALF & EDDY. Wastewater Engeneering: Treatment, disposal, reuse. 3 ed. Mc Graw Hill, 1991.

MÉTODOS de tratamento. Disponível em: <http://www.ocaminhodaagua.hpg.ig.

com.br/index2.html>. Acesso em: 24 nov. 2002.

MONTGOMERY, J.M. Water treatment principles and design. New York. Jhon Wiley & Sons, 1985.

NIELSEN, H.L.; CARNS, K.E.; DEBOICE, J. N. Alum sludge thickening and disposal. Journal American Water Works Association. 1973.

NUNES, J.A. Tratamento físico-químico de águas residuárias industriais. 3ª edição, Editora Triunfo Ltda, Sergipe, 2001.

OLIVEIRA, W.E. In: Técnicas de abastecimento e tratamento de água. Vol I, 2ª edição. São Paulo: CETESB, 1987.

PÁDUA, V.L. e DI BERNARDO, L. Qualidade da água decantada em função do tempo de operação de decantadores convencionais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 20, 1999, Rio de Janeiro. Anais ... Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1999.

PÁDUA, V.L. e DI BERNARDO, L. Comparação entre turbidez e distribuição de tamanhos de partículas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 21, 2001, João Pessoa. Anais ... João Pessoa: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2001.

PÁDUA, V.L. Investigação experimental visando o emprego de mantas sintéticas não tecidas na filtração de suspensões floculentas no tratamento de água. 1999. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, São Paulo, 1999.

PARLATORE.A.C. Mistura e Floculação. In: Técnicas de abastecimento e tratamento de água. Vol II, 2ª edição. São Paulo: CETESB, 1977.

PEREIRA, J.A,R. et al. Relatório Técnico: COSANPA, 2003. Belém: GPHS-UFPA, 2003.

PEREIRA, J.A,R. et al. Apostila de Tratamento de Esgoto. Belém, 2001.

REALLI, M. A. P. Principais características quantitativas e qualitativas do lodo de ETAs. In: REALI, M. A. P. (Coord.). Noções gerais de tratamento e disposição final de lodos de estações de tratamento de água. Rio de Janeiro: Projeto PROSAB; ABES, 1999.

RICHTER, C. A. Tratamento de Lodos de Estações de Tratamento de Água. São Paulo: E. Blücher, 2001.

RICHTER, C.A; AZEVEDO NETO, J.M. Tratamento de Água. São Paulo: E. Blücher, 2002.

SEDIMENTAÇÃO. Mecanismos de decantação. Disponível em: <http://www.enq.

ufsc.br/disci/eqa5313/Decantacao.htm>. Acesso em: 10 jun. 2004.

TRATAMENTO de água. Disponível em: <http://www.ercom.com.br>. Acesso em: 30 out. 2002.

TEIXEIRA, L.C.G.M. Adensamento por gravidade de lodos produzidos em estações de tratamento de água. 1999. Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1999.

VIANNA, M.R. Hidráulica aplicada às estações de tratamento de água. Ed. Imprimatur. Belo Horizonte, 2002.

VALENCIA, J. A. Teoria y practica de la purificacion del água, AWWA, Florida, 1992.

YAO, K.M. Theoretical study of high-rate sedimentation. Journal of the Water Pollution Control Federation, v.42, n.2, 1970.

YUZHU, W. Condicionamento de lodo de estação de tratamento de água: estudo de caso. 1996. Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1996.

# APÊNDICE A –Resultados da avaliação da eficiência dos decantadores 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Turbidez, Cor e Sólidos Suspensos

# APÊNDICE B – Resultados da caracterização do lodo do decantador 2: Sólidos Totais, Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis

# APÊNDICE C - Resultados da avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2: Turbidez, Cor e Sólidos Suspensos

# APÊNDICE D – Resultados da caracterização dos lodos dos decantadores 1 e 2: Sólidos Totais, Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

Continuação

# APÊNDICE E - Resultados da avaliação da eficiência dos decantadores 1 e 2: Turbidez, Cor e Sólidos Suspensos

Continuação

# APÊNDICE F - Resultados da caracterização dos lodos dos decantadores 1 e 2: Sólidos Totais, Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis

Continuação

Continuação

# Footnotes

Leituras feitas utilizando-se o programa existente no equipamento para comprimento de onda igual a 455 nm e considerando-se como referência 0 uC para a água destilada.

Leituras feitas utilizando-se o programa existente no equipamento para comprimento de onda igual a 455 nm e considerando-se como referência 0 SS para a água destilada.

# Text boxes

1 min.

0 min.

32%

25%

17%

83%

D1

D2

80%

90%

Compressão

D4

D2

Em zona

Baixa concentração de sólidos

Descarte

do lodo

Sistema de tratamento de resíduos

Floculenta

D1

D5

Flúor

Correção de pH

# Desinfecção

V4

V2

Floculenta

Baixa concentração de sólidos

Zona de sedimentação

P

Fa

D2

0,50m

0,50m

54,7%

D6

D3

D1

FLOCULADORES ÍMPARES

4 min.

3 min

2 min.

Filtração

FLOCULADORES PARES

CANAL DE ÁGUA COAGULADA

Alta concentração de sólidos

Discreta

Sedimentação

Floculação

Mistura

Rápida

Correção de pH Coagulante

Manancial

Fe

Partícula discreta

Baixa concentração de sólidos

Distribuição

5 min.

5 min.

4 min.

3 min

2 min.

1 min.

0 min.

20 min.

15 min

10 min.

5 min.

0 min.

90%

64%

59%

44%

46%

51%

D2

D1

D2

D1

D2

D1

B

A

B

C

D

A

B

C

D

A

D

Velocidade de sedimentação em zona calculada

Velocidade de sedimentação em zona observada

Curva ajustada

v = 42,164e-0,0007x

R² = 0,9594

5 min.

4 min.

3 min

2 min.

1 min.

0 min.

5 min.

4 min.

3 min

2 min.

1 min.

0 min.

D2

20 min.

15 min

10 min.

5 min.

0 min.

D1